## Main_Results
%_Válvula | T_Air_In | T_Water_In | T_Water_Out | T_Air_Out | mdot(water) | mdot(Air) | dPCold(Bar) | dPHot(Bar) | T_med | ∆T | Cp_Air | Rho_Air | μ_Air | Re_Air | q_Air | ∆T_lmtd | UA | m_dot_agua | q_hot | Efetividade
40 | 33.3935 | 5.1593 | 5.4358 | 29.0879 | -1.1851 | 0.051955 | 0.52615 | 0.57459 | 31.2407 | 4.3056 | 1005 |  | 1.8778e-05 | 15177.3044 | 224.8184 | 25.8909 | 8.6833 | 0.23952 | 264.9876 | 0.1525
39 | 33.4072 | 5.4242 | 5.6874 | 28.8503 | -1.1851 | 0.045073 | 0.42788 | 0.45975 | 31.1288 | 4.5569 | 1005 |  | 1.8773e-05 | 13170.3796 | 206.4175 | 25.5128 | 8.0907 | 0.23952 | 252.1592 | 0.16284
38 | 33.4403 | 5.2726 | 5.5328 | 28.7642 | -1.1851 | 0.042656 | 0.39638 | 0.42426 | 31.1022 | 4.6762 | 1005 |  | 1.8771e-05 | 12464.9242 | 200.4624 | 25.6362 | 7.8195 | 0.23952 | 249.2623 | 0.16601
37 | 33.2951 | 5.0734 | 5.3353 | 28.297 | -1.1851 | 0.038406 | 0.33977 | 0.35837 | 30.7961 | 4.9981 | 1005 |  | 1.8757e-05 | 11231.5715 | 192.9147 | 25.5185 | 7.5598 | 0.23952 | 250.897 | 0.1771
36 | 33.3575 | 5.1046 | 5.3672 | 28.239 | -1.1851 | 0.036594 | 0.31865 | 0.33434 | 30.7983 | 5.1185 | 1005 |  | 1.8757e-05 | 10701.6969 | 188.245 | 25.4853 | 7.3864 | 0.23952 | 251.5501 | 0.18117
34 | 33.3666 | 5.1018 | 5.3589 | 27.9075 | -1.1851 | 0.033057 | 0.27114 | 0.2807 | 30.6371 | 5.4591 | 1005 |  | 1.875e-05 | 9671.0752 | 181.3643 | 25.3177 | 7.1635 | 0.23952 | 246.3344 | 0.19314
32 | 33.2887 | 5.0764 | 5.3364 | 27.4967 | -1.1851 | 0.02983 | 0.23332 | 0.23655 | 30.3927 | 5.7921 | 1005 |  | 1.8739e-05 | 8732.1679 | 173.6382 | 25.0847 | 6.9221 | 0.23952 | 249.1143 | 0.2053
30 | 33.4127 | 5.1417 | 5.3899 | 26.9624 | -1.1851 | 0.02546 | 0.18103 | 0.17749 | 30.1875 | 6.4504 | 1005 |  | 1.8729e-05 | 7456.8963 | 165.0491 | 24.7926 | 6.6572 | 0.23952 | 237.8152 | 0.22816
28 | 33.4662 | 5.2213 | 5.4599 | 26.6221 | -1.1851 | 0.023107 | 0.16093 | 0.15559 | 30.0441 | 6.8441 | 1005 |  | 1.8722e-05 | 6770.1937 | 158.9401 | 24.5556 | 6.4727 | 0.23952 | 228.637 | 0.24231
26 | 33.4709 | 5.0718 | 5.3093 | 26.2586 | -1.1851 | 0.020919 | 0.13889 | 0.13048 | 29.8648 | 7.2123 | 1006 |  | 1.8714e-05 | 6131.6419 | 151.7769 | 24.509 | 6.1927 | 0.23952 | 227.5524 | 0.25396
24 | 33.4169 | 5.2681 | 5.4936 | 25.9495 | -1.1851 | 0.01911 | 0.12543 | 0.11575 | 29.6832 | 7.4674 | 1005 |  | 1.8706e-05 | 5603.9861 | 143.4143 | 24.1214 | 5.9455 | 0.23952 | 216.0564 | 0.26528
22 | 33.3778 | 5.2003 | 5.4224 | 25.3752 | -1.1851 | 0.017083 | 0.10661 | 0.095269 | 29.3765 | 8.0026 | 1005 |  | 1.8691e-05 | 5013.5115 | 137.3931 | 23.8541 | 5.7597 | 0.23952 | 212.8554 | 0.284
20 | 33.3726 | 5.0995 | 5.3222 | 24.7485 | -1.1851 | 0.015184 | 0.089334 | 0.075993 | 29.0606 | 8.6241 | 1005 |  | 1.8677e-05 | 4459.714 | 131.6048 | 23.601 | 5.5762 | 0.23952 | 213.4141 | 0.30503
Geometry parameters
| Vf | Afs | Acs | Dh | Lf
Cs6 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064
Cs8
Cs10
Cs12

## Mfr_40%
10/29/2024 07:42:05Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7564 | 33.3413 | 5.2146 | 5.4896 | 29.0428 | -1.1851 | 0.05165 | 0.52768 | 0.57654 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08578 | -54.5074 | -1.3631 | 170.1599 | 155.7403 | -20680.612 | -4223.9689 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00641 | 0 | 0
3.7576 | 33.3416 | 5.2126 | 5.4882 | 29.0426 | -1.1851 | 0.05343 | 0.52804 | 0.57972 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08578 | -54.5131 | -1.3662 | 171.0972 | 155.8449 | -20680.6433 | -4223.7729 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.00641 | 0 | 0
4.7579 | 33.3422 | 5.2108 | 5.4869 | 29.043 | -1.1851 | 0.0536 | 0.52967 | 0.57299 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08576 | -54.5162 | -1.3689 | 169.1114 | 156.327 | -20680.8791 | -4223.5828 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00503 | 0.00642 | 0 | 0
5.7586 | 33.344 | 5.21 | 5.4855 | 29.0452 | -1.1851 | 0.05201 | 0.52809 | 0.57628 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08581 | -54.5115 | -1.3658 | 170.0829 | 155.8585 | -20681.7473 | -4223.4502 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
6.7584 | 33.3457 | 5.2089 | 5.4842 | 29.0454 | -1.1851 | 0.05203 | 0.52868 | 0.57569 | -3.0244 | 0.01631 | -0.08577 | -54.529 | -1.3649 | 169.9093 | 156.0355 | -20682.1589 | -4223.3045 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
7.7594 | 33.3462 | 5.2069 | 5.4823 | 29.0466 | -1.1851 | 0.05193 | 0.52934 | 0.57683 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08577 | -54.5211 | -1.3651 | 170.2451 | 156.2283 | -20682.5271 | -4223.0711 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
8.7596 | 33.3477 | 5.2069 | 5.482 | 29.0472 | -1.1851 | 0.05289 | 0.52739 | 0.5779 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08575 | -54.5321 | -1.3636 | 170.5615 | 155.6544 | -20682.9879 | -4223.0563 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
9.7595 | 33.349 | 5.2043 | 5.4807 | 29.0479 | -1.1851 | 0.05072 | 0.52928 | 0.5776 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08578 | -54.5405 | -1.3706 | 170.4718 | 156.2114 | -20683.44 | -4222.8186 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00641 | 0 | 0
10.7599 | 33.3501 | 5.203 | 5.4789 | 29.0492 | -1.1851 | 0.05265 | 0.52874 | 0.57745 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08576 | -54.5376 | -1.3677 | 170.4269 | 156.0514 | -20683.9775 | -4222.6337 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.00641 | 0 | 0
11.7595 | 33.3507 | 5.2025 | 5.4769 | 29.0494 | -1.1851 | 0.05231 | 0.52839 | 0.57951 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08577 | -54.5424 | -1.3602 | 171.0368 | 155.9497 | -20684.1266 | -4222.4823 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
12.761 | 33.3513 | 5.2011 | 5.4761 | 29.0508 | -1.1851 | 0.0538 | 0.52871 | 0.57343 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08579 | -54.5312 | -1.3629 | 169.2417 | 156.0432 | -20684.5827 | -4222.3502 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.00641 | 0 | 0
13.7632 | 33.3527 | 5.2 | 5.4749 | 29.0523 | -1.1851 | 0.05273 | 0.52837 | 0.58183 | -3.0244 | 0.01582 | -0.0858 | -54.5312 | -1.3631 | 171.7194 | 155.9435 | -20685.2291 | -4222.2136 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.00641 | 0 | 0
14.7636 | 33.353 | 5.198 | 5.4735 | 29.0533 | -1.1851 | 0.05305 | 0.52919 | 0.57911 | -3.0244 | 0.01704 | -0.08578 | -54.5222 | -1.3657 | 170.9192 | 156.1852 | -20685.512 | -4222.0088 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
15.7631 | 33.354 | 5.1972 | 5.4718 | 29.0542 | -1.1851 | 0.05294 | 0.52913 | 0.57022 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08577 | -54.5238 | -1.3613 | 168.2932 | 156.1682 | -20685.94 | -4221.8551 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
16.7634 | 33.355 | 5.1955 | 5.4701 | 29.0552 | -1.1851 | 0.0507 | 0.52879 | 0.58033 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08571 | -54.5232 | -1.3611 | 171.2767 | 156.0654 | -20686.3517 | -4221.6509 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00641 | 0 | 0
17.7637 | 33.3569 | 5.1941 | 5.4694 | 29.0565 | -1.1851 | 0.053 | 0.52933 | 0.57625 | -3.0244 | 0.01622 | -0.08579 | -54.5303 | -1.3648 | 170.0729 | 156.2247 | -20687.0688 | -4221.5266 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
18.7654 | 33.3577 | 5.1934 | 5.4684 | 29.0577 | -1.1851 | 0.05119 | 0.52849 | 0.57791 | -3.0244 | 0.01441 | -0.08573 | -54.5264 | -1.3631 | 170.5632 | 155.9766 | -20687.5012 | -4221.427 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00641 | 0 | 0
19.7664 | 33.3589 | 5.1924 | 5.4681 | 29.0587 | -1.1851 | 0.05156 | 0.52888 | 0.57774 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08577 | -54.5286 | -1.3668 | 170.5125 | 156.0943 | -20687.9793 | -4221.3424 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00641 | 0 | 0
20.7664 | 33.3587 | 5.1899 | 5.4671 | 29.0608 | -1.1851 | 0.05176 | 0.53033 | 0.577 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08577 | -54.4995 | -1.3737 | 170.296 | 156.5204 | -20688.4241 | -4221.1347 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00642 | 0 | 0
21.7684 | 33.3596 | 5.1885 | 5.4661 | 29.06 | -1.1851 | 0.05211 | 0.52841 | 0.57962 | -3.0244 | 0.01378 | -0.08573 | -54.5216 | -1.3758 | 171.0684 | 155.9539 | -20688.4302 | -4220.9914 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00404 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
22.7695 | 33.3607 | 5.1877 | 5.4645 | 29.0609 | -1.1851 | 0.05198 | 0.5294 | 0.57973 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08573 | -54.5245 | -1.372 | 171.1003 | 156.2454 | -20688.8698 | -4220.8481 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
23.7694 | 33.3609 | 5.1866 | 5.4619 | 29.0622 | -1.1851 | 0.05121 | 0.52884 | 0.5776 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08577 | -54.5093 | -1.3647 | 170.4709 | 156.082 | -20689.2073 | -4220.6259 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00641 | 0 | 0
24.7707 | 33.3616 | 5.1852 | 5.4613 | 29.0621 | -1.1851 | 0.05086 | 0.52877 | 0.57724 | -3.0244 | 0.0129 | -0.08569 | -54.5199 | -1.3684 | 170.3664 | 156.0594 | -20689.3349 | -4220.5043 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00498 | 0.00641 | 0 | 0
25.7709 | 33.3635 | 5.184 | 5.4605 | 29.0633 | -1.1851 | 0.0532 | 0.52949 | 0.57609 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08573 | -54.5289 | -1.371 | 170.0277 | 156.273 | -20690.0115 | -4220.3854 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
26.7708 | 33.3646 | 5.183 | 5.4598 | 29.0641 | -1.1851 | 0.05229 | 0.52969 | 0.57824 | -3.0244 | 0.01218 | -0.0858 | -54.5332 | -1.3722 | 170.6623 | 156.3313 | -20690.4433 | -4220.2824 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00404 | 0.005 | 0.00642 | 0 | 0
27.7715 | 33.3659 | 5.1813 | 5.4578 | 29.0643 | -1.1851 | 0.05147 | 0.52911 | 0.57827 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08572 | -54.5459 | -1.3707 | 170.6694 | 156.1599 | -20690.7609 | -4220.0615 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00641 | 0 | 0
28.7719 | 33.3661 | 5.1801 | 5.4567 | 29.0644 | -1.1851 | 0.05188 | 0.52972 | 0.57711 | -3.0244 | 0.01486 | -0.08579 | -54.5472 | -1.3711 | 170.3275 | 156.3419 | -20690.8369 | -4219.9189 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00642 | 0 | 0
29.7711 | 33.3675 | 5.1781 | 5.4551 | 29.0657 | -1.1851 | 0.04937 | 0.5285 | 0.577 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08574 | -54.5496 | -1.3731 | 170.2937 | 155.9808 | -20691.4303 | -4219.7007 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00641 | 0 | 0
30.7712 | 33.3686 | 5.1781 | 5.4532 | 29.0677 | -1.1851 | 0.05164 | 0.52824 | 0.57939 | -3.0244 | 0.01481 | -0.0857 | -54.5383 | -1.3638 | 171.0018 | 155.9028 | -20692.1093 | -4219.5934 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00641 | 0 | 0
31.7717 | 33.3705 | 5.1773 | 5.453 | 29.0683 | -1.1851 | 0.05292 | 0.52929 | 0.57595 | -3.0244 | 0.01569 | -0.0858 | -54.5541 | -1.3668 | 169.9858 | 156.2128 | -20692.6598 | -4219.5295 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
32.7718 | 33.3708 | 5.1757 | 5.4529 | 29.0696 | -1.1851 | 0.04975 | 0.52913 | 0.57801 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08575 | -54.5417 | -1.3738 | 170.593 | 156.1662 | -20692.9997 | -4219.4296 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00641 | 0 | 0
33.7713 | 33.3714 | 5.1754 | 5.4525 | 29.0713 | -1.1851 | 0.05221 | 0.52907 | 0.57908 | -3.0244 | 0.01574 | -0.08569 | -54.5286 | -1.3736 | 170.9098 | 156.1485 | -20693.52 | -4219.3878 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
34.7728 | 33.3728 | 5.1743 | 5.4515 | 29.0709 | -1.1851 | 0.05371 | 0.52908 | 0.5799 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08571 | -54.5498 | -1.3744 | 171.1521 | 156.1506 | -20693.7409 | -4219.2622 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.00641 | 0 | 0
35.7732 | 33.3739 | 5.1738 | 5.4499 | 29.0726 | -1.1851 | 0.05337 | 0.52848 | 0.58089 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08569 | -54.5424 | -1.3692 | 171.4435 | 155.976 | -20694.3643 | -4219.1336 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00502 | 0.00641 | 0 | 0
36.7734 | 33.3753 | 5.1727 | 5.4495 | 29.0735 | -1.1851 | 0.05211 | 0.52978 | 0.57682 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08574 | -54.5497 | -1.3724 | 170.2415 | 156.3584 | -20694.8527 | -4219.0467 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00404 | 0.005 | 0.00642 | 0 | 0
37.7733 | 33.3762 | 5.1723 | 5.449 | 29.0746 | -1.1851 | 0.05218 | 0.529 | 0.57846 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08574 | -54.5469 | -1.372 | 170.7252 | 156.1282 | -20695.2918 | -4218.9892 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00404 | 0.005 | 0.00641 | 0 | 0
38.7741 | 33.3772 | 5.1711 | 5.4479 | 29.0757 | -1.1851 | 0.05219 | 0.53065 | 0.5783 | -3.0244 | 0.01529 | -0.08575 | -54.5453 | -1.3721 | 170.6779 | 156.6148 | -20695.7501 | -4218.8522 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00642 | 0 | 0
39.7754 | 33.3776 | 5.1701 | 5.446 | 29.0767 | -1.1851 | 0.0525 | 0.52879 | 0.57935 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08575 | -54.5383 | -1.3674 | 170.9893 | 156.0667 | -20696.0819 | -4218.6785 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.00641 | 0 | 0
40.7765 | 33.3782 | 5.169 | 5.4441 | 29.0789 | -1.1851 | 0.05062 | 0.52835 | 0.57625 | -3.0244 | 0.01363 | -0.08571 | -54.518 | -1.3636 | 170.0726 | 155.9352 | -20696.6921 | -4218.4979 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00497 | 0.00641 | 0 | 0
41.7777 | 33.3793 | 5.1674 | 5.4428 | 29.0786 | -1.1851 | 0.05025 | 0.52628 | 0.5752 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08575 | -54.5353 | -1.3654 | 169.7633 | 155.3268 | -20696.8607 | -4218.3222 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.0064 | 0 | 0
42.7785 | 33.3805 | 5.1658 | 5.4426 | 29.0797 | -1.1851 | 0.05259 | 0.52524 | 0.57319 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08577 | -54.537 | -1.3722 | 169.1714 | 155.0182 | -20697.3528 | -4218.2152 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
43.7797 | 33.3825 | 5.1647 | 5.4414 | 29.0795 | -1.1851 | 0.05127 | 0.52444 | 0.57334 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08572 | -54.5658 | -1.3714 | 169.215 | 154.7816 | -20697.7681 | -4218.0765 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00639 | 0 | 0
44.7805 | 33.3838 | 5.1641 | 5.4407 | 29.081 | -1.1851 | 0.05241 | 0.525 | 0.57196 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08571 | -54.562 | -1.371 | 168.807 | 154.9472 | -20698.383 | -4217.9993 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.00639 | 0 | 0
45.7817 | 33.3846 | 5.164 | 5.4405 | 29.0819 | -1.1851 | 0.05147 | 0.52562 | 0.57298 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08576 | -54.5615 | -1.3707 | 169.1096 | 155.1319 | -20698.7623 | -4217.9749 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
46.7813 | 33.3858 | 5.1628 | 5.4393 | 29.0822 | -1.1851 | 0.05305 | 0.52318 | 0.57225 | -3.0244 | 0.0152 | -0.0857 | -54.5728 | -1.3709 | 168.8928 | 154.4106 | -20699.109 | -4217.8368 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00639 | 0 | 0
47.7833 | 33.3865 | 5.1615 | 5.4382 | 29.0826 | -1.1851 | 0.05279 | 0.5251 | 0.577 | -3.0244 | 0.01662 | -0.0858 | -54.576 | -1.3715 | 170.2948 | 154.9771 | -20699.329 | -4217.6903 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.00639 | 0 | 0
48.7834 | 33.3881 | 5.1614 | 5.4368 | 29.082 | -1.1851 | 0.05149 | 0.52388 | 0.57129 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08576 | -54.6046 | -1.3652 | 168.6091 | 154.6188 | -20699.5566 | -4217.6039 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00639 | 0 | 0
49.7857 | 33.3893 | 5.1594 | 5.4366 | 29.0831 | -1.1851 | 0.0508 | 0.52417 | 0.5725 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08578 | -54.6049 | -1.3741 | 168.9682 | 154.7018 | -20700.0541 | -4217.4737 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00498 | 0.00639 | 0 | 0
50.7854 | 33.3901 | 5.1588 | 5.435 | 29.0834 | -1.1851 | 0.05128 | 0.52534 | 0.57227 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08584 | -54.6118 | -1.3696 | 168.9005 | 155.0476 | -20700.2952 | -4217.3368 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.0064 | 0 | 0
51.7853 | 33.3907 | 5.1585 | 5.4345 | 29.0841 | -1.1851 | 0.0525 | 0.52517 | 0.57651 | -3.0244 | 0.01384 | -0.08575 | -54.6109 | -1.3684 | 170.1506 | 154.9983 | -20700.5979 | -4217.2874 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.00639 | 0 | 0
52.7854 | 33.3928 | 5.1566 | 5.4334 | 29.0854 | -1.1851 | 0.05259 | 0.52528 | 0.57591 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08572 | -54.6214 | -1.3719 | 169.9749 | 155.0301 | -20701.3297 | -4217.1108 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
53.7885 | 33.3937 | 5.1562 | 5.432 | 29.087 | -1.1851 | 0.05281 | 0.52542 | 0.57398 | -3.0244 | 0.01314 | -0.08575 | -54.611 | -1.3669 | 169.4027 | 155.0722 | -20701.8845 | -4217.0007 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
54.7884 | 33.3952 | 5.1545 | 5.431 | 29.0882 | -1.1851 | 0.04989 | 0.52465 | 0.5735 | -3.0244 | 0.01563 | -0.08578 | -54.6153 | -1.3703 | 169.2617 | 154.8432 | -20702.4646 | -4216.8396 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00639 | 0 | 0
55.7895 | 33.3963 | 5.1547 | 5.4294 | 29.088 | -1.1851 | 0.05159 | 0.52458 | 0.57501 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08575 | -54.6324 | -1.3617 | 169.7088 | 154.8253 | -20702.6732 | -4216.7536 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00639 | 0 | 0
56.7901 | 33.3962 | 5.1538 | 5.4295 | 29.0895 | -1.1851 | 0.05036 | 0.52565 | 0.57324 | -3.0244 | 0.01592 | -0.08574 | -54.6129 | -1.3666 | 169.1842 | 155.14 | -20702.9842 | -4216.703 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.0064 | 0 | 0
57.7904 | 33.3973 | 5.1521 | 5.4289 | 29.0903 | -1.1851 | 0.05322 | 0.52547 | 0.57516 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08574 | -54.6159 | -1.3722 | 169.7509 | 155.0854 | -20703.3955 | -4216.5692 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.0064 | 0 | 0
58.7908 | 33.3987 | 5.1514 | 5.4285 | 29.091 | -1.1851 | 0.05372 | 0.52608 | 0.5731 | -3.0244 | 0.01553 | -0.08579 | -54.6243 | -1.3736 | 169.1434 | 155.2676 | -20703.8521 | -4216.4992 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.0064 | 0 | 0
59.791 | 33.3998 | 5.1511 | 5.4274 | 29.0929 | -1.1851 | 0.05342 | 0.52519 | 0.57718 | -3.0244 | 0.01486 | -0.08573 | -54.6148 | -1.3695 | 170.3493 | 155.0053 | -20704.5268 | -4216.4167 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.00639 | 0 | 0
60.7927 | 33.3997 | 5.1499 | 5.4269 | 29.0935 | -1.1851 | 0.05389 | 0.52593 | 0.573 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08582 | -54.6054 | -1.3734 | 169.1139 | 155.2236 | -20704.6218 | -4216.3194 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.0064 | 0 | 0
61.7921 | 33.4014 | 5.1489 | 5.4258 | 29.0944 | -1.1851 | 0.05291 | 0.52647 | 0.57448 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08575 | -54.615 | -1.3729 | 169.5517 | 155.3805 | -20705.2082 | -4216.1928 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.0064 | 0 | 0
62.7931 | 33.402 | 5.149 | 5.4259 | 29.0953 | -1.1851 | 0.05174 | 0.52538 | 0.57519 | -3.0244 | 0.01482 | -0.08569 | -54.6123 | -1.373 | 169.7624 | 155.0603 | -20705.5335 | -4216.201 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
63.7947 | 33.4034 | 5.1481 | 5.4259 | 29.0954 | -1.1851 | 0.05114 | 0.52642 | 0.57497 | -3.0244 | 0.01338 | -0.0857 | -54.6282 | -1.3773 | 169.6948 | 155.3659 | -20705.8628 | -4216.1467 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00498 | 0.0064 | 0 | 0
64.7944 | 33.4046 | 5.1477 | 5.4248 | 29.0956 | -1.1851 | 0.05248 | 0.5253 | 0.5743 | -3.0244 | 0.01359 | -0.08572 | -54.641 | -1.3739 | 169.4976 | 155.0376 | -20706.1808 | -4216.0596 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
65.7941 | 33.4051 | 5.1468 | 5.4241 | 29.0963 | -1.1851 | 0.05191 | 0.52635 | 0.57484 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08574 | -54.6395 | -1.3745 | 169.6579 | 155.3473 | -20706.4473 | -4215.9629 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.0064 | 0 | 0
66.7944 | 33.4066 | 5.1461 | 5.4239 | 29.0967 | -1.1851 | 0.05164 | 0.52661 | 0.57186 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08576 | -54.6531 | -1.3771 | 168.7769 | 155.4219 | -20706.8764 | -4215.9056 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
67.7948 | 33.4068 | 5.1457 | 5.4225 | 29.0976 | -1.1851 | 0.05062 | 0.52574 | 0.57352 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08572 | -54.6449 | -1.3724 | 169.2694 | 155.1668 | -20707.1045 | -4215.8023 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.0064 | 0 | 0
68.7947 | 33.4076 | 5.1454 | 5.4216 | 29.0989 | -1.1851 | 0.05383 | 0.525 | 0.57575 | -3.0244 | 0.01647 | -0.08577 | -54.6371 | -1.3693 | 169.9259 | 154.9477 | -20707.5742 | -4215.7285 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.00639 | 0 | 0
69.7949 | 33.4079 | 5.144 | 5.4214 | 29.0992 | -1.1851 | 0.05271 | 0.52596 | 0.56985 | -3.0244 | 0.01419 | -0.08576 | -54.6376 | -1.3752 | 168.1836 | 155.2327 | -20707.6987 | -4215.6326 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
70.7943 | 33.4082 | 5.1421 | 5.4208 | 29.1003 | -1.1851 | 0.05157 | 0.52554 | 0.5733 | -3.0244 | 0.01614 | -0.08576 | -54.6273 | -1.3817 | 169.2044 | 155.108 | -20708.0155 | -4215.4796 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
71.7946 | 33.4099 | 5.1414 | 5.4187 | 29.1019 | -1.1851 | 0.05321 | 0.52554 | 0.57699 | -3.0244 | 0.01582 | -0.08575 | -54.629 | -1.3745 | 170.2922 | 155.1086 | -20708.7345 | -4215.318 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.0064 | 0 | 0
72.7948 | 33.4105 | 5.1409 | 5.4183 | 29.1013 | -1.1851 | 0.05247 | 0.52565 | 0.575 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08573 | -54.6449 | -1.375 | 169.7039 | 155.1383 | -20708.7252 | -4215.2592 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
73.7953 | 33.4111 | 5.1397 | 5.4173 | 29.1023 | -1.1851 | 0.0524 | 0.52565 | 0.57581 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08573 | -54.6398 | -1.376 | 169.9431 | 155.1386 | -20709.0915 | -4215.1286 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
74.7964 | 33.4128 | 5.1391 | 5.4163 | 29.1042 | -1.1851 | 0.05196 | 0.52634 | 0.57338 | -3.0244 | 0.01569 | -0.08579 | -54.6372 | -1.3743 | 169.226 | 155.3442 | -20709.8794 | -4215.0291 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.0064 | 0 | 0
75.7974 | 33.4131 | 5.1387 | 5.416 | 29.1047 | -1.1851 | 0.05161 | 0.52636 | 0.57792 | -3.0244 | 0.01388 | -0.0857 | -54.635 | -1.3748 | 170.5671 | 155.3499 | -20710.0495 | -4214.9914 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
76.7974 | 33.415 | 5.1377 | 5.4148 | 29.1055 | -1.1851 | 0.05246 | 0.52641 | 0.57301 | -3.0244 | 0.01378 | -0.08575 | -54.6476 | -1.3737 | 169.1173 | 155.364 | -20710.6348 | -4214.8591 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.0064 | 0 | 0
77.7971 | 33.4154 | 5.1374 | 5.4145 | 29.106 | -1.1851 | 0.05176 | 0.52557 | 0.57432 | -3.0244 | 0.01406 | -0.08575 | -54.6458 | -1.3733 | 169.5038 | 155.1155 | -20710.8509 | -4214.8208 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
78.7996 | 33.4168 | 5.1363 | 5.4131 | 29.1073 | -1.1851 | 0.05061 | 0.5261 | 0.5721 | -3.0244 | 0.01522 | -0.08573 | -54.6479 | -1.3724 | 168.8478 | 155.2734 | -20711.4277 | -4214.6738 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.0064 | 0 | 0
79.7995 | 33.418 | 5.1365 | 5.4124 | 29.1083 | -1.1851 | 0.05144 | 0.52616 | 0.5738 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08569 | -54.6501 | -1.3676 | 169.3511 | 155.29 | -20711.9106 | -4214.6417 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.0064 | 0 | 0
80.7996 | 33.4191 | 5.1359 | 5.413 | 29.1092 | -1.1851 | 0.05004 | 0.52493 | 0.57735 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08576 | -54.6535 | -1.3736 | 170.3972 | 154.9273 | -20712.3584 | -4214.6369 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00496 | 0.00639 | 0 | 0
81.8014 | 33.4205 | 5.135 | 5.4126 | 29.1106 | -1.1851 | 0.05083 | 0.52525 | 0.57642 | -3.0244 | 0.01603 | -0.08574 | -54.6535 | -1.376 | 170.1233 | 155.0225 | -20712.9855 | -4214.559 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.0064 | 0 | 0
82.8018 | 33.42 | 5.1338 | 5.4114 | 29.1109 | -1.1851 | 0.05215 | 0.52582 | 0.5733 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08573 | -54.6429 | -1.3763 | 169.2026 | 155.191 | -20712.9541 | -4214.4178 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.0064 | 0 | 0
83.8015 | 33.4213 | 5.1334 | 5.4116 | 29.1126 | -1.1851 | 0.05201 | 0.52673 | 0.5763 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08574 | -54.6383 | -1.3792 | 170.0873 | 155.4594 | -20713.6006 | -4214.407 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.0064 | 0 | 0
84.8016 | 33.4225 | 5.1331 | 5.4107 | 29.1132 | -1.1851 | 0.05216 | 0.52654 | 0.5792 | -3.0244 | 0.01506 | -0.0858 | -54.6454 | -1.3758 | 170.9454 | 155.4035 | -20713.9836 | -4214.3351 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.0064 | 0 | 0
85.8023 | 33.4233 | 5.1335 | 5.4109 | 29.1136 | -1.1851 | 0.05361 | 0.52544 | 0.57211 | -3.0244 | 0.01535 | -0.0858 | -54.6508 | -1.3752 | 168.8509 | 155.0766 | -20714.2539 | -4214.3764 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00503 | 0.0064 | 0 | 0
86.8029 | 33.4232 | 5.1329 | 5.4107 | 29.1139 | -1.1851 | 0.05096 | 0.52597 | 0.57439 | -3.0244 | 0.01462 | -0.08574 | -54.6452 | -1.3773 | 169.5255 | 155.2339 | -20714.2988 | -4214.3218 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.0064 | 0 | 0
87.8028 | 33.4243 | 5.1324 | 5.4097 | 29.1157 | -1.1851 | 0.05282 | 0.52512 | 0.57599 | -3.0244 | 0.0163 | -0.08576 | -54.6368 | -1.3746 | 169.9985 | 154.9829 | -20714.9586 | -4214.228 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00501 | 0.00639 | 0 | 0
88.8022 | 33.4255 | 5.1329 | 5.4087 | 29.1161 | -1.1851 | 0.05181 | 0.52783 | 0.57528 | -3.0244 | 0.01359 | -0.08577 | -54.6467 | -1.3672 | 169.7864 | 155.7836 | -20715.2899 | -4214.2036 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00499 | 0.00641 | 0 | 0
89.8028 | 33.4257 | 5.1328 | 5.4087 | 29.1154 | -1.1851 | 0.05194 | 0.52324 | 0.57464 | -3.0244 | 0.01425 | -0.08573 | -54.6587 | -1.3677 | 169.5981 | 154.4275 | -20715.1725 | -4214.1938 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00639 | 0 | 0
90.8026 | 33.4264 | 5.1317 | 5.4087 | 29.1166 | -1.1851 | 0.05129 | 0.52433 | 0.57121 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08579 | -54.6529 | -1.3735 | 168.5853 | 154.7507 | -20715.6003 | -4214.1294 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00639 | 0 | 0
91.8027 | 33.4265 | 5.1315 | 5.4092 | 29.1172 | -1.1851 | 0.05158 | 0.52134 | 0.57007 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08575 | -54.6452 | -1.3769 | 168.2499 | 153.8668 | -20715.7652 | -4214.1457 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00638 | 0 | 0
92.8027 | 33.4269 | 5.1312 | 5.4084 | 29.1187 | -1.1851 | 0.05027 | 0.52099 | 0.5716 | -3.0244 | 0.01553 | -0.08571 | -54.6319 | -1.3739 | 168.7028 | 153.7657 | -20716.1747 | -4214.0792 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00638 | 0 | 0
93.8032 | 33.4277 | 5.1303 | 5.4078 | 29.1189 | -1.1851 | 0.05233 | 0.52106 | 0.57118 | -3.0244 | 0.01662 | -0.08579 | -54.6393 | -1.376 | 168.5787 | 153.7864 | -20716.3948 | -4213.991 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00638 | 0 | 0
94.8046 | 33.4286 | 5.1304 | 5.4075 | 29.1195 | -1.1851 | 0.05156 | 0.52124 | 0.56902 | -3.0244 | 0.01342 | -0.08577 | -54.6426 | -1.3737 | 167.939 | 153.8387 | -20716.7292 | -4213.9796 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00499 | 0.00638 | 0 | 0
95.804 | 33.4297 | 5.1296 | 5.4073 | 29.1199 | -1.1851 | 0.05042 | 0.52052 | 0.5705 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08569 | -54.6523 | -1.3765 | 168.376 | 153.6253 | -20717.0562 | -4213.9237 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00637 | 0 | 0
96.8045 | 33.4316 | 5.1292 | 5.4058 | 29.1215 | -1.1851 | 0.05103 | 0.52181 | 0.56703 | -3.0244 | 0.0163 | -0.08585 | -54.6561 | -1.371 | 167.3519 | 154.0057 | -20717.8396 | -4213.8078 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00638 | 0 | 0
97.8054 | 33.4326 | 5.1279 | 5.4055 | 29.1213 | -1.1851 | 0.05013 | 0.5208 | 0.57238 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08576 | -54.6709 | -1.3759 | 168.9314 | 153.7096 | -20717.9905 | -4213.7071 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00637 | 0 | 0
98.8054 | 33.4337 | 5.1275 | 5.404 | 29.1212 | -1.1851 | 0.05075 | 0.52162 | 0.56359 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08575 | -54.6851 | -1.371 | 166.3362 | 153.9493 | -20718.2213 | -4213.5959 | 0.0049 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00638 | 0 | 0
99.8054 | 33.4338 | 5.1269 | 5.4041 | 29.1213 | -1.1851 | 0.05171 | 0.52215 | 0.56744 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08578 | -54.6871 | -1.3738 | 167.4733 | 154.1067 | -20718.268 | -4213.567 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00638 | 0 | 0
100.8054 | 33.435 | 5.1267 | 5.4046 | 29.1231 | -1.1851 | 0.05189 | 0.52245 | 0.56646 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08578 | -54.6785 | -1.3775 | 167.1839 | 154.196 | -20718.9398 | -4213.5842 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00638 | 0 | 0
101.8054 | 33.4361 | 5.1257 | 5.4039 | 29.1242 | -1.1851 | 0.05205 | 0.52221 | 0.56469 | -3.0244 | 0.01469 | -0.0858 | -54.6796 | -1.3786 | 166.6614 | 154.1249 | -20719.3989 | -4213.4821 | 0.0049 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00638 | 0 | 0
102.8054 | 33.4374 | 5.1257 | 5.4033 | 29.1254 | -1.1851 | 0.05228 | 0.52176 | 0.56936 | -3.0244 | 0.01486 | -0.08576 | -54.6801 | -1.376 | 168.0398 | 153.9921 | -20719.945 | -4213.4491 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00638 | 0 | 0
103.8054 | 33.4384 | 5.1248 | 5.4024 | 29.1254 | -1.1851 | 0.05309 | 0.52212 | 0.56938 | -3.0244 | 0.01567 | -0.08572 | -54.6937 | -1.376 | 168.0456 | 154.0982 | -20720.1755 | -4213.3406 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00638 | 0 | 0
104.8055 | 33.4399 | 5.1253 | 5.4012 | 29.1258 | -1.1851 | 0.05138 | 0.52287 | 0.56493 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08579 | -54.7064 | -1.3678 | 166.7329 | 154.3195 | -20720.5843 | -4213.2966 | 0.0049 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00638 | 0 | 0
105.8066 | 33.4403 | 5.1242 | 5.4013 | 29.1268 | -1.1851 | 0.05091 | 0.52234 | 0.57058 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08573 | -54.6994 | -1.3738 | 168.3992 | 154.1617 | -20720.9152 | -4213.24 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00638 | 0 | 0
106.8064 | 33.4419 | 5.1238 | 5.401 | 29.1268 | -1.1851 | 0.05325 | 0.5228 | 0.57116 | -3.0244 | 0.01597 | -0.08572 | -54.7187 | -1.3742 | 168.5712 | 154.2976 | -20721.2624 | -4213.1923 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00502 | 0.00638 | 0 | 0
107.8084 | 33.4426 | 5.1232 | 5.4003 | 29.1283 | -1.1851 | 0.05191 | 0.52266 | 0.57006 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08583 | -54.7088 | -1.3736 | 168.2482 | 154.2578 | -20721.7522 | -4213.1157 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00638 | 0 | 0
108.8094 | 33.4426 | 5.1225 | 5.3995 | 29.1288 | -1.1851 | 0.05168 | 0.5236 | 0.56944 | -3.0244 | 0.01424 | -0.0857 | -54.7029 | -1.3732 | 168.0639 | 154.5345 | -20721.8675 | -4213.0237 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00639 | 0 | 0
55.7854 | 33.3935 | 5.1593 | 5.4358 | 29.0879 | -1.1851 | 0.051955 | 0.52615 | 0.57459 | -3.0244 | 0.014894 | -0.085753 | -54.5983 | -1.3711 | 169.5852 | 155.2874 | -20702.032 | -4217.4165 | 0.0049193 | 2.3925e-05 | 0.0040479

## Mfr_39%
10/29/2024 07:58:46Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7496 | 33.385 | 5.4695 | 5.7328 | 28.7571 | -1.1851 | 0.04567 | 0.43243 | 0.46221 | -3.0244 | 0.01491 | -0.08575 | -58.6783 | -1.3049 | 136.4163 | 127.6275 | -20627.3917 | -4254.0135 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00597 | 0 | 0
3.7508 | 33.3871 | 5.469 | 5.7321 | 28.7627 | -1.1851 | 0.04546 | 0.43285 | 0.46765 | -3.0244 | 0.01287 | -0.08571 | -58.6333 | -1.3044 | 138.0204 | 127.7503 | -20629.1026 | -4253.9416 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00597 | 0 | 0
4.7516 | 33.389 | 5.4694 | 5.7334 | 28.7682 | -1.1851 | 0.04598 | 0.43232 | 0.46798 | -3.0244 | 0.01658 | -0.08575 | -58.5875 | -1.309 | 138.1202 | 127.5959 | -20630.7099 | -4254.0454 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00597 | 0 | 0
5.751 | 33.3901 | 5.4704 | 5.7345 | 28.7726 | -1.1851 | 0.04572 | 0.43452 | 0.46265 | -3.0244 | 0.01534 | -0.0858 | -58.5448 | -1.3091 | 136.5465 | 128.245 | -20631.9323 | -4254.1699 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00598 | 0 | 0
6.7514 | 33.3925 | 5.4715 | 5.7353 | 28.7773 | -1.1851 | 0.04383 | 0.43503 | 0.46934 | -3.0244 | 0.01419 | -0.08571 | -58.5166 | -1.3079 | 138.5215 | 128.3952 | -20633.4895 | -4254.284 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00598 | 0 | 0
7.7517 | 33.3934 | 5.4731 | 5.7371 | 28.783 | -1.1851 | 0.04525 | 0.43548 | 0.46825 | -3.0244 | 0.01264 | -0.0857 | -58.4548 | -1.3089 | 138.1983 | 128.5265 | -20634.9321 | -4254.4947 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00598 | 0 | 0
8.7535 | 33.395 | 5.4733 | 5.737 | 28.7868 | -1.1851 | 0.04685 | 0.43705 | 0.46522 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08583 | -58.4274 | -1.3072 | 137.3046 | 128.9904 | -20636.11 | -4254.494 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00599 | 0 | 0
9.7533 | 33.3974 | 5.4736 | 5.737 | 28.7921 | -1.1851 | 0.04466 | 0.4358 | 0.46974 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08568 | -58.3901 | -1.3056 | 138.6384 | 128.6225 | -20637.8245 | -4254.5111 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00598 | 0 | 0
10.7533 | 33.3979 | 5.4739 | 5.7376 | 28.7961 | -1.1851 | 0.04525 | 0.43477 | 0.46903 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08573 | -58.3456 | -1.3075 | 138.4292 | 128.3167 | -20638.8053 | -4254.5677 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00598 | 0 | 0
11.7533 | 33.3994 | 5.4735 | 5.7373 | 28.7996 | -1.1851 | 0.04609 | 0.4367 | 0.47288 | -3.0244 | 0.01471 | -0.0857 | -58.3206 | -1.3078 | 139.565 | 128.8868 | -20639.9118 | -4254.5315 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00599 | 0 | 0
12.7533 | 33.3997 | 5.4745 | 5.7383 | 28.8054 | -1.1851 | 0.0453 | 0.4365 | 0.46697 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08571 | -58.2508 | -1.3075 | 137.8203 | 128.8267 | -20641.2484 | -4254.6486 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00599 | 0 | 0
13.7535 | 33.4014 | 5.4744 | 5.7389 | 28.809 | -1.1851 | 0.04534 | 0.43668 | 0.47091 | -3.0244 | 0.01679 | -0.08581 | -58.227 | -1.3111 | 138.9832 | 128.8808 | -20642.4064 | -4254.6762 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00599 | 0 | 0
14.7533 | 33.4027 | 5.4744 | 5.7387 | 28.8126 | -1.1851 | 0.04542 | 0.43587 | 0.4657 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08575 | -58.1974 | -1.3105 | 137.4472 | 128.6412 | -20643.4981 | -4254.6665 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00598 | 0 | 0
15.7546 | 33.4033 | 5.4744 | 5.7378 | 28.8173 | -1.1851 | 0.04703 | 0.43508 | 0.46811 | -3.0244 | 0.01386 | -0.0858 | -58.1467 | -1.3054 | 138.1584 | 128.4081 | -20644.6617 | -4254.6109 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0049 | 0.00598 | 0 | 0
16.7544 | 33.4044 | 5.4749 | 5.7393 | 28.8202 | -1.1851 | 0.046 | 0.43441 | 0.46913 | -3.0244 | 0.01551 | -0.08575 | -58.1228 | -1.3109 | 138.4575 | 128.2114 | -20645.5194 | -4254.7317 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00598 | 0 | 0
17.7554 | 33.4052 | 5.4744 | 5.7389 | 28.8237 | -1.1851 | 0.04554 | 0.43344 | 0.4682 | -3.0244 | 0.01582 | -0.08577 | -58.0897 | -1.3116 | 138.1849 | 127.9255 | -20646.4772 | -4254.6776 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00597 | 0 | 0
18.7556 | 33.4062 | 5.4741 | 5.7374 | 28.8264 | -1.1851 | 0.04694 | 0.43149 | 0.46702 | -3.0244 | 0.0139 | -0.0857 | -58.0674 | -1.3054 | 137.8367 | 127.3484 | -20647.2902 | -4254.5678 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0049 | 0.00596 | 0 | 0
19.7564 | 33.4066 | 5.4739 | 5.7381 | 28.8295 | -1.1851 | 0.04524 | 0.43057 | 0.46438 | -3.0244 | 0.01562 | -0.08575 | -58.0329 | -1.31 | 137.0574 | 127.0785 | -20648.0556 | -4254.6024 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00596 | 0 | 0
20.7564 | 33.4077 | 5.4744 | 5.7371 | 28.833 | -1.1851 | 0.0456 | 0.43142 | 0.46399 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08578 | -58.0019 | -1.3026 | 136.9408 | 127.3276 | -20649.0804 | -4254.569 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00596 | 0 | 0
21.7569 | 33.4082 | 5.4732 | 5.7369 | 28.8357 | -1.1851 | 0.0422 | 0.43079 | 0.46451 | -3.0244 | 0.01276 | -0.08573 | -57.9751 | -1.3073 | 137.0958 | 127.1415 | -20649.7678 | -4254.487 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00596 | 0 | 0
22.7569 | 33.4095 | 5.4729 | 5.7359 | 28.8378 | -1.1851 | 0.04422 | 0.43273 | 0.46496 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08576 | -57.9647 | -1.3037 | 137.2269 | 127.7161 | -20650.518 | -4254.4107 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00597 | 0 | 0
23.7567 | 33.4112 | 5.4714 | 5.7354 | 28.8394 | -1.1851 | 0.04502 | 0.43461 | 0.46503 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08578 | -57.9655 | -1.3091 | 137.247 | 128.2699 | -20651.2634 | -4254.2855 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00598 | 0 | 0
24.7569 | 33.412 | 5.4717 | 5.7343 | 28.8419 | -1.1851 | 0.04595 | 0.43446 | 0.46289 | -3.0244 | 0.01447 | -0.08573 | -57.9453 | -1.3019 | 136.6156 | 128.225 | -20651.984 | -4254.2377 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00598 | 0 | 0
25.7577 | 33.4132 | 5.4704 | 5.735 | 28.8431 | -1.1851 | 0.04491 | 0.43536 | 0.46824 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08577 | -57.9453 | -1.3116 | 138.1953 | 128.4911 | -20652.5174 | -4254.2012 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00598 | 0 | 0
26.7574 | 33.4146 | 5.4692 | 5.733 | 28.8461 | -1.1851 | 0.04413 | 0.43666 | 0.46575 | -3.0244 | 0.0157 | -0.0858 | -57.9245 | -1.3077 | 137.4597 | 128.8745 | -20653.4752 | -4254.0099 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00599 | 0 | 0
27.7582 | 33.4156 | 5.4696 | 5.7311 | 28.8485 | -1.1851 | 0.044 | 0.43577 | 0.47 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08571 | -57.9071 | -1.2962 | 138.7142 | 128.6128 | -20654.2205 | -4253.9152 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00598 | 0 | 0
28.7587 | 33.4164 | 5.4685 | 5.7306 | 28.8514 | -1.1851 | 0.04424 | 0.43718 | 0.4724 | -3.0244 | 0.01572 | -0.08575 | -57.8796 | -1.2991 | 139.4248 | 129.0298 | -20655.0219 | -4253.816 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00599 | 0 | 0
29.7596 | 33.4168 | 5.4687 | 5.7303 | 28.8532 | -1.1851 | 0.04627 | 0.43814 | 0.46761 | -3.0244 | 0.01344 | -0.08576 | -57.8627 | -1.2968 | 138.0093 | 129.3124 | -20655.531 | -4253.8173 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00489 | 0.00599 | 0 | 0
30.7595 | 33.4181 | 5.4675 | 5.7296 | 28.8561 | -1.1851 | 0.04556 | 0.43888 | 0.47085 | -3.0244 | 0.01449 | -0.08579 | -57.8421 | -1.2994 | 138.965 | 129.5301 | -20656.4439 | -4253.6989 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.006 | 0 | 0
31.7597 | 33.4188 | 5.4663 | 5.7293 | 28.8594 | -1.1851 | 0.04572 | 0.43861 | 0.47206 | -3.0244 | 0.0171 | -0.08574 | -57.8085 | -1.3035 | 139.3245 | 129.4522 | -20657.3277 | -4253.6073 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.006 | 0 | 0
32.7604 | 33.4194 | 5.467 | 5.7305 | 28.8622 | -1.1851 | 0.04601 | 0.43926 | 0.47507 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08577 | -57.7813 | -1.306 | 140.2129 | 129.6414 | -20658.0715 | -4253.7216 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.006 | 0 | 0
33.76 | 33.4205 | 5.4646 | 5.7282 | 28.8648 | -1.1851 | 0.04479 | 0.44016 | 0.47745 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08575 | -57.7617 | -1.3063 | 140.9128 | 129.9089 | -20658.871 | -4253.4374 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.006 | 0 | 0
34.7603 | 33.4214 | 5.4647 | 5.7278 | 28.868 | -1.1851 | 0.04692 | 0.44027 | 0.47161 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08575 | -57.7341 | -1.3042 | 139.1914 | 129.9399 | -20659.7862 | -4253.4254 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.006 | 0 | 0
35.76 | 33.4216 | 5.4641 | 5.7275 | 28.8708 | -1.1851 | 0.04604 | 0.44147 | 0.47611 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08581 | -57.6995 | -1.3053 | 140.5189 | 130.2961 | -20660.4609 | -4253.3663 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00601 | 0 | 0
36.7609 | 33.4207 | 5.4623 | 5.7265 | 28.8737 | -1.1851 | 0.04672 | 0.44251 | 0.47999 | -3.0244 | 0.01364 | -0.0857 | -57.6516 | -1.3095 | 141.6647 | 130.6021 | -20660.9031 | -4253.1963 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0049 | 0.00601 | 0 | 0
37.7605 | 33.4218 | 5.461 | 5.7251 | 28.8758 | -1.1851 | 0.04695 | 0.44312 | 0.4751 | -3.0244 | 0.01688 | -0.08577 | -57.6383 | -1.3092 | 140.2211 | 130.7822 | -20661.595 | -4253.0314 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00602 | 0 | 0
38.7604 | 33.4208 | 5.4608 | 5.7235 | 28.8779 | -1.1851 | 0.04687 | 0.44339 | 0.47566 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08582 | -57.5996 | -1.3024 | 140.3865 | 130.8617 | -20661.8219 | -4252.9227 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00602 | 0 | 0
39.7613 | 33.4205 | 5.4588 | 5.7226 | 28.8788 | -1.1851 | 0.04623 | 0.44277 | 0.47976 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08568 | -57.5842 | -1.308 | 141.5955 | 130.6777 | -20661.9535 | -4252.7488 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00602 | 0 | 0
40.7611 | 33.4202 | 5.457 | 5.7211 | 28.8822 | -1.1851 | 0.04724 | 0.4456 | 0.47861 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08582 | -57.5382 | -1.309 | 141.2571 | 131.5143 | -20662.6568 | -4252.553 | 0.00477 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00491 | 0.00603 | 0 | 0
41.7624 | 33.4192 | 5.4553 | 5.7203 | 28.8839 | -1.1851 | 0.04668 | 0.44517 | 0.47951 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08572 | -57.5035 | -1.3135 | 141.5207 | 131.387 | -20662.8168 | -4252.3959 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00603 | 0 | 0
42.7628 | 33.4188 | 5.4547 | 5.7191 | 28.8861 | -1.1851 | 0.04678 | 0.44589 | 0.48131 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08574 | -57.4709 | -1.3108 | 142.0538 | 131.6003 | -20663.2003 | -4252.2908 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00603 | 0 | 0
43.7633 | 33.418 | 5.454 | 5.7176 | 28.8878 | -1.1851 | 0.04598 | 0.44653 | 0.47992 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08573 | -57.4398 | -1.3069 | 141.6418 | 131.7889 | -20663.3939 | -4252.1617 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00603 | 0 | 0
44.7634 | 33.4173 | 5.4523 | 5.716 | 28.891 | -1.1851 | 0.04672 | 0.44697 | 0.4821 | -3.0244 | 0.01273 | -0.08574 | -57.3902 | -1.3074 | 142.2858 | 131.9194 | -20663.9523 | -4251.9616 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0049 | 0.00603 | 0 | 0
45.763 | 33.4171 | 5.4504 | 5.7161 | 28.8934 | -1.1851 | 0.04571 | 0.44627 | 0.48317 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08566 | -57.3565 | -1.3171 | 142.6027 | 131.7127 | -20664.4237 | -4251.8525 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00603 | 0 | 0
46.7634 | 33.4174 | 5.4489 | 5.715 | 28.8951 | -1.1851 | 0.04756 | 0.44775 | 0.48087 | -3.0244 | 0.01491 | -0.08581 | -57.3399 | -1.3194 | 141.9236 | 132.1473 | -20664.8706 | -4251.693 | 0.00477 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00491 | 0.00604 | 0 | 0
47.7634 | 33.4159 | 5.4474 | 5.7119 | 28.8975 | -1.1851 | 0.04705 | 0.44828 | 0.48288 | -3.0244 | 0.01467 | -0.0857 | -57.2897 | -1.3112 | 142.5176 | 132.3054 | -20665.0759 | -4251.4127 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00604 | 0 | 0
48.7634 | 33.4154 | 5.446 | 5.7105 | 28.8997 | -1.1851 | 0.04778 | 0.44877 | 0.48312 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08569 | -57.2548 | -1.3114 | 142.5887 | 132.4505 | -20665.4343 | -4251.2486 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00492 | 0.00604 | 0 | 0
49.7641 | 33.4153 | 5.4447 | 5.7081 | 28.901 | -1.1851 | 0.04792 | 0.45037 | 0.48447 | -3.0244 | 0.01613 | -0.08583 | -57.2388 | -1.3061 | 142.9857 | 132.922 | -20665.7095 | -4251.0201 | 0.00478 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00492 | 0.00605 | 0 | 0
50.7654 | 33.4152 | 5.4429 | 5.7064 | 28.9027 | -1.1851 | 0.04633 | 0.45101 | 0.48675 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08575 | -57.2149 | -1.3062 | 143.6595 | 133.1094 | -20666.0648 | -4250.8067 | 0.00478 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00605 | 0 | 0
51.7665 | 33.4145 | 5.4424 | 5.705 | 28.9061 | -1.1851 | 0.04725 | 0.45024 | 0.48672 | -3.0244 | 0.01439 | -0.08573 | -57.1623 | -1.3017 | 143.6506 | 132.8843 | -20666.6617 | -4250.6942 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00491 | 0.00605 | 0 | 0
52.7667 | 33.4141 | 5.4398 | 5.7039 | 28.908 | -1.1851 | 0.04824 | 0.45139 | 0.48413 | -3.0244 | 0.0162 | -0.08581 | -57.1332 | -1.3092 | 142.8856 | 133.2228 | -20666.9856 | -4250.4648 | 0.00477 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00493 | 0.00605 | 0 | 0
53.7674 | 33.4134 | 5.4385 | 5.7025 | 28.9098 | -1.1851 | 0.04639 | 0.45138 | 0.48809 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08575 | -57.1028 | -1.3089 | 144.054 | 133.2199 | -20667.2375 | -4250.3054 | 0.00478 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00605 | 0 | 0
54.7679 | 33.4128 | 5.4367 | 5.6999 | 28.9115 | -1.1851 | 0.04568 | 0.45132 | 0.48791 | -3.0244 | 0.01488 | -0.0857 | -57.0732 | -1.3049 | 143.9999 | 133.2022 | -20667.4865 | -4250.0394 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00605 | 0 | 0
55.7685 | 33.4128 | 5.4354 | 5.6981 | 28.9126 | -1.1851 | 0.0481 | 0.45329 | 0.49164 | -3.0244 | 0.01642 | -0.08573 | -57.0598 | -1.3026 | 145.1016 | 133.7836 | -20667.7195 | -4249.8554 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
56.7684 | 33.4112 | 5.433 | 5.6968 | 28.9152 | -1.1851 | 0.04787 | 0.45246 | 0.48992 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08573 | -57.0063 | -1.3078 | 144.5945 | 133.5373 | -20667.9373 | -4249.6326 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
57.7683 | 33.4116 | 5.4319 | 5.6957 | 28.9166 | -1.1851 | 0.04599 | 0.45242 | 0.48984 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08571 | -56.9937 | -1.3078 | 144.5713 | 133.526 | -20668.3192 | -4249.4952 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00606 | 0 | 0
58.7689 | 33.4097 | 5.4308 | 5.6949 | 28.9195 | -1.1851 | 0.04629 | 0.44566 | 0.47725 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08578 | -56.9328 | -1.3091 | 140.856 | 131.5315 | -20668.557 | -4249.3826 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00603 | 0 | 0
59.7684 | 33.4089 | 5.4296 | 5.6936 | 28.9196 | -1.1851 | 0.04518 | 0.43672 | 0.46954 | -3.0244 | 0.01383 | -0.08571 | -56.9204 | -1.3087 | 138.5785 | 128.8933 | -20668.3944 | -4249.2331 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00599 | 0 | 0
60.7686 | 33.4081 | 5.4281 | 5.6911 | 28.9205 | -1.1851 | 0.04483 | 0.4264 | 0.45855 | -3.0244 | 0.01708 | -0.08574 | -56.8991 | -1.304 | 135.3362 | 125.8472 | -20668.4112 | -4248.9924 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00594 | 0 | 0
61.769 | 33.4056 | 5.4269 | 5.6897 | 28.9194 | -1.1851 | 0.04499 | 0.41788 | 0.44926 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08573 | -56.8809 | -1.3024 | 132.5948 | 123.3337 | -20667.6226 | -4248.8348 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.0059 | 0 | 0
62.7705 | 33.4037 | 5.4245 | 5.6871 | 28.9177 | -1.1851 | 0.04248 | 0.41024 | 0.44186 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08569 | -56.879 | -1.3019 | 130.4111 | 121.078 | -20666.8161 | -4248.5317 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00587 | 0 | 0
63.7713 | 33.4021 | 5.4223 | 5.6859 | 28.9137 | -1.1851 | 0.04508 | 0.40185 | 0.4329 | -3.0244 | 0.01563 | -0.0857 | -56.9097 | -1.3069 | 127.7663 | 118.603 | -20665.59 | -4248.3219 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00583 | 0 | 0
64.7721 | 33.4023 | 5.419 | 5.6827 | 28.9095 | -1.1851 | 0.04562 | 0.39646 | 0.41749 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08572 | -56.966 | -1.3072 | 123.2189 | 117.0101 | -20664.7344 | -4247.9341 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.0058 | 0 | 0
65.7725 | 33.4014 | 5.4176 | 5.6802 | 28.9033 | -1.1851 | 0.04239 | 0.38782 | 0.41649 | -3.0244 | 0.01434 | -0.08572 | -57.0332 | -1.3016 | 122.9236 | 114.461 | -20663.1647 | -4247.6967 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00576 | 0 | 0
66.7733 | 33.4021 | 5.4166 | 5.6777 | 28.8958 | -1.1851 | 0.04278 | 0.38148 | 0.40819 | -3.0244 | 0.01562 | -0.08577 | -57.138 | -1.2944 | 120.4732 | 112.5882 | -20661.6612 | -4247.4892 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00573 | 0 | 0
67.7754 | 33.402 | 5.4147 | 5.6758 | 28.8868 | -1.1851 | 0.0422 | 0.38311 | 0.40507 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08577 | -57.2503 | -1.2946 | 119.5507 | 113.0714 | -20659.6509 | -4247.2595 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00574 | 0 | 0
68.7757 | 33.4021 | 5.4132 | 5.6741 | 28.8776 | -1.1851 | 0.0424 | 0.38142 | 0.40492 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08573 | -57.3678 | -1.2931 | 119.508 | 112.5713 | -20657.6778 | -4247.061 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00573 | 0 | 0
69.777 | 33.4037 | 5.4101 | 5.672 | 28.8677 | -1.1851 | 0.04151 | 0.38357 | 0.40786 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08573 | -57.5134 | -1.2979 | 120.3765 | 113.207 | -20655.8179 | -4246.7506 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00574 | 0 | 0
70.7794 | 33.405 | 5.4082 | 5.6692 | 28.8592 | -1.1851 | 0.04207 | 0.3867 | 0.41223 | -3.0244 | 0.01497 | -0.08576 | -57.639 | -1.2937 | 121.6641 | 114.1294 | -20654.2446 | -4246.4657 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00576 | 0 | 0
71.7797 | 33.4071 | 5.4062 | 5.6671 | 28.8495 | -1.1851 | 0.04174 | 0.38809 | 0.41402 | -3.0244 | 0.01313 | -0.08573 | -57.7875 | -1.2934 | 122.1934 | 114.5397 | -20652.5858 | -4246.2158 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00576 | 0 | 0
72.7801 | 33.4086 | 5.4041 | 5.6659 | 28.8416 | -1.1851 | 0.042 | 0.38942 | 0.41687 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08574 | -57.9062 | -1.2979 | 123.0353 | 114.9318 | -20651.1605 | -4246.0141 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00577 | 0 | 0
73.7817 | 33.4101 | 5.4031 | 5.6644 | 28.8346 | -1.1851 | 0.04294 | 0.39246 | 0.4137 | -3.0244 | 0.01386 | -0.08576 | -58.0155 | -1.2955 | 122.0988 | 115.8292 | -20649.9536 | -4245.868 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00578 | 0 | 0
74.7823 | 33.4123 | 5.4008 | 5.6624 | 28.829 | -1.1851 | 0.0415 | 0.39471 | 0.41953 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08576 | -58.114 | -1.2967 | 123.8191 | 116.4935 | -20649.2199 | -4245.6103 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00579 | 0 | 0
75.7825 | 33.4131 | 5.3989 | 5.6591 | 28.8235 | -1.1851 | 0.04235 | 0.39476 | 0.42539 | -3.0244 | 0.01569 | -0.08575 | -58.1933 | -1.2899 | 125.5499 | 116.508 | -20648.188 | -4245.2926 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00579 | 0 | 0
76.7828 | 33.4138 | 5.3962 | 5.6573 | 28.8189 | -1.1851 | 0.04242 | 0.39786 | 0.42286 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08572 | -58.2617 | -1.2939 | 124.8026 | 117.4253 | -20647.3171 | -4245.0209 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00581 | 0 | 0
77.7835 | 33.414 | 5.3943 | 5.6546 | 28.8148 | -1.1851 | 0.04185 | 0.39999 | 0.4274 | -3.0244 | 0.0144 | -0.08569 | -58.3148 | -1.2901 | 126.142 | 118.0534 | -20646.4646 | -4244.7416 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00582 | 0 | 0
78.7844 | 33.4137 | 5.3927 | 5.6529 | 28.8122 | -1.1851 | 0.04377 | 0.40123 | 0.43261 | -3.0244 | 0.01608 | -0.08572 | -58.3445 | -1.29 | 127.6792 | 118.4177 | -20645.8296 | -4244.547 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00582 | 0 | 0
79.7853 | 33.4136 | 5.3901 | 5.6509 | 28.8109 | -1.1851 | 0.04281 | 0.40381 | 0.43299 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08573 | -58.3588 | -1.2926 | 127.7931 | 119.1804 | -20645.5125 | -4244.2654 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00584 | 0 | 0
80.7868 | 33.4136 | 5.3886 | 5.6496 | 28.8104 | -1.1851 | 0.04122 | 0.40609 | 0.43667 | -3.0244 | 0.01315 | -0.08576 | -58.3667 | -1.294 | 128.8795 | 119.8528 | -20645.4178 | -4244.0985 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00585 | 0 | 0
81.7865 | 33.4128 | 5.3864 | 5.6484 | 28.8096 | -1.1851 | 0.0441 | 0.40786 | 0.43978 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08571 | -58.3658 | -1.2988 | 129.7976 | 120.376 | -20645.0419 | -4243.8971 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00585 | 0 | 0
82.7864 | 33.4136 | 5.3849 | 5.6467 | 28.8095 | -1.1851 | 0.04426 | 0.41218 | 0.43765 | -3.0244 | 0.015 | -0.08581 | -58.3771 | -1.2979 | 129.1687 | 121.6518 | -20645.2102 | -4243.7026 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00587 | 0 | 0
83.7863 | 33.4127 | 5.3831 | 5.6459 | 28.8095 | -1.1851 | 0.04437 | 0.41299 | 0.44501 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08572 | -58.3659 | -1.3029 | 131.3394 | 121.8881 | -20645.008 | -4243.5405 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.00588 | 0 | 0
84.7879 | 33.4119 | 5.3812 | 5.6425 | 28.811 | -1.1851 | 0.04424 | 0.41621 | 0.44438 | -3.0244 | 0.01724 | -0.08574 | -58.3374 | -1.2956 | 131.154 | 122.8393 | -20645.1694 | -4243.223 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00485 | 0.00589 | 0 | 0
85.7883 | 33.4118 | 5.3796 | 5.6416 | 28.8126 | -1.1851 | 0.04569 | 0.41684 | 0.44504 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08579 | -58.3152 | -1.2992 | 131.3476 | 123.0249 | -20645.481 | -4243.0718 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.0059 | 0 | 0
86.7881 | 33.4107 | 5.3776 | 5.6398 | 28.8141 | -1.1851 | 0.04454 | 0.41771 | 0.44863 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08574 | -58.2835 | -1.2997 | 132.409 | 123.283 | -20645.5789 | -4242.843 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.0059 | 0 | 0
87.789 | 33.4095 | 5.3756 | 5.6371 | 28.8155 | -1.1851 | 0.04485 | 0.41957 | 0.44714 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08576 | -58.2501 | -1.2966 | 131.9683 | 123.83 | -20645.6231 | -4242.5615 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00591 | 0 | 0
88.7899 | 33.4081 | 5.3738 | 5.6359 | 28.8193 | -1.1851 | 0.04533 | 0.42144 | 0.448 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08582 | -58.1836 | -1.2995 | 132.2208 | 124.3843 | -20646.1469 | -4242.3744 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00592 | 0 | 0
89.7896 | 33.4067 | 5.3719 | 5.6348 | 28.8216 | -1.1851 | 0.04348 | 0.42225 | 0.45117 | -3.0244 | 0.0139 | -0.08575 | -58.1368 | -1.3034 | 133.1567 | 124.6219 | -20646.343 | -4242.2001 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00483 | 0.00592 | 0 | 0
90.7905 | 33.4057 | 5.3697 | 5.6329 | 28.8237 | -1.1851 | 0.04507 | 0.42262 | 0.45562 | -3.0244 | 0.01612 | -0.08572 | -58.0982 | -1.3051 | 134.4706 | 124.7312 | -20646.5863 | -4241.9482 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00592 | 0 | 0
91.79 | 33.4055 | 5.3677 | 5.6308 | 28.8262 | -1.1851 | 0.04527 | 0.42352 | 0.45722 | -3.0244 | 0.0136 | -0.08571 | -58.0646 | -1.3042 | 134.9429 | 124.9977 | -20647.0941 | -4241.7029 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00593 | 0 | 0
92.7912 | 33.4027 | 5.3654 | 5.6297 | 28.8292 | -1.1851 | 0.04423 | 0.42445 | 0.45952 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08572 | -57.9899 | -1.3104 | 135.6209 | 125.2724 | -20647.1239 | -4241.4984 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00593 | 0 | 0
93.7947 | 33.4013 | 5.3637 | 5.6277 | 28.832 | -1.1851 | 0.04673 | 0.42525 | 0.45672 | -3.0244 | 0.01533 | -0.08569 | -57.937 | -1.3087 | 134.7964 | 125.507 | -20647.4421 | -4241.2778 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00593 | 0 | 0
94.7945 | 33.4017 | 5.3614 | 5.6257 | 28.8337 | -1.1851 | 0.04559 | 0.42622 | 0.45766 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08578 | -57.9209 | -1.3101 | 135.0721 | 125.7933 | -20647.9271 | -4241.0186 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00488 | 0.00594 | 0 | 0
95.7947 | 33.4002 | 5.3594 | 5.6247 | 28.8362 | -1.1851 | 0.04566 | 0.42681 | 0.46075 | -3.0244 | 0.0157 | -0.08571 | -57.8701 | -1.315 | 135.985 | 125.9688 | -20648.1243 | -4240.8311 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00594 | 0 | 0
96.7944 | 33.3981 | 5.3568 | 5.6206 | 28.8387 | -1.1851 | 0.04518 | 0.42736 | 0.45935 | -3.0244 | 0.01622 | -0.08569 | -57.8116 | -1.3075 | 135.5717 | 126.1316 | -20648.2248 | -4240.4286 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00594 | 0 | 0
97.7964 | 33.3976 | 5.3549 | 5.6183 | 28.841 | -1.1851 | 0.04627 | 0.42838 | 0.46055 | -3.0244 | 0.01623 | -0.0858 | -57.7769 | -1.306 | 135.9263 | 126.4313 | -20648.626 | -4240.1752 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00595 | 0 | 0
98.7966 | 33.3967 | 5.3529 | 5.6156 | 28.8435 | -1.1851 | 0.0459 | 0.42824 | 0.45915 | -3.0244 | 0.0154 | -0.08576 | -57.733 | -1.3023 | 135.5126 | 126.3892 | -20648.958 | -4239.8975 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00595 | 0 | 0
99.7966 | 33.3955 | 5.3502 | 5.6146 | 28.8462 | -1.1851 | 0.04469 | 0.43013 | 0.46502 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08572 | -57.684 | -1.311 | 137.2457 | 126.9493 | -20649.3099 | -4239.6681 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00596 | 0 | 0
100.7965 | 33.3949 | 5.3483 | 5.6124 | 28.8485 | -1.1851 | 0.0466 | 0.42992 | 0.4606 | -3.0244 | 0.01619 | -0.08573 | -57.6468 | -1.3094 | 135.9421 | 126.8865 | -20649.671 | -4239.4211 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00596 | 0 | 0
101.7965 | 33.3945 | 5.3461 | 5.6102 | 28.8488 | -1.1851 | 0.04529 | 0.43128 | 0.46093 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08572 | -57.6377 | -1.309 | 136.0398 | 127.2862 | -20649.6574 | -4239.161 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00596 | 0 | 0
102.7984 | 33.3931 | 5.344 | 5.6079 | 28.8516 | -1.1851 | 0.04445 | 0.43249 | 0.46723 | -3.0244 | 0.016 | -0.08574 | -57.585 | -1.3087 | 137.8992 | 127.6437 | -20649.9728 | -4238.8902 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00597 | 0 | 0
103.7982 | 33.3916 | 5.3418 | 5.6059 | 28.8539 | -1.1851 | 0.0449 | 0.43243 | 0.46837 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08573 | -57.5372 | -1.3089 | 138.2353 | 127.6283 | -20650.1397 | -4238.6392 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00597 | 0 | 0
104.799 | 33.3919 | 5.3399 | 5.6046 | 28.8558 | -1.1851 | 0.04285 | 0.43426 | 0.46681 | -3.0244 | 0.01492 | -0.08582 | -57.517 | -1.3121 | 137.7731 | 128.1655 | -20650.6083 | -4238.4426 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00598 | 0 | 0
105.8004 | 33.3915 | 5.3385 | 5.603 | 28.8573 | -1.1851 | 0.04231 | 0.43505 | 0.46519 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08576 | -57.4921 | -1.3116 | 137.2952 | 128.4015 | -20650.8581 | -4238.265 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00598 | 0 | 0
106.8012 | 33.3907 | 5.337 | 5.6009 | 28.8598 | -1.1851 | 0.04556 | 0.4352 | 0.46671 | -3.0244 | 0.01374 | -0.08576 | -57.4506 | -1.3081 | 137.7456 | 128.4458 | -20651.2299 | -4238.0435 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00598 | 0 | 0
107.8027 | 33.3892 | 5.3343 | 5.5982 | 28.8618 | -1.1851 | 0.0447 | 0.43422 | 0.47219 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08577 | -57.4067 | -1.308 | 139.3615 | 128.1546 | -20651.3385 | -4237.7226 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00598 | 0 | 0
108.8024 | 33.3896 | 5.3329 | 5.5971 | 28.8632 | -1.1851 | 0.04506 | 0.43673 | 0.46802 | -3.0244 | 0.01735 | -0.08574 | -57.3939 | -1.3097 | 138.1318 | 128.8946 | -20651.7287 | -4237.565 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00487 | 0.00599 | 0 | 0
| 33.4072 | 5.4242 | 5.6874 | 28.8503 | -1.1851 | 0.045073 | 0.42788 | 0.45975 | -3.0244 | 0.014872 | -0.085745 | -57.7779 | -1.3047 | 135.6907 | 126.2835 | -20652.7864 | -4248.5296 | 0.0047355 | 2.514e-05 | 0.0040479 | 0.0048653 | 0.0059466 | 0

## Mfr_38%
10/29/2024 08:15:57Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7475 | 33.4217 | 5.3756 | 5.6333 | 28.6735 | -1.1851 | 0.03957 | 0.38389 | 0.41622 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08587 | -60.2046 | -1.2776 | 122.8437 | 113.3005 | -20617.0848 | -4242.3295 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00574 | 0 | 0
3.7472 | 33.423 | 5.3733 | 5.6323 | 28.6754 | -1.1851 | 0.04346 | 0.38339 | 0.40947 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08568 | -60.1977 | -1.2836 | 120.8492 | 113.1526 | -20617.7855 | -4242.132 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00574 | 0 | 0
4.748 | 33.4235 | 5.3712 | 5.6289 | 28.6788 | -1.1851 | 0.04101 | 0.38803 | 0.41346 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08576 | -60.161 | -1.278 | 122.0278 | 114.5239 | -20618.6386 | -4241.7987 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00576 | 0 | 0
5.7489 | 33.4242 | 5.3703 | 5.6282 | 28.6812 | -1.1851 | 0.04207 | 0.38885 | 0.41361 | -3.0244 | 0.01769 | -0.0857 | -60.1392 | -1.2788 | 122.0719 | 114.7656 | -20619.3412 | -4241.7026 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00481 | 0.00577 | 0 | 0
6.7492 | 33.4261 | 5.3684 | 5.626 | 28.6839 | -1.1851 | 0.04217 | 0.38893 | 0.41935 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08561 | -60.1296 | -1.2774 | 123.7661 | 114.7893 | -20620.3508 | -4241.4551 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00577 | 0 | 0
7.7492 | 33.4268 | 5.3661 | 5.6239 | 28.6871 | -1.1851 | 0.04172 | 0.39162 | 0.41655 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08576 | -60.0974 | -1.2777 | 122.9388 | 115.5808 | -20621.1831 | -4241.1871 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00578 | 0 | 0
8.7491 | 33.4271 | 5.3624 | 5.621 | 28.6911 | -1.1851 | 0.0408 | 0.39199 | 0.41603 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08577 | -60.0508 | -1.2816 | 122.7856 | 115.6928 | -20622.1456 | -4240.791 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00578 | 0 | 0
9.7493 | 33.4277 | 5.3605 | 5.6196 | 28.6955 | -1.1851 | 0.04297 | 0.39136 | 0.41733 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08575 | -60.0025 | -1.2844 | 123.1705 | 115.5065 | -20623.2231 | -4240.5882 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00578 | 0 | 0
10.7499 | 33.4284 | 5.358 | 5.6169 | 28.6988 | -1.1851 | 0.0423 | 0.39513 | 0.4266 | -3.0244 | 0.01636 | -0.08572 | -59.9692 | -1.2834 | 125.9052 | 116.6186 | -20624.1086 | -4240.2809 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.0058 | 0 | 0
11.7514 | 33.4283 | 5.3549 | 5.6154 | 28.7028 | -1.1851 | 0.04167 | 0.39383 | 0.4201 | -3.0244 | 0.01435 | -0.08573 | -59.9177 | -1.2916 | 123.9872 | 116.2337 | -20624.9723 | -4240.0009 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00579 | 0 | 0
12.7533 | 33.4293 | 5.3537 | 5.6133 | 28.7073 | -1.1851 | 0.04293 | 0.39692 | 0.42429 | -3.0244 | 0.01587 | -0.08584 | -59.8739 | -1.2872 | 125.225 | 117.1456 | -20626.1755 | -4239.8012 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.0058 | 0 | 0
13.7548 | 33.4286 | 5.3518 | 5.6119 | 28.7113 | -1.1851 | 0.04297 | 0.39743 | 0.42336 | -3.0244 | 0.01703 | -0.08578 | -59.814 | -1.2894 | 124.9487 | 117.2983 | -20626.9171 | -4239.6015 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00581 | 0 | 0
14.7553 | 33.4292 | 5.3496 | 5.6088 | 28.7156 | -1.1851 | 0.04144 | 0.39799 | 0.42055 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08562 | -59.7672 | -1.2852 | 124.1198 | 117.463 | -20628.0006 | -4239.2818 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00581 | 0 | 0
15.755 | 33.4295 | 5.3473 | 5.6059 | 28.7195 | -1.1851 | 0.04379 | 0.39727 | 0.42529 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08568 | -59.7208 | -1.2821 | 125.5195 | 117.2503 | -20628.9015 | -4238.9737 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00581 | 0 | 0
16.755 | 33.4299 | 5.3443 | 5.604 | 28.7233 | -1.1851 | 0.04147 | 0.39615 | 0.42177 | -3.0244 | 0.01491 | -0.0857 | -59.6788 | -1.2875 | 124.4801 | 116.9197 | -20629.8191 | -4238.6771 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.0058 | 0 | 0
17.755 | 33.43 | 5.343 | 5.6021 | 28.7258 | -1.1851 | 0.0409 | 0.39866 | 0.42856 | -3.0244 | 0.01664 | -0.08569 | -59.6474 | -1.284 | 126.4839 | 117.6615 | -20630.4068 | -4238.4829 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00581 | 0 | 0
18.758 | 33.4299 | 5.3411 | 5.5997 | 28.7292 | -1.1851 | 0.04381 | 0.39912 | 0.42695 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08569 | -59.6047 | -1.2817 | 126.0104 | 117.7955 | -20631.1366 | -4238.2248 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00581 | 0 | 0
19.758 | 33.4303 | 5.339 | 5.598 | 28.733 | -1.1851 | 0.04248 | 0.4004 | 0.42653 | -3.0244 | 0.01849 | -0.08571 | -59.5605 | -1.2841 | 125.8863 | 118.1728 | -20632.067 | -4237.993 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00482 | 0.00582 | 0 | 0
20.7582 | 33.4317 | 5.3372 | 5.5957 | 28.7368 | -1.1851 | 0.04391 | 0.40055 | 0.43069 | -3.0244 | 0.01721 | -0.08573 | -59.5305 | -1.2817 | 127.1139 | 118.2192 | -20633.1816 | -4237.7462 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00484 | 0.00582 | 0 | 0
21.7578 | 33.4316 | 5.336 | 5.5957 | 28.7398 | -1.1851 | 0.04268 | 0.40281 | 0.42466 | -3.0244 | 0.01364 | -0.08573 | -59.4915 | -1.2873 | 125.3331 | 118.8841 | -20633.846 | -4237.6692 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00583 | 0 | 0
22.7605 | 33.4314 | 5.3336 | 5.5941 | 28.7432 | -1.1851 | 0.04505 | 0.40232 | 0.42975 | -3.0244 | 0.01447 | -0.08571 | -59.4463 | -1.2915 | 126.835 | 118.7397 | -20634.544 | -4237.4348 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00583 | 0 | 0
23.7602 | 33.432 | 5.3314 | 5.5911 | 28.7463 | -1.1851 | 0.04637 | 0.40144 | 0.43167 | -3.0244 | 0.01896 | -0.08571 | -59.4129 | -1.2873 | 127.4027 | 118.4805 | -20635.3598 | -4237.1179 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00489 | 0.00582 | 0 | 0
24.7603 | 33.4326 | 5.3302 | 5.5891 | 28.7491 | -1.1851 | 0.04404 | 0.40354 | 0.43628 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08579 | -59.3866 | -1.2835 | 128.7639 | 119.1004 | -20636.1053 | -4236.9212 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00583 | 0 | 0
25.7608 | 33.4334 | 5.3283 | 5.5873 | 28.7532 | -1.1851 | 0.04382 | 0.40524 | 0.43344 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08575 | -59.3435 | -1.2838 | 127.926 | 119.6029 | -20637.1791 | -4236.7004 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00584 | 0 | 0
26.7616 | 33.433 | 5.3261 | 5.5856 | 28.7566 | -1.1851 | 0.04562 | 0.40446 | 0.4358 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08578 | -59.296 | -1.2864 | 128.6227 | 119.3732 | -20637.8263 | -4236.471 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00584 | 0 | 0
27.7624 | 33.4338 | 5.3249 | 5.583 | 28.7589 | -1.1851 | 0.04705 | 0.40734 | 0.43815 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08578 | -59.2769 | -1.2797 | 129.316 | 120.2233 | -20638.514 | -4236.2401 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00585 | 0 | 0
28.7625 | 33.4348 | 5.3217 | 5.5804 | 28.7635 | -1.1851 | 0.04548 | 0.41067 | 0.43789 | -3.0244 | 0.01639 | -0.0857 | -59.2316 | -1.2825 | 129.2376 | 121.2042 | -20639.7697 | -4235.8942 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00587 | 0 | 0
29.7623 | 33.4351 | 5.3192 | 5.5785 | 28.7669 | -1.1851 | 0.04285 | 0.40863 | 0.44175 | -3.0244 | 0.01616 | -0.08564 | -59.1913 | -1.2855 | 130.3779 | 120.6037 | -20640.5659 | -4235.6265 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00586 | 0 | 0
30.7616 | 33.4347 | 5.3174 | 5.5767 | 28.7701 | -1.1851 | 0.04283 | 0.41033 | 0.43537 | -3.0244 | 0.01679 | -0.08581 | -59.1472 | -1.2855 | 128.4961 | 121.1049 | -20641.177 | -4235.4117 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00587 | 0 | 0
31.7628 | 33.435 | 5.3156 | 5.5751 | 28.7736 | -1.1851 | 0.04282 | 0.41045 | 0.44398 | -3.0244 | 0.01514 | -0.0855 | -59.1053 | -1.2863 | 131.0362 | 121.1405 | -20642.0162 | -4235.2046 | 0.00471 | 4e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00587 | 0 | 0
32.7633 | 33.435 | 5.3132 | 5.5738 | 28.7762 | -1.1851 | 0.04496 | 0.41239 | 0.43906 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08561 | -59.0738 | -1.2919 | 129.5825 | 121.7136 | -20642.5934 | -4234.9804 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00588 | 0 | 0
33.7631 | 33.4358 | 5.3112 | 5.5723 | 28.7789 | -1.1851 | 0.04392 | 0.41146 | 0.4436 | -3.0244 | 0.01301 | -0.08573 | -59.0486 | -1.2943 | 130.9249 | 121.4387 | -20643.3569 | -4234.7706 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00484 | 0.00587 | 0 | 0
34.764 | 33.4362 | 5.3093 | 5.5702 | 28.7828 | -1.1851 | 0.04488 | 0.41321 | 0.44531 | -3.0244 | 0.01622 | -0.08572 | -59.0039 | -1.2938 | 131.4296 | 121.9532 | -20644.3067 | -4234.5275 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00588 | 0 | 0
35.7636 | 33.4367 | 5.3068 | 5.5678 | 28.7856 | -1.1851 | 0.04468 | 0.41466 | 0.44908 | -3.0244 | 0.01583 | -0.08572 | -58.9753 | -1.2937 | 132.5407 | 122.3819 | -20645.0267 | -4234.232 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00589 | 0 | 0
36.7642 | 33.4364 | 5.3047 | 5.5645 | 28.7899 | -1.1851 | 0.04371 | 0.41298 | 0.44169 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08574 | -58.918 | -1.2879 | 130.3593 | 121.8859 | -20645.909 | -4233.9086 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00588 | 0 | 0
37.7637 | 33.4372 | 5.3027 | 5.5628 | 28.7933 | -1.1851 | 0.04238 | 0.4163 | 0.44008 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08577 | -58.8839 | -1.2894 | 129.8846 | 122.8664 | -20646.8271 | -4233.6877 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00589 | 0 | 0
38.7636 | 33.4376 | 5.3011 | 5.5608 | 28.7956 | -1.1851 | 0.04367 | 0.41797 | 0.44277 | -3.0244 | 0.01482 | -0.08577 | -58.8601 | -1.2874 | 130.68 | 123.3579 | -20647.4149 | -4233.4687 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.0059 | 0 | 0
39.7639 | 33.4366 | 5.2982 | 5.5594 | 28.7982 | -1.1851 | 0.04609 | 0.41416 | 0.44929 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08573 | -58.8145 | -1.2947 | 132.6028 | 122.2336 | -20647.7786 | -4233.204 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00588 | 0 | 0
40.765 | 33.4374 | 5.2961 | 5.5561 | 28.8033 | -1.1851 | 0.04415 | 0.41785 | 0.44701 | -3.0244 | 0.01395 | -0.08571 | -58.7612 | -1.2887 | 131.9303 | 123.3234 | -20649.0725 | -4232.884 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.0059 | 0 | 0
41.766 | 33.4378 | 5.2946 | 5.5556 | 28.8068 | -1.1851 | 0.04388 | 0.42098 | 0.452 | -3.0244 | 0.01553 | -0.08578 | -58.72 | -1.2934 | 133.4038 | 124.2461 | -20649.9335 | -4232.7602 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00591 | 0 | 0
42.766 | 33.4384 | 5.293 | 5.5543 | 28.8091 | -1.1851 | 0.04554 | 0.41688 | 0.45066 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08571 | -58.6996 | -1.2955 | 133.0072 | 123.0381 | -20650.5598 | -4232.5845 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.0059 | 0 | 0
43.7661 | 33.4368 | 5.2914 | 5.5529 | 28.8121 | -1.1851 | 0.04237 | 0.42006 | 0.4524 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08575 | -58.6417 | -1.2964 | 133.5207 | 123.9764 | -20650.893 | -4232.404 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00591 | 0 | 0
44.7661 | 33.4385 | 5.2892 | 5.5512 | 28.8153 | -1.1851 | 0.04242 | 0.42023 | 0.44498 | -3.0244 | 0.01644 | -0.08565 | -58.6227 | -1.2987 | 131.3301 | 124.0275 | -20651.9679 | -4232.1682 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00591 | 0 | 0
45.766 | 33.4388 | 5.2873 | 5.5499 | 28.8183 | -1.1851 | 0.04634 | 0.41986 | 0.45 | -3.0244 | 0.01573 | -0.08565 | -58.5886 | -1.3019 | 132.812 | 123.9173 | -20652.6741 | -4231.9738 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00591 | 0 | 0
46.766 | 33.4383 | 5.2851 | 5.5476 | 28.8208 | -1.1851 | 0.04385 | 0.41892 | 0.45538 | -3.0244 | 0.01732 | -0.08581 | -58.5492 | -1.3016 | 134.4004 | 123.6389 | -20653.1249 | -4231.7081 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00484 | 0.00591 | 0 | 0
47.7671 | 33.4383 | 5.2838 | 5.5457 | 28.8246 | -1.1851 | 0.04369 | 0.41188 | 0.44052 | -3.0244 | 0.01705 | -0.0857 | -58.5012 | -1.2982 | 130.016 | 121.562 | -20653.9644 | -4231.5093 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00587 | 0 | 0
48.7678 | 33.4377 | 5.282 | 5.5446 | 28.8267 | -1.1851 | 0.04541 | 0.40342 | 0.42925 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08579 | -58.4674 | -1.3017 | 126.6893 | 119.0661 | -20654.3021 | -4231.338 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00583 | 0 | 0
49.7681 | 33.4369 | 5.2798 | 5.5428 | 28.8278 | -1.1851 | 0.04203 | 0.39669 | 0.42132 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08576 | -58.4431 | -1.3041 | 124.3493 | 117.078 | -20654.3509 | -4231.0972 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.0058 | 0 | 0
50.7691 | 33.4365 | 5.2781 | 5.5419 | 28.8275 | -1.1851 | 0.03933 | 0.38714 | 0.4069 | -3.0244 | 0.016 | -0.08575 | -58.4421 | -1.3079 | 120.0908 | 114.2608 | -20654.1953 | -4230.9392 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00576 | 0 | 0
51.7691 | 33.4353 | 5.2771 | 5.5391 | 28.8263 | -1.1851 | 0.04101 | 0.38164 | 0.40921 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08575 | -58.4427 | -1.2989 | 120.7751 | 112.636 | -20653.6592 | -4230.7151 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00573 | 0 | 0
52.7687 | 33.4355 | 5.275 | 5.537 | 28.8222 | -1.1851 | 0.04027 | 0.37256 | 0.40582 | -3.0244 | 0.01353 | -0.08573 | -58.4971 | -1.2989 | 119.7737 | 109.9583 | -20652.8193 | -4230.4649 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00569 | 0 | 0
53.7692 | 33.4352 | 5.2736 | 5.5347 | 28.8181 | -1.1851 | 0.04078 | 0.36708 | 0.39561 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08572 | -58.5449 | -1.294 | 116.7585 | 108.3386 | -20651.8444 | -4230.2373 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00567 | 0 | 0
54.7686 | 33.4352 | 5.2719 | 5.533 | 28.8137 | -1.1851 | 0.0413 | 0.35985 | 0.39214 | -3.0244 | 0.01698 | -0.08576 | -58.6004 | -1.2941 | 115.7343 | 106.2059 | -20650.8698 | -4230.0337 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00563 | 0 | 0
55.7694 | 33.4351 | 5.2707 | 5.5319 | 28.806 | -1.1851 | 0.03949 | 0.35564 | 0.37462 | -3.0244 | 0.01652 | -0.08569 | -58.6986 | -1.2947 | 110.5663 | 104.9644 | -20649.1639 | -4229.8926 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00561 | 0 | 0
56.7688 | 33.4367 | 5.2697 | 5.5288 | 28.7975 | -1.1851 | 0.03971 | 0.35731 | 0.3795 | -3.0244 | 0.01645 | -0.08571 | -58.8266 | -1.2844 | 112.0055 | 105.4548 | -20647.6397 | -4229.645 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00562 | 0 | 0
57.7686 | 33.4371 | 5.2671 | 5.5267 | 28.7886 | -1.1851 | 0.03862 | 0.36065 | 0.38595 | -3.0244 | 0.0125 | -0.08569 | -58.9438 | -1.2867 | 113.9101 | 106.4416 | -20645.7912 | -4229.3688 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00564 | 0 | 0
58.7699 | 33.4405 | 5.2653 | 5.5239 | 28.7806 | -1.1851 | 0.03856 | 0.36155 | 0.38595 | -3.0244 | 0.01432 | -0.08567 | -59.0884 | -1.282 | 113.9078 | 106.7082 | -20644.7588 | -4229.0849 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00564 | 0 | 0
59.7704 | 33.443 | 5.2637 | 5.5222 | 28.7716 | -1.1851 | 0.03927 | 0.36295 | 0.38936 | -3.0244 | 0.01846 | -0.08571 | -59.2333 | -1.2816 | 114.9153 | 107.12 | -20643.3307 | -4228.8905 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00475 | 0.00565 | 0 | 0
60.7711 | 33.4455 | 5.2624 | 5.5205 | 28.7642 | -1.1851 | 0.04117 | 0.36495 | 0.38736 | -3.0244 | 0.01309 | -0.08572 | -59.3604 | -1.2793 | 114.3261 | 107.7113 | -20642.2543 | -4228.7053 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00566 | 0 | 0
61.7721 | 33.4477 | 5.2601 | 5.5189 | 28.7571 | -1.1851 | 0.03937 | 0.36641 | 0.39174 | -3.0244 | 0.01273 | -0.08572 | -59.4774 | -1.2829 | 115.6184 | 108.1421 | -20641.1851 | -4228.4757 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00566 | 0 | 0
62.7728 | 33.4488 | 5.2592 | 5.517 | 28.7513 | -1.1851 | 0.04005 | 0.36899 | 0.3939 | -3.0244 | 0.01785 | -0.08564 | -59.5651 | -1.278 | 116.2562 | 108.9031 | -20640.1525 | -4228.3085 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00477 | 0.00568 | 0 | 0
63.7743 | 33.4505 | 5.2565 | 5.5155 | 28.7461 | -1.1851 | 0.0397 | 0.37109 | 0.38654 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08575 | -59.6523 | -1.284 | 114.0833 | 109.5239 | -20639.3709 | -4228.0513 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00568 | 0 | 0
64.7736 | 33.4524 | 5.2545 | 5.5146 | 28.7418 | -1.1851 | 0.0426 | 0.3727 | 0.38514 | -3.0244 | 0.01382 | -0.0858 | -59.7309 | -1.2896 | 113.6689 | 109.997 | -20638.8421 | -4227.8759 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00569 | 0 | 0
65.7736 | 33.4528 | 5.2526 | 5.5126 | 28.7387 | -1.1851 | 0.04101 | 0.37068 | 0.3956 | -3.0244 | 0.01656 | -0.08574 | -59.7758 | -1.2889 | 116.7576 | 109.4009 | -20638.2569 | -4227.6469 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00568 | 0 | 0
66.7746 | 33.4531 | 5.2507 | 5.5112 | 28.7365 | -1.1851 | 0.04055 | 0.37288 | 0.39312 | -3.0244 | 0.01239 | -0.08559 | -59.8083 | -1.2915 | 116.0253 | 110.0528 | -20637.8341 | -4227.4449 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.00569 | 0 | 0
67.776 | 33.4543 | 5.2479 | 5.5084 | 28.7344 | -1.1851 | 0.03959 | 0.37369 | 0.40053 | -3.0244 | 0.0146 | -0.08566 | -59.8494 | -1.2914 | 118.2126 | 110.2895 | -20637.6495 | -4227.1123 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.0057 | 0 | 0
68.7761 | 33.4544 | 5.2468 | 5.5058 | 28.7323 | -1.1851 | 0.04076 | 0.37576 | 0.39946 | -3.0244 | 0.01597 | -0.08577 | -59.8769 | -1.284 | 117.8973 | 110.9012 | -20637.2065 | -4226.8866 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00571 | 0 | 0
69.7762 | 33.4552 | 5.2451 | 5.5043 | 28.7321 | -1.1851 | 0.04351 | 0.37642 | 0.40641 | -3.0244 | 0.01615 | -0.08567 | -59.8905 | -1.2847 | 119.9477 | 111.0972 | -20637.3231 | -4226.6949 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00571 | 0 | 0
70.7772 | 33.4552 | 5.2441 | 5.5041 | 28.7309 | -1.1851 | 0.03942 | 0.37943 | 0.40679 | -3.0244 | 0.01574 | -0.08567 | -59.9052 | -1.2887 | 120.0601 | 111.9852 | -20637.0795 | -4226.6184 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00572 | 0 | 0
71.7782 | 33.4559 | 5.2428 | 5.5015 | 28.731 | -1.1851 | 0.04005 | 0.38229 | 0.40894 | -3.0244 | 0.01193 | -0.08564 | -59.913 | -1.2824 | 120.695 | 112.8288 | -20637.255 | -4226.3902 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00574 | 0 | 0
72.779 | 33.4558 | 5.2409 | 5.5011 | 28.7312 | -1.1851 | 0.04161 | 0.38219 | 0.41165 | -3.0244 | 0.01291 | -0.08582 | -59.9093 | -1.2898 | 121.4944 | 112.7996 | -20637.2735 | -4226.249 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00574 | 0 | 0
73.7799 | 33.456 | 5.239 | 5.4991 | 28.7319 | -1.1851 | 0.04085 | 0.38145 | 0.41057 | -3.0244 | 0.01575 | -0.08567 | -59.9035 | -1.2893 | 121.1749 | 112.5797 | -20637.4715 | -4226.0144 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00573 | 0 | 0
74.7805 | 33.4561 | 5.2372 | 5.498 | 28.7331 | -1.1851 | 0.04057 | 0.38575 | 0.41694 | -3.0244 | 0.01348 | -0.0856 | -59.8892 | -1.2925 | 123.0567 | 113.8496 | -20637.7668 | -4225.839 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.00575 | 0 | 0
75.7801 | 33.4562 | 5.2364 | 5.4972 | 28.7344 | -1.1851 | 0.04225 | 0.38682 | 0.41174 | -3.0244 | 0.01483 | -0.08561 | -59.8736 | -1.2928 | 121.5207 | 114.1667 | -20638.0614 | -4225.7397 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00576 | 0 | 0
76.7804 | 33.455 | 5.2352 | 5.4949 | 28.7356 | -1.1851 | 0.04052 | 0.38603 | 0.41583 | -3.0244 | 0.01626 | -0.08564 | -59.8424 | -1.2875 | 122.7288 | 113.9321 | -20638.0577 | -4225.5292 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00575 | 0 | 0
77.7811 | 33.4546 | 5.2328 | 5.4937 | 28.7374 | -1.1851 | 0.04107 | 0.39132 | 0.41837 | -3.0244 | 0.015 | -0.08572 | -59.8159 | -1.2931 | 123.4772 | 115.4947 | -20638.3514 | -4225.3158 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00578 | 0 | 0
78.7832 | 33.454 | 5.2316 | 5.4915 | 28.7393 | -1.1851 | 0.04622 | 0.38884 | 0.41466 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08579 | -59.7837 | -1.2887 | 122.3821 | 114.7606 | -20638.6461 | -4225.1092 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00577 | 0 | 0
79.7838 | 33.4526 | 5.2296 | 5.4902 | 28.7419 | -1.1851 | 0.04288 | 0.39132 | 0.41417 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08574 | -59.7338 | -1.2917 | 122.2368 | 115.4942 | -20638.9186 | -4224.9103 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00578 | 0 | 0
80.7841 | 33.4525 | 5.228 | 5.4877 | 28.7447 | -1.1851 | 0.04116 | 0.3929 | 0.41442 | -3.0244 | 0.01571 | -0.08558 | -59.6961 | -1.287 | 122.3121 | 115.9597 | -20639.5074 | -4224.6638 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00579 | 0 | 0
81.7841 | 33.4529 | 5.227 | 5.4856 | 28.7483 | -1.1851 | 0.04545 | 0.39149 | 0.41837 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08563 | -59.6559 | -1.2817 | 123.4774 | 115.5443 | -20640.3819 | -4224.479 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00578 | 0 | 0
82.784 | 33.4517 | 5.2248 | 5.4844 | 28.7501 | -1.1851 | 0.04274 | 0.39414 | 0.4261 | -3.0244 | 0.0154 | -0.08563 | -59.6172 | -1.2866 | 125.7592 | 116.3251 | -20640.5209 | -4224.275 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00579 | 0 | 0
83.7838 | 33.451 | 5.2226 | 5.482 | 28.7528 | -1.1851 | 0.03977 | 0.3961 | 0.42765 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08567 | -59.5745 | -1.2859 | 126.2147 | 116.9039 | -20640.97 | -4223.9986 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.0058 | 0 | 0
84.784 | 33.4503 | 5.2204 | 5.4813 | 28.7555 | -1.1851 | 0.04358 | 0.39646 | 0.42149 | -3.0244 | 0.01692 | -0.08573 | -59.5312 | -1.2932 | 124.3992 | 117.0122 | -20641.3962 | -4223.8266 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.0058 | 0 | 0
85.7837 | 33.4503 | 5.2192 | 5.4797 | 28.7582 | -1.1851 | 0.04243 | 0.39899 | 0.4244 | -3.0244 | 0.01612 | -0.0857 | -59.4981 | -1.2912 | 125.2567 | 117.7581 | -20642.0057 | -4223.6566 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00581 | 0 | 0
86.7861 | 33.449 | 5.218 | 5.4774 | 28.7609 | -1.1851 | 0.04139 | 0.39699 | 0.42852 | -3.0244 | 0.0142 | -0.08561 | -59.4472 | -1.286 | 126.4722 | 117.1685 | -20642.3061 | -4223.4482 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.0058 | 0 | 0
87.787 | 33.4492 | 5.2159 | 5.4767 | 28.7648 | -1.1851 | 0.04206 | 0.39834 | 0.42535 | -3.0244 | 0.01437 | -0.08568 | -59.4002 | -1.293 | 125.5386 | 117.5662 | -20643.1956 | -4223.2745 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00581 | 0 | 0
88.7878 | 33.4487 | 5.2142 | 5.4751 | 28.7678 | -1.1851 | 0.04078 | 0.40021 | 0.43092 | -3.0244 | 0.01316 | -0.08571 | -59.3567 | -1.2931 | 127.1802 | 118.1168 | -20643.7549 | -4223.0786 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.00582 | 0 | 0
89.788 | 33.4479 | 5.2125 | 5.4731 | 28.7703 | -1.1851 | 0.04158 | 0.40127 | 0.42982 | -3.0244 | 0.01594 | -0.08572 | -59.3148 | -1.2919 | 126.8575 | 118.4309 | -20644.1369 | -4222.8567 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00582 | 0 | 0
90.7883 | 33.447 | 5.2112 | 5.4716 | 28.7732 | -1.1851 | 0.04127 | 0.40173 | 0.42698 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08574 | -59.2672 | -1.2908 | 126.0197 | 118.5674 | -20644.568 | -4222.6872 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00583 | 0 | 0
91.7878 | 33.4469 | 5.2096 | 5.4695 | 28.7767 | -1.1851 | 0.04644 | 0.40372 | 0.43605 | -3.0244 | 0.01489 | -0.0857 | -59.2195 | -1.2882 | 128.6947 | 119.1543 | -20645.3101 | -4222.4612 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00584 | 0 | 0
92.7881 | 33.4463 | 5.2074 | 5.4693 | 28.7797 | -1.1851 | 0.0442 | 0.40334 | 0.43381 | -3.0244 | 0.01587 | -0.08568 | -59.1747 | -1.2983 | 128.0333 | 119.0408 | -20645.8369 | -4222.319 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00583 | 0 | 0
93.7878 | 33.4456 | 5.2064 | 5.4684 | 28.7816 | -1.1851 | 0.04364 | 0.40399 | 0.43518 | -3.0244 | 0.01768 | -0.08566 | -59.1413 | -1.2988 | 128.438 | 119.2337 | -20646.0972 | -4222.2045 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00484 | 0.00584 | 0 | 0
94.7883 | 33.4448 | 5.2051 | 5.4662 | 28.7835 | -1.1851 | 0.04325 | 0.40663 | 0.43337 | -3.0244 | 0.01515 | -0.0857 | -59.1076 | -1.2944 | 127.9037 | 120.0124 | -20646.3645 | -4221.9943 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00585 | 0 | 0
95.7882 | 33.4448 | 5.2037 | 5.4654 | 28.787 | -1.1851 | 0.04385 | 0.40627 | 0.44391 | -3.0244 | 0.01692 | -0.08571 | -59.0628 | -1.2974 | 131.0137 | 119.905 | -20647.1104 | -4221.8682 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00585 | 0 | 0
96.7882 | 33.4452 | 5.2023 | 5.4632 | 28.7895 | -1.1851 | 0.04305 | 0.40733 | 0.43525 | -3.0244 | 0.01676 | -0.08581 | -59.0365 | -1.2933 | 128.4588 | 120.2201 | -20647.7599 | -4221.6447 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00585 | 0 | 0
97.789 | 33.444 | 5.2015 | 5.4623 | 28.7925 | -1.1851 | 0.04292 | 0.4083 | 0.43522 | -3.0244 | 0.01359 | -0.08576 | -58.9833 | -1.2931 | 128.449 | 120.5049 | -20648.1644 | -4221.5483 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00586 | 0 | 0
98.7896 | 33.4441 | 5.1997 | 5.4615 | 28.7952 | -1.1851 | 0.04331 | 0.40978 | 0.44099 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08576 | -58.9506 | -1.2982 | 130.1533 | 120.9432 | -20648.7792 | -4221.3872 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00586 | 0 | 0
99.7909 | 33.4438 | 5.1979 | 5.459 | 28.7971 | -1.1851 | 0.04589 | 0.41194 | 0.43598 | -3.0244 | 0.01316 | -0.08568 | -58.9221 | -1.2946 | 128.674 | 121.5788 | -20649.1154 | -4221.1319 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00488 | 0.00587 | 0 | 0
100.7915 | 33.4426 | 5.1964 | 5.4566 | 28.8006 | -1.1851 | 0.04244 | 0.40863 | 0.44327 | -3.0244 | 0.01213 | -0.08569 | -58.863 | -1.29 | 130.8271 | 120.6036 | -20649.6223 | -4220.8945 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00586 | 0 | 0
101.7908 | 33.4419 | 5.1946 | 5.4557 | 28.8031 | -1.1851 | 0.04391 | 0.41077 | 0.44144 | -3.0244 | 0.02096 | -0.08563 | -58.8233 | -1.2947 | 130.2867 | 121.2327 | -20650.0241 | -4220.731 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00407 | 0.00484 | 0.00587 | 0 | 0
102.792 | 33.4408 | 5.1933 | 5.4546 | 28.806 | -1.1851 | 0.04324 | 0.41253 | 0.44376 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08574 | -58.7714 | -1.2954 | 130.9709 | 121.7539 | -20650.4036 | -4220.5851 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00588 | 0 | 0
103.7922 | 33.4408 | 5.1916 | 5.4538 | 28.8076 | -1.1851 | 0.04212 | 0.41387 | 0.44168 | -3.0244 | 0.01279 | -0.08574 | -58.7517 | -1.3 | 130.3566 | 122.1483 | -20650.7905 | -4220.4351 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00588 | 0 | 0
104.7925 | 33.4404 | 5.1901 | 5.4517 | 28.8102 | -1.1851 | 0.04327 | 0.41348 | 0.44232 | -3.0244 | 0.01688 | -0.08569 | -58.7132 | -1.2966 | 130.5446 | 122.0341 | -20651.2543 | -4220.2218 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00588 | 0 | 0
105.793 | 33.4399 | 5.189 | 5.4495 | 28.8127 | -1.1851 | 0.04479 | 0.41391 | 0.44932 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08577 | -58.6753 | -1.2915 | 132.6119 | 122.1595 | -20651.6809 | -4220.0238 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00588 | 0 | 0
106.793 | 33.4392 | 5.1877 | 5.4497 | 28.8144 | -1.1851 | 0.04478 | 0.41547 | 0.44595 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08572 | -58.6454 | -1.2988 | 131.6163 | 122.6219 | -20651.9223 | -4219.9597 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00589 | 0 | 0
107.7934 | 33.4389 | 5.1868 | 5.4477 | 28.8162 | -1.1851 | 0.04608 | 0.41552 | 0.44005 | -3.0244 | 0.01437 | -0.08567 | -58.618 | -1.2934 | 129.8745 | 122.6373 | -20652.2472 | -4219.7823 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00589 | 0 | 0
108.794 | 33.4381 | 5.185 | 5.4466 | 28.8178 | -1.1851 | 0.04588 | 0.4163 | 0.4461 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08581 | -58.5891 | -1.2965 | 131.6624 | 122.8658 | -20652.418 | -4219.6072 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00589 | 0 | 0
109.7962 | 33.4377 | 5.1842 | 5.4453 | 28.821 | -1.1851 | 0.04543 | 0.41437 | 0.44824 | -3.0244 | 0.01482 | -0.08568 | -58.5426 | -1.2946 | 132.2921 | 122.2963 | -20653.038 | -4219.4823 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00588 | 0 | 0
56.2717 | 33.4403 | 5.2726 | 5.5328 | 28.7642 | -1.1851 | 0.042656 | 0.39638 | 0.42426

## Mfr_37%
10/29/2024 11:01:37Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.744 | 33.3621 | 5.0864 | 5.3508 | 28.4352 | -1.1851 | 0.03733 | 0.32534 | 0.33597 | -3.0244 | 0.01833 | -0.08565 | -62.4779 | -1.3108 | 99.1578 | 96.0192 | -20551.6243 | -4207.9424 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00472 | 0.00547 | 0 | 0
3.7467 | 33.3613 | 5.0861 | 5.3513 | 28.4312 | -1.1851 | 0.03733 | 0.32323 | 0.33515 | -3.0244 | 0.01739 | -0.08579 | -62.5189 | -1.3145 | 98.9156 | 95.3977 | -20550.5616 | -4207.9508 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00472 | 0.00546 | 0 | 0
4.7483 | 33.36 | 5.0863 | 5.3494 | 28.4226 | -1.1851 | 0.03694 | 0.31755 | 0.33204 | -3.0244 | 0.01639 | -0.08584 | -62.6121 | -1.304 | 97.9989 | 93.7212 | -20548.3788 | -4207.8499 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00544 | 0 | 0
5.7493 | 33.3586 | 5.0859 | 5.3488 | 28.4149 | -1.1851 | 0.0364 | 0.31245 | 0.32546 | -3.0244 | 0.01292 | -0.08569 | -62.6919 | -1.3031 | 96.0548 | 92.215 | -20546.4029 | -4207.7874 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00541 | 0 | 0
6.7493 | 33.3585 | 5.0857 | 5.3483 | 28.4049 | -1.1851 | 0.0379 | 0.31027 | 0.32697 | -3.0244 | 0.01351 | -0.08577 | -62.8176 | -1.3023 | 96.5012 | 91.5742 | -20544.1621 | -4207.7471 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.0054 | 0 | 0
7.7493 | 33.3569 | 5.0842 | 5.3473 | 28.3932 | -1.1851 | 0.03594 | 0.31345 | 0.33042 | -3.0244 | 0.01268 | -0.08578 | -62.9445 | -1.3043 | 97.5203 | 92.5109 | -20541.2539 | -4207.5945 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00542 | 0 | 0
8.7493 | 33.3573 | 5.085 | 5.347 | 28.3804 | -1.1851 | 0.03533 | 0.31494 | 0.33646 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08571 | -63.1128 | -1.2987 | 99.3034 | 92.9514 | -20538.5084 | -4207.6322 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00543 | 0 | 0
9.7504 | 33.3564 | 5.0837 | 5.3471 | 28.3689 | -1.1851 | 0.03742 | 0.31509 | 0.32724 | -3.0244 | 0.01529 | -0.08572 | -63.2471 | -1.3056 | 96.581 | 92.9941 | -20535.8102 | -4207.551 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00543 | 0 | 0
10.7514 | 33.3552 | 5.0836 | 5.3465 | 28.3591 | -1.1851 | 0.03677 | 0.31817 | 0.32507 | -3.0244 | 0.01535 | -0.0857 | -63.3563 | -1.303 | 95.9402 | 93.9056 | -20533.3688 | -4207.5119 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00544 | 0 | 0
11.7513 | 33.3553 | 5.0829 | 5.3452 | 28.3487 | -1.1851 | 0.03508 | 0.31993 | 0.3355 | -3.0244 | 0.01702 | -0.08581 | -63.4899 | -1.3003 | 99.0199 | 94.4231 | -20531.1368 | -4207.3947 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00545 | 0 | 0
12.7514 | 33.3554 | 5.0835 | 5.3448 | 28.3383 | -1.1851 | 0.03783 | 0.32096 | 0.33923 | -3.0244 | 0.01749 | -0.08572 | -63.6225 | -1.2954 | 100.1212 | 94.729 | -20528.868 | -4207.4044 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00473 | 0.00545 | 0 | 0
13.7521 | 33.3554 | 5.084 | 5.3447 | 28.3304 | -1.1851 | 0.03627 | 0.32227 | 0.34321 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08565 | -63.7228 | -1.2927 | 101.2957 | 95.1136 | -20527.1432 | -4207.4283 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00546 | 0 | 0
14.7528 | 33.3534 | 5.0833 | 5.3437 | 28.3221 | -1.1851 | 0.03839 | 0.3263 | 0.33729 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08573 | -63.8018 | -1.2906 | 99.5474 | 96.303 | -20524.8634 | -4207.3252 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00548 | 0 | 0
15.7543 | 33.3518 | 5.0824 | 5.344 | 28.3162 | -1.1851 | 0.03674 | 0.32685 | 0.34528 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08579 | -63.8568 | -1.2966 | 101.9063 | 96.4661 | -20523.218 | -4207.2929 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00548 | 0 | 0
16.7551 | 33.3514 | 5.0831 | 5.3443 | 28.3097 | -1.1851 | 0.03713 | 0.32828 | 0.34279 | -3.0244 | 0.01682 | -0.08578 | -63.9347 | -1.2948 | 101.1699 | 96.888 | -20521.7134 | -4207.3487 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00549 | 0 | 0
17.7549 | 33.3488 | 5.0827 | 5.3443 | 28.3051 | -1.1851 | 0.03737 | 0.33019 | 0.34556 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08587 | -63.9612 | -1.2972 | 101.9891 | 97.4531 | -20520.1213 | -4207.3287 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.0055 | 0 | 0
18.7552 | 33.3465 | 5.0827 | 5.3438 | 28.3021 | -1.1851 | 0.03859 | 0.33163 | 0.34297 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08557 | -63.9687 | -1.2944 | 101.2248 | 97.877 | -20518.9742 | -4207.2979 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.0055 | 0 | 0
19.7557 | 33.344 | 5.0827 | 5.3434 | 28.299 | -1.1851 | 0.03677 | 0.33285 | 0.35907 | -3.0244 | 0.01234 | -0.08582 | -63.9773 | -1.292 | 105.976 | 98.2378 | -20517.7268 | -4207.2743 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00551 | 0 | 0
20.7568 | 33.3414 | 5.0823 | 5.3434 | 28.2975 | -1.1851 | 0.03861 | 0.33716 | 0.3492 | -3.0244 | 0.01593 | -0.08564 | -63.9633 | -1.2941 | 103.0615 | 99.5082 | -20516.833 | -4207.2471 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00553 | 0 | 0
21.7572 | 33.3392 | 5.0822 | 5.3437 | 28.2964 | -1.1851 | 0.03908 | 0.3377 | 0.353 | -3.0244 | 0.01638 | -0.08577 | -63.9497 | -1.2965 | 104.1827 | 99.6675 | -20516.1057 | -4207.261 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00553 | 0 | 0
22.7572 | 33.337 | 5.0823 | 5.3445 | 28.2953 | -1.1851 | 0.03925 | 0.33757 | 0.35954 | -3.0244 | 0.01653 | -0.08567 | -63.9342 | -1.3 | 106.115 | 99.6295 | -20515.382 | -4207.3164 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00553 | 0 | 0
23.7572 | 33.3358 | 5.0812 | 5.343 | 28.2947 | -1.1851 | 0.03801 | 0.33874 | 0.35837 | -3.0244 | 0.01478 | -0.08581 | -63.9272 | -1.298 | 105.7676 | 99.9748 | -20514.981 | -4207.156 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00554 | 0 | 0
24.7572 | 33.3323 | 5.0802 | 5.3414 | 28.2946 | -1.1851 | 0.03843 | 0.33987 | 0.36263 | -3.0244 | 0.01979 | -0.08573 | -63.8839 | -1.2947 | 107.0262 | 100.3099 | -20514.1861 | -4207.0006 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00474 | 0.00554 | 0 | 0
25.7583 | 33.3294 | 5.0791 | 5.3416 | 28.2949 | -1.1851 | 0.0382 | 0.34116 | 0.35004 | -3.0244 | 0.01722 | -0.08566 | -63.8434 | -1.3015 | 103.3091 | 100.6892 | -20513.6096 | -4206.9502 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00473 | 0.00555 | 0 | 0
26.7596 | 33.3268 | 5.0785 | 5.3401 | 28.2968 | -1.1851 | 0.03885 | 0.34397 | 0.36647 | -3.0244 | 0.01133 | -0.08578 | -63.7867 | -1.2972 | 108.161 | 101.5195 | -20513.4695 | -4206.8239 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00556 | 0 | 0
27.7593 | 33.325 | 5.078 | 5.3395 | 28.2993 | -1.1851 | 0.03864 | 0.34757 | 0.36424 | -3.0244 | 0.00921 | -0.08579 | -63.7319 | -1.2963 | 107.502 | 102.5817 | -20513.6312 | -4206.7618 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00558 | 0 | 0
28.7596 | 33.3223 | 5.0776 | 5.3393 | 28.3015 | -1.1851 | 0.03736 | 0.34593 | 0.36235 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08574 | -63.6702 | -1.297 | 106.9436 | 102.0973 | -20513.5071 | -4206.7223 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00557 | 0 | 0
29.7596 | 33.3191 | 5.0764 | 5.3389 | 28.303 | -1.1851 | 0.03773 | 0.34578 | 0.36899 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08577 | -63.6097 | -1.3011 | 108.902 | 102.0534 | -20513.1398 | -4206.6257 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00557 | 0 | 0
30.7592 | 33.3174 | 5.0771 | 5.3384 | 28.3054 | -1.1851 | 0.04199 | 0.34965 | 0.36468 | -3.0244 | 0.00942 | -0.0858 | -63.5583 | -1.2954 | 107.6321 | 103.195 | -20513.2993 | -4206.6397 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00481 | 0.00559 | 0 | 0
31.759 | 33.3146 | 5.0767 | 5.3393 | 28.3077 | -1.1851 | 0.03576 | 0.34935 | 0.37427 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08572 | -63.4942 | -1.3017 | 110.4617 | 103.1071 | -20513.183 | -4206.6634 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00558 | 0 | 0
32.7592 | 33.3102 | 5.0771 | 5.3393 | 28.3097 | -1.1851 | 0.03918 | 0.35161 | 0.37194 | -3.0244 | 0.02098 | -0.08573 | -63.4117 | -1.2997 | 109.7738 | 103.7737 | -20512.6495 | -4206.6902 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00407 | 0.00475 | 0.0056 | 0 | 0
33.7591 | 33.3089 | 5.077 | 5.3395 | 28.3116 | -1.1851 | 0.0408 | 0.35187 | 0.37036 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08564 | -63.3714 | -1.3013 | 109.3073 | 103.8498 | -20512.7946 | -4206.7011 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.0056 | 0 | 0
34.759 | 33.309 | 5.077 | 5.3404 | 28.3139 | -1.1851 | 0.0395 | 0.35166 | 0.3739 | -3.0244 | 0.0176 | -0.08564 | -63.3445 | -1.3056 | 110.3514 | 103.7896 | -20513.3118 | -4206.7555 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00476 | 0.0056 | 0 | 0
35.759 | 33.3075 | 5.0775 | 5.3402 | 28.3169 | -1.1851 | 0.04102 | 0.35539 | 0.37181 | -3.0244 | 0.01357 | -0.08581 | -63.2863 | -1.3021 | 109.7342 | 104.8888 | -20513.6509 | -4206.7653 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00561 | 0 | 0
36.7608 | 33.3052 | 5.077 | 5.3406 | 28.3196 | -1.1851 | 0.03917 | 0.35647 | 0.37396 | -3.0244 | 0.01231 | -0.08584 | -63.2231 | -1.3063 | 110.3687 | 105.2089 | -20513.7395 | -4206.763 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00562 | 0 | 0
37.7615 | 33.3042 | 5.0765 | 5.3399 | 28.3226 | -1.1851 | 0.03761 | 0.35748 | 0.3866 | -3.0244 | 0.00594 | -0.08573 | -63.1725 | -1.3056 | 114.0999 | 105.5062 | -20514.178 | -4206.688 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00472 | 0.00562 | 0 | 0
38.7631 | 33.3034 | 5.0765 | 5.3394 | 28.3246 | -1.1851 | 0.03841 | 0.3551 | 0.37884 | -3.0244 | 0.01258 | -0.0857 | -63.1369 | -1.3032 | 111.8109 | 104.8028 | -20514.4441 | -4206.6598 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00561 | 0 | 0
39.7647 | 33.3023 | 5.0761 | 5.3387 | 28.3278 | -1.1851 | 0.03766 | 0.35728 | 0.38228 | -3.0244 | 0.01665 | -0.08571 | -63.0825 | -1.3018 | 112.8258 | 105.4468 | -20514.8999 | -4206.5903 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00562 | 0 | 0
40.7639 | 33.3022 | 5.0757 | 5.34 | 28.3305 | -1.1851 | 0.0413 | 0.35886 | 0.38199 | -3.0244 | 0.01545 | -0.08569 | -63.0473 | -1.3102 | 112.7408 | 105.9123 | -20515.4654 | -4206.6492 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00563 | 0 | 0
41.7644 | 33.3018 | 5.076 | 5.3404 | 28.3335 | -1.1851 | 0.03873 | 0.36058 | 0.3827 | -3.0244 | 0.01518 | -0.08576 | -63.0037 | -1.3105 | 112.9482 | 106.4219 | -20516.0567 | -4206.6931 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00564 | 0 | 0
42.7645 | 33.3001 | 5.0763 | 5.3393 | 28.3355 | -1.1851 | 0.03771 | 0.36362 | 0.38246 | -3.0244 | 0.01153 | -0.08578 | -62.9572 | -1.3034 | 112.8801 | 107.3197 | -20516.1078 | -4206.6443 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00565 | 0 | 0
43.7653 | 33.2987 | 5.0758 | 5.338 | 28.339 | -1.1851 | 0.0399 | 0.36122 | 0.38418 | -3.0244 | 0.0171 | -0.08573 | -62.8941 | -1.2996 | 113.387 | 106.6103 | -20516.5682 | -4206.5382 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00564 | 0 | 0
44.7654 | 33.2992 | 5.0761 | 5.3397 | 28.3416 | -1.1851 | 0.04226 | 0.36316 | 0.38166 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08564 | -62.8679 | -1.3065 | 112.6436 | 107.1815 | -20517.2568 | -4206.6548 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00565 | 0 | 0
45.7653 | 33.2993 | 5.076 | 5.3404 | 28.3441 | -1.1851 | 0.03961 | 0.36342 | 0.38816 | -3.0244 | 0.01384 | -0.0858 | -62.8369 | -1.3111 | 114.5625 | 107.26 | -20517.8236 | -4206.692 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00565 | 0 | 0
46.7653 | 33.2974 | 5.0764 | 5.3399 | 28.3464 | -1.1851 | 0.03803 | 0.36607 | 0.39077 | -3.0244 | 0.01219 | -0.0857 | -62.7847 | -1.3061 | 115.3313 | 108.0406 | -20517.8937 | -4206.6843 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00566 | 0 | 0
47.7658 | 33.2962 | 5.076 | 5.34 | 28.3497 | -1.1851 | 0.03867 | 0.36568 | 0.38944 | -3.0244 | 0.01358 | -0.0858 | -62.7277 | -1.3087 | 114.9383 | 107.9253 | -20518.3654 | -4206.6689 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00566 | 0 | 0
48.7652 | 33.2941 | 5.0756 | 5.3397 | 28.3527 | -1.1851 | 0.03893 | 0.36273 | 0.38284 | -3.0244 | 0.01709 | -0.08578 | -62.6631 | -1.3092 | 112.9922 | 107.0558 | -20518.573 | -4206.6225 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00565 | 0 | 0
49.7653 | 33.2933 | 5.0746 | 5.3399 | 28.3559 | -1.1851 | 0.03956 | 0.35674 | 0.37682 | -3.0244 | 0.01518 | -0.08579 | -62.6125 | -1.3151 | 111.2133 | 105.2884 | -20519.0739 | -4206.5724 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00562 | 0 | 0
50.7655 | 33.2928 | 5.0752 | 5.3391 | 28.3584 | -1.1851 | 0.04062 | 0.35166 | 0.36912 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08567 | -62.5737 | -1.308 | 108.942 | 103.7878 | -20519.5356 | -4206.5648 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.0056 | 0 | 0
51.7651 | 33.293 | 5.0746 | 5.3385 | 28.3587 | -1.1851 | 0.03995 | 0.34436 | 0.3631 | -3.0244 | 0.01555 | -0.08567 | -62.5726 | -1.3082 | 107.1649 | 101.6346 | -20519.6487 | -4206.4977 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00556 | 0 | 0
52.7672 | 33.2901 | 5.0737 | 5.3377 | 28.3589 | -1.1851 | 0.03741 | 0.33889 | 0.35622 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08577 | -62.5332 | -1.309 | 105.134 | 100.0209 | -20519.0478 | -4206.3917 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00554 | 0 | 0
53.7672 | 33.287 | 5.074 | 5.338 | 28.3572 | -1.1851 | 0.03847 | 0.3342 | 0.34969 | -3.0244 | 0.01696 | -0.08569 | -62.5159 | -1.3087 | 103.207 | 98.6342 | -20517.981 | -4206.4326 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00551 | 0 | 0
54.7683 | 33.2867 | 5.0738 | 5.3367 | 28.3527 | -1.1851 | 0.03757 | 0.32831 | 0.34246 | -3.0244 | 0.01379 | -0.08577 | -62.5695 | -1.3033 | 101.0719 | 96.8976 | -20516.9374 | -4206.3352 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00549 | 0 | 0
55.7696 | 33.2844 | 5.0739 | 5.3366 | 28.3468 | -1.1851 | 0.03903 | 0.32208 | 0.33641 | -3.0244 | 0.01388 | -0.08578 | -62.6151 | -1.3019 | 99.2863 | 95.0597 | -20515.1298 | -4206.3384 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00546 | 0 | 0
56.7693 | 33.2837 | 5.0733 | 5.3358 | 28.3385 | -1.1851 | 0.03759 | 0.31611 | 0.32687 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08588 | -62.7109 | -1.3015 | 96.473 | 93.2967 | -20513.158 | -4206.2572 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00543 | 0 | 0
57.7696 | 33.2807 | 5.0733 | 5.3353 | 28.3308 | -1.1851 | 0.03608 | 0.3106 | 0.3226 | -3.0244 | 0.01612 | -0.08576 | -62.7708 | -1.2991 | 95.2128 | 91.6696 | -20510.8319 | -4206.2248 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00541 | 0 | 0
58.7703 | 33.2792 | 5.0735 | 5.3351 | 28.3195 | -1.1851 | 0.03589 | 0.30743 | 0.3237 | -3.0244 | 0.01623 | -0.08577 | -62.8953 | -1.2972 | 95.5379 | 90.7339 | -20508.0186 | -4206.2263 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00539 | 0 | 0
59.7704 | 33.2789 | 5.073 | 5.3352 | 28.3068 | -1.1851 | 0.03496 | 0.30731 | 0.3274 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08578 | -63.0529 | -1.2997 | 96.6282 | 90.6979 | -20505.1582 | -4206.2038 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00539 | 0 | 0
60.7706 | 33.2759 | 5.073 | 5.3335 | 28.2941 | -1.1851 | 0.0371 | 0.31041 | 0.32398 | -3.0244 | 0.01666 | -0.08576 | -63.1754 | -1.2913 | 95.6183 | 91.6146 | -20501.6937 | -4206.1028 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00541 | 0 | 0
61.7712 | 33.2731 | 5.0726 | 5.3326 | 28.2817 | -1.1851 | 0.03642 | 0.31203 | 0.33165 | -3.0244 | 0.01295 | -0.08565 | -63.2966 | -1.2889 | 97.8821 | 92.0925 | -20498.3631 | -4206.0207 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00541 | 0 | 0
62.7712 | 33.2739 | 5.0723 | 5.3322 | 28.2693 | -1.1851 | 0.03757 | 0.31534 | 0.33203 | -3.0244 | 0.01633 | -0.08557 | -63.4646 | -1.2884 | 97.9956 | 93.0698 | -20495.8049 | -4205.974 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00543 | 0 | 0
63.7715 | 33.2726 | 5.0707 | 5.3308 | 28.2559 | -1.1851 | 0.03588 | 0.31611 | 0.33318 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08557 | -63.6181 | -1.2895 | 98.3348 | 93.297 | -20492.5951 | -4205.7969 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00543 | 0 | 0
64.7726 | 33.2728 | 5.0698 | 5.33 | 28.2453 | -1.1851 | 0.03689 | 0.32048 | 0.33674 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08563 | -63.7554 | -1.2901 | 99.3853 | 94.5864 | -20490.3262 | -4205.6946 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
65.7724 | 33.2708 | 5.069 | 5.3296 | 28.2366 | -1.1851 | 0.03629 | 0.32055 | 0.33781 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08563 | -63.8397 | -1.292 | 99.7009 | 94.6062 | -20487.9612 | -4205.6262 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00545 | 0 | 0
66.7723 | 33.269 | 5.0683 | 5.3283 | 28.2279 | -1.1851 | 0.03808 | 0.32209 | 0.34373 | -3.0244 | 0.01608 | -0.08586 | -63.928 | -1.2889 | 101.4477 | 95.0603 | -20485.6683 | -4205.5004 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00546 | 0 | 0
67.7736 | 33.2681 | 5.0678 | 5.3276 | 28.2228 | -1.1851 | 0.03861 | 0.32379 | 0.34414 | -3.0244 | 0.0158 | -0.08596 | -63.9808 | -1.2878 | 101.5699 | 95.5645 | -20484.3603 | -4205.4288 | 0.00455 | 1e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00547 | 0 | 0
68.7743 | 33.2648 | 5.0674 | 5.3265 | 28.2167 | -1.1851 | 0.03882 | 0.32644 | 0.35081 | -3.0244 | 0.01401 | -0.0859 | -64.0153 | -1.2843 | 103.5369 | 96.346 | -20482.2784 | -4205.3454 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00548 | 0 | 0
69.7747 | 33.2648 | 5.0672 | 5.3262 | 28.2125 | -1.1851 | 0.03883 | 0.33012 | 0.33581 | -3.0244 | 0.01312 | -0.08566 | -64.0684 | -1.2843 | 99.1105 | 97.4317 | -20481.3605 | -4205.3145 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.0055 | 0 | 0
70.7742 | 33.2637 | 5.0663 | 5.325 | 28.21 | -1.1851 | 0.03807 | 0.32922 | 0.35153 | -3.0244 | 0.0144 | -0.08571 | -64.0871 | -1.2827 | 103.749 | 97.165 | -20480.5701 | -4205.1881 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00549 | 0 | 0
71.7742 | 33.2609 | 5.0668 | 5.3243 | 28.2079 | -1.1851 | 0.03627 | 0.32883 | 0.35092 | -3.0244 | 0.01622 | -0.0858 | -64.0793 | -1.2766 | 103.5688 | 97.0496 | -20479.4966 | -4205.172 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00549 | 0 | 0
72.7755 | 33.2607 | 5.0668 | 5.3241 | 28.207 | -1.1851 | 0.03893 | 0.33358 | 0.35025 | -3.0244 | 0.01617 | -0.08559 | -64.0869 | -1.2757 | 103.3724 | 98.4533 | -20479.2503 | -4205.1623 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00551 | 0 | 0
73.7763 | 33.2591 | 5.0666 | 5.3246 | 28.2066 | -1.1851 | 0.03759 | 0.33428 | 0.35404 | -3.0244 | 0.01616 | -0.08559 | -64.0715 | -1.279 | 104.4907 | 98.6602 | -20478.8084 | -4205.1764 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00552 | 0 | 0
74.7764 | 33.2593 | 5.0662 | 5.3244 | 28.2065 | -1.1851 | 0.03705 | 0.33722 | 0.36136 | -3.0244 | 0.01441 | -0.08574 | -64.0753 | -1.2797 | 106.6522 | 99.5269 | -20478.8396 | -4205.1472 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00553 | 0 | 0
75.7776 | 33.2563 | 5.0658 | 5.3246 | 28.2072 | -1.1851 | 0.03709 | 0.33843 | 0.35243 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08577 | -64.0293 | -1.283 | 104.0165 | 99.8839 | -20478.3301 | -4205.131 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00553 | 0 | 0
76.7783 | 33.2557 | 5.0663 | 5.3261 | 28.2086 | -1.1851 | 0.04001 | 0.3393 | 0.35951 | -3.0244 | 0.0135 | -0.08574 | -64.0044 | -1.2877 | 106.1065 | 100.1399 | -20478.5135 | -4205.2554 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00554 | 0 | 0
77.7784 | 33.256 | 5.0658 | 5.3248 | 28.2104 | -1.1851 | 0.039 | 0.33808 | 0.35981 | -3.0244 | 0.01861 | -0.08565 | -63.9848 | -1.2839 | 106.1931 | 99.7807 | -20478.9569 | -4205.1449 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00475 | 0.00553 | 0 | 0
78.7794 | 33.2558 | 5.0657 | 5.3261 | 28.2129 | -1.1851 | 0.04112 | 0.34158 | 0.35579 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08584 | -63.95 | -1.2907 | 105.008 | 100.8136 | -20479.469 | -4205.2139 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00555 | 0 | 0
79.7794 | 33.2553 | 5.0661 | 5.3262 | 28.215 | -1.1851 | 0.039 | 0.34165 | 0.36589 | -3.0244 | 0.01674 | -0.0858 | -63.9177 | -1.2894 | 107.9894 | 100.8339 | -20479.8201 | -4205.2436 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00555 | 0 | 0
80.7804 | 33.2544 | 5.0663 | 5.326 | 28.2181 | -1.1851 | 0.04031 | 0.34227 | 0.36686 | -3.0244 | 0.01316 | -0.08588 | -63.8668 | -1.2877 | 108.2733 | 101.0163 | -20480.2931 | -4205.2456 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00555 | 0 | 0
81.7815 | 33.2542 | 5.0658 | 5.326 | 28.2201 | -1.1851 | 0.03805 | 0.34417 | 0.37599 | -3.0244 | 0.01337 | -0.08574 | -63.8394 | -1.29 | 110.9699 | 101.5781 | -20480.6951 | -4205.218 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00556 | 0 | 0
82.7812 | 33.2532 | 5.0652 | 5.3268 | 28.2232 | -1.1851 | 0.0365 | 0.34679 | 0.36238 | -3.0244 | 0.01609 | -0.08558 | -63.7859 | -1.2965 | 106.9537 | 102.3519 | -20481.1668 | -4205.229 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00557 | 0 | 0
83.7824 | 33.2534 | 5.0641 | 5.3265 | 28.2268 | -1.1851 | 0.03989 | 0.34628 | 0.3649 | -3.0244 | 0.01723 | -0.08569 | -63.7436 | -1.3004 | 107.6953 | 102.2015 | -20481.9803 | -4205.1466 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00477 | 0.00557 | 0 | 0
84.7836 | 33.2526 | 5.0647 | 5.3267 | 28.2309 | -1.1851 | 0.03748 | 0.34827 | 0.36608 | -3.0244 | 0.01432 | -0.08575 | -63.6826 | -1.2988 | 108.0442 | 102.7886 | -20482.7171 | -4205.1942 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00558 | 0 | 0
85.7849 | 33.2524 | 5.0647 | 5.3261 | 28.2345 | -1.1851 | 0.03806 | 0.35251 | 0.36946 | -3.0244 | 0.01598 | -0.08576 | -63.6335 | -1.2957 | 109.0414 | 104.0403 | -20483.4802 | -4205.1584 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.0056 | 0 | 0
86.7854 | 33.2521 | 5.064 | 5.3259 | 28.2382 | -1.1851 | 0.03934 | 0.35334 | 0.36845 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08576 | -63.5829 | -1.2984 | 108.7454 | 104.2848 | -20484.2195 | -4205.1036 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.0056 | 0 | 0
87.7853 | 33.2524 | 5.0644 | 5.3267 | 28.2429 | -1.1851 | 0.03974 | 0.35457 | 0.36761 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08583 | -63.5272 | -1.3003 | 108.4956 | 104.6475 | -20485.294 | -4205.1704 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00561 | 0 | 0
88.7863 | 33.2532 | 5.0641 | 5.3255 | 28.2472 | -1.1851 | 0.04047 | 0.35179 | 0.36925 | -3.0244 | 0.01634 | -0.08571 | -63.4823 | -1.2961 | 108.9797 | 103.828 | -20486.4208 | -4205.0877 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.0056 | 0 | 0
89.7865 | 33.2534 | 5.0628 | 5.325 | 28.2507 | -1.1851 | 0.04024 | 0.35323 | 0.37495 | -3.0244 | 0.01338 | -0.08589 | -63.4412 | -1.2998 | 110.6621 | 104.2519 | -20487.2493 | -4204.9796 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.0056 | 0 | 0
90.7885 | 33.2529 | 5.0621 | 5.3249 | 28.2547 | -1.1851 | 0.03973 | 0.353 | 0.37019 | -3.0244 | 0.0157 | -0.08572 | -63.3838 | -1.3031 | 109.2568 | 104.1834 | -20488.0207 | -4204.9296 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.0056 | 0 | 0
91.7882 | 33.2539 | 5.0623 | 5.3233 | 28.2585 | -1.1851 | 0.04256 | 0.35412 | 0.37266 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08574 | -63.3473 | -1.2937 | 109.987 | 104.5149 | -20489.0642 | -4204.8488 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00561 | 0 | 0
92.7882 | 33.253 | 5.0618 | 5.3239 | 28.2638 | -1.1851 | 0.03988 | 0.35686 | 0.38223 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08572 | -63.2697 | -1.2993 | 112.8123 | 105.3218 | -20490.0118 | -4204.8564 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00562 | 0 | 0
93.7892 | 33.2528 | 5.0614 | 5.3243 | 28.2682 | -1.1851 | 0.03772 | 0.35941 | 0.3805 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08574 | -63.211 | -1.3033 | 112.2993 | 106.075 | -20490.9635 | -4204.8564 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00563 | 0 | 0
94.7892 | 33.2537 | 5.0608 | 5.3247 | 28.2728 | -1.1851 | 0.03802 | 0.36228 | 0.38502 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08574 | -63.1646 | -1.3083 | 113.6343 | 106.9241 | -20492.1721 | -4204.8435 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00564 | 0 | 0
95.7892 | 33.2518 | 5.0614 | 5.3255 | 28.2784 | -1.1851 | 0.03851 | 0.36355 | 0.38412 | -3.0244 | 0.01584 | -0.08574 | -63.069 | -1.3093 | 113.368 | 107.2977 | -20492.9597 | -4204.9236 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00565 | 0 | 0
96.7906 | 33.252 | 5.0621 | 5.3245 | 28.2821 | -1.1851 | 0.03671 | 0.36287 | 0.3839 | -3.0244 | 0.01452 | -0.08583 | -63.0244 | -1.3007 | 113.3045 | 107.0977 | -20493.8137 | -4204.9092 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00565 | 0 | 0
97.7903 | 33.2526 | 5.0625 | 5.3255 | 28.2862 | -1.1851 | 0.03903 | 0.36398 | 0.38496 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08585 | -62.9807 | -1.3035 | 113.618 | 107.4242 | -20494.8471 | -4204.9895 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00565 | 0 | 0
98.7903 | 33.2521 | 5.0623 | 5.3255 | 28.2899 | -1.1851 | 0.04233 | 0.36247 | 0.37623 | -3.0244 | 0.01979 | -0.08545 | -62.9277 | -1.3046 | 111.0405 | 106.9793 | -20495.563 | -4204.9796 | 0.0046 | 4e-05 | 0.00406 | 0.00481 | 0.00565 | 0 | 0
99.792 | 33.2512 | 5.0628 | 5.3247 | 28.2942 | -1.1851 | 0.04262 | 0.36033 | 0.38615 | -3.0244 | 0.01801 | -0.0857 | -62.8619 | -1.2983 | 113.9667 | 106.3486 | -20496.3135 | -4204.9605 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00482 | 0.00564 | 0 | 0
100.7945 | 33.2493 | 5.0626 | 5.3256 | 28.297 | -1.1851 | 0.04332 | 0.36157 | 0.38787 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08576 | -62.801 | -1.3036 | 114.4755 | 106.7146 | -20496.4936 | -4205.0005 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00483 | 0.00564 | 0 | 0
| 33.2951 | 5.0734 | 5.3353 | 28.297 | -1.1851 | 0.038406 | 0.33977 | 0.35837 | -3.0244 | 0.01505 | -0.085738 | -63.3814 | -1.2982 | 105.7698 | 100.2795 | -20506.5623 | -4206.2283 | 0.0045733 | 2.4949e-05 | 0.0040476 | 0.0047377 | 0.0055409 | 0 | 0

## Mfr_36%
10/29/2024 09:59:07Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7533 | 33.3502 | 5.0979 | 5.3589 | 28.1662 | -1.1851 | 0.03653 | 0.31627 | 0.33449 | -3.0244 | 0.01597 | -0.08585 | -65.7387 | -1.2942 | 98.7222 | 93.3441 | -20489.9543 | -4209.115 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00543 | 0 | 0
3.7542 | 33.3509 | 5.0986 | 5.3602 | 28.1693 | -1.1851 | 0.03641 | 0.31898 | 0.32829 | -3.0244 | 0.0135 | -0.08572 | -65.7089 | -1.2968 | 96.8906 | 94.1438 | -20490.7837 | -4209.2361 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00544 | 0 | 0
4.7544 | 33.3526 | 5.0986 | 5.3618 | 28.1751 | -1.1851 | 0.03669 | 0.32109 | 0.34044 | -3.0244 | 0.01595 | -0.08585 | -65.656 | -1.3045 | 100.4784 | 94.767 | -20492.4238 | -4209.332 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00545 | 0 | 0
5.7542 | 33.3544 | 5.099 | 5.3612 | 28.1795 | -1.1851 | 0.0379 | 0.32103 | 0.33872 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08566 | -65.6238 | -1.2996 | 99.9696 | 94.7472 | -20493.7744 | -4209.3152 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00545 | 0 | 0
6.7553 | 33.3564 | 5.0991 | 5.3616 | 28.1847 | -1.1851 | 0.03904 | 0.3231 | 0.33723 | -3.0244 | 0.01416 | -0.0858 | -65.5835 | -1.3012 | 99.5304 | 95.3605 | -20495.364 | -4209.347 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00546 | 0 | 0
7.7559 | 33.3584 | 5.0997 | 5.3606 | 28.19 | -1.1851 | 0.03721 | 0.32443 | 0.34489 | -3.0244 | 0.01568 | -0.0858 | -65.5406 | -1.2932 | 101.7894 | 95.7511 | -20496.9539 | -4209.3245 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00547 | 0 | 0
8.7567 | 33.3597 | 5.0994 | 5.3614 | 28.1964 | -1.1851 | 0.03575 | 0.32598 | 0.34417 | -3.0244 | 0.01518 | -0.08573 | -65.476 | -1.2988 | 101.5791 | 96.2085 | -20498.6581 | -4209.3527 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00548 | 0 | 0
9.7569 | 33.3621 | 5.099 | 5.3611 | 28.2026 | -1.1851 | 0.03714 | 0.32747 | 0.34561 | -3.0244 | 0.01518 | -0.0857 | -65.4284 | -1.2992 | 102.0022 | 96.6495 | -20500.5466 | -4209.3129 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00548 | 0 | 0
10.757 | 33.3633 | 5.0993 | 5.3605 | 28.2092 | -1.1851 | 0.03708 | 0.32946 | 0.34398 | -3.0244 | 0.01374 | -0.08579 | -65.3593 | -1.2947 | 101.5219 | 97.2356 | -20502.2666 | -4209.2921 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00549 | 0 | 0
11.7569 | 33.3644 | 5.0983 | 5.3593 | 28.2172 | -1.1851 | 0.03804 | 0.32993 | 0.34543 | -3.0244 | 0.01855 | -0.08587 | -65.2717 | -1.2941 | 101.9505 | 97.376 | -20504.2694 | -4209.1592 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00473 | 0.0055 | 0 | 0
12.7568 | 33.367 | 5.0986 | 5.3601 | 28.2247 | -1.1851 | 0.0362 | 0.33165 | 0.35122 | -3.0244 | 0.01292 | -0.08575 | -65.2108 | -1.2964 | 103.6577 | 97.882 | -20506.4605 | -4209.2286 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.0055 | 0 | 0
13.7568 | 33.3695 | 5.0985 | 5.3604 | 28.2308 | -1.1851 | 0.03763 | 0.3313 | 0.35146 | -3.0244 | 0.01306 | -0.08567 | -65.1641 | -1.2983 | 103.7295 | 97.7793 | -20508.3588 | -4209.2378 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.0055 | 0 | 0
14.7577 | 33.3706 | 5.0984 | 5.3591 | 28.2376 | -1.1851 | 0.03696 | 0.33565 | 0.34989 | -3.0244 | 0.01765 | -0.08572 | -65.0921 | -1.2924 | 103.2667 | 99.0645 | -20510.0924 | -4209.1547 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00471 | 0.00552 | 0 | 0
15.7569 | 33.3733 | 5.0977 | 5.3591 | 28.2452 | -1.1851 | 0.0371 | 0.33325 | 0.35046 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08578 | -65.0296 | -1.2956 | 103.4358 | 98.3548 | -20512.3655 | -4209.1174 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00551 | 0 | 0
16.7575 | 33.3751 | 5.099 | 5.36 | 28.2537 | -1.1851 | 0.03923 | 0.33706 | 0.35579 | -3.0244 | 0.0127 | -0.08574 | -64.9445 | -1.2943 | 105.0074 | 99.48 | -20514.5957 | -4209.2456 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00553 | 0 | 0
17.7586 | 33.3771 | 5.0991 | 5.3611 | 28.2601 | -1.1851 | 0.03837 | 0.33567 | 0.35634 | -3.0244 | 0.01649 | -0.08573 | -64.8892 | -1.2987 | 105.169 | 99.0683 | -20516.4537 | -4209.319 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00552 | 0 | 0
18.758 | 33.3798 | 5.0989 | 5.3616 | 28.2675 | -1.1851 | 0.03803 | 0.33822 | 0.35458 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08586 | -64.8289 | -1.3022 | 104.6501 | 99.8216 | -20518.661 | -4209.3349 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00553 | 0 | 0
19.7585 | 33.3816 | 5.1002 | 5.3624 | 28.275 | -1.1851 | 0.03836 | 0.3366 | 0.35319 | -3.0244 | 0.01607 | -0.0857 | -64.7566 | -1.2998 | 104.2395 | 99.344 | -20520.7248 | -4209.465 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00553 | 0 | 0
20.7585 | 33.3838 | 5.1 | 5.3634 | 28.2827 | -1.1851 | 0.03773 | 0.33829 | 0.35688 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08568 | -64.688 | -1.3056 | 105.33 | 99.8431 | -20522.8779 | -4209.5115 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00553 | 0 | 0
21.7592 | 33.3855 | 5.101 | 5.3645 | 28.2893 | -1.1851 | 0.03911 | 0.33954 | 0.35745 | -3.0244 | 0.01654 | -0.08572 | -64.6253 | -1.3062 | 105.4972 | 100.21 | -20524.7288 | -4209.6403 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00554 | 0 | 0
22.7605 | 33.3871 | 5.1018 | 5.3656 | 28.2953 | -1.1851 | 0.03688 | 0.33927 | 0.36155 | -3.0244 | 0.01411 | -0.08572 | -64.5701 | -1.3078 | 106.7079 | 100.1325 | -20526.3865 | -4209.7503 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00554 | 0 | 0
23.7608 | 33.3889 | 5.1018 | 5.3661 | 28.3022 | -1.1851 | 0.03753 | 0.34131 | 0.35204 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08557 | -64.5053 | -1.3105 | 103.9008 | 100.7327 | -20528.2791 | -4209.7819 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00555 | 0 | 0
24.7611 | 33.3916 | 5.1028 | 5.3679 | 28.3081 | -1.1851 | 0.03731 | 0.33521 | 0.35235 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08583 | -64.4646 | -1.314 | 103.9927 | 98.9324 | -20530.1897 | -4209.9463 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00552 | 0 | 0
25.7614 | 33.3931 | 5.1033 | 5.3684 | 28.3148 | -1.1851 | 0.03729 | 0.32836 | 0.34581 | -3.0244 | 0.0162 | -0.08572 | -64.3983 | -1.3145 | 102.0629 | 96.9132 | -20532.0015 | -4210.0086 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00549 | 0 | 0
26.7612 | 33.3943 | 5.1032 | 5.3693 | 28.3191 | -1.1851 | 0.03783 | 0.32287 | 0.33709 | -3.0244 | 0.01649 | -0.08566 | -64.3588 | -1.3194 | 99.4873 | 95.29 | -20533.1794 | -4210.0555 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00546 | 0 | 0
27.7615 | 33.3953 | 5.1036 | 5.37 | 28.3222 | -1.1851 | 0.03643 | 0.31647 | 0.32463 | -3.0244 | 0.01071 | -0.08586 | -64.3314 | -1.3206 | 95.812 | 93.4012 | -20534.0881 | -4210.1209 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0047 | 0.00543 | 0 | 0
28.7619 | 33.3962 | 5.1042 | 5.3699 | 28.323 | -1.1851 | 0.03632 | 0.30936 | 0.32715 | -3.0244 | 0.01314 | -0.08577 | -64.3339 | -1.3175 | 96.5533 | 91.304 | -20534.4683 | -4210.1511 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.0054 | 0 | 0
29.7655 | 33.3963 | 5.1047 | 5.3696 | 28.3219 | -1.1851 | 0.03524 | 0.30724 | 0.31696 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08578 | -64.3497 | -1.3133 | 93.5468 | 90.6795 | -20534.2433 | -4210.1649 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00539 | 0 | 0
30.7673 | 33.3956 | 5.1049 | 5.3698 | 28.3192 | -1.1851 | 0.0365 | 0.30164 | 0.31173 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08571 | -64.3741 | -1.3131 | 92.0029 | 89.0253 | -20533.5012 | -4210.1873 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00536 | 0 | 0
31.767 | 33.3964 | 5.1045 | 5.3709 | 28.3144 | -1.1851 | 0.03699 | 0.29338 | 0.31248 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08576 | -64.4444 | -1.3206 | 92.2249 | 86.587 | -20532.6138 | -4210.2266 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00533 | 0 | 0
32.7684 | 33.3967 | 5.1052 | 5.3693 | 28.3071 | -1.1851 | 0.03488 | 0.29348 | 0.30808 | -3.0244 | 0.01798 | -0.08571 | -64.542 | -1.3096 | 90.9256 | 86.6166 | -20531.0753 | -4210.176 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00467 | 0.00533 | 0 | 0
33.7693 | 33.3965 | 5.1048 | 5.3686 | 28.2993 | -1.1851 | 0.03542 | 0.28758 | 0.29595 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08574 | -64.638 | -1.3081 | 87.3456 | 84.8763 | -20529.3035 | -4210.1098 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
34.7701 | 33.3952 | 5.1047 | 5.3682 | 28.2894 | -1.1851 | 0.03557 | 0.28939 | 0.29988 | -3.0244 | 0.01347 | -0.08586 | -64.7467 | -1.3065 | 88.5075 | 85.4111 | -20526.863 | -4210.0768 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00531 | 0 | 0
35.7717 | 33.3948 | 5.1047 | 5.3669 | 28.2783 | -1.1851 | 0.03327 | 0.29139 | 0.30384 | -3.0244 | 0.01321 | -0.0858 | -64.8829 | -1.3 | 89.6743 | 86.0016 | -20524.3518 | -4210.0014 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00532 | 0 | 0
36.771 | 33.3947 | 5.1041 | 5.3655 | 28.2669 | -1.1851 | 0.03552 | 0.29187 | 0.29864 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08573 | -65.0265 | -1.2958 | 88.1401 | 86.1408 | -20521.8062 | -4209.8806 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00532 | 0 | 0
37.7717 | 33.3957 | 5.1045 | 5.3649 | 28.2564 | -1.1851 | 0.03513 | 0.29855 | 0.31128 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08568 | -65.1727 | -1.2908 | 91.8719 | 88.1128 | -20519.7308 | -4209.8718 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00535 | 0 | 0
38.7742 | 33.3954 | 5.1036 | 5.3645 | 28.2471 | -1.1851 | 0.03395 | 0.2972 | 0.30978 | -3.0244 | 0.01441 | -0.08576 | -65.2854 | -1.2937 | 91.4267 | 87.715 | -20517.6052 | -4209.7919 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00534 | 0 | 0
39.7754 | 33.3957 | 5.1034 | 5.3643 | 28.2381 | -1.1851 | 0.03606 | 0.30102 | 0.30556 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08573 | -65.4043 | -1.2929 | 90.1827 | 88.8429 | -20515.7247 | -4209.7685 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00536 | 0 | 0
40.7752 | 33.3941 | 5.1033 | 5.365 | 28.229 | -1.1851 | 0.03548 | 0.30483 | 0.31618 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08581 | -65.4987 | -1.2975 | 93.3181 | 89.9669 | -20513.3764 | -4209.8048 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00538 | 0 | 0
41.7756 | 33.3933 | 5.1038 | 5.365 | 28.2234 | -1.1851 | 0.03615 | 0.30367 | 0.3161 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08572 | -65.56 | -1.2952 | 93.2934 | 89.6259 | -20511.9422 | -4209.8335 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00537 | 0 | 0
42.776 | 33.3922 | 5.1035 | 5.3653 | 28.2193 | -1.1851 | 0.03527 | 0.30644 | 0.31498 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08573 | -65.5985 | -1.298 | 92.9615 | 90.441 | -20510.8243 | -4209.832 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00539 | 0 | 0
43.7777 | 33.3911 | 5.1038 | 5.3658 | 28.2143 | -1.1851 | 0.03591 | 0.3056 | 0.32807 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08568 | -65.6465 | -1.2989 | 96.8247 | 90.1936 | -20509.4786 | -4209.8804 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00538 | 0 | 0
44.7777 | 33.3903 | 5.1039 | 5.3665 | 28.2114 | -1.1851 | 0.03255 | 0.31089 | 0.32151 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08567 | -65.6731 | -1.3015 | 94.8899 | 91.7571 | -20508.6543 | -4209.9292 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00541 | 0 | 0
45.7775 | 33.3889 | 5.1044 | 5.3673 | 28.2109 | -1.1851 | 0.03604 | 0.31148 | 0.32923 | -3.0244 | 0.01713 | -0.08577 | -65.6632 | -1.3032 | 97.169 | 91.9306 | -20508.238 | -4210.0111 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00541 | 0 | 0
46.7768 | 33.3874 | 5.1053 | 5.3675 | 28.2093 | -1.1851 | 0.036 | 0.31327 | 0.33421 | -3.0244 | 0.01264 | -0.08582 | -65.6639 | -1.2998 | 98.6376 | 92.4575 | -20507.5774 | -4210.0708 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00542 | 0 | 0
47.7795 | 33.3856 | 5.1051 | 5.3686 | 28.2087 | -1.1851 | 0.03541 | 0.31604 | 0.33111 | -3.0244 | 0.01372 | -0.08571 | -65.6495 | -1.3064 | 97.724 | 93.2755 | -20507.0383 | -4210.1264 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00543 | 0 | 0
48.7799 | 33.383 | 5.1063 | 5.3684 | 28.2097 | -1.1851 | 0.03445 | 0.31576 | 0.32982 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08575 | -65.6019 | -1.2993 | 97.3438 | 93.1924 | -20506.6887 | -4210.1925 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00543 | 0 | 0
49.7803 | 33.3809 | 5.1071 | 5.3697 | 28.2101 | -1.1851 | 0.03388 | 0.3183 | 0.33248 | -3.0244 | 0.01263 | -0.08574 | -65.5705 | -1.3018 | 98.128 | 93.9416 | -20506.3231 | -4210.3149 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00544 | 0 | 0
50.7802 | 33.3789 | 5.1071 | 5.3698 | 28.2113 | -1.1851 | 0.03712 | 0.31963 | 0.33134 | -3.0244 | 0.01558 | -0.0856 | -65.5312 | -1.302 | 97.7906 | 94.3366 | -20506.1438 | -4210.321 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
51.7816 | 33.3765 | 5.1068 | 5.3696 | 28.2144 | -1.1851 | 0.03782 | 0.32066 | 0.34001 | -3.0244 | 0.0164 | -0.08574 | -65.4603 | -1.3026 | 100.3495 | 94.6405 | -20506.304 | -4210.2868 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00545 | 0 | 0
52.7817 | 33.3745 | 5.1067 | 5.369 | 28.2176 | -1.1851 | 0.03794 | 0.32183 | 0.34095 | -3.0244 | 0.01529 | -0.08571 | -65.3945 | -1.3004 | 100.6276 | 94.9853 | -20506.5568 | -4210.2473 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00546 | 0 | 0
53.7826 | 33.3727 | 5.1059 | 5.3691 | 28.2202 | -1.1851 | 0.03726 | 0.32478 | 0.33998 | -3.0244 | 0.01507 | -0.0857 | -65.3384 | -1.3049 | 100.3418 | 95.8558 | -20506.7202 | -4210.2064 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00547 | 0 | 0
54.7837 | 33.3705 | 5.1061 | 5.3674 | 28.2243 | -1.1851 | 0.03783 | 0.32642 | 0.33835 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08577 | -65.2596 | -1.2953 | 99.8597 | 96.338 | -20507.1431 | -4210.1124 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00548 | 0 | 0
55.7837 | 33.3682 | 5.1059 | 5.3666 | 28.2266 | -1.1851 | 0.03591 | 0.32671 | 0.34546 | -3.0244 | 0.01231 | -0.08585 | -65.2011 | -1.2925 | 101.9577 | 96.4246 | -20507.159 | -4210.0529 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00548 | 0 | 0
56.7828 | 33.3656 | 5.1061 | 5.366 | 28.231 | -1.1851 | 0.03501 | 0.32899 | 0.34151 | -3.0244 | 0.01654 | -0.08557 | -65.1118 | -1.2885 | 100.7916 | 97.0972 | -20507.5354 | -4210.0339 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00549 | 0 | 0
57.7857 | 33.3632 | 5.1058 | 5.3666 | 28.2357 | -1.1851 | 0.03664 | 0.33055 | 0.3476 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08568 | -65.0214 | -1.2926 | 102.5888 | 97.5575 | -20508.0494 | -4210.0495 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.0055 | 0 | 0
58.7857 | 33.3612 | 5.1052 | 5.3678 | 28.2404 | -1.1851 | 0.03777 | 0.33127 | 0.34696 | -3.0244 | 0.01233 | -0.08581 | -64.9378 | -1.3016 | 102.4025 | 97.77 | -20508.6377 | -4210.0842 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.0055 | 0 | 0
59.7856 | 33.3598 | 5.1052 | 5.3675 | 28.2435 | -1.1851 | 0.03869 | 0.33262 | 0.34912 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08573 | -64.8798 | -1.3005 | 103.0401 | 98.1693 | -20509.0349 | -4210.068 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00551 | 0 | 0
60.7854 | 33.3578 | 5.1061 | 5.3697 | 28.2476 | -1.1851 | 0.03631 | 0.33473 | 0.35174 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08566 | -64.8028 | -1.307 | 103.8115 | 98.7921 | -20509.4583 | -4210.256 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00552 | 0 | 0
61.7866 | 33.3562 | 5.1058 | 5.3696 | 28.251 | -1.1851 | 0.03708 | 0.33418 | 0.35418 | -3.0244 | 0.01571 | -0.08575 | -64.7392 | -1.3074 | 104.5332 | 98.6281 | -20509.8894 | -4210.2282 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00551 | 0 | 0
62.7864 | 33.3549 | 5.1066 | 5.3705 | 28.2563 | -1.1851 | 0.03793 | 0.33563 | 0.36167 | -3.0244 | 0.01335 | -0.08568 | -64.6565 | -1.3084 | 106.7437 | 99.0562 | -20510.7448 | -4210.3348 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00552 | 0 | 0
63.7873 | 33.3529 | 5.1069 | 5.3721 | 28.261 | -1.1851 | 0.03685 | 0.338 | 0.35725 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08566 | -64.5708 | -1.3146 | 105.4382 | 99.7562 | -20511.3474 | -4210.4488 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00553 | 0 | 0
64.7869 | 33.3501 | 5.1073 | 5.3721 | 28.2657 | -1.1851 | 0.03855 | 0.3365 | 0.35413 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08577 | -64.4753 | -1.3128 | 104.5179 | 99.3145 | -20511.7651 | -4210.4705 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00553 | 0 | 0
65.7872 | 33.3486 | 5.1074 | 5.3722 | 28.2697 | -1.1851 | 0.03763 | 0.33981 | 0.36176 | -3.0244 | 0.01244 | -0.0857 | -64.4054 | -1.3123 | 106.7699 | 100.2914 | -20512.3196 | -4210.4799 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00554 | 0 | 0
66.7877 | 33.3475 | 5.1083 | 5.3725 | 28.2737 | -1.1851 | 0.03989 | 0.34002 | 0.35911 | -3.0244 | 0.01474 | -0.0857 | -64.341 | -1.3099 | 105.9877 | 100.3525 | -20512.9666 | -4210.5544 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00554 | 0 | 0
67.7872 | 33.3462 | 5.108 | 5.374 | 28.2783 | -1.1851 | 0.03914 | 0.33796 | 0.35655 | -3.0244 | 0.01283 | -0.08571 | -64.2668 | -1.3185 | 105.2322 | 99.7461 | -20513.6772 | -4210.6265 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00553 | 0 | 0
68.7871 | 33.345 | 5.1076 | 5.3749 | 28.2836 | -1.1851 | 0.03739 | 0.33943 | 0.35661 | -3.0244 | 0.01484 | -0.08585 | -64.1835 | -1.3249 | 105.248 | 100.1781 | -20514.5566 | -4210.6585 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00554 | 0 | 0
69.7876 | 33.344 | 5.1079 | 5.374 | 28.2873 | -1.1851 | 0.03753 | 0.33486 | 0.3435 | -3.0244 | 0.01456 | -0.08573 | -64.1244 | -1.3192 | 101.3814 | 98.83 | -20515.1545 | -4210.6175 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00552 | 0 | 0
70.7883 | 33.3425 | 5.1093 | 5.3739 | 28.2911 | -1.1851 | 0.03919 | 0.32397 | 0.3414 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08573 | -64.0571 | -1.3118 | 100.7592 | 95.6168 | -20515.6574 | -4210.6991 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00547 | 0 | 0
71.7894 | 33.3402 | 5.1087 | 5.3744 | 28.2931 | -1.1851 | 0.03771 | 0.31861 | 0.3414 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08571 | -64.0016 | -1.3173 | 100.7601 | 94.0345 | -20515.5917 | -4210.6885 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00544 | 0 | 0
72.7898 | 33.3383 | 5.1088 | 5.3733 | 28.293 | -1.1851 | 0.03388 | 0.31553 | 0.33552 | -3.0244 | 0.01498 | -0.08577 | -63.9798 | -1.3114 | 99.0247 | 93.1243 | -20515.148 | -4210.6334 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00543 | 0 | 0
73.7907 | 33.3366 | 5.1084 | 5.3728 | 28.2931 | -1.1851 | 0.04035 | 0.30797 | 0.32722 | -3.0244 | 0.01643 | -0.08575 | -63.9564 | -1.3108 | 96.5758 | 90.8931 | -20514.8164 | -4210.5812 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00539 | 0 | 0
74.7901 | 33.3348 | 5.1086 | 5.3727 | 28.29 | -1.1851 | 0.03401 | 0.30495 | 0.32338 | -3.0244 | 0.01321 | -0.08582 | -63.9739 | -1.3093 | 95.443 | 90.0018 | -20513.729 | -4210.5802 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00538 | 0 | 0
75.7907 | 33.3328 | 5.1095 | 5.3716 | 28.2861 | -1.1851 | 0.03202 | 0.29978 | 0.30688 | -3.0244 | 0.01482 | -0.08573 | -63.9978 | -1.2996 | 90.5711 | 88.476 | -20512.4358 | -4210.572 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00536 | 0 | 0
76.792 | 33.3311 | 5.109 | 5.3702 | 28.2783 | -1.1851 | 0.03549 | 0.2932 | 0.30989 | -3.0244 | 0.01727 | -0.08567 | -64.0737 | -1.2948 | 91.4613 | 86.5355 | -20510.3503 | -4210.4601 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00468 | 0.00533 | 0 | 0
77.7918 | 33.3311 | 5.109 | 5.369 | 28.2709 | -1.1851 | 0.03368 | 0.29151 | 0.3059 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08571 | -64.1691 | -1.2889 | 90.2828 | 86.0348 | -20508.7349 | -4210.3885 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00532 | 0 | 0
78.7932 | 33.33 | 5.1082 | 5.3701 | 28.2609 | -1.1851 | 0.03315 | 0.28892 | 0.29935 | -3.0244 | 0.01589 | -0.0857 | -64.282 | -1.2983 | 88.3486 | 85.2714 | -20506.2901 | -4210.4007 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00531 | 0 | 0
79.7943 | 33.3283 | 5.1072 | 5.3692 | 28.2506 | -1.1851 | 0.03585 | 0.29399 | 0.30306 | -3.0244 | 0.01191 | -0.08562 | -64.3908 | -1.2986 | 89.4444 | 86.7683 | -20503.6448 | -4210.2902 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00533 | 0 | 0
80.7953 | 33.328 | 5.1077 | 5.3676 | 28.2393 | -1.1851 | 0.03453 | 0.29612 | 0.31784 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08577 | -64.5306 | -1.2884 | 93.806 | 87.3959 | -20501.1176 | -4210.2234 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00534 | 0 | 0
81.7973 | 33.328 | 5.1073 | 5.3667 | 28.2283 | -1.1851 | 0.03485 | 0.29623 | 0.30347 | -3.0244 | 0.01624 | -0.08571 | -64.6697 | -1.2863 | 89.5669 | 87.4278 | -20498.6823 | -4210.1457 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00534 | 0 | 0
82.7982 | 33.328 | 5.1073 | 5.3674 | 28.2192 | -1.1851 | 0.03683 | 0.29825 | 0.30441 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08578 | -64.7857 | -1.2893 | 89.8434 | 88.0252 | -20496.6976 | -4210.1838 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00535 | 0 | 0
83.7982 | 33.328 | 5.1067 | 5.3675 | 28.2099 | -1.1851 | 0.03698 | 0.30001 | 0.32105 | -3.0244 | 0.01609 | -0.08578 | -64.9034 | -1.2931 | 94.7557 | 88.5453 | -20494.6568 | -4210.1573 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00536 | 0 | 0
84.7982 | 33.3275 | 5.1057 | 5.3669 | 28.2025 | -1.1851 | 0.03621 | 0.30349 | 0.31316 | -3.0244 | 0.01541 | -0.0858 | -64.9898 | -1.2944 | 92.4257 | 89.571 | -20492.9335 | -4210.0623 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00537 | 0 | 0
85.7984 | 33.3271 | 5.106 | 5.3666 | 28.1957 | -1.1851 | 0.03404 | 0.30401 | 0.3263 | -3.0244 | 0.01752 | -0.0857 | -65.0725 | -1.2919 | 96.3025 | 89.7255 | -20491.3397 | -4210.0576 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00465 | 0.00538 | 0 | 0
86.7982 | 33.3267 | 5.1055 | 5.3663 | 28.1908 | -1.1851 | 0.03549 | 0.30713 | 0.32015 | -3.0244 | 0.01242 | -0.0858 | -65.1279 | -1.2932 | 94.4882 | 90.6453 | -20490.1701 | -4210.0114 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00539 | 0 | 0
87.7987 | 33.3259 | 5.1054 | 5.3665 | 28.1867 | -1.1851 | 0.03629 | 0.30828 | 0.32886 | -3.0244 | 0.01691 | -0.08576 | -65.1708 | -1.2942 | 97.0599 | 90.9849 | -20489.1015 | -4210.0217 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.0054 | 0 | 0
88.798 | 33.3247 | 5.1059 | 5.3671 | 28.183 | -1.1851 | 0.03641 | 0.31029 | 0.32271 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08577 | -65.2027 | -1.2949 | 95.2448 | 91.5786 | -20488.0304 | -4210.0834 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.0054 | 0 | 0
89.8002 | 33.3234 | 5.1066 | 5.3678 | 28.1806 | -1.1851 | 0.03624 | 0.31175 | 0.32635 | -3.0244 | 0.01284 | -0.08576 | -65.2164 | -1.2949 | 96.3189 | 92.0099 | -20487.2297 | -4210.1702 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00541 | 0 | 0
90.8009 | 33.323 | 5.1066 | 5.3685 | 28.1796 | -1.1851 | 0.03755 | 0.31345 | 0.33094 | -3.0244 | 0.01811 | -0.08574 | -65.2231 | -1.2982 | 97.6745 | 92.5119 | -20486.9114 | -4210.2149 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00472 | 0.00542 | 0 | 0
91.8032 | 33.3214 | 5.106 | 5.3681 | 28.179 | -1.1851 | 0.03562 | 0.31644 | 0.33267 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08576 | -65.2107 | -1.2993 | 98.1825 | 93.3934 | -20486.4123 | -4210.149 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00543 | 0 | 0
92.8042 | 33.3205 | 5.107 | 5.3687 | 28.1801 | -1.1851 | 0.03587 | 0.31559 | 0.33283 | -3.0244 | 0.01578 | -0.08577 | -65.1854 | -1.2972 | 98.2313 | 93.1434 | -20486.4881 | -4210.2443 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00543 | 0 | 0
93.8053 | 33.3192 | 5.1068 | 5.3695 | 28.1817 | -1.1851 | 0.03676 | 0.32003 | 0.33822 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08577 | -65.1485 | -1.3023 | 99.8205 | 94.4521 | -20486.5345 | -4210.2836 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
94.8052 | 33.3173 | 5.1065 | 5.3695 | 28.1825 | -1.1851 | 0.0375 | 0.31984 | 0.33318 | -3.0244 | 0.01262 | -0.08573 | -65.1144 | -1.3038 | 98.3342 | 94.3981 | -20486.2998 | -4210.2709 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00545 | 0 | 0
95.8052 | 33.3155 | 5.1072 | 5.3683 | 28.1848 | -1.1851 | 0.03588 | 0.32111 | 0.33556 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08571 | -65.0631 | -1.2942 | 99.0356 | 94.771 | -20486.4015 | -4210.2373 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00545 | 0 | 0
96.8054 | 33.3145 | 5.106 | 5.3677 | 28.1883 | -1.1851 | 0.03692 | 0.32455 | 0.33329 | -3.0244 | 0.01699 | -0.0858 | -65.0065 | -1.2971 | 98.3681 | 95.7863 | -20486.9543 | -4210.1258 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00547 | 0 | 0
97.8067 | 33.3128 | 5.1061 | 5.3669 | 28.1904 | -1.1851 | 0.03693 | 0.32511 | 0.33898 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08575 | -64.957 | -1.293 | 100.0449 | 95.9535 | -20487.0469 | -4210.0896 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00547 | 0 | 0
98.8064 | 33.312 | 5.1051 | 5.3666 | 28.195 | -1.1851 | 0.03574 | 0.3252 | 0.34518 | -3.0244 | 0.01264 | -0.08566 | -64.8896 | -1.2965 | 101.8774 | 95.9802 | -20487.8709 | -4210.0037 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00547 | 0 | 0
99.8065 | 33.3105 | 5.1058 | 5.3665 | 28.1975 | -1.1851 | 0.03734 | 0.32837 | 0.34256 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08565 | -64.8371 | -1.2927 | 101.102 | 96.916 | -20488.0944 | -4210.0453 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00549 | 0 | 0
100.8068 | 33.3095 | 5.1061 | 5.3664 | 28.2021 | -1.1851 | 0.03738 | 0.32793 | 0.34718 | -3.0244 | 0.01194 | -0.08576 | -64.767 | -1.2906 | 102.4657 | 96.7838 | -20488.8715 | -4210.0558 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00549 | 0 | 0
101.8076 | 33.3069 | 5.1064 | 5.3672 | 28.2061 | -1.1851 | 0.03901 | 0.32883 | 0.34519 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08578 | -64.6833 | -1.293 | 101.8787 | 97.0514 | -20489.2072 | -4210.1206 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00549 | 0 | 0
102.8072 | 33.3056 | 5.106 | 5.3687 | 28.2096 | -1.1851 | 0.03762 | 0.33207 | 0.35388 | -3.0244 | 0.01384 | -0.08564 | -64.6222 | -1.3022 | 104.4446 | 98.0071 | -20489.6774 | -4210.1936 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00551 | 0 | 0
103.8073 | 33.3039 | 5.1062 | 5.3694 | 28.2142 | -1.1851 | 0.03909 | 0.33246 | 0.35136 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08576 | -64.5421 | -1.3051 | 103.6992 | 98.1226 | -20490.3118 | -4210.2404 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00551 | 0 | 0
104.8078 | 33.3025 | 5.1068 | 5.3698 | 28.2191 | -1.1851 | 0.03674 | 0.3344 | 0.35072 | -3.0244 | 0.01213 | -0.08577 | -64.4629 | -1.3039 | 103.5117 | 98.6959 | -20491.1018 | -4210.3011 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00552 | 0 | 0
| 33.3575 | 5.1046 | 5.3672 | 28.239 | -1.1851 | 0.036594 | 0.31865 | 0.33434 | -3.0244 | 0.014747 | -0.08574 | -64.9081 | -1.3016 | 98.6761 | 94.0454 | -20507.5298 | -4210.012 | 0.004535 | 2.5146e-05 | 0.0040475 | 0.0047027 | 0.0054431 | 0 | 0

## Mfr_34%
10/29/2024 10:29:56Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7438 | 33.3043 | 5.1006 | 5.3565 | 27.8216 | -1.1851 | 0.02896 | 0.25657 | 0.26472 | -3.0244 | 0.01847 | -0.08573 | -69.5275 | -1.2684 | 78.1286 | 75.7228 | -20404.2926 | -4209.1333 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00456 | 0.00516 | 0 | 0
3.7438 | 33.3054 | 5.1003 | 5.3567 | 27.8158 | -1.1851 | 0.0312 | 0.25945 | 0.26724 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08572 | -69.6149 | -1.2711 | 78.8719 | 76.5746 | -20403.2582 | -4209.1249 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00517 | 0 | 0
4.7442 | 33.308 | 5.0998 | 5.356 | 27.8106 | -1.1851 | 0.03344 | 0.2608 | 0.27043 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08578 | -69.713 | -1.2697 | 79.8156 | 76.9719 | -20402.6949 | -4209.0565 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00518 | 0 | 0
5.7438 | 33.3099 | 5.0998 | 5.3549 | 27.8069 | -1.1851 | 0.03289 | 0.264 | 0.26982 | -3.0244 | 0.01331 | -0.08577 | -69.7847 | -1.2648 | 79.634 | 77.9178 | -20402.3027 | -4208.9853 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00519 | 0 | 0
6.7439 | 33.3129 | 5.0999 | 5.3554 | 27.805 | -1.1851 | 0.0317 | 0.26448 | 0.27482 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08576 | -69.8459 | -1.2669 | 81.1087 | 78.0584 | -20402.5404 | -4209.0232 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00519 | 0 | 0
7.7438 | 33.3121 | 5.099 | 5.3544 | 27.8045 | -1.1851 | 0.0303 | 0.26715 | 0.27393 | -3.0244 | 0.01279 | -0.08567 | -69.8421 | -1.2662 | 80.8481 | 78.8474 | -20402.2638 | -4208.9142 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00521 | 0 | 0
8.7438 | 33.3118 | 5.0984 | 5.3545 | 27.805 | -1.1851 | 0.03267 | 0.26958 | 0.2735 | -3.0244 | 0.01282 | -0.08576 | -69.832 | -1.2697 | 80.7197 | 79.5629 | -20402.3119 | -4208.8831 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00522 | 0 | 0
9.7439 | 33.3137 | 5.0982 | 5.3544 | 27.8065 | -1.1851 | 0.0343 | 0.27147 | 0.27681 | -3.0244 | 0.01499 | -0.0857 | -69.8378 | -1.2702 | 81.6981 | 80.1208 | -20403.0527 | -4208.8619 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00523 | 0 | 0
10.744 | 33.3148 | 5.098 | 5.3531 | 27.809 | -1.1851 | 0.03281 | 0.27351 | 0.28553 | -3.0244 | 0.01274 | -0.08576 | -69.8185 | -1.265 | 84.2708 | 80.7226 | -20403.8316 | -4208.7739 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00524 | 0 | 0
11.7436 | 33.3163 | 5.0987 | 5.3537 | 27.8132 | -1.1851 | 0.03404 | 0.27387 | 0.29177 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08581 | -69.7861 | -1.2642 | 86.1138 | 80.8296 | -20405.0874 | -4208.8551 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00524 | 0 | 0
12.7438 | 33.3181 | 5.0983 | 5.3552 | 27.819 | -1.1851 | 0.03376 | 0.27369 | 0.27982 | -3.0244 | 0.01433 | -0.08566 | -69.7345 | -1.2735 | 82.5857 | 80.7751 | -20406.73 | -4208.9174 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00524 | 0 | 0
13.7439 | 33.3188 | 5.0989 | 5.3559 | 27.8238 | -1.1851 | 0.03296 | 0.27788 | 0.27866 | -3.0244 | 0.0121 | -0.08571 | -69.6825 | -1.2742 | 82.2444 | 82.012 | -20407.9348 | -4208.9987 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00526 | 0 | 0
14.7439 | 33.3206 | 5.0985 | 5.356 | 27.829 | -1.1851 | 0.03125 | 0.27854 | 0.29599 | -3.0244 | 0.0135 | -0.08574 | -69.6398 | -1.2768 | 87.3586 | 82.2082 | -20409.4999 | -4208.9774 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00526 | 0 | 0
15.7439 | 33.3204 | 5.0997 | 5.3562 | 27.8347 | -1.1851 | 0.03414 | 0.282 | 0.29383 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08576 | -69.5641 | -1.2715 | 86.7221 | 83.2304 | -20410.7039 | -4209.0548 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00527 | 0 | 0
16.7439 | 33.3207 | 5.1011 | 5.3581 | 27.8425 | -1.1851 | 0.03276 | 0.28262 | 0.29777 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08577 | -69.4691 | -1.2742 | 87.8831 | 83.4128 | -20412.4519 | -4209.2568 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00528 | 0 | 0
17.744 | 33.3227 | 5.1003 | 5.3587 | 27.8492 | -1.1851 | 0.03365 | 0.28526 | 0.28754 | -3.0244 | 0.01595 | -0.08577 | -69.4096 | -1.281 | 84.8648 | 84.192 | -20414.3853 | -4209.2475 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00529 | 0 | 0
18.7448 | 33.3234 | 5.1008 | 5.3583 | 27.856 | -1.1851 | 0.03337 | 0.28575 | 0.29947 | -3.0244 | 0.01553 | -0.08577 | -69.3326 | -1.2768 | 88.3844 | 84.3361 | -20416.0322 | -4209.2524 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00529 | 0 | 0
19.7448 | 33.3257 | 5.1002 | 5.3587 | 27.8652 | -1.1851 | 0.03242 | 0.28721 | 0.29911 | -3.0244 | 0.01206 | -0.08575 | -69.2449 | -1.2819 | 88.2793 | 84.7675 | -20418.5345 | -4209.2412 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.0053 | 0 | 0
20.7451 | 33.3256 | 5.1004 | 5.3593 | 27.8739 | -1.1851 | 0.03347 | 0.28814 | 0.30473 | -3.0244 | 0.01097 | -0.08567 | -69.1332 | -1.2835 | 89.9387 | 85.0413 | -20420.443 | -4209.2882 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.0053 | 0 | 0
21.7449 | 33.326 | 5.1 | 5.3583 | 27.8827 | -1.1851 | 0.03489 | 0.28837 | 0.30038 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08573 | -69.0269 | -1.2803 | 88.6524 | 85.1094 | -20422.4569 | -4209.2045 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.0053 | 0 | 0
22.7458 | 33.3271 | 5.1005 | 5.358 | 27.8918 | -1.1851 | 0.03667 | 0.29241 | 0.30027 | -3.0244 | 0.01633 | -0.08575 | -68.9249 | -1.2765 | 88.62 | 86.3011 | -20424.6772 | -4209.2124 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00532 | 0 | 0
23.7461 | 33.3262 | 5.1017 | 5.3575 | 27.9006 | -1.1851 | 0.03275 | 0.29197 | 0.30818 | -3.0244 | 0.01651 | -0.08572 | -68.8021 | -1.2682 | 90.9553 | 86.1709 | -20426.425 | -4209.255 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00532 | 0 | 0
24.7458 | 33.33 | 5.1009 | 5.3588 | 27.9106 | -1.1851 | 0.03388 | 0.29122 | 0.30057 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08575 | -68.7235 | -1.2786 | 88.7102 | 85.9504 | -20429.443 | -4209.2916 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00532 | 0 | 0
25.7459 | 33.3324 | 5.1006 | 5.3575 | 27.9186 | -1.1851 | 0.03459 | 0.28682 | 0.29559 | -3.0244 | 0.01251 | -0.08574 | -68.6528 | -1.2733 | 87.2412 | 84.6529 | -20431.7263 | -4209.1954 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.0053 | 0 | 0
26.7479 | 33.334 | 5.1008 | 5.3576 | 27.9255 | -1.1851 | 0.03484 | 0.28145 | 0.29574 | -3.0244 | 0.01749 | -0.08569 | -68.5856 | -1.273 | 87.2839 | 83.0677 | -20433.5869 | -4209.2067 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00467 | 0.00527 | 0 | 0
27.7481 | 33.3357 | 5.1023 | 5.3582 | 27.9319 | -1.1851 | 0.0323 | 0.2753 | 0.28881 | -3.0244 | 0.01859 | -0.08575 | -68.5256 | -1.269 | 85.2396 | 81.2508 | -20435.348 | -4209.3374 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00462 | 0.00524 | 0 | 0
28.749 | 33.3341 | 5.102 | 5.3586 | 27.9367 | -1.1851 | 0.03364 | 0.2726 | 0.28337 | -3.0244 | 0.01549 | -0.08557 | -68.4444 | -1.272 | 83.6326 | 80.4542 | -20436.0687 | -4209.3378 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00523 | 0 | 0
29.7493 | 33.3348 | 5.1022 | 5.3596 | 27.9381 | -1.1851 | 0.03374 | 0.2675 | 0.2751 | -3.0244 | 0.01117 | -0.08579 | -68.4358 | -1.2757 | 81.1923 | 78.9483 | -20436.5184 | -4209.4141 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00521 | 0 | 0
30.7485 | 33.3357 | 5.1026 | 5.3601 | 27.9392 | -1.1851 | 0.0331 | 0.26263 | 0.2709 | -3.0244 | 0.01257 | -0.08569 | -68.4345 | -1.2765 | 79.9531 | 77.5134 | -20436.9644 | -4209.4631 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00519 | 0 | 0
31.7489 | 33.3367 | 5.104 | 5.3617 | 27.9372 | -1.1851 | 0.03251 | 0.26099 | 0.26717 | -3.0244 | 0.02113 | -0.08573 | -68.4711 | -1.2773 | 78.8524 | 77.0286 | -20436.7268 | -4209.6469 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00407 | 0.00462 | 0.00518 | 0 | 0
32.75 | 33.3382 | 5.1047 | 5.3617 | 27.9329 | -1.1851 | 0.03352 | 0.2554 | 0.26548 | -3.0244 | 0.01678 | -0.08575 | -68.5457 | -1.2741 | 78.3536 | 75.3796 | -20436.1293 | -4209.6947 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00515 | 0 | 0
33.7512 | 33.3389 | 5.1037 | 5.3628 | 27.9269 | -1.1851 | 0.03174 | 0.2516 | 0.25819 | -3.0244 | 0.01556 | -0.0857 | -68.6297 | -1.2846 | 76.2022 | 74.2566 | -20434.9466 | -4209.6971 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00513 | 0 | 0
34.7518 | 33.338 | 5.1038 | 5.3633 | 27.9206 | -1.1851 | 0.03146 | 0.24873 | 0.25739 | -3.0244 | 0.01091 | -0.0857 | -68.6984 | -1.2864 | 75.9665 | 73.4092 | -20433.3899 | -4209.735 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00512 | 0 | 0
35.7518 | 33.3369 | 5.1052 | 5.364 | 27.9124 | -1.1851 | 0.03023 | 0.24711 | 0.25631 | -3.0244 | 0.01536 | -0.08569 | -68.7877 | -1.2829 | 75.6472 | 72.9311 | -20431.3576 | -4209.8584 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00511 | 0 | 0
36.7518 | 33.3406 | 5.1057 | 5.3637 | 27.9012 | -1.1851 | 0.02968 | 0.25086 | 0.25465 | -3.0244 | 0.01362 | -0.08575 | -68.9766 | -1.2792 | 75.1572 | 74.0398 | -20429.6962 | -4209.872 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00513 | 0 | 0
37.7529 | 33.3432 | 5.1053 | 5.3639 | 27.8913 | -1.1851 | 0.03269 | 0.25105 | 0.25625 | -3.0244 | 0.01549 | -0.08575 | -69.1358 | -1.2823 | 75.6296 | 74.0937 | -20428.1086 | -4209.8605 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00513 | 0 | 0
38.7537 | 33.3455 | 5.1052 | 5.3633 | 27.8811 | -1.1851 | 0.03128 | 0.25441 | 0.25866 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08574 | -69.2943 | -1.2793 | 76.341 | 75.086 | -20426.3524 | -4209.8144 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00515 | 0 | 0
39.7538 | 33.3478 | 5.1053 | 5.3644 | 27.8714 | -1.1851 | 0.03236 | 0.2532 | 0.26476 | -3.0244 | 0.01373 | -0.08574 | -69.4464 | -1.2843 | 78.1407 | 74.7295 | -20424.7381 | -4209.8896 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00514 | 0 | 0
40.7558 | 33.3506 | 5.1052 | 5.3636 | 27.8622 | -1.1851 | 0.03077 | 0.25639 | 0.25718 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08574 | -69.5986 | -1.2813 | 75.9044 | 75.6706 | -20423.3462 | -4209.8341 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00516 | 0 | 0
41.7569 | 33.3523 | 5.1047 | 5.3625 | 27.855 | -1.1851 | 0.03231 | 0.25809 | 0.26701 | -3.0244 | 0.01419 | -0.08576 | -69.7114 | -1.2781 | 78.8036 | 76.171 | -20422.1579 | -4209.7386 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00516 | 0 | 0
42.7569 | 33.3513 | 5.1045 | 5.3622 | 27.8496 | -1.1851 | 0.03221 | 0.26055 | 0.26881 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08573 | -69.7669 | -1.2777 | 79.335 | 76.8991 | -20420.7384 | -4209.7104 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00518 | 0 | 0
43.7567 | 33.355 | 5.1046 | 5.3609 | 27.8437 | -1.1851 | 0.03304 | 0.261 | 0.26863 | -3.0244 | 0.01546 | -0.08576 | -69.8893 | -1.2706 | 79.2845 | 77.032 | -20420.2556 | -4209.6319 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00518 | 0 | 0
44.7582 | 33.3549 | 5.1039 | 5.3598 | 27.8412 | -1.1851 | 0.03185 | 0.26369 | 0.27751 | -3.0244 | 0.01676 | -0.08581 | -69.919 | -1.2684 | 81.9038 | 77.8265 | -20419.6758 | -4209.5296 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00519 | 0 | 0
45.759 | 33.3547 | 5.1027 | 5.3582 | 27.841 | -1.1851 | 0.03311 | 0.26553 | 0.27615 | -3.0244 | 0.0151 | -0.0857 | -69.9197 | -1.2666 | 81.5018 | 78.3685 | -20419.6052 | -4209.3631 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.0052 | 0 | 0
46.7592 | 33.3563 | 5.1031 | 5.3572 | 27.8411 | -1.1851 | 0.03181 | 0.26917 | 0.27732 | -3.0244 | 0.01314 | -0.08573 | -69.9375 | -1.2595 | 81.8467 | 79.443 | -20419.9696 | -4209.3266 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00522 | 0 | 0
47.7601 | 33.358 | 5.1019 | 5.3572 | 27.8416 | -1.1851 | 0.03129 | 0.27002 | 0.27196 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08563 | -69.9541 | -1.2658 | 80.2648 | 79.6937 | -20420.4587 | -4209.2528 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00522 | 0 | 0
48.7602 | 33.3598 | 5.1024 | 5.3569 | 27.8436 | -1.1851 | 0.03337 | 0.2714 | 0.28119 | -3.0244 | 0.01489 | -0.08585 | -69.9516 | -1.2618 | 82.9901 | 80.1002 | -20421.2847 | -4209.2606 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00523 | 0 | 0
49.7605 | 33.3596 | 5.1014 | 5.3569 | 27.8469 | -1.1851 | 0.03256 | 0.27173 | 0.28108 | -3.0244 | 0.01677 | -0.08571 | -69.9069 | -1.2665 | 82.9565 | 80.1977 | -20421.9544 | -4209.2035 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00523 | 0 | 0
50.7606 | 33.3618 | 5.101 | 5.3562 | 27.8508 | -1.1851 | 0.03346 | 0.27565 | 0.28813 | -3.0244 | 0.01518 | -0.0858 | -69.8858 | -1.2654 | 85.0393 | 81.3561 | -20423.2939 | -4209.1389 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00525 | 0 | 0
51.7607 | 33.3615 | 5.101 | 5.3558 | 27.8573 | -1.1851 | 0.03306 | 0.27705 | 0.28952 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08559 | -69.7998 | -1.2632 | 85.4484 | 81.7695 | -20424.6569 | -4209.1166 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00525 | 0 | 0
52.7605 | 33.3634 | 5.1013 | 5.3562 | 27.864 | -1.1851 | 0.03158 | 0.28013 | 0.2842 | -3.0244 | 0.0162 | -0.08572 | -69.7394 | -1.2639 | 83.8779 | 82.6758 | -20426.5432 | -4209.1571 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00527 | 0 | 0
53.7607 | 33.3635 | 5.1001 | 5.3556 | 27.8691 | -1.1851 | 0.0356 | 0.27939 | 0.28502 | -3.0244 | 0.0146 | -0.08567 | -69.6752 | -1.2667 | 84.1194 | 82.4581 | -20427.6838 | -4209.0445 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00526 | 0 | 0
54.7604 | 33.3654 | 5.1005 | 5.3562 | 27.8754 | -1.1851 | 0.03544 | 0.28063 | 0.29391 | -3.0244 | 0.01538 | -0.0857 | -69.6188 | -1.2677 | 86.7451 | 82.8235 | -20429.4841 | -4209.1061 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00527 | 0 | 0
55.7609 | 33.3676 | 5.101 | 5.3573 | 27.8828 | -1.1851 | 0.03364 | 0.28276 | 0.29245 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08573 | -69.5532 | -1.2707 | 86.3142 | 83.4542 | -20431.6054 | -4209.202 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00528 | 0 | 0
56.761 | 33.3675 | 5.1008 | 5.3576 | 27.8918 | -1.1851 | 0.03246 | 0.2858 | 0.29788 | -3.0244 | 0.0123 | -0.08571 | -69.4372 | -1.2731 | 87.9165 | 84.3502 | -20433.5402 | -4209.2076 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00529 | 0 | 0
57.7608 | 33.3686 | 5.1005 | 5.358 | 27.8995 | -1.1851 | 0.03423 | 0.28834 | 0.29821 | -3.0244 | 0.01486 | -0.08574 | -69.3543 | -1.2767 | 88.014 | 85.1011 | -20435.4573 | -4209.2166 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.0053 | 0 | 0
58.7613 | 33.3704 | 5.1011 | 5.3593 | 27.9079 | -1.1851 | 0.03485 | 0.28555 | 0.29623 | -3.0244 | 0.01565 | -0.08574 | -69.2709 | -1.2798 | 87.429 | 84.2756 | -20437.7035 | -4209.3279 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00529 | 0 | 0
59.7619 | 33.3724 | 5.102 | 5.3597 | 27.9157 | -1.1851 | 0.0372 | 0.28658 | 0.30157 | -3.0244 | 0.01628 | -0.08577 | -69.1969 | -1.2773 | 89.005 | 84.5801 | -20439.852 | -4209.4109 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.0053 | 0 | 0
60.7617 | 33.3738 | 5.1016 | 5.3612 | 27.9246 | -1.1851 | 0.0344 | 0.29055 | 0.29877 | -3.0244 | 0.01525 | -0.0858 | -69.1011 | -1.2869 | 88.1774 | 85.7525 | -20442.1064 | -4209.4698 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00531 | 0 | 0
61.7622 | 33.3751 | 5.1014 | 5.3612 | 27.9331 | -1.1851 | 0.03182 | 0.29423 | 0.30111 | -3.0244 | 0.01517 | -0.0856 | -69.0099 | -1.2878 | 88.8679 | 86.838 | -20444.2683 | -4209.4588 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00533 | 0 | 0
62.7622 | 33.3743 | 5.102 | 5.3602 | 27.9425 | -1.1851 | 0.03348 | 0.29192 | 0.29984 | -3.0244 | 0.01329 | -0.08578 | -68.8803 | -1.2802 | 88.4953 | 86.1572 | -20446.1561 | -4209.4353 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00532 | 0 | 0
63.7623 | 33.3761 | 5.1024 | 5.3597 | 27.9525 | -1.1851 | 0.03765 | 0.28656 | 0.3017 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08579 | -68.7777 | -1.2758 | 89.0442 | 84.5751 | -20448.7359 | -4209.4294 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.0053 | 0 | 0
64.7622 | 33.3744 | 5.1032 | 5.3612 | 27.9598 | -1.1851 | 0.0359 | 0.28206 | 0.29489 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08559 | -68.663 | -1.2786 | 87.0336 | 83.2476 | -20449.9512 | -4209.5701 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00527 | 0 | 0
65.7622 | 33.3754 | 5.1027 | 5.3605 | 27.967 | -1.1851 | 0.03159 | 0.27879 | 0.29032 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08569 | -68.5835 | -1.2779 | 85.684 | 82.2813 | -20451.7656 | -4209.5 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00526 | 0 | 0
66.7616 | 33.3757 | 5.1028 | 5.3593 | 27.9711 | -1.1851 | 0.02944 | 0.27271 | 0.28841 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08566 | -68.5359 | -1.2716 | 85.1199 | 80.4875 | -20452.718 | -4209.4367 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00523 | 0 | 0
67.762 | 33.376 | 5.1023 | 5.3598 | 27.976 | -1.1851 | 0.0348 | 0.26935 | 0.27488 | -3.0244 | 0.01161 | -0.08573 | -68.4776 | -1.2767 | 81.1279 | 79.4965 | -20453.8517 | -4209.4295 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00522 | 0 | 0
68.7623 | 33.3744 | 5.1019 | 5.3598 | 27.9777 | -1.1851 | 0.03544 | 0.26517 | 0.27621 | -3.0244 | 0.01496 | -0.0857 | -68.4353 | -1.2784 | 81.5211 | 78.2615 | -20453.8934 | -4209.403 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0052 | 0 | 0
69.7617 | 33.3762 | 5.102 | 5.3592 | 27.9772 | -1.1851 | 0.03238 | 0.26279 | 0.27447 | -3.0244 | 0.01337 | -0.08577 | -68.4657 | -1.2748 | 81.0061 | 77.56 | -20454.1779 | -4209.3767 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00519 | 0 | 0
70.7621 | 33.3773 | 5.1022 | 5.3594 | 27.9739 | -1.1851 | 0.02972 | 0.25724 | 0.26504 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08579 | -68.5216 | -1.2747 | 78.2247 | 75.9204 | -20453.7008 | -4209.3997 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00516 | 0 | 0
71.7614 | 33.3785 | 5.1019 | 5.3607 | 27.969 | -1.1851 | 0.02988 | 0.25343 | 0.25679 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08578 | -68.5978 | -1.2827 | 75.7874 | 74.7984 | -20452.8841 | -4209.4641 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00514 | 0 | 0
72.7619 | 33.3796 | 5.1036 | 5.3605 | 27.9624 | -1.1851 | 0.03146 | 0.25096 | 0.25293 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08573 | -68.6955 | -1.2733 | 74.6503 | 74.0671 | -20451.6883 | -4209.5533 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00513 | 0 | 0
73.7623 | 33.3804 | 5.104 | 5.3619 | 27.9538 | -1.1851 | 0.03028 | 0.24725 | 0.25427 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08578 | -68.8149 | -1.2785 | 75.0453 | 72.9728 | -20449.9811 | -4209.6565 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00511 | 0 | 0
74.7617 | 33.3805 | 5.1047 | 5.3631 | 27.9452 | -1.1851 | 0.03014 | 0.24717 | 0.26592 | -3.0244 | 0.01498 | -0.08578 | -68.9258 | -1.2813 | 78.4821 | 72.9485 | -20448.1039 | -4209.7721 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00511 | 0 | 0
75.7622 | 33.3835 | 5.1052 | 5.3636 | 27.9344 | -1.1851 | 0.0324 | 0.24894 | 0.2583 | -3.0244 | 0.01112 | -0.08574 | -69.1 | -1.281 | 76.2334 | 73.4705 | -20446.3818 | -4209.8373 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00512 | 0 | 0
76.7616 | 33.3848 | 5.1062 | 5.364 | 27.9227 | -1.1851 | 0.03178 | 0.25054 | 0.2615 | -3.0244 | 0.01672 | -0.08563 | -69.2656 | -1.2781 | 77.1801 | 73.9449 | -20444.0937 | -4209.9209 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00513 | 0 | 0
77.7621 | 33.3852 | 5.1067 | 5.3646 | 27.9122 | -1.1851 | 0.03007 | 0.25337 | 0.25368 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08583 | -69.4032 | -1.2787 | 74.8715 | 74.7796 | -20441.8764 | -4209.9803 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00514 | 0 | 0
78.7614 | 33.3854 | 5.1069 | 5.3645 | 27.9027 | -1.1851 | 0.03214 | 0.25746 | 0.27071 | -3.0244 | 0.01372 | -0.08579 | -69.5263 | -1.277 | 79.8972 | 75.9857 | -20439.8413 | -4209.9884 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00516 | 0 | 0
79.7619 | 33.3871 | 5.1062 | 5.3634 | 27.8949 | -1.1851 | 0.03135 | 0.25662 | 0.27101 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08569 | -69.6461 | -1.2748 | 79.9862 | 75.7391 | -20438.5116 | -4209.8821 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00516 | 0 | 0
80.7614 | 33.3878 | 5.1064 | 5.3635 | 27.8874 | -1.1851 | 0.03178 | 0.26025 | 0.26475 | -3.0244 | 0.01453 | -0.0858 | -69.7506 | -1.2745 | 78.1373 | 76.8098 | -20437.0379 | -4209.9 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00517 | 0 | 0
81.7617 | 33.3903 | 5.107 | 5.364 | 27.8827 | -1.1851 | 0.03119 | 0.26004 | 0.26701 | -3.0244 | 0.01914 | -0.08568 | -69.8419 | -1.2745 | 78.8064 | 76.748 | -20436.5448 | -4209.966 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00406 | 0.0046 | 0.00517 | 0 | 0
82.7623 | 33.3913 | 5.1067 | 5.3643 | 27.8795 | -1.1851 | 0.03292 | 0.26323 | 0.27541 | -3.0244 | 0.0152 | -0.08571 | -69.8956 | -1.2771 | 81.2836 | 77.6908 | -20436.077 | -4209.9635 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00519 | 0 | 0
83.7618 | 33.3923 | 5.106 | 5.3629 | 27.8777 | -1.1851 | 0.03216 | 0.2636 | 0.28005 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08568 | -69.9313 | -1.2735 | 82.653 | 77.7995 | -20435.8907 | -4209.8382 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00519 | 0 | 0
84.7637 | 33.3949 | 5.1056 | 5.3623 | 27.877 | -1.1851 | 0.0327 | 0.26734 | 0.27457 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08578 | -69.9732 | -1.2725 | 81.0355 | 78.9019 | -20436.2896 | -4209.7743 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00521 | 0 | 0
85.7638 | 33.3955 | 5.1057 | 5.363 | 27.8771 | -1.1851 | 0.03245 | 0.26985 | 0.27436 | -3.0244 | 0.01608 | -0.08583 | -69.9788 | -1.2756 | 80.9749 | 79.6418 | -20436.468 | -4209.8249 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00522 | 0 | 0
86.7638 | 33.3962 | 5.1049 | 5.3631 | 27.8793 | -1.1851 | 0.03162 | 0.27158 | 0.2785 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08574 | -69.9604 | -1.2796 | 82.1959 | 80.1548 | -20437.0844 | -4209.7859 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00523 | 0 | 0
87.7638 | 33.3948 | 5.1049 | 5.3631 | 27.8814 | -1.1851 | 0.03264 | 0.27235 | 0.28178 | -3.0244 | 0.01584 | -0.0857 | -69.9148 | -1.2802 | 83.1642 | 80.3812 | -20437.2434 | -4209.7845 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00523 | 0 | 0
88.7648 | 33.3951 | 5.1049 | 5.3619 | 27.8863 | -1.1851 | 0.03248 | 0.27191 | 0.28651 | -3.0244 | 0.01436 | -0.0857 | -69.8579 | -1.2742 | 84.5606 | 80.2505 | -20438.3747 | -4209.7108 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00523 | 0 | 0
89.7657 | 33.3947 | 5.1047 | 5.3614 | 27.8903 | -1.1851 | 0.0326 | 0.27371 | 0.27987 | -3.0244 | 0.01124 | -0.08572 | -69.8027 | -1.2729 | 82.5997 | 80.7816 | -20439.1691 | -4209.6736 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00524 | 0 | 0
90.7668 | 33.3949 | 5.1041 | 5.3609 | 27.8948 | -1.1851 | 0.03572 | 0.27668 | 0.28579 | -3.0244 | 0.01746 | -0.08571 | -69.7479 | -1.2729 | 84.3482 | 81.6584 | -20440.2108 | -4209.6017 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00469 | 0.00525 | 0 | 0
91.7665 | 33.3944 | 5.1031 | 5.3602 | 27.8998 | -1.1851 | 0.03294 | 0.27692 | 0.28708 | -3.0244 | 0.01648 | -0.08576 | -69.6773 | -1.2747 | 84.729 | 81.731 | -20441.2049 | -4209.502 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00525 | 0 | 0
92.7668 | 33.3981 | 5.1022 | 5.3597 | 27.9062 | -1.1851 | 0.03237 | 0.27932 | 0.29264 | -3.0244 | 0.01591 | -0.08576 | -69.6433 | -1.2766 | 86.3701 | 82.4381 | -20443.4164 | -4209.4174 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00526 | 0 | 0
93.7671 | 33.398 | 5.1023 | 5.3586 | 27.9113 | -1.1851 | 0.03329 | 0.28107 | 0.29428 | -3.0244 | 0.01276 | -0.08579 | -69.5778 | -1.2706 | 86.8527 | 82.9554 | -20444.518 | -4209.3626 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00527 | 0 | 0
94.7668 | 33.396 | 5.102 | 5.3591 | 27.9171 | -1.1851 | 0.03289 | 0.28267 | 0.29636 | -3.0244 | 0.01241 | -0.08572 | -69.4785 | -1.2745 | 87.4674 | 83.4262 | -20445.3218 | -4209.372 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00528 | 0 | 0
95.7677 | 33.3967 | 5.1024 | 5.3585 | 27.9242 | -1.1851 | 0.03372 | 0.28403 | 0.29597 | -3.0244 | 0.01691 | -0.08571 | -69.3974 | -1.2697 | 87.352 | 83.8279 | -20447.0335 | -4209.3571 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00528 | 0 | 0
96.7678 | 33.3981 | 5.1018 | 5.3592 | 27.931 | -1.1851 | 0.03545 | 0.28495 | 0.30025 | -3.0244 | 0.01805 | -0.08569 | -69.3291 | -1.2759 | 88.6164 | 84.0984 | -20448.843 | -4209.3676 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00468 | 0.00529 | 0 | 0
97.7674 | 33.3968 | 5.1015 | 5.3603 | 27.9386 | -1.1851 | 0.03391 | 0.28705 | 0.2987 | -3.0244 | 0.01855 | -0.08579 | -69.2153 | -1.2831 | 88.1581 | 84.7199 | -20450.2233 | -4209.4118 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00465 | 0.0053 | 0 | 0
98.7681 | 33.3968 | 5.1018 | 5.36 | 27.9452 | -1.1851 | 0.034 | 0.28931 | 0.30424 | -3.0244 | 0.01099 | -0.0858 | -69.1314 | -1.2799 | 89.7944 | 85.3868 | -20451.6747 | -4209.4197 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00531 | 0 | 0
99.7677 | 33.3994 | 5.1032 | 5.3601 | 27.9527 | -1.1851 | 0.03448 | 0.2897 | 0.3055 | -3.0244 | 0.01759 | -0.08565 | -69.0703 | -1.2739 | 90.1635 | 85.5003 | -20453.8796 | -4209.5037 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00466 | 0.00531 | 0 | 0
100.7678 | 33.3994 | 5.1028 | 5.3618 | 27.9596 | -1.1851 | 0.0344 | 0.2901 | 0.30494 | -3.0244 | 0.01624 | -0.08566 | -68.9822 | -1.2841 | 89.9995 | 85.6189 | -20455.3929 | -4209.5796 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00531 | 0 | 0
101.7679 | 33.3996 | 5.1031 | 5.3618 | 27.9676 | -1.1851 | 0.03507 | 0.29332 | 0.30381 | -3.0244 | 0.01551 | -0.08582 | -68.8835 | -1.2825 | 89.6649 | 86.5697 | -20457.1874 | -4209.5953 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00533 | 0 | 0
102.7686 | 33.401 | 5.1037 | 5.3617 | 27.9753 | -1.1851 | 0.03604 | 0.2898 | 0.29574 | -3.0244 | 0.01395 | -0.08582 | -68.8043 | -1.2792 | 87.2848 | 85.531 | -20459.1954 | -4209.6315 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00531 | 0 | 0
103.7691 | 33.3996 | 5.1046 | 5.3628 | 27.9834 | -1.1851 | 0.0344 | 0.28556 | 0.29718 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08582 | -68.6836 | -1.28 | 87.7081 | 84.2797 | -20460.6682 | -4209.7477 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00529 | 0 | 0
104.7691 | 33.398 | 5.1039 | 5.3629 | 27.989 | -1.1851 | 0.03376 | 0.28016 | 0.28911 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08568 | -68.5925 | -1.2841 | 85.3271 | 82.687 | -20461.5532 | -4209.7105 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00527 | 0 | 0
105.7694 | 33.3965 | 5.1033 | 5.3626 | 27.9935 | -1.1851 | 0.03486 | 0.27696 | 0.28327 | -3.0244 | 0.01545 | -0.0857 | -68.5145 | -1.2854 | 83.6042 | 81.7428 | -20462.2061 | -4209.6603 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
106.77 | 33.3941 | 5.1026 | 5.363 | 27.9966 | -1.1851 | 0.03394 | 0.27094 | 0.27248 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08573 | -68.4465 | -1.2905 | 80.4192 | 79.9642 | -20462.3613 | -4209.643 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00522 | 0 | 0
107.7705 | 33.3928 | 5.1037 | 5.3636 | 27.9967 | -1.1851 | 0.03355 | 0.2663 | 0.27647 | -3.0244 | 0.01334 | -0.0858 | -68.4285 | -1.2886 | 81.5965 | 78.595 | -20462.1017 | -4209.7405 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.0052 | 0 | 0
108.7724 | 33.3904 | 5.1033 | 5.363 | 27.9948 | -1.1851 | 0.0337 | 0.26283 | 0.26902 | -3.0244 | 0.01256 | -0.08583 | -68.4223 | -1.2876 | 79.398 | 77.5725 | -20461.1594 | -4209.6867 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00519 | 0 | 0
109.7741 | 33.3916 | 5.1034 | 5.3614 | 27.9913 | -1.1851 | 0.03242 | 0.25814 | 0.27083 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08563 | -68.4819 | -1.2788 | 79.9337 | 76.1868 | -20460.6633 | -4209.5957 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00516 | 0 | 0
110.7736 | 33.3911 | 5.1032 | 5.3604 | 27.9872 | -1.1851 | 0.03256 | 0.25603 | 0.25535 | -3.0244 | 0.01759 | -0.08551 | -68.5269 | -1.2751 | 75.3639 | 75.5654 | -20459.6256 | -4209.5213 | 0.00441 | 4e-05 | 0.00406 | 0.00463 | 0.00515 | 0 | 0
111.7737 | 33.3902 | 5.1029 | 5.3594 | 27.9801 | -1.1851 | 0.03044 | 0.2509 | 0.26009 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08561 | -68.6064 | -1.2716 | 76.7636 | 74.05 | -20457.8936 | -4209.4424 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00513 | 0 | 0
112.7738 | 33.3873 | 5.1028 | 5.3593 | 27.9706 | -1.1851 | 0.03196 | 0.2494 | 0.25191 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08574 | -68.6891 | -1.272 | 74.3476 | 73.6065 | -20455.1661 | -4209.4326 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00512 | 0 | 0
113.7738 | 33.3882 | 5.1022 | 5.3583 | 27.9614 | -1.1851 | 0.03126 | 0.24674 | 0.25019 | -3.0244 | 0.01201 | -0.08573 | -68.818 | -1.2695 | 73.8402 | 72.8215 | -20453.335 | -4209.3401 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00511 | 0 | 0
114.7744 | 33.3851 | 5.1021 | 5.3589 | 27.9496 | -1.1851 | 0.03068 | 0.24846 | 0.25849 | -3.0244 | 0.01588 | -0.08579 | -68.9281 | -1.273 | 76.2916 | 73.3296 | -20450.0887 | -4209.3679 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00512 | 0 | 0
115.7748 | 33.3811 | 5.103 | 5.3597 | 27.9364 | -1.1851 | 0.02926 | 0.25088 | 0.25346 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08568 | -69.0452 | -1.2724 | 74.8052 | 74.0449 | -20446.3026 | -4209.466 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00513 | 0 | 0
116.7758 | 33.3822 | 5.1029 | 5.3594 | 27.9237 | -1.1851 | 0.03047 | 0.25531 | 0.26066 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08566 | -69.2187 | -1.2715 | 76.9313 | 75.352 | -20443.7662 | -4209.4504 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00515 | 0 | 0
117.7771 | 33.3862 | 5.1028 | 5.3593 | 27.9128 | -1.1851 | 0.03246 | 0.25525 | 0.26169 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08573 | -69.4083 | -1.2718 | 77.2352 | 75.3356 | -20442.2509 | -4209.4301 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00515 | 0 | 0
118.7771 | 33.3856 | 5.1025 | 5.359 | 27.9029 | -1.1851 | 0.03298 | 0.25671 | 0.26424 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08579 | -69.5273 | -1.2716 | 77.988 | 75.7657 | -20439.9374 | -4209.3944 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00516 | 0 | 0
119.7771 | 33.3834 | 5.1034 | 5.3585 | 27.8942 | -1.1851 | 0.03164 | 0.25647 | 0.26678 | -3.0244 | 0.01519 | -0.0856 | -69.6091 | -1.2646 | 78.7361 | 75.694 | -20437.5481 | -4209.4251 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00516 | 0 | 0
120.778 | 33.3852 | 5.1025 | 5.359 | 27.8859 | -1.1851 | 0.0333 | 0.26325 | 0.2714 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08572 | -69.7366 | -1.2717 | 80.1014 | 77.6956 | -20436.1377 | -4209.3995 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00519 | 0 | 0
121.7776 | 33.3893 | 5.1018 | 5.3591 | 27.8803 | -1.1851 | 0.03215 | 0.26489 | 0.27537 | -3.0244 | 0.01577 | -0.08572 | -69.8591 | -1.2752 | 81.2713 | 78.1781 | -20435.798 | -4209.3621 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.0052 | 0 | 0
122.7779 | 33.3907 | 5.1023 | 5.3592 | 27.8767 | -1.1851 | 0.03339 | 0.26719 | 0.27118 | -3.0244 | 0.01598 | -0.08583 | -69.9241 | -1.274 | 80.0362 | 78.859 | -20435.3106 | -4209.3962 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00521 | 0 | 0
123.7793 | 33.3877 | 5.1026 | 5.3587 | 27.8736 | -1.1851 | 0.03618 | 0.26477 | 0.27708 | -3.0244 | 0.01257 | -0.08574 | -69.9248 | -1.2695 | 81.7759 | 78.1432 | -20433.9561 | -4209.3826 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.0052 | 0 | 0
124.7796 | 33.3872 | 5.1019 | 5.3595 | 27.8724 | -1.1851 | 0.03388 | 0.26758 | 0.27658 | -3.0244 | 0.01471 | -0.0858 | -69.9344 | -1.2771 | 81.6294 | 78.9745 | -20433.5966 | -4209.3916 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00521 | 0 | 0
125.7797 | 33.3891 | 5.1029 | 5.3592 | 27.8724 | -1.1851 | 0.03374 | 0.27114 | 0.27938 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08575 | -69.9579 | -1.2703 | 82.4547 | 80.0234 | -20434.0241 | -4209.431 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00522 | 0 | 0
126.7805 | 33.3884 | 5.1025 | 5.3605 | 27.8724 | -1.1851 | 0.03219 | 0.27389 | 0.28324 | -3.0244 | 0.01553 | -0.08569 | -69.9486 | -1.2789 | 83.595 | 80.8363 | -20433.8828 | -4209.4896 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00524 | 0 | 0
127.7815 | 33.3859 | 5.1015 | 5.3598 | 27.8751 | -1.1851 | 0.03298 | 0.27606 | 0.28675 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08576 | -69.883 | -1.2806 | 84.631 | 81.4772 | -20433.9234 | -4209.3867 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00525 | 0 | 0
128.7828 | 33.3873 | 5.1017 | 5.3581 | 27.8777 | -1.1851 | 0.03644 | 0.27301 | 0.28575 | -3.0244 | 0.01439 | -0.08577 | -69.8677 | -1.2706 | 84.335 | 80.5755 | -20434.8081 | -4209.2937 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00523 | 0 | 0
129.7826 | 33.3868 | 5.1012 | 5.3569 | 27.8825 | -1.1851 | 0.03529 | 0.27825 | 0.28901 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08574 | -69.801 | -1.2673 | 85.2981 | 82.1225 | -20435.7257 | -4209.193 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00526 | 0 | 0
130.7829 | 33.386 | 5.1007 | 5.3558 | 27.8865 | -1.1851 | 0.03114 | 0.27999 | 0.28956 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08569 | -69.7397 | -1.2645 | 85.4595 | 82.6365 | -20436.4548 | -4209.0985 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00527 | 0 | 0
131.7826 | 33.3854 | 5.0998 | 5.3572 | 27.8909 | -1.1851 | 0.0327 | 0.28165 | 0.29331 | -3.0244 | 0.01357 | -0.08569 | -69.6757 | -1.2759 | 86.5663 | 83.126 | -20437.2714 | -4209.1305 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00527 | 0 | 0
132.7829 | 33.3821 | 5.0992 | 5.3557 | 27.8975 | -1.1851 | 0.03739 | 0.2816 | 0.28866 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08575 | -69.5508 | -1.2719 | 85.196 | 83.1112 | -20437.999 | -4208.9995 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00527 | 0 | 0
133.7834 | 33.3811 | 5.099 | 5.3545 | 27.9035 | -1.1851 | 0.03693 | 0.28515 | 0.2975 | -3.0244 | 0.01793 | -0.08567 | -69.4616 | -1.2665 | 87.8053 | 84.1603 | -20439.0984 | -4208.9179 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00471 | 0.00529 | 0 | 0
134.7839 | 33.3814 | 5.0982 | 5.355 | 27.9099 | -1.1851 | 0.0354 | 0.28672 | 0.29795 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08567 | -69.3845 | -1.2728 | 87.9378 | 84.6223 | -20440.5524 | -4208.9006 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
135.7839 | 33.3789 | 5.0984 | 5.3548 | 27.9172 | -1.1851 | 0.03233 | 0.28621 | 0.29798 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08568 | -69.2603 | -1.2708 | 87.9453 | 84.4711 | -20441.6235 | -4208.8948 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00529 | 0 | 0
136.7838 | 33.3782 | 5.0977 | 5.3538 | 27.9253 | -1.1851 | 0.03504 | 0.28902 | 0.29616 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08577 | -69.1486 | -1.2696 | 87.4081 | 85.3 | -20443.2207 | -4208.7943 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00531 | 0 | 0
137.7838 | 33.3775 | 5.0977 | 5.3541 | 27.9318 | -1.1851 | 0.03523 | 0.28677 | 0.29812 | -3.0244 | 0.01611 | -0.08572 | -69.0576 | -1.2711 | 87.9878 | 84.6362 | -20444.4959 | -4208.8173 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
138.7851 | 33.3791 | 5.0973 | 5.3541 | 27.938 | -1.1851 | 0.03607 | 0.28684 | 0.2993 | -3.0244 | 0.01493 | -0.0857 | -68.9983 | -1.2731 | 88.3339 | 84.6591 | -20446.2206 | -4208.7951 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.0053 | 0 | 0
139.7861 | 33.3775 | 5.0965 | 5.3541 | 27.9451 | -1.1851 | 0.03404 | 0.28999 | 0.31045 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08574 | -68.8888 | -1.2774 | 91.6255 | 85.5864 | -20447.4223 | -4208.7448 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00531 | 0 | 0
140.7869 | 33.3775 | 5.0972 | 5.3539 | 27.9513 | -1.1851 | 0.03427 | 0.29045 | 0.31502 | -3.0244 | 0.01302 | -0.08575 | -68.8101 | -1.2726 | 92.9752 | 85.7229 | -20448.785 | -4208.7772 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00531 | 0 | 0
141.7888 | 33.3759 | 5.0979 | 5.354 | 27.9576 | -1.1851 | 0.03552 | 0.29162 | 0.29904 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08581 | -68.7092 | -1.2699 | 88.2569 | 86.0692 | -20449.8079 | -4208.8218 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00532 | 0 | 0
142.7901 | 33.3749 | 5.0977 | 5.3544 | 27.962 | -1.1851 | 0.03533 | 0.28715 | 0.29738 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08571 | -68.6416 | -1.2726 | 87.7683 | 84.7486 | -20450.5506 | -4208.8282 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
143.7908 | 33.3742 | 5.0971 | 5.355 | 27.9687 | -1.1851 | 0.034 | 0.28237 | 0.2955 | -3.0244 | 0.01307 | -0.08565 | -68.548 | -1.2788 | 87.2132 | 83.3376 | -20451.8664 | -4208.83 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00528 | 0 | 0
144.7921 | 33.3723 | 5.0972 | 5.3547 | 27.9728 | -1.1851 | 0.03425 | 0.27842 | 0.29183 | -3.0244 | 0.01551 | -0.08576 | -68.4712 | -1.2765 | 86.1294 | 82.1711 | -20452.3476 | -4208.8218 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00526 | 0 | 0
145.7919 | 33.369 | 5.0973 | 5.3554 | 27.9748 | -1.1851 | 0.03319 | 0.27421 | 0.28804 | -3.0244 | 0.01365 | -0.08575 | -68.4039 | -1.2794 | 85.0114 | 80.9286 | -20452.0769 | -4208.8637 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00524 | 0 | 0
146.7918 | 33.3659 | 5.0981 | 5.355 | 27.9772 | -1.1851 | 0.0324 | 0.27008 | 0.27495 | -3.0244 | 0.01566 | -0.08571 | -68.335 | -1.2738 | 81.1472 | 79.7116 | -20451.9322 | -4208.8913 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00522 | 0 | 0
147.7933 | 33.3638 | 5.0973 | 5.355 | 27.9755 | -1.1851 | 0.03222 | 0.26565 | 0.27538 | -3.0244 | 0.0145 | -0.0857 | -68.3292 | -1.2776 | 81.2768 | 78.4032 | -20451.0755 | -4208.8425 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.0052 | 0 | 0
148.7925 | 33.3631 | 5.0976 | 5.3536 | 27.9733 | -1.1851 | 0.03113 | 0.26248 | 0.26685 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08576 | -68.3492 | -1.2691 | 78.7566 | 77.4671 | -20450.4548 | -4208.7805 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00518 | 0 | 0
149.7928 | 33.3625 | 5.097 | 5.3534 | 27.9677 | -1.1851 | 0.03297 | 0.25715 | 0.27069 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08576 | -68.4119 | -1.2711 | 79.8904 | 75.8948 | -20449.0791 | -4208.7326 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00516 | 0 | 0
150.7928 | 33.3611 | 5.0969 | 5.3523 | 27.9617 | -1.1851 | 0.03286 | 0.25414 | 0.25977 | -3.0244 | 0.01363 | -0.08578 | -68.4708 | -1.2662 | 76.6693 | 75.0052 | -20447.4692 | -4208.6581 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00515 | 0 | 0
151.7925 | 33.3592 | 5.0956 | 5.3516 | 27.952 | -1.1851 | 0.03498 | 0.25197 | 0.25506 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08583 | -68.5695 | -1.2695 | 75.2787 | 74.3662 | -20444.9349 | -4208.5391 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00514 | 0 | 0
152.7936 | 33.3573 | 5.0952 | 5.3502 | 27.9426 | -1.1851 | 0.02958 | 0.24516 | 0.25487 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08562 | -68.6654 | -1.2642 | 75.2226 | 72.3551 | -20442.4422 | -4208.4291 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.0051 | 0 | 0
| 33.3666 | 5.1018 | 5.3589 | 27.9075 | -1.1851 | 0.033057 | 0.27114 | 0.2807 | -3.0244 | 0.014769 | -0.08573 | -69.2277 | -1.2746 | 82.8468 | 80.0252 | -20436.7962 | -4209.3484 | 0.004449 | 2.5563e-05

## Mfr_32%
10/29/2024 11:25:46Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7504 | 33.312 | 5.0904 | 5.3521 | 27.4974 | -1.1851 | 0.03003 | 0.24387 | 0.25537 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08577 | -73.7363 | -1.2972 | 75.3707 | 71.9764 | -20334.9568 | -4208.2538 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.0051 | 0 | 0
3.7511 | 33.3135 | 5.0894 | 5.3505 | 27.5028 | -1.1851 | 0.0301 | 0.24556 | 0.25482 | -3.0244 | 0.01286 | -0.08576 | -73.6863 | -1.2944 | 75.2063 | 72.4753 | -20336.4841 | -4208.1043 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00511 | 0 | 0
4.7518 | 33.3118 | 5.0892 | 5.3496 | 27.512 | -1.1851 | 0.03132 | 0.24807 | 0.25407 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08575 | -73.5483 | -1.2907 | 74.9859 | 73.2149 | -20338.1034 | -4208.0328 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00512 | 0 | 0
5.7518 | 33.3115 | 5.0884 | 5.348 | 27.5193 | -1.1851 | 0.03107 | 0.2484 | 0.25599 | -3.0244 | 0.01333 | -0.08571 | -73.4506 | -1.2867 | 75.5519 | 73.3132 | -20339.6426 | -4207.8924 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00512 | 0 | 0
6.7513 | 33.3095 | 5.0871 | 5.347 | 27.5275 | -1.1851 | 0.02996 | 0.25131 | 0.2525 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08573 | -73.3222 | -1.2884 | 74.5227 | 74.1705 | -20340.99 | -4207.7566 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00513 | 0 | 0
7.7521 | 33.3085 | 5.0859 | 5.3463 | 27.5362 | -1.1851 | 0.03066 | 0.25 | 0.25476 | -3.0244 | 0.01827 | -0.08567 | -73.1992 | -1.2909 | 75.1885 | 73.785 | -20342.6642 | -4207.6442 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00459 | 0.00513 | 0 | 0
8.7516 | 33.3091 | 5.0856 | 5.346 | 27.5466 | -1.1851 | 0.02963 | 0.25142 | 0.25787 | -3.0244 | 0.01317 | -0.08577 | -73.0751 | -1.2906 | 76.1065 | 74.2026 | -20345.0783 | -4207.6041 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00513 | 0 | 0
9.7522 | 33.3082 | 5.0847 | 5.345 | 27.5553 | -1.1851 | 0.03035 | 0.24588 | 0.24551 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08581 | -72.9527 | -1.2904 | 72.4582 | 72.5683 | -20346.8005 | -4207.4942 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00511 | 0 | 0
10.7518 | 33.3068 | 5.0847 | 5.3449 | 27.5628 | -1.1851 | 0.0319 | 0.24245 | 0.23842 | -3.0244 | 0.01718 | -0.08568 | -72.8397 | -1.2896 | 70.3674 | 71.5559 | -20348.1299 | -4207.4844 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00509 | 0 | 0
11.7518 | 33.3053 | 5.0852 | 5.3447 | 27.5703 | -1.1851 | 0.03198 | 0.23863 | 0.23843 | -3.0244 | 0.0154 | -0.08566 | -72.7263 | -1.2863 | 70.3689 | 70.4293 | -20349.4622 | -4207.5008 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00507 | 0 | 0
12.7518 | 33.3055 | 5.0845 | 5.3456 | 27.576 | -1.1851 | 0.03177 | 0.23452 | 0.23596 | -3.0244 | 0.0171 | -0.08565 | -72.6566 | -1.2943 | 69.6419 | 69.2151 | -20350.7545 | -4207.5143 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00506 | 0 | 0
13.7516 | 33.3049 | 5.0844 | 5.3459 | 27.5786 | -1.1851 | 0.03026 | 0.23417 | 0.23113 | -3.0244 | 0.01425 | -0.08578 | -72.6167 | -1.2962 | 68.2141 | 69.1129 | -20351.1771 | -4207.5211 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00505 | 0 | 0
14.7521 | 33.3051 | 5.0848 | 5.346 | 27.5793 | -1.1851 | 0.03076 | 0.23012 | 0.23269 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08573 | -72.6091 | -1.2952 | 68.6758 | 67.9182 | -20351.3666 | -4207.5575 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00504 | 0 | 0
15.7519 | 33.3058 | 5.0846 | 5.3461 | 27.578 | -1.1851 | 0.03022 | 0.22721 | 0.22622 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08581 | -72.6353 | -1.2961 | 66.7667 | 67.0584 | -20351.2355 | -4207.5484 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00502 | 0 | 0
16.7524 | 33.3052 | 5.0857 | 5.3456 | 27.5746 | -1.1851 | 0.02865 | 0.22245 | 0.2267 | -3.0244 | 0.01401 | -0.08575 | -72.6701 | -1.2883 | 66.9092 | 65.6523 | -20350.3658 | -4207.5867 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.005 | 0 | 0
17.7528 | 33.3037 | 5.0856 | 5.3454 | 27.5689 | -1.1851 | 0.02816 | 0.21979 | 0.21989 | -3.0244 | 0.01353 | -0.08573 | -72.7241 | -1.2876 | 64.8979 | 64.8696 | -20348.7916 | -4207.569 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00499 | 0 | 0
18.7528 | 33.3035 | 5.0856 | 5.3463 | 27.5619 | -1.1851 | 0.02896 | 0.218 | 0.22328 | -3.0244 | 0.01648 | -0.08586 | -72.8103 | -1.2924 | 65.8995 | 64.3403 | -20347.2163 | -4207.6217 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00498 | 0 | 0
19.7538 | 33.3044 | 5.0857 | 5.3461 | 27.5533 | -1.1851 | 0.02879 | 0.21395 | 0.2137 | -3.0244 | 0.01898 | -0.08561 | -72.9305 | -1.291 | 63.0725 | 63.1446 | -20345.5197 | -4207.6107 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00455 | 0.00496 | 0 | 0
20.7538 | 33.3037 | 5.0859 | 5.3465 | 27.5416 | -1.1851 | 0.02922 | 0.21323 | 0.21357 | -3.0244 | 0.01437 | -0.08576 | -73.0696 | -1.2919 | 63.0317 | 62.9325 | -20342.8054 | -4207.6488 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00496 | 0 | 0
21.7536 | 33.3033 | 5.0857 | 5.3458 | 27.5313 | -1.1851 | 0.02799 | 0.2117 | 0.21931 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08565 | -73.195 | -1.2898 | 64.7282 | 62.4804 | -20340.4739 | -4207.5963 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00495 | 0 | 0
22.7538 | 33.3035 | 5.0854 | 5.3448 | 27.5189 | -1.1851 | 0.02985 | 0.2164 | 0.22744 | -3.0244 | 0.01578 | -0.08582 | -73.3558 | -1.2858 | 67.1274 | 63.8682 | -20337.7994 | -4207.5242 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00497 | 0 | 0
23.7547 | 33.304 | 5.0854 | 5.3441 | 27.5068 | -1.1851 | 0.02695 | 0.21894 | 0.22992 | -3.0244 | 0.01274 | -0.08573 | -73.5148 | -1.2822 | 67.8572 | 64.6173 | -20335.2686 | -4207.4757 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00498 | 0 | 0
24.7567 | 33.3041 | 5.0846 | 5.3423 | 27.4939 | -1.1851 | 0.02826 | 0.21968 | 0.236 | -3.0244 | 0.01267 | -0.08576 | -73.6799 | -1.2777 | 69.6523 | 64.835 | -20332.4631 | -4207.3177 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00499 | 0 | 0
25.7574 | 33.3061 | 5.0839 | 5.3421 | 27.4852 | -1.1851 | 0.03033 | 0.22289 | 0.23245 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08574 | -73.8161 | -1.2799 | 68.6041 | 65.783 | -20330.984 | -4207.2652 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.005 | 0 | 0
26.7582 | 33.307 | 5.0828 | 5.3414 | 27.4763 | -1.1851 | 0.02861 | 0.22339 | 0.23557 | -3.0244 | 0.016 | -0.08565 | -73.94 | -1.2818 | 69.5262 | 65.9315 | -20329.2415 | -4207.1638 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.005 | 0 | 0
27.7584 | 33.3075 | 5.0831 | 5.3415 | 27.4693 | -1.1851 | 0.02786 | 0.22712 | 0.23861 | -3.0244 | 0.01088 | -0.08594 | -74.0348 | -1.2808 | 70.4237 | 67.0318 | -20327.8022 | -4207.185 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00502 | 0 | 0
28.7583 | 33.3065 | 5.0811 | 5.3397 | 27.4641 | -1.1851 | 0.03079 | 0.22744 | 0.22465 | -3.0244 | 0.01686 | -0.08569 | -74.0888 | -1.2821 | 66.3018 | 67.125 | -20326.4403 | -4206.9557 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00502 | 0 | 0
29.7588 | 33.307 | 5.081 | 5.3386 | 27.4608 | -1.1851 | 0.02956 | 0.23179 | 0.23236 | -3.0244 | 0.012 | -0.08576 | -74.1362 | -1.2769 | 68.5777 | 68.4095 | -20325.8416 | -4206.885 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00504 | 0 | 0
30.7589 | 33.3068 | 5.0796 | 5.3377 | 27.4578 | -1.1851 | 0.02882 | 0.23424 | 0.23619 | -3.0244 | 0.01366 | -0.08573 | -74.1728 | -1.2793 | 69.7095 | 69.1332 | -20325.1561 | -4206.7485 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00505 | 0 | 0
31.7607 | 33.3067 | 5.0791 | 5.338 | 27.458 | -1.1851 | 0.02846 | 0.23397 | 0.23877 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08581 | -74.1689 | -1.2833 | 70.4707 | 69.0545 | -20325.1741 | -4206.7348 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00505 | 0 | 0
32.7614 | 33.3073 | 5.0789 | 5.3378 | 27.4597 | -1.1851 | 0.02906 | 0.23502 | 0.23545 | -3.0244 | 0.01841 | -0.08569 | -74.1543 | -1.2834 | 69.4896 | 69.3639 | -20325.6856 | -4206.7132 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00456 | 0.00506 | 0 | 0
33.7621 | 33.3069 | 5.0776 | 5.3368 | 27.4621 | -1.1851 | 0.03056 | 0.23693 | 0.24034 | -3.0244 | 0.016 | -0.08566 | -74.1188 | -1.285 | 70.934 | 69.9265 | -20326.1058 | -4206.5767 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00507 | 0 | 0
34.7622 | 33.3066 | 5.0775 | 5.337 | 27.4654 | -1.1851 | 0.02904 | 0.23898 | 0.23807 | -3.0244 | 0.01632 | -0.08565 | -74.0738 | -1.2869 | 70.2631 | 70.5327 | -20326.7768 | -4206.5776 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00508 | 0 | 0
35.7616 | 33.3067 | 5.0778 | 5.3364 | 27.4694 | -1.1851 | 0.03041 | 0.23962 | 0.22798 | -3.0244 | 0.01581 | -0.0857 | -74.0246 | -1.2815 | 67.2847 | 70.7205 | -20327.6552 | -4206.5606 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00508 | 0 | 0
36.763 | 33.3055 | 5.0777 | 5.3377 | 27.4754 | -1.1851 | 0.0307 | 0.24236 | 0.2343 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08576 | -73.9337 | -1.2887 | 69.1506 | 71.5312 | -20328.7103 | -4206.6326 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00509 | 0 | 0
37.7627 | 33.3042 | 5.0762 | 5.3383 | 27.481 | -1.1851 | 0.0315 | 0.24379 | 0.23732 | -3.0244 | 0.01826 | -0.08562 | -73.8456 | -1.2993 | 70.0433 | 71.9523 | -20329.6479 | -4206.5724 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00406 | 0.0046 | 0.0051 | 0 | 0
38.7632 | 33.3047 | 5.0774 | 5.3382 | 27.4868 | -1.1851 | 0.03185 | 0.24422 | 0.2404 | -3.0244 | 0.01523 | -0.0858 | -73.7778 | -1.2931 | 70.95 | 72.0788 | -20331.0134 | -4206.6424 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.0051 | 0 | 0
39.7622 | 33.303 | 5.077 | 5.337 | 27.4934 | -1.1851 | 0.03144 | 0.24568 | 0.24782 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08568 | -73.6722 | -1.2891 | 73.1421 | 72.5091 | -20332.1091 | -4206.546 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00511 | 0 | 0
40.7634 | 33.3027 | 5.0762 | 5.3387 | 27.5006 | -1.1851 | 0.03121 | 0.24865 | 0.2539 | -3.0244 | 0.0131 | -0.08573 | -73.578 | -1.301 | 74.9349 | 73.3873 | -20333.6201 | -4206.6044 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00512 | 0 | 0
41.7658 | 33.3011 | 5.0774 | 5.3381 | 27.5067 | -1.1851 | 0.02994 | 0.24786 | 0.26375 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08576 | -73.4791 | -1.2924 | 77.8422 | 73.1526 | -20334.5992 | -4206.638 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00512 | 0 | 0
42.7663 | 33.3003 | 5.0771 | 5.338 | 27.5139 | -1.1851 | 0.02954 | 0.24848 | 0.26262 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08559 | -73.3795 | -1.2932 | 77.508 | 73.3347 | -20335.9988 | -4206.6173 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00512 | 0 | 0
43.767 | 33.3001 | 5.0773 | 5.3394 | 27.5215 | -1.1851 | 0.03042 | 0.25142 | 0.26979 | -3.0244 | 0.01425 | -0.08582 | -73.2795 | -1.2995 | 79.6259 | 74.204 | -20337.6355 | -4206.7069 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00513 | 0 | 0
44.7673 | 33.2991 | 5.0779 | 5.3398 | 27.53 | -1.1851 | 0.03073 | 0.25263 | 0.26506 | -3.0244 | 0.01294 | -0.08572 | -73.1587 | -1.2987 | 78.2281 | 74.5618 | -20339.2646 | -4206.7701 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00514 | 0 | 0
45.7687 | 33.2978 | 5.0778 | 5.3394 | 27.5371 | -1.1851 | 0.02995 | 0.25022 | 0.26226 | -3.0244 | 0.01291 | -0.08575 | -73.0534 | -1.2969 | 77.4041 | 73.8503 | -20340.5328 | -4206.7394 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00513 | 0 | 0
46.7691 | 33.2956 | 5.0779 | 5.3396 | 27.5449 | -1.1851 | 0.0311 | 0.24665 | 0.24876 | -3.0244 | 0.01249 | -0.0859 | -72.9253 | -1.297 | 73.4176 | 72.7962 | -20341.764 | -4206.7556 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00511 | 0 | 0
47.7697 | 33.2944 | 5.0775 | 5.3397 | 27.5525 | -1.1851 | 0.03208 | 0.24299 | 0.24652 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08581 | -72.8144 | -1.2995 | 72.7567 | 71.7146 | -20343.1646 | -4206.7405 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00509 | 0 | 0
48.7712 | 33.2925 | 5.0764 | 5.339 | 27.558 | -1.1851 | 0.02942 | 0.23771 | 0.25205 | -3.0244 | 0.01462 | -0.08578 | -72.7202 | -1.3015 | 74.391 | 70.1575 | -20343.9582 | -4206.6319 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00507 | 0 | 0
49.7704 | 33.2912 | 5.0765 | 5.338 | 27.5619 | -1.1851 | 0.03049 | 0.23523 | 0.24657 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08576 | -72.6537 | -1.2966 | 72.7712 | 69.4255 | -20344.5237 | -4206.577 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00506 | 0 | 0
50.7708 | 33.2902 | 5.0764 | 5.3371 | 27.5628 | -1.1851 | 0.03039 | 0.23358 | 0.23788 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08577 | -72.6299 | -1.2924 | 70.207 | 68.9375 | -20344.5095 | -4206.515 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00505 | 0 | 0
51.771 | 33.2893 | 5.076 | 5.3362 | 27.5624 | -1.1851 | 0.03091 | 0.22897 | 0.22253 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08571 | -72.6245 | -1.2902 | 65.6769 | 67.5789 | -20344.2283 | -4206.441 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00503 | 0 | 0
52.7707 | 33.2877 | 5.0755 | 5.336 | 27.5607 | -1.1851 | 0.03011 | 0.22494 | 0.22316 | -3.0244 | 0.01489 | -0.0857 | -72.6255 | -1.291 | 65.8631 | 66.3888 | -20343.483 | -4206.3997 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00501 | 0 | 0
53.7722 | 33.2865 | 5.0757 | 5.3359 | 27.5562 | -1.1851 | 0.03011 | 0.22345 | 0.21431 | -3.0244 | 0.01432 | -0.08582 | -72.6677 | -1.2903 | 63.2505 | 65.9486 | -20342.2545 | -4206.4041 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.005 | 0 | 0
54.7723 | 33.2856 | 5.0753 | 5.3342 | 27.5508 | -1.1851 | 0.0295 | 0.22114 | 0.20495 | -3.0244 | 0.01572 | -0.08575 | -72.7242 | -1.2831 | 60.4889 | 65.2664 | -20340.8529 | -4206.2759 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00499 | 0 | 0
55.7748 | 33.283 | 5.0741 | 5.3342 | 27.5416 | -1.1851 | 0.02834 | 0.21555 | 0.21185 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08572 | -72.8075 | -1.2895 | 62.5242 | 63.6184 | -20338.2815 | -4206.2031 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00497 | 0 | 0
56.7767 | 33.2829 | 5.0755 | 5.334 | 27.532 | -1.1851 | 0.02831 | 0.21265 | 0.21092 | -3.0244 | 0.01447 | -0.08574 | -72.9288 | -1.2814 | 62.251 | 62.7623 | -20336.1637 | -4206.2755 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00495 | 0 | 0
57.7765 | 33.2814 | 5.0754 | 5.3343 | 27.5206 | -1.1851 | 0.02712 | 0.21451 | 0.21038 | -3.0244 | 0.01445 | -0.0857 | -73.054 | -1.2832 | 62.0915 | 63.3103 | -20333.3256 | -4206.2889 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00496 | 0 | 0
58.7772 | 33.2817 | 5.0751 | 5.3338 | 27.5084 | -1.1851 | 0.02783 | 0.21465 | 0.21884 | -3.0244 | 0.01718 | -0.08557 | -73.212 | -1.2823 | 64.5868 | 63.3504 | -20330.737 | -4206.2464 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00496 | 0 | 0
59.7777 | 33.2809 | 5.0752 | 5.3341 | 27.4956 | -1.1851 | 0.02807 | 0.21676 | 0.21155 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08582 | -73.365 | -1.2832 | 62.4378 | 63.9747 | -20327.7334 | -4206.2653 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00497 | 0 | 0
60.7776 | 33.2798 | 5.0747 | 5.3344 | 27.4821 | -1.1851 | 0.02829 | 0.21782 | 0.21941 | -3.0244 | 0.01723 | -0.08575 | -73.5215 | -1.2877 | 64.755 | 64.2882 | -20324.5616 | -4206.2541 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00454 | 0.00498 | 0 | 0
61.7777 | 33.2814 | 5.0743 | 5.3333 | 27.4712 | -1.1851 | 0.02937 | 0.21962 | 0.22615 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08575 | -73.6804 | -1.2844 | 66.7467 | 64.8176 | -20322.5085 | -4206.1644 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00499 | 0 | 0
62.7777 | 33.2805 | 5.0739 | 5.3328 | 27.4611 | -1.1851 | 0.02969 | 0.22305 | 0.22423 | -3.0244 | 0.01402 | -0.08577 | -73.7967 | -1.2836 | 66.1786 | 65.8308 | -20320.1055 | -4206.1133 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.005 | 0 | 0
63.778 | 33.2806 | 5.0746 | 5.3319 | 27.4528 | -1.1851 | 0.02899 | 0.2241 | 0.22987 | -3.0244 | 0.01305 | -0.0858 | -73.9033 | -1.2757 | 67.8425 | 66.1393 | -20318.3145 | -4206.0991 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00501 | 0 | 0
64.7776 | 33.283 | 5.074 | 5.3316 | 27.4461 | -1.1851 | 0.02957 | 0.22869 | 0.22878 | -3.0244 | 0.01313 | -0.08586 | -74.0188 | -1.2769 | 67.5216 | 67.4963 | -20317.3751 | -4206.0427 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00503 | 0 | 0
65.7775 | 33.2835 | 5.0739 | 5.3315 | 27.4413 | -1.1851 | 0.02761 | 0.22867 | 0.23591 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08568 | -74.0861 | -1.2768 | 69.6251 | 67.4882 | -20316.4251 | -4206.0289 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00503 | 0 | 0
66.7797 | 33.2823 | 5.0731 | 5.3315 | 27.4378 | -1.1851 | 0.03069 | 0.23311 | 0.2367 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08567 | -74.1159 | -1.2813 | 69.86 | 68.8013 | -20315.3932 | -4205.9819 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00505 | 0 | 0
67.7794 | 33.2824 | 5.073 | 5.3314 | 27.4365 | -1.1851 | 0.0291 | 0.23295 | 0.23871 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08567 | -74.1337 | -1.2808 | 70.4511 | 68.7533 | -20315.123 | -4205.9709 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00505 | 0 | 0
68.7803 | 33.2801 | 5.0724 | 5.3318 | 27.4355 | -1.1851 | 0.02875 | 0.23535 | 0.24013 | -3.0244 | 0.01225 | -0.08569 | -74.1159 | -1.2855 | 70.8704 | 69.4614 | -20314.4222 | -4205.9619 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00506 | 0 | 0
69.7807 | 33.2822 | 5.073 | 5.3318 | 27.437 | -1.1851 | 0.02926 | 0.23636 | 0.23978 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08572 | -74.1237 | -1.2825 | 70.7676 | 69.7601 | -20315.1961 | -4205.9963 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00506 | 0 | 0
70.7811 | 33.2822 | 5.0725 | 5.3318 | 27.44 | -1.1851 | 0.03025 | 0.23862 | 0.24248 | -3.0244 | 0.01158 | -0.08567 | -74.0859 | -1.2856 | 71.5652 | 70.4262 | -20315.8486 | -4205.9664 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00507 | 0 | 0
71.7818 | 33.2815 | 5.0729 | 5.3325 | 27.4428 | -1.1851 | 0.03218 | 0.24053 | 0.24305 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08576 | -74.0428 | -1.2871 | 71.7327 | 70.9912 | -20316.3167 | -4206.0356 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00508 | 0 | 0
72.7819 | 33.2817 | 5.0722 | 5.3323 | 27.4484 | -1.1851 | 0.03092 | 0.24048 | 0.24477 | -3.0244 | 0.01206 | -0.0858 | -73.9744 | -1.2895 | 72.2421 | 70.9754 | -20317.5867 | -4205.9792 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00508 | 0 | 0
73.7817 | 33.2815 | 5.0718 | 5.3315 | 27.4534 | -1.1851 | 0.03161 | 0.24447 | 0.24426 | -3.0244 | 0.01706 | -0.08567 | -73.9084 | -1.2878 | 72.091 | 72.152 | -20318.6407 | -4205.9066 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.0051 | 0 | 0
74.7822 | 33.2821 | 5.0711 | 5.3313 | 27.4607 | -1.1851 | 0.03057 | 0.24561 | 0.24822 | -3.0244 | 0.01306 | -0.08572 | -73.8233 | -1.2901 | 73.2601 | 72.4877 | -20320.3613 | -4205.8544 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00511 | 0 | 0
75.7817 | 33.283 | 5.0709 | 5.331 | 27.4668 | -1.1851 | 0.03169 | 0.24766 | 0.23667 | -3.0244 | 0.01565 | -0.0856 | -73.7563 | -1.2892 | 69.8497 | 73.0937 | -20321.8996 | -4205.8199 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00512 | 0 | 0
76.7818 | 33.2827 | 5.0709 | 5.3311 | 27.4747 | -1.1851 | 0.03153 | 0.24875 | 0.25236 | -3.0244 | 0.01442 | -0.0858 | -73.6522 | -1.2899 | 74.4799 | 73.4151 | -20323.5633 | -4205.8307 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00512 | 0 | 0
77.7829 | 33.2821 | 5.0707 | 5.332 | 27.482 | -1.1851 | 0.03023 | 0.25092 | 0.25868 | -3.0244 | 0.01928 | -0.08571 | -73.5526 | -1.2953 | 76.3461 | 74.0569 | -20325.019 | -4205.8673 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00458 | 0.00513 | 0 | 0
78.7847 | 33.2811 | 5.0706 | 5.3324 | 27.4901 | -1.1851 | 0.03216 | 0.25033 | 0.25492 | -3.0244 | 0.01719 | -0.08577 | -73.437 | -1.298 | 75.2366 | 73.8809 | -20326.5788 | -4205.8867 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00513 | 0 | 0
79.7847 | 33.2809 | 5.0701 | 5.3315 | 27.5 | -1.1851 | 0.03143 | 0.25236 | 0.26236 | -3.0244 | 0.01648 | -0.0858 | -73.3098 | -1.2959 | 77.4318 | 74.482 | -20328.7097 | -4205.8039 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00514 | 0 | 0
80.787 | 33.2827 | 5.071 | 5.3321 | 27.5079 | -1.1851 | 0.02999 | 0.25004 | 0.25909 | -3.0244 | 0.01715 | -0.08571 | -73.2315 | -1.2945 | 76.4684 | 73.7977 | -20330.8296 | -4205.8913 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00513 | 0 | 0
81.7867 | 33.2821 | 5.0706 | 5.3311 | 27.516 | -1.1851 | 0.02923 | 0.24508 | 0.25403 | -3.0244 | 0.01844 | -0.08579 | -73.1205 | -1.2912 | 74.974 | 72.3335 | -20332.4848 | -4205.8087 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00456 | 0.0051 | 0 | 0
82.7868 | 33.2808 | 5.0701 | 5.3316 | 27.5242 | -1.1851 | 0.0312 | 0.24289 | 0.24712 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08571 | -73.0012 | -1.2963 | 72.9344 | 71.687 | -20333.9975 | -4205.8158 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00509 | 0 | 0
83.7869 | 33.2795 | 5.0698 | 5.3321 | 27.5289 | -1.1851 | 0.03013 | 0.23888 | 0.24666 | -3.0244 | 0.01724 | -0.08567 | -72.9245 | -1.3001 | 72.7981 | 70.504 | -20334.7351 | -4205.8231 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00458 | 0.00508 | 0 | 0
84.7866 | 33.2787 | 5.0702 | 5.3324 | 27.5335 | -1.1851 | 0.03009 | 0.2364 | 0.2392 | -3.0244 | 0.01621 | -0.08573 | -72.8561 | -1.2999 | 70.5965 | 69.7694 | -20335.5657 | -4205.8635 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00506 | 0 | 0
85.7887 | 33.2765 | 5.0702 | 5.3328 | 27.5355 | -1.1851 | 0.02977 | 0.23262 | 0.23572 | -3.0244 | 0.01617 | -0.08576 | -72.8032 | -1.3017 | 69.5691 | 68.6557 | -20335.501 | -4205.8908 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00505 | 0 | 0
86.7887 | 33.2752 | 5.07 | 5.3322 | 27.535 | -1.1851 | 0.0318 | 0.22966 | 0.23195 | -3.0244 | 0.01642 | -0.08579 | -72.7926 | -1.2998 | 68.4566 | 67.7823 | -20335.1309 | -4205.8353 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00503 | 0 | 0
87.7905 | 33.2736 | 5.0711 | 5.3326 | 27.5329 | -1.1851 | 0.02853 | 0.22381 | 0.2298 | -3.0244 | 0.01298 | -0.0857 | -72.7984 | -1.2962 | 67.8221 | 66.0546 | -20334.3086 | -4205.9284 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00501 | 0 | 0
88.7909 | 33.2718 | 5.0708 | 5.3324 | 27.5276 | -1.1851 | 0.02866 | 0.21954 | 0.22354 | -3.0244 | 0.01253 | -0.08578 | -72.844 | -1.2968 | 65.9754 | 64.7947 | -20332.7702 | -4205.9046 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00499 | 0 | 0
89.7925 | 33.2701 | 5.0705 | 5.3317 | 27.5207 | -1.1851 | 0.02697 | 0.2178 | 0.22465 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08582 | -72.9095 | -1.2953 | 66.3042 | 64.2813 | -20330.8983 | -4205.8405 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00498 | 0 | 0
90.793 | 33.269 | 5.0702 | 5.3307 | 27.5113 | -1.1851 | 0.03069 | 0.21586 | 0.21456 | -3.0244 | 0.01174 | -0.08584 | -73.0144 | -1.2916 | 63.3237 | 63.7084 | -20328.5817 | -4205.7635 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00497 | 0 | 0
91.7924 | 33.2674 | 5.0696 | 5.3304 | 27.5005 | -1.1851 | 0.02972 | 0.21569 | 0.21155 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08571 | -73.1308 | -1.2926 | 62.4367 | 63.659 | -20325.8603 | -4205.7079 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00497 | 0 | 0
92.7937 | 33.2657 | 5.0709 | 5.3289 | 27.4881 | -1.1851 | 0.02962 | 0.21592 | 0.21531 | -3.0244 | 0.01151 | -0.08576 | -73.2679 | -1.2789 | 63.5468 | 63.7265 | -20322.7882 | -4205.6999 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00497 | 0 | 0
93.7948 | 33.2646 | 5.0696 | 5.3282 | 27.4747 | -1.1851 | 0.03074 | 0.21838 | 0.2187 | -3.0244 | 0.01511 | -0.08574 | -73.4227 | -1.282 | 64.5461 | 64.4532 | -20319.6099 | -4205.5795 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00498 | 0 | 0
94.7957 | 33.2636 | 5.0693 | 5.327 | 27.4626 | -1.1851 | 0.02802 | 0.21751 | 0.22563 | -3.0244 | 0.01253 | -0.08568 | -73.564 | -1.2778 | 66.5929 | 64.1942 | -20316.7137 | -4205.4838 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00498 | 0 | 0
95.7956 | 33.2634 | 5.0697 | 5.3279 | 27.4515 | -1.1851 | 0.02858 | 0.22286 | 0.22297 | -3.0244 | 0.0113 | -0.08577 | -73.7021 | -1.2803 | 65.8073 | 65.7748 | -20314.253 | -4205.5637 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.005 | 0 | 0
96.7971 | 33.2626 | 5.0694 | 5.3278 | 27.4405 | -1.1851 | 0.02754 | 0.22292 | 0.22722 | -3.0244 | 0.01302 | -0.08574 | -73.8322 | -1.2811 | 67.0628 | 65.7926 | -20311.6774 | -4205.5374 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.005 | 0 | 0
97.7969 | 33.2643 | 5.0695 | 5.3278 | 27.4322 | -1.1851 | 0.02739 | 0.22432 | 0.23003 | -3.0244 | 0.01545 | -0.08567 | -73.9583 | -1.2809 | 67.8909 | 66.2048 | -20310.2386 | -4205.5479 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00501 | 0 | 0
98.7977 | 33.2642 | 5.069 | 5.3278 | 27.4257 | -1.1851 | 0.0293 | 0.22795 | 0.23026 | -3.0244 | 0.01819 | -0.08582 | -74.0401 | -1.2828 | 67.9588 | 67.2767 | -20308.7951 | -4205.5186 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00456 | 0.00503 | 0 | 0
99.7983 | 33.2642 | 5.0687 | 5.3278 | 27.4201 | -1.1851 | 0.02887 | 0.231 | 0.23192 | -3.0244 | 0.01546 | -0.08577 | -74.1101 | -1.2844 | 68.4494 | 68.1769 | -20307.5671 | -4205.5025 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00504 | 0 | 0
100.8014 | 33.2623 | 5.0697 | 5.3292 | 27.4171 | -1.1851 | 0.02843 | 0.23144 | 0.22971 | -3.0244 | 0.01527 | -0.08581 | -74.1244 | -1.2863 | 67.7969 | 68.3081 | -20306.4759 | -4205.6464 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00504 | 0 | 0
101.8025 | 33.2614 | 5.0692 | 5.3291 | 27.4136 | -1.1851 | 0.02796 | 0.23381 | 0.23872 | -3.0244 | 0.0154 | -0.08569 | -74.1584 | -1.2885 | 70.4549 | 69.0063 | -20305.5301 | -4205.6032 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00505 | 0 | 0
102.8026 | 33.2605 | 5.0697 | 5.3288 | 27.4125 | -1.1851 | 0.03117 | 0.23577 | 0.23814 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08572 | -74.1595 | -1.2842 | 70.2835 | 69.5856 | -20305.0938 | -4205.6215 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00506 | 0 | 0
103.8043 | 33.2601 | 5.0698 | 5.3292 | 27.4135 | -1.1851 | 0.03142 | 0.23731 | 0.23841 | -3.0244 | 0.01632 | -0.08566 | -74.1418 | -1.2858 | 70.3653 | 70.0398 | -20305.2119 | -4205.6487 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00507 | 0 | 0
104.8055 | 33.2608 | 5.0691 | 5.33 | 27.4157 | -1.1851 | 0.03017 | 0.23769 | 0.24555 | -3.0244 | 0.01785 | -0.0856 | -74.1233 | -1.2932 | 72.4706 | 70.1521 | -20305.8502 | -4205.6524 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00458 | 0.00507 | 0 | 0
105.8059 | 33.2609 | 5.0699 | 5.33 | 27.4191 | -1.1851 | 0.02995 | 0.24006 | 0.24293 | -3.0244 | 0.01642 | -0.08582 | -74.0814 | -1.2891 | 71.6972 | 70.8501 | -20306.6182 | -4205.7043 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00508 | 0 | 0
106.8054 | 33.2582 | 5.0692 | 5.3299 | 27.4223 | -1.1851 | 0.03033 | 0.24188 | 0.24384 | -3.0244 | 0.0193 | -0.08572 | -74.0065 | -1.2924 | 71.9656 | 71.3875 | -20306.7168 | -4205.6565 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00458 | 0.00509 | 0 | 0
107.8073 | 33.2572 | 5.0678 | 5.3296 | 27.4279 | -1.1851 | 0.03037 | 0.24438 | 0.24775 | -3.0244 | 0.01362 | -0.08579 | -73.9239 | -1.2976 | 73.1219 | 72.126 | -20307.7386 | -4205.5552 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.0051 | 0 | 0
| 33.2887 | 5.0764 | 5.3364 | 27.4967 | -1.1851 | 0.02983 | 0.23332 | 0.23655 | -3.0244 | 0.014889 | -0.085738 | -73.4502 | -1.289 | 69.8137 | 68.8625 | -20329.6983 | -4206.4799 | 0.0043782 | 2.5094e-05 | 0.0040475 | 0.0045727 | 0.0050498

## Mfr_30%
10/30/2024 07:51:19Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7501 | 33.3741 | 5.1947 | 5.4434 | 26.9295 | -1.1851 | 0.02581 | 0.17771 | 0.16827 | -3.0244 | 0.01335 | -0.0858 | -81.7208 | -1.2329 | 49.6623 | 52.4489 | -20224.2923 | -4220.0013 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00479 | 0 | 0
3.7498 | 33.3743 | 5.1931 | 5.442 | 26.9267 | -1.1851 | 0.02592 | 0.17549 | 0.17075 | -3.0244 | 0.01157 | -0.08584 | -81.7597 | -1.234 | 50.3951 | 51.7953 | -20223.7334 | -4219.8177 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00478 | 0 | 0
4.7501 | 33.3753 | 5.1917 | 5.4394 | 26.9235 | -1.1851 | 0.02467 | 0.17499 | 0.17573 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08587 | -81.8134 | -1.2281 | 51.8643 | 51.6455 | -20223.2444 | -4219.5816 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00478 | 0 | 0
5.7508 | 33.3764 | 5.1896 | 5.438 | 26.9195 | -1.1851 | 0.02374 | 0.17543 | 0.17065 | -3.0244 | 0.01728 | -0.08567 | -81.8775 | -1.2312 | 50.3643 | 51.7748 | -20222.5994 | -4219.3706 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00446 | 0.00478 | 0 | 0
6.7502 | 33.3768 | 5.1891 | 5.4365 | 26.9152 | -1.1851 | 0.02541 | 0.17617 | 0.17275 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08583 | -81.9373 | -1.2268 | 50.9852 | 51.9952 | -20221.7315 | -4219.2487 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
7.752 | 33.3778 | 5.1885 | 5.4349 | 26.9122 | -1.1851 | 0.0243 | 0.17846 | 0.17209 | -3.0244 | 0.01379 | -0.08579 | -81.987 | -1.2218 | 50.7907 | 52.6701 | -20221.3061 | -4219.1161 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.0048 | 0 | 0
8.7525 | 33.3795 | 5.187 | 5.4341 | 26.9093 | -1.1851 | 0.02565 | 0.1783 | 0.17229 | -3.0244 | 0.01759 | -0.08569 | -82.0458 | -1.2251 | 50.8488 | 52.6226 | -20221.0411 | -4218.9824 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00449 | 0.0048 | 0 | 0
9.7525 | 33.3808 | 5.1845 | 5.4325 | 26.9076 | -1.1851 | 0.02727 | 0.18024 | 0.17806 | -3.0244 | 0.0144 | -0.08583 | -82.0839 | -1.2295 | 52.5513 | 53.1972 | -20220.9516 | -4218.7347 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00481 | 0 | 0
10.7538 | 33.3821 | 5.1832 | 5.431 | 26.9064 | -1.1851 | 0.02314 | 0.1801 | 0.18141 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08586 | -82.1152 | -1.2286 | 53.5409 | 53.1538 | -20220.9787 | -4218.5664 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.0048 | 0 | 0
11.7539 | 33.3829 | 5.182 | 5.4292 | 26.9076 | -1.1851 | 0.0233 | 0.18185 | 0.18231 | -3.0244 | 0.01484 | -0.08572 | -82.111 | -1.2252 | 53.8074 | 53.6704 | -20221.4021 | -4218.3844 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00481 | 0 | 0
12.7536 | 33.3839 | 5.1809 | 5.4281 | 26.9074 | -1.1851 | 0.02453 | 0.18177 | 0.17907 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08574 | -82.1259 | -1.226 | 52.8513 | 53.6482 | -20221.5858 | -4218.2505 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
13.7531 | 33.3852 | 5.1803 | 5.428 | 26.9095 | -1.1851 | 0.02657 | 0.18591 | 0.17873 | -3.0244 | 0.01415 | -0.0858 | -82.1165 | -1.2281 | 52.7491 | 54.87 | -20222.3511 | -4218.2102 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00483 | 0 | 0
14.7539 | 33.3859 | 5.1794 | 5.4265 | 26.911 | -1.1851 | 0.02682 | 0.18435 | 0.18072 | -3.0244 | 0.01399 | -0.08578 | -82.1051 | -1.2246 | 53.3378 | 54.4081 | -20222.8175 | -4218.0646 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
15.7538 | 33.3872 | 5.1777 | 5.4265 | 26.914 | -1.1851 | 0.0259 | 0.18391 | 0.18352 | -3.0244 | 0.01065 | -0.08592 | -82.0843 | -1.2334 | 54.1646 | 54.279 | -20223.7601 | -4217.9675 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.00482 | 0 | 0
16.7546 | 33.388 | 5.1763 | 5.4247 | 26.9181 | -1.1851 | 0.02432 | 0.18479 | 0.18481 | -3.0244 | 0.01441 | -0.08584 | -82.043 | -1.2312 | 54.5437 | 54.5377 | -20224.8495 | -4217.7716 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00483 | 0 | 0
17.7545 | 33.3887 | 5.1756 | 5.4236 | 26.922 | -1.1851 | 0.02506 | 0.18362 | 0.18091 | -3.0244 | 0.01546 | -0.08575 | -82.002 | -1.2292 | 53.3942 | 54.1945 | -20225.8544 | -4217.6633 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00482 | 0 | 0
18.7545 | 33.39 | 5.1742 | 5.4228 | 26.9252 | -1.1851 | 0.02669 | 0.18411 | 0.18412 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08582 | -81.9773 | -1.2321 | 54.3408 | 54.3372 | -20226.8187 | -4217.5323 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
19.7559 | 33.3901 | 5.1734 | 5.4216 | 26.9289 | -1.1851 | 0.02686 | 0.18522 | 0.18586 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08589 | -81.9326 | -1.2303 | 54.8549 | 54.6646 | -20227.6576 | -4217.4087 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00483 | 0 | 0
20.7566 | 33.3913 | 5.1721 | 5.4215 | 26.9341 | -1.1851 | 0.02453 | 0.18643 | 0.18101 | -3.0244 | 0.01545 | -0.0858 | -81.882 | -1.2363 | 53.4242 | 55.0236 | -20229.0611 | -4217.3219 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00483 | 0 | 0
21.7566 | 33.3923 | 5.1721 | 5.4206 | 26.9394 | -1.1851 | 0.02589 | 0.18652 | 0.18155 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08579 | -81.8275 | -1.2316 | 53.5818 | 55.0493 | -20230.44 | -4217.2715 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
22.7568 | 33.393 | 5.1706 | 5.4188 | 26.944 | -1.1851 | 0.02445 | 0.18556 | 0.18183 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08583 | -81.7779 | -1.2306 | 53.6641 | 54.7648 | -20231.5842 | -4217.0732 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00483 | 0 | 0
23.7566 | 33.3929 | 5.1694 | 5.4182 | 26.948 | -1.1851 | 0.02503 | 0.18447 | 0.17718 | -3.0244 | 0.01362 | -0.0857 | -81.7264 | -1.2335 | 52.2929 | 54.4433 | -20232.4459 | -4216.9684 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00483 | 0 | 0
24.7579 | 33.3935 | 5.1674 | 5.418 | 26.9522 | -1.1851 | 0.02387 | 0.18279 | 0.17974 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08576 | -81.6811 | -1.2423 | 53.048 | 53.9472 | -20233.4994 | -4216.8307 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00482 | 0 | 0
25.7581 | 33.3946 | 5.1678 | 5.4173 | 26.9555 | -1.1851 | 0.02458 | 0.18244 | 0.18613 | -3.0244 | 0.01439 | -0.08566 | -81.6516 | -1.2368 | 54.9328 | 53.8454 | -20234.4476 | -4216.8096 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00482 | 0 | 0
26.7589 | 33.3942 | 5.1665 | 5.416 | 26.9585 | -1.1851 | 0.0234 | 0.18278 | 0.17947 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08565 | -81.6091 | -1.2364 | 52.9684 | 53.9455 | -20235.0143 | -4216.66 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00482 | 0 | 0
27.7586 | 33.3953 | 5.165 | 5.4138 | 26.962 | -1.1851 | 0.02668 | 0.18135 | 0.17375 | -3.0244 | 0.0146 | -0.08581 | -81.5794 | -1.2335 | 51.2797 | 53.5223 | -20236.0235 | -4216.4381 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00481 | 0 | 0
28.7586 | 33.3965 | 5.1636 | 5.4126 | 26.9636 | -1.1851 | 0.02525 | 0.18142 | 0.17997 | -3.0244 | 0.01411 | -0.08581 | -81.5735 | -1.2345 | 53.1167 | 53.5439 | -20236.6341 | -4216.2822 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00481 | 0 | 0
29.759 | 33.3965 | 5.1622 | 5.4112 | 26.9642 | -1.1851 | 0.02385 | 0.17923 | 0.1754 | -3.0244 | 0.01499 | -0.08574 | -81.5665 | -1.2347 | 51.7683 | 52.8984 | -20236.7741 | -4216.1155 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.0048 | 0 | 0
30.7581 | 33.3975 | 5.1624 | 5.41 | 26.9653 | -1.1851 | 0.02729 | 0.1774 | 0.17266 | -3.0244 | 0.01531 | -0.0858 | -81.5652 | -1.2273 | 50.9599 | 52.358 | -20237.2123 | -4216.0491 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00479 | 0 | 0
31.7587 | 33.3982 | 5.1606 | 5.4086 | 26.9658 | -1.1851 | 0.02515 | 0.17881 | 0.18123 | -3.0244 | 0.01621 | -0.08575 | -81.569 | -1.2291 | 53.4883 | 52.7731 | -20237.4918 | -4215.8597 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.0048 | 0 | 0
32.7591 | 33.3987 | 5.1598 | 5.4086 | 26.9644 | -1.1851 | 0.02489 | 0.17843 | 0.17035 | -3.0244 | 0.01294 | -0.08581 | -81.5928 | -1.2334 | 50.2773 | 52.6602 | -20237.2899 | -4215.8145 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.0048 | 0 | 0
33.7586 | 33.3994 | 5.1587 | 5.4071 | 26.9623 | -1.1851 | 0.02768 | 0.17695 | 0.168 | -3.0244 | 0.01408 | -0.08582 | -81.6277 | -1.2317 | 49.5842 | 52.2242 | -20236.9689 | -4215.6563 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00479 | 0 | 0
34.7589 | 33.3994 | 5.1576 | 5.4061 | 26.9594 | -1.1851 | 0.02512 | 0.17426 | 0.17121 | -3.0244 | 0.01681 | -0.08581 | -81.665 | -1.2318 | 50.5293 | 51.4316 | -20236.3446 | -4215.5283 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00478 | 0 | 0
35.7585 | 33.4005 | 5.1565 | 5.4044 | 26.9566 | -1.1851 | 0.02464 | 0.17608 | 0.17045 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08584 | -81.7135 | -1.2292 | 50.3077 | 51.9676 | -20235.9782 | -4215.3628 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00479 | 0 | 0
36.7587 | 33.4008 | 5.1559 | 5.4037 | 26.9514 | -1.1851 | 0.0259 | 0.17659 | 0.17018 | -3.0244 | 0.01574 | -0.0858 | -81.7839 | -1.2287 | 50.226 | 52.1174 | -20234.9045 | -4215.2832 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00479 | 0 | 0
37.7586 | 33.4011 | 5.1539 | 5.4027 | 26.9485 | -1.1851 | 0.02525 | 0.17699 | 0.16593 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08575 | -81.825 | -1.2338 | 48.9726 | 52.237 | -20234.3454 | -4215.1043 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00479 | 0 | 0
38.7592 | 33.4032 | 5.153 | 5.4003 | 26.9441 | -1.1851 | 0.0242 | 0.17756 | 0.1752 | -3.0244 | 0.01357 | -0.08583 | -81.9065 | -1.2258 | 51.7096 | 52.4051 | -20233.8478 | -4214.9046 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00479 | 0 | 0
39.7597 | 33.4032 | 5.1513 | 5.399 | 26.9416 | -1.1851 | 0.02638 | 0.17831 | 0.17478 | -3.0244 | 0.01522 | -0.08578 | -81.9381 | -1.228 | 51.5839 | 52.6267 | -20233.3014 | -4214.7247 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.0048 | 0 | 0
40.7592 | 33.4043 | 5.1513 | 5.397 | 26.9381 | -1.1851 | 0.02657 | 0.17918 | 0.17481 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08572 | -81.9969 | -1.2176 | 51.5932 | 52.8817 | -20232.7473 | -4214.6067 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.0048 | 0 | 0
41.7596 | 33.4047 | 5.1506 | 5.3972 | 26.9362 | -1.1851 | 0.02788 | 0.17922 | 0.16942 | -3.0244 | 0.01458 | -0.08574 | -82.0271 | -1.2226 | 50.0013 | 52.8943 | -20232.4365 | -4214.5729 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.0048 | 0 | 0
42.7605 | 33.4059 | 5.1498 | 5.3968 | 26.9368 | -1.1851 | 0.02668 | 0.18255 | 0.18154 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08582 | -82.0345 | -1.2243 | 53.5797 | 53.8767 | -20232.8339 | -4214.5073 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
43.7608 | 33.4073 | 5.1485 | 5.3957 | 26.9358 | -1.1851 | 0.02516 | 0.18132 | 0.17606 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08566 | -82.0636 | -1.2251 | 51.9616 | 53.5137 | -20232.925 | -4214.3583 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00481 | 0 | 0
44.7608 | 33.4081 | 5.1475 | 5.3946 | 26.9372 | -1.1851 | 0.02622 | 0.1858 | 0.18015 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08584 | -82.0559 | -1.2251 | 53.1691 | 54.8372 | -20233.3963 | -4214.2339 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
45.7611 | 33.408 | 5.1467 | 5.3943 | 26.9385 | -1.1851 | 0.0267 | 0.1829 | 0.1781 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08575 | -82.0387 | -1.2275 | 52.5633 | 53.9812 | -20233.6639 | -4214.1646 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
46.7628 | 33.409 | 5.1457 | 5.3927 | 26.9407 | -1.1851 | 0.02658 | 0.18302 | 0.18578 | -3.0244 | 0.01621 | -0.08575 | -82.0236 | -1.2242 | 54.8306 | 54.0159 | -20234.3731 | -4214.0112 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
47.7626 | 33.41 | 5.1448 | 5.3917 | 26.9436 | -1.1851 | 0.02651 | 0.18648 | 0.17919 | -3.0244 | 0.01107 | -0.0858 | -82.0001 | -1.2239 | 52.8862 | 55.0383 | -20235.2125 | -4213.8924 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00483 | 0 | 0
48.7625 | 33.411 | 5.1444 | 5.3918 | 26.9465 | -1.1851 | 0.02502 | 0.18425 | 0.18787 | -3.0244 | 0.01752 | -0.08577 | -81.9747 | -1.2267 | 55.448 | 54.379 | -20236.0792 | -4213.879 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00448 | 0.00482 | 0 | 0
49.763 | 33.4111 | 5.1444 | 5.3916 | 26.9504 | -1.1851 | 0.0262 | 0.18712 | 0.17954 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08578 | -81.9276 | -1.2259 | 52.9881 | 55.2271 | -20236.9256 | -4213.867 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00484 | 0 | 0
50.7625 | 33.4115 | 5.1429 | 5.3912 | 26.9542 | -1.1851 | 0.02563 | 0.1845 | 0.18143 | -3.0244 | 0.01435 | -0.08576 | -81.8845 | -1.2308 | 53.5466 | 54.4537 | -20237.8711 | -4213.7557 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00483 | 0 | 0
51.7631 | 33.4127 | 5.1417 | 5.3905 | 26.9574 | -1.1851 | 0.02867 | 0.18563 | 0.18314 | -3.0244 | 0.01256 | -0.08581 | -81.8594 | -1.233 | 54.0506 | 54.7874 | -20238.8238 | -4213.6388 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00483 | 0 | 0
52.7645 | 33.4141 | 5.1418 | 5.3896 | 26.9625 | -1.1851 | 0.0264 | 0.18662 | 0.18185 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08582 | -81.8128 | -1.2288 | 53.6713 | 55.0777 | -20240.244 | -4213.5927 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00483 | 0 | 0
53.7645 | 33.4144 | 5.1408 | 5.3887 | 26.9675 | -1.1851 | 0.02606 | 0.18552 | 0.18027 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08573 | -81.7526 | -1.2289 | 53.2038 | 54.7534 | -20241.4002 | -4213.4718 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
54.7655 | 33.4143 | 5.1392 | 5.3886 | 26.9719 | -1.1851 | 0.02434 | 0.18425 | 0.18582 | -3.0244 | 0.01441 | -0.0857 | -81.6947 | -1.2367 | 54.8429 | 54.3788 | -20242.3338 | -4213.3735 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00482 | 0 | 0
55.7665 | 33.4144 | 5.1382 | 5.3878 | 26.9757 | -1.1851 | 0.02583 | 0.18505 | 0.17641 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08575 | -81.6488 | -1.2375 | 52.0663 | 54.6148 | -20243.1802 | -4213.2619 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
56.7669 | 33.4154 | 5.139 | 5.3872 | 26.9791 | -1.1851 | 0.02532 | 0.18355 | 0.18602 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08574 | -81.6172 | -1.2304 | 54.902 | 54.173 | -20244.1588 | -4213.2792 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
57.7679 | 33.4161 | 5.1373 | 5.3864 | 26.9822 | -1.1851 | 0.02356 | 0.18315 | 0.17997 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08576 | -81.5878 | -1.2344 | 53.1152 | 54.0537 | -20244.9757 | -4213.129 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00482 | 0 | 0
58.7678 | 33.4158 | 5.1374 | 5.3863 | 26.9841 | -1.1851 | 0.02569 | 0.1817 | 0.17972 | -3.0244 | 0.01608 | -0.08569 | -81.5597 | -1.2339 | 53.043 | 53.6256 | -20245.3337 | -4213.1261 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00481 | 0 | 0
59.7681 | 33.4166 | 5.1356 | 5.3847 | 26.9867 | -1.1851 | 0.02545 | 0.18128 | 0.17981 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08582 | -81.5376 | -1.2352 | 53.0702 | 53.504 | -20246.0873 | -4212.9214 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00481 | 0 | 0
60.7681 | 33.418 | 5.1355 | 5.3845 | 26.988 | -1.1851 | 0.02483 | 0.18199 | 0.17687 | -3.0244 | 0.01764 | -0.08566 | -81.539 | -1.2341 | 52.2 | 53.7114 | -20246.6796 | -4212.9071 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00448 | 0.00481 | 0 | 0
61.7689 | 33.4178 | 5.1349 | 5.3832 | 26.9887 | -1.1851 | 0.02625 | 0.18002 | 0.17957 | -3.0244 | 0.01612 | -0.08576 | -81.5269 | -1.2308 | 52.997 | 53.1296 | -20246.7927 | -4212.7971 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.0048 | 0 | 0
62.7698 | 33.4188 | 5.1338 | 5.3819 | 26.9886 | -1.1851 | 0.02563 | 0.17939 | 0.1773 | -3.0244 | 0.01584 | -0.08584 | -81.5409 | -1.2303 | 52.3277 | 52.9457 | -20246.9906 | -4212.6478 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.0048 | 0 | 0
63.7703 | 33.4191 | 5.1328 | 5.3811 | 26.9881 | -1.1851 | 0.02513 | 0.1789 | 0.17502 | -3.0244 | 0.01456 | -0.08577 | -81.5514 | -1.2305 | 51.6543 | 52.8014 | -20246.929 | -4212.5405 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.0048 | 0 | 0
64.7701 | 33.4196 | 5.1313 | 5.3802 | 26.9877 | -1.1851 | 0.02571 | 0.17766 | 0.17418 | -3.0244 | 0.01474 | -0.0858 | -81.5612 | -1.2337 | 51.4076 | 52.435 | -20246.9602 | -4212.3924 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
65.7715 | 33.4202 | 5.1307 | 5.3794 | 26.9848 | -1.1851 | 0.0241 | 0.17577 | 0.16855 | -3.0244 | 0.01416 | -0.08584 | -81.6076 | -1.233 | 49.7447 | 51.8759 | -20246.4522 | -4212.3134 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00478 | 0 | 0
66.7722 | 33.421 | 5.1307 | 5.3786 | 26.9823 | -1.1851 | 0.02327 | 0.17601 | 0.1696 | -3.0244 | 0.01562 | -0.0857 | -81.6481 | -1.2288 | 50.0568 | 51.9468 | -20246.0892 | -4212.2633 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00479 | 0 | 0
67.7728 | 33.4221 | 5.1292 | 5.3777 | 26.9789 | -1.1851 | 0.02425 | 0.17531 | 0.16953 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08578 | -81.7059 | -1.2321 | 50.0348 | 51.741 | -20245.579 | -4212.1212 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00478 | 0 | 0
68.7738 | 33.4227 | 5.1288 | 5.3767 | 26.9754 | -1.1851 | 0.02428 | 0.17611 | 0.17092 | -3.0244 | 0.0169 | -0.08577 | -81.7582 | -1.2291 | 50.445 | 51.9771 | -20244.9334 | -4212.0397 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00479 | 0 | 0
69.7736 | 33.4234 | 5.1284 | 5.3761 | 26.9709 | -1.1851 | 0.02457 | 0.17589 | 0.1723 | -3.0244 | 0.01634 | -0.08577 | -81.8228 | -1.2279 | 50.8525 | 51.9118 | -20244.1144 | -4211.9712 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00479 | 0 | 0
70.7745 | 33.4242 | 5.1278 | 5.3761 | 26.9675 | -1.1851 | 0.02689 | 0.17937 | 0.17454 | -3.0244 | 0.01557 | -0.0858 | -81.877 | -1.2311 | 51.5142 | 52.9399 | -20243.55 | -4211.9381 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.0048 | 0 | 0
71.7745 | 33.4247 | 5.1266 | 5.3748 | 26.9648 | -1.1851 | 0.02313 | 0.17779 | 0.1728 | -3.0244 | 0.01661 | -0.08574 | -81.918 | -1.2305 | 51.0013 | 52.4726 | -20243.0683 | -4211.7934 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00479 | 0 | 0
72.7757 | 33.4255 | 5.1255 | 5.3734 | 26.9612 | -1.1851 | 0.02666 | 0.18012 | 0.17271 | -3.0244 | 0.01543 | -0.08579 | -81.9735 | -1.229 | 50.9738 | 53.1606 | -20242.4361 | -4211.6405 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00481 | 0 | 0
73.7766 | 33.4265 | 5.1253 | 5.3736 | 26.9595 | -1.1851 | 0.02459 | 0.18071 | 0.18018 | -3.0244 | 0.01349 | -0.08582 | -82.007 | -1.2309 | 53.1795 | 53.335 | -20242.3027 | -4211.6411 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
74.7776 | 33.4273 | 5.1244 | 5.3734 | 26.9584 | -1.1851 | 0.02294 | 0.18075 | 0.18837 | -3.0244 | 0.01412 | -0.08579 | -82.0318 | -1.2339 | 55.5955 | 53.3477 | -20242.2471 | -4211.5738 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00481 | 0 | 0
75.7788 | 33.4274 | 5.1245 | 5.3728 | 26.9582 | -1.1851 | 0.02422 | 0.18115 | 0.17649 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08576 | -82.0355 | -1.2307 | 52.0881 | 53.4632 | -20242.2 | -4211.5415 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
76.78 | 33.4291 | 5.1238 | 5.3722 | 26.9587 | -1.1851 | 0.02601 | 0.18108 | 0.18134 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08565 | -82.052 | -1.2317 | 53.5203 | 53.4449 | -20242.697 | -4211.4645 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00481 | 0 | 0
77.7795 | 33.4293 | 5.1229 | 5.3709 | 26.9596 | -1.1851 | 0.02302 | 0.18218 | 0.18274 | -3.0244 | 0.01363 | -0.08573 | -82.0424 | -1.2294 | 53.933 | 53.7695 | -20242.9339 | -4211.3384 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00481 | 0 | 0
78.7819 | 33.4301 | 5.1225 | 5.3708 | 26.9614 | -1.1851 | 0.02636 | 0.18266 | 0.17461 | -3.0244 | 0.01496 | -0.08576 | -82.0303 | -1.2309 | 51.5354 | 53.9093 | -20243.501 | -4211.3065 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
79.7825 | 33.4303 | 5.1212 | 5.3698 | 26.9645 | -1.1851 | 0.02607 | 0.18253 | 0.18204 | -3.0244 | 0.01498 | -0.08581 | -81.9927 | -1.2324 | 53.7268 | 53.8718 | -20244.2457 | -4211.1641 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00482 | 0 | 0
80.7823 | 33.4305 | 5.1203 | 5.3685 | 26.9667 | -1.1851 | 0.02481 | 0.18546 | 0.18228 | -3.0244 | 0.01583 | -0.08575 | -81.968 | -1.23 | 53.7972 | 54.7365 | -20244.7533 | -4211.0328 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00483 | 0 | 0
81.7824 | 33.4308 | 5.1203 | 5.3682 | 26.9698 | -1.1851 | 0.02705 | 0.18493 | 0.1819 | -3.0244 | 0.0172 | -0.08576 | -81.9315 | -1.2291 | 53.6849 | 54.5805 | -20245.4893 | -4211.0121 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00452 | 0.00483 | 0 | 0
82.7835 | 33.4314 | 5.1199 | 5.3674 | 26.9724 | -1.1851 | 0.02557 | 0.18358 | 0.18802 | -3.0244 | 0.01438 | -0.0858 | -81.9074 | -1.227 | 55.4917 | 54.1823 | -20246.2031 | -4210.9397 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
83.7858 | 33.4312 | 5.1197 | 5.3666 | 26.9763 | -1.1851 | 0.02625 | 0.18408 | 0.17963 | -3.0244 | 0.015 | -0.08578 | -81.8546 | -1.2241 | 53.0157 | 54.3298 | -20246.9999 | -4210.8836 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00482 | 0 | 0
84.7855 | 33.4323 | 5.117 | 5.366 | 26.9794 | -1.1851 | 0.02708 | 0.18433 | 0.18241 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08582 | -81.8284 | -1.2344 | 53.8376 | 54.4031 | -20247.9141 | -4210.6856 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00482 | 0 | 0
85.7866 | 33.4338 | 5.1172 | 5.365 | 26.9832 | -1.1851 | 0.02564 | 0.18585 | 0.18423 | -3.0244 | 0.01503 | -0.0858 | -81.8001 | -1.2283 | 54.3723 | 54.853 | -20249.0725 | -4210.6362 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00483 | 0 | 0
86.7876 | 33.4334 | 5.1172 | 5.3649 | 26.9876 | -1.1851 | 0.02601 | 0.18664 | 0.17958 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08583 | -81.7388 | -1.2281 | 53.0023 | 55.086 | -20249.9485 | -4210.6314 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00484 | 0 | 0
87.788 | 33.4343 | 5.1167 | 5.3654 | 26.9928 | -1.1851 | 0.02605 | 0.1848 | 0.17949 | -3.0244 | 0.01399 | -0.08567 | -81.685 | -1.2326 | 52.9732 | 54.5429 | -20251.2868 | -4210.6315 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
88.7874 | 33.4343 | 5.1166 | 5.3641 | 26.9961 | -1.1851 | 0.02687 | 0.18382 | 0.18319 | -3.0244 | 0.01701 | -0.08577 | -81.6419 | -1.2272 | 54.0679 | 54.2516 | -20252.0108 | -4210.5481 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00482 | 0 | 0
89.7876 | 33.435 | 5.1154 | 5.3631 | 26.9993 | -1.1851 | 0.02712 | 0.18353 | 0.16887 | -3.0244 | 0.01527 | -0.08563 | -81.6109 | -1.2275 | 49.8395 | 54.1666 | -20252.8753 | -4210.416 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00482 | 0 | 0
90.788 | 33.4349 | 5.1148 | 5.3629 | 27.002 | -1.1851 | 0.02545 | 0.1838 | 0.18584 | -3.0244 | 0.01261 | -0.08586 | -81.5758 | -1.23 | 54.8496 | 54.2461 | -20253.4335 | -4210.374 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
91.7883 | 33.4348 | 5.1144 | 5.3614 | 27.006 | -1.1851 | 0.02755 | 0.18116 | 0.18038 | -3.0244 | 0.01755 | -0.08568 | -81.5236 | -1.2244 | 53.2384 | 53.4678 | -20254.2811 | -4210.2575 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00453 | 0.00481 | 0 | 0
92.7885 | 33.4352 | 5.1132 | 5.3615 | 27.0077 | -1.1851 | 0.02644 | 0.1834 | 0.17982 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08579 | -81.5067 | -1.2309 | 53.0715 | 54.1288 | -20254.7421 | -4210.187 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
93.7882 | 33.4352 | 5.1127 | 5.3612 | 27.0096 | -1.1851 | 0.0234 | 0.18008 | 0.18321 | -3.0244 | 0.01654 | -0.08578 | -81.4843 | -1.2321 | 54.073 | 53.1497 | -20255.1618 | -4210.1411 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.0048 | 0 | 0
94.7891 | 33.4352 | 5.1124 | 5.362 | 27.0105 | -1.1851 | 0.02386 | 0.18068 | 0.1838 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08584 | -81.4714 | -1.2375 | 54.2471 | 53.3255 | -20255.3708 | -4210.1725 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00481 | 0 | 0
95.7896 | 33.4347 | 5.1116 | 5.362 | 27.0115 | -1.1851 | 0.02432 | 0.18014 | 0.1794 | -3.0244 | 0.01363 | -0.0859 | -81.4532 | -1.2412 | 52.9483 | 53.165 | -20255.4744 | -4210.121 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
96.7902 | 33.4348 | 5.1127 | 5.3611 | 27.0108 | -1.1851 | 0.02704 | 0.18049 | 0.17274 | -3.0244 | 0.01435 | -0.08577 | -81.4636 | -1.2316 | 50.982 | 53.2704 | -20255.3225 | -4210.1327 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00481 | 0 | 0
97.7908 | 33.4345 | 5.1114 | 5.3609 | 27.0099 | -1.1851 | 0.02806 | 0.17928 | 0.16823 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08594 | -81.4697 | -1.237 | 49.6518 | 52.9115 | -20255.0774 | -4210.045 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.0048 | 0 | 0
98.7905 | 33.4344 | 5.1113 | 5.3607 | 27.008 | -1.1851 | 0.02372 | 0.1779 | 0.17572 | -3.0244 | 0.01313 | -0.08598 | -81.4935 | -1.2366 | 51.862 | 52.505 | -20254.6182 | -4210.0275 | 0.00428 | 1e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00479 | 0 | 0
99.791 | 33.4344 | 5.1112 | 5.3607 | 27.0061 | -1.1851 | 0.02556 | 0.17673 | 0.17389 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08582 | -81.5171 | -1.2371 | 51.3215 | 52.1613 | -20254.2304 | -4210.0202 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
100.7923 | 33.4331 | 5.1111 | 5.3603 | 27.0033 | -1.1851 | 0.02517 | 0.17492 | 0.1717 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08585 | -81.5369 | -1.2355 | 50.6758 | 51.6266 | -20253.3201 | -4209.9871 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00478 | 0 | 0
101.7929 | 33.4337 | 5.1107 | 5.3599 | 26.9994 | -1.1851 | 0.02452 | 0.17615 | 0.17071 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08578 | -81.5936 | -1.2355 | 50.3838 | 51.9889 | -20252.6027 | -4209.9441 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00479 | 0 | 0
102.7921 | 33.4329 | 5.1104 | 5.3591 | 26.9955 | -1.1851 | 0.02385 | 0.17537 | 0.16645 | -3.0244 | 0.01664 | -0.08581 | -81.6326 | -1.2333 | 49.1266 | 51.7595 | -20251.579 | -4209.875 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00478 | 0 | 0
103.7947 | 33.4335 | 5.1098 | 5.3575 | 26.9891 | -1.1851 | 0.02456 | 0.17552 | 0.16991 | -3.0244 | 0.0165 | -0.08581 | -81.7224 | -1.228 | 50.1475 | 51.8026 | -20250.2992 | -4209.7484 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00478 | 0 | 0
104.7946 | 33.4337 | 5.1096 | 5.3576 | 26.9847 | -1.1851 | 0.02553 | 0.17768 | 0.17262 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08587 | -81.7799 | -1.2293 | 50.9461 | 52.4412 | -20249.3815 | -4209.7352 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
105.7949 | 33.433 | 5.1089 | 5.3572 | 26.9814 | -1.1851 | 0.02423 | 0.17777 | 0.17522 | -3.0244 | 0.01362 | -0.08571 | -81.8132 | -1.231 | 51.7143 | 52.4665 | -20248.515 | -4209.6777 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00479 | 0 | 0
106.7957 | 33.434 | 5.1079 | 5.3564 | 26.9779 | -1.1851 | 0.02743 | 0.17968 | 0.17283 | -3.0244 | 0.01491 | -0.08577 | -81.8697 | -1.2321 | 51.0088 | 53.0291 | -20247.9557 | -4209.5632 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.0048 | 0 | 0
107.7959 | 33.434 | 5.1073 | 5.355 | 26.976 | -1.1851 | 0.02509 | 0.1815 | 0.17646 | -3.0244 | 0.01164 | -0.08576 | -81.8952 | -1.2275 | 52.0814 | 53.5679 | -20247.5549 | -4209.444 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00481 | 0 | 0
108.7975 | 33.4335 | 5.1068 | 5.3549 | 26.9754 | -1.1851 | 0.02519 | 0.18047 | 0.17766 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08572 | -81.8966 | -1.2302 | 52.4346 | 53.2623 | -20247.3145 | -4209.4067 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00481 | 0 | 0
109.7976 | 33.4344 | 5.1067 | 5.3547 | 26.9739 | -1.1851 | 0.02736 | 0.18161 | 0.17824 | -3.0244 | 0.01287 | -0.08583 | -81.9258 | -1.2298 | 52.6046 | 53.6011 | -20247.1752 | -4209.3903 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.00481 | 0 | 0
110.7985 | 33.4334 | 5.1062 | 5.354 | 26.9741 | -1.1851 | 0.02491 | 0.18302 | 0.17327 | -3.0244 | 0.01196 | -0.08576 | -81.9111 | -1.2284 | 51.1387 | 54.0153 | -20247.0078 | -4209.3197 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00482 | 0 | 0
111.799 | 33.4338 | 5.1061 | 5.3541 | 26.9758 | -1.1851 | 0.02656 | 0.18395 | 0.18104 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08568 | -81.8941 | -1.2296 | 53.4314 | 54.2917 | -20247.4444 | -4209.3208 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00482 | 0 | 0
57.2707 | 33.4127 | 5.1417 | 5.3899 | 26.9624 | -1.1851 | 0.02546 | 0.18103 | 0.17749

## Mfr_28%
10/30/2024 08:24:56Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7512 | 33.3664 | 5.3026 | 5.5387 | 26.5324 | -1.1851 | 0.02243 | 0.1552 | 0.15406 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08571 | -86.655 | -1.1708 | 45.4692 | 45.8061 | -20135.851 | -4232.2256 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00469 | 0 | 0
3.7515 | 33.3687 | 5.3013 | 5.5371 | 26.5302 | -1.1851 | 0.0245 | 0.15364 | 0.14436 | -3.0244 | 0.01434 | -0.08576 | -86.7115 | -1.169 | 42.6077 | 45.3444 | -20135.8658 | -4232.0538 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00468 | 0 | 0
4.7535 | 33.3729 | 5.2994 | 5.5366 | 26.5262 | -1.1851 | 0.02111 | 0.15212 | 0.14906 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08575 | -86.8167 | -1.1757 | 43.992 | 44.8978 | -20135.9188 | -4231.9026 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00468 | 0 | 0
5.754 | 33.375 | 5.2972 | 5.5341 | 26.5214 | -1.1851 | 0.02155 | 0.15234 | 0.1466 | -3.0244 | 0.01798 | -0.0858 | -86.9037 | -1.1747 | 43.2688 | 44.9602 | -20135.3353 | -4231.6214 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00468 | 0 | 0
6.7546 | 33.3771 | 5.2963 | 5.533 | 26.5173 | -1.1851 | 0.02336 | 0.15516 | 0.15261 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08566 | -86.9828 | -1.1733 | 45.0402 | 45.7934 | -20134.8722 | -4231.5018 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00469 | 0 | 0
7.7544 | 33.3796 | 5.2946 | 5.5315 | 26.5119 | -1.1851 | 0.02042 | 0.15795 | 0.1551 | -3.0244 | 0.01291 | -0.08581 | -87.0826 | -1.1745 | 45.7766 | 46.6185 | -20134.2441 | -4231.3097 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.0047 | 0 | 0
8.7551 | 33.3816 | 5.2929 | 5.5286 | 26.5066 | -1.1851 | 0.02421 | 0.15856 | 0.15309 | -3.0244 | 0.01636 | -0.08579 | -87.1752 | -1.1687 | 45.1832 | 46.7966 | -20133.523 | -4231.0333 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00471 | 0 | 0
9.7552 | 33.3842 | 5.291 | 5.5271 | 26.5049 | -1.1851 | 0.02544 | 0.15978 | 0.15103 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08582 | -87.2293 | -1.1702 | 44.5737 | 47.1569 | -20133.7346 | -4230.8272 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00471 | 0 | 0
10.7567 | 33.3878 | 5.2895 | 5.5252 | 26.502 | -1.1851 | 0.02347 | 0.16116 | 0.15288 | -3.0244 | 0.01447 | -0.08574 | -87.3116 | -1.1683 | 45.1207 | 47.5632 | -20133.8791 | -4230.6248 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
11.7579 | 33.3899 | 5.2871 | 5.5231 | 26.502 | -1.1851 | 0.02351 | 0.16241 | 0.15409 | -3.0244 | 0.01484 | -0.08573 | -87.3392 | -1.1703 | 45.4777 | 47.9321 | -20134.3209 | -4230.3525 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
12.7577 | 33.3929 | 5.2852 | 5.522 | 26.5031 | -1.1851 | 0.02199 | 0.16216 | 0.16186 | -3.0244 | 0.01257 | -0.08565 | -87.3624 | -1.1739 | 47.7712 | 47.8608 | -20135.2313 | -4230.1721 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00472 | 0 | 0
13.7577 | 33.3955 | 5.2838 | 5.52 | 26.5055 | -1.1851 | 0.0234 | 0.16622 | 0.15617 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08579 | -87.3658 | -1.171 | 46.0922 | 49.0577 | -20136.3366 | -4229.9705 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00474 | 0 | 0
14.7589 | 33.3978 | 5.2821 | 5.5185 | 26.508 | -1.1851 | 0.02386 | 0.16366 | 0.16108 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08578 | -87.3628 | -1.1719 | 47.5409 | 48.3025 | -20137.376 | -4229.7721 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00473 | 0 | 0
15.7588 | 33.4002 | 5.2796 | 5.5163 | 26.5127 | -1.1851 | 0.02389 | 0.16509 | 0.15931 | -3.0244 | 0.01636 | -0.08572 | -87.3347 | -1.1736 | 47.019 | 48.7249 | -20138.9086 | -4229.4909 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
16.7587 | 33.4031 | 5.2793 | 5.5158 | 26.5191 | -1.1851 | 0.02272 | 0.16625 | 0.16205 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08574 | -87.2906 | -1.1725 | 47.828 | 49.0679 | -20140.95 | -4229.4464 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00474 | 0 | 0
17.7598 | 33.4059 | 5.2768 | 5.5143 | 26.527 | -1.1851 | 0.02335 | 0.1678 | 0.16081 | -3.0244 | 0.01309 | -0.08569 | -87.2247 | -1.1772 | 47.4612 | 49.5253 | -20143.2824 | -4229.2061 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00475 | 0 | 0
18.7597 | 33.4083 | 5.276 | 5.5132 | 26.5335 | -1.1851 | 0.02228 | 0.16721 | 0.16325 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08573 | -87.1747 | -1.1756 | 48.1812 | 49.3492 | -20145.2383 | -4229.0883 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00475 | 0 | 0
19.7601 | 33.4107 | 5.2746 | 5.5116 | 26.5432 | -1.1851 | 0.02381 | 0.16986 | 0.16889 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08575 | -87.0807 | -1.1747 | 49.8449 | 50.1316 | -20147.8663 | -4228.9094 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00476 | 0 | 0
20.7599 | 33.4132 | 5.2724 | 5.5101 | 26.5517 | -1.1851 | 0.02391 | 0.17017 | 0.16459 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08575 | -87.0052 | -1.1784 | 48.5758 | 50.2228 | -20150.2975 | -4228.68 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00476 | 0 | 0
21.7598 | 33.4159 | 5.2709 | 5.5092 | 26.5613 | -1.1851 | 0.02411 | 0.16785 | 0.16216 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08571 | -86.9179 | -1.1816 | 47.8584 | 49.5389 | -20152.9541 | -4228.5418 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00475 | 0 | 0
22.7594 | 33.4183 | 5.27 | 5.5065 | 26.5698 | -1.1851 | 0.02551 | 0.1677 | 0.16076 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08581 | -86.8404 | -1.1723 | 47.4456 | 49.4937 | -20155.351 | -4228.3184 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00475 | 0 | 0
23.7614 | 33.4197 | 5.2675 | 5.5058 | 26.5787 | -1.1851 | 0.02524 | 0.16547 | 0.16124 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08573 | -86.7454 | -1.1812 | 47.5869 | 48.8368 | -20157.6053 | -4228.1338 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00474 | 0 | 0
24.7619 | 33.4231 | 5.2662 | 5.5047 | 26.5877 | -1.1851 | 0.02344 | 0.16711 | 0.15663 | -3.0244 | 0.01372 | -0.08559 | -86.6739 | -1.1825 | 46.2283 | 49.3193 | -20160.313 | -4227.9852 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00475 | 0 | 0
25.7623 | 33.4251 | 5.2649 | 5.5034 | 26.5958 | -1.1851 | 0.02344 | 0.16358 | 0.16095 | -3.0244 | 0.01744 | -0.08563 | -86.5975 | -1.182 | 47.5027 | 48.2794 | -20162.4991 | -4227.8295 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
26.7626 | 33.426 | 5.263 | 5.502 | 26.6019 | -1.1851 | 0.02228 | 0.16393 | 0.15916 | -3.0244 | 0.01818 | -0.08576 | -86.5307 | -1.1847 | 46.9747 | 48.3812 | -20164.0469 | -4227.6279 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00443 | 0.00473 | 0 | 0
27.7631 | 33.4292 | 5.2608 | 5.5004 | 26.6073 | -1.1851 | 0.02452 | 0.1633 | 0.15456 | -3.0244 | 0.01798 | -0.08564 | -86.5036 | -1.1877 | 45.618 | 48.1962 | -20165.9121 | -4227.4069 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00447 | 0.00473 | 0 | 0
28.763 | 33.4314 | 5.2597 | 5.499 | 26.613 | -1.1851 | 0.02158 | 0.16027 | 0.16068 | -3.0244 | 0.01348 | -0.0856 | -86.4588 | -1.186 | 47.422 | 47.303 | -20167.6498 | -4227.2529 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00471 | 0 | 0
29.764 | 33.4324 | 5.259 | 5.4974 | 26.6159 | -1.1851 | 0.02449 | 0.15746 | 0.14268 | -3.0244 | 0.01968 | -0.08565 | -86.4357 | -1.1814 | 42.1098 | 46.4711 | -20168.4992 | -4227.1133 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00447 | 0.0047 | 0 | 0
30.764 | 33.4352 | 5.257 | 5.4962 | 26.6171 | -1.1851 | 0.02324 | 0.15916 | 0.15114 | -3.0244 | 0.01342 | -0.08585 | -86.4544 | -1.1858 | 44.6066 | 46.9752 | -20169.3688 | -4226.9231 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00471 | 0 | 0
31.7647 | 33.4379 | 5.2552 | 5.4949 | 26.618 | -1.1851 | 0.02158 | 0.15588 | 0.14693 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08577 | -86.478 | -1.1883 | 43.3648 | 46.0075 | -20170.153 | -4226.7334 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00469 | 0 | 0
32.7646 | 33.4396 | 5.2546 | 5.4942 | 26.6176 | -1.1851 | 0.02339 | 0.15636 | 0.14637 | -3.0244 | 0.01364 | -0.0857 | -86.5049 | -1.1877 | 43.2006 | 46.1469 | -20170.4438 | -4226.6547 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.0047 | 0 | 0
33.765 | 33.4412 | 5.2532 | 5.4917 | 26.6155 | -1.1851 | 0.02089 | 0.15473 | 0.15375 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08576 | -86.5513 | -1.1826 | 45.3775 | 45.668 | -20170.3378 | -4226.4202 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00469 | 0 | 0
34.7655 | 33.4426 | 5.2518 | 5.4899 | 26.6131 | -1.1851 | 0.02241 | 0.15307 | 0.15156 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08576 | -86.6005 | -1.1806 | 44.7314 | 45.1767 | -20170.1206 | -4226.2305 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00468 | 0 | 0
35.7672 | 33.4445 | 5.2506 | 5.4872 | 26.609 | -1.1851 | 0.02317 | 0.15406 | 0.13746 | -3.0244 | 0.01588 | -0.08566 | -86.6758 | -1.1728 | 40.5694 | 45.4692 | -20169.6236 | -4225.9908 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00468 | 0 | 0
36.7701 | 33.4463 | 5.2472 | 5.4854 | 26.6026 | -1.1851 | 0.02357 | 0.15239 | 0.14596 | -3.0244 | 0.01597 | -0.0856 | -86.7803 | -1.1808 | 43.0783 | 44.9755 | -20168.61 | -4225.6764 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00468 | 0 | 0
37.7701 | 33.4493 | 5.2462 | 5.4837 | 26.5965 | -1.1851 | 0.02135 | 0.15482 | 0.1489 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08571 | -86.8953 | -1.1773 | 43.9458 | 45.6922 | -20167.9572 | -4225.5195 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00469 | 0 | 0
38.7705 | 33.4502 | 5.2448 | 5.482 | 26.5911 | -1.1851 | 0.02288 | 0.15606 | 0.14609 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08572 | -86.9758 | -1.1759 | 43.1181 | 46.06 | -20166.9565 | -4225.3384 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
39.772 | 33.4519 | 5.2446 | 5.481 | 26.5856 | -1.1851 | 0.02328 | 0.15861 | 0.14915 | -3.0244 | 0.01555 | -0.08575 | -87.0683 | -1.1717 | 44.0203 | 46.8111 | -20166.1362 | -4225.2604 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00471 | 0 | 0
40.7719 | 33.4554 | 5.2427 | 5.4792 | 26.5812 | -1.1851 | 0.02209 | 0.15849 | 0.14725 | -3.0244 | 0.01637 | -0.0857 | -87.1671 | -1.1724 | 43.4581 | 46.7757 | -20165.9392 | -4225.0418 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
41.7714 | 33.457 | 5.2415 | 5.4773 | 26.5785 | -1.1851 | 0.02287 | 0.16086 | 0.15479 | -3.0244 | 0.01322 | -0.08585 | -87.222 | -1.1692 | 45.6834 | 47.4759 | -20165.693 | -4224.8524 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00472 | 0 | 0
42.7719 | 33.459 | 5.2394 | 5.476 | 26.5771 | -1.1851 | 0.0239 | 0.16142 | 0.15827 | -3.0244 | 0.01425 | -0.08573 | -87.2649 | -1.1731 | 46.713 | 47.6423 | -20165.8212 | -4224.6478 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00472 | 0 | 0
43.7739 | 33.4605 | 5.2373 | 5.4744 | 26.5775 | -1.1851 | 0.02241 | 0.16178 | 0.16253 | -3.0244 | 0.01491 | -0.08582 | -87.2785 | -1.1757 | 47.9698 | 47.7472 | -20166.2337 | -4224.4214 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00472 | 0 | 0
44.7733 | 33.4634 | 5.2358 | 5.474 | 26.5805 | -1.1851 | 0.02307 | 0.16414 | 0.15591 | -3.0244 | 0.01555 | -0.08566 | -87.2785 | -1.1808 | 46.0165 | 48.4445 | -20167.533 | -4224.3101 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00473 | 0 | 0
45.7738 | 33.4646 | 5.2353 | 5.4733 | 26.5821 | -1.1851 | 0.02252 | 0.16236 | 0.16049 | -3.0244 | 0.01608 | -0.08567 | -87.2732 | -1.1799 | 47.3682 | 47.9201 | -20168.1571 | -4224.2369 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00472 | 0 | 0
46.7745 | 33.4665 | 5.2337 | 5.4714 | 26.5858 | -1.1851 | 0.02617 | 0.16639 | 0.16115 | -3.0244 | 0.01349 | -0.08583 | -87.2496 | -1.1786 | 47.5612 | 49.1074 | -20169.373 | -4224.0289 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00474 | 0 | 0
47.7754 | 33.4681 | 5.2322 | 5.4703 | 26.5919 | -1.1851 | 0.02384 | 0.1671 | 0.16588 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08583 | -87.1931 | -1.1805 | 48.9563 | 49.3186 | -20171.0502 | -4223.8735 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00475 | 0 | 0
48.7765 | 33.4692 | 5.2285 | 5.468 | 26.5969 | -1.1851 | 0.02371 | 0.16677 | 0.16321 | -3.0244 | 0.0159 | -0.08574 | -87.1429 | -1.1876 | 48.169 | 49.2201 | -20172.3832 | -4223.5132 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
49.7777 | 33.4716 | 5.2281 | 5.4657 | 26.603 | -1.1851 | 0.02408 | 0.16704 | 0.16121 | -3.0244 | 0.01386 | -0.08561 | -87.0975 | -1.1781 | 47.5793 | 49.2994 | -20174.2483 | -4223.3501 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
50.7799 | 33.4739 | 5.2255 | 5.4649 | 26.611 | -1.1851 | 0.02437 | 0.16781 | 0.16339 | -3.0244 | 0.01637 | -0.08572 | -87.0246 | -1.1869 | 48.2218 | 49.5261 | -20176.4857 | -4223.1435 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00475 | 0 | 0
51.7804 | 33.4746 | 5.224 | 5.4644 | 26.6198 | -1.1851 | 0.02217 | 0.16703 | 0.16325 | -3.0244 | 0.01818 | -0.08568 | -86.9218 | -1.1916 | 48.1803 | 49.2977 | -20178.5732 | -4223.0195 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00443 | 0.00474 | 0 | 0
52.7812 | 33.476 | 5.223 | 5.4634 | 26.629 | -1.1851 | 0.02257 | 0.17047 | 0.16701 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08587 | -86.823 | -1.1918 | 49.2922 | 50.3127 | -20180.8817 | -4222.9055 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00476 | 0 | 0
53.782 | 33.4771 | 5.2226 | 5.4615 | 26.6373 | -1.1851 | 0.02516 | 0.16801 | 0.16522 | -3.0244 | 0.01666 | -0.08585 | -86.7314 | -1.1845 | 48.7642 | 49.5857 | -20182.9221 | -4222.767 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00475 | 0 | 0
54.7814 | 33.4785 | 5.2209 | 5.4603 | 26.6459 | -1.1851 | 0.02406 | 0.16701 | 0.16772 | -3.0244 | 0.0166 | -0.08581 | -86.6408 | -1.1866 | 49.5007 | 49.2909 | -20185.1246 | -4222.588 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
55.7821 | 33.4792 | 5.2188 | 5.4585 | 26.653 | -1.1851 | 0.02159 | 0.16599 | 0.16124 | -3.0244 | 0.01237 | -0.08577 | -86.5593 | -1.1883 | 47.5868 | 48.9892 | -20186.8301 | -4222.3608 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00474 | 0 | 0
56.7832 | 33.4801 | 5.2172 | 5.4575 | 26.66 | -1.1851 | 0.02153 | 0.16454 | 0.15457 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08584 | -86.4825 | -1.1912 | 45.6198 | 48.5616 | -20188.559 | -4222.2035 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00473 | 0 | 0
57.7829 | 33.4813 | 5.2173 | 5.4563 | 26.6657 | -1.1851 | 0.0235 | 0.16376 | 0.16005 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08569 | -86.4249 | -1.1852 | 47.236 | 48.3319 | -20190.0539 | -4222.1322 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
58.7838 | 33.4829 | 5.2158 | 5.4554 | 26.67 | -1.1851 | 0.0231 | 0.16359 | 0.15727 | -3.0244 | 0.01242 | -0.08562 | -86.3899 | -1.1878 | 46.4179 | 48.2812 | -20191.3507 | -4221.9837 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00473 | 0 | 0
59.7848 | 33.4834 | 5.2153 | 5.4547 | 26.6748 | -1.1851 | 0.02163 | 0.15937 | 0.15981 | -3.0244 | 0.01701 | -0.08572 | -86.3362 | -1.1866 | 47.1669 | 47.0359 | -20192.4862 | -4221.917 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
60.7843 | 33.4854 | 5.2135 | 5.4525 | 26.6773 | -1.1851 | 0.02328 | 0.16062 | 0.15823 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08576 | -86.331 | -1.1844 | 46.7012 | 47.4058 | -20193.4812 | -4221.6766 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
61.785 | 33.4858 | 5.2118 | 5.4508 | 26.6782 | -1.1851 | 0.0252 | 0.16106 | 0.14913 | -3.0244 | 0.01255 | -0.08576 | -86.3229 | -1.1848 | 44.0138 | 47.5337 | -20193.7721 | -4221.4758 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00472 | 0 | 0
62.7849 | 33.4862 | 5.2104 | 5.449 | 26.6785 | -1.1851 | 0.0244 | 0.15846 | 0.14593 | -3.0244 | 0.01397 | -0.08563 | -86.3256 | -1.1825 | 43.0696 | 46.7664 | -20193.9192 | -4221.2806 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00471 | 0 | 0
63.785 | 33.4882 | 5.2082 | 5.4486 | 26.6777 | -1.1851 | 0.02249 | 0.15518 | 0.15316 | -3.0244 | 0.01678 | -0.08574 | -86.3597 | -1.1914 | 45.2043 | 45.7985 | -20194.1859 | -4221.1215 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00469 | 0 | 0
64.7856 | 33.4883 | 5.2076 | 5.4466 | 26.6767 | -1.1851 | 0.02302 | 0.15456 | 0.15212 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08575 | -86.3748 | -1.1847 | 44.8968 | 45.6176 | -20194.0087 | -4220.9619 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
65.7859 | 33.4892 | 5.2069 | 5.4458 | 26.6733 | -1.1851 | 0.02011 | 0.15277 | 0.14817 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08586 | -86.4282 | -1.1844 | 43.731 | 45.0898 | -20193.4401 | -4220.8737 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00468 | 0 | 0
66.7862 | 33.4897 | 5.205 | 5.4444 | 26.6694 | -1.1851 | 0.02265 | 0.15284 | 0.14802 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08573 | -86.4859 | -1.1868 | 43.6866 | 45.1088 | -20192.7029 | -4220.6767 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00468 | 0 | 0
67.7868 | 33.4906 | 5.2039 | 5.4422 | 26.6644 | -1.1851 | 0.02026 | 0.15209 | 0.14821 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08573 | -86.5599 | -1.1816 | 43.7434 | 44.888 | -20191.8051 | -4220.4821 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00468 | 0 | 0
68.7877 | 33.4916 | 5.2019 | 5.4405 | 26.6579 | -1.1851 | 0.0215 | 0.15255 | 0.14575 | -3.0244 | 0.01341 | -0.08574 | -86.6551 | -1.183 | 43.016 | 45.0239 | -20190.6179 | -4220.2576 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00468 | 0 | 0
69.7875 | 33.4917 | 5.201 | 5.4387 | 26.6515 | -1.1851 | 0.02147 | 0.15281 | 0.14569 | -3.0244 | 0.01679 | -0.08573 | -86.7376 | -1.1784 | 42.9989 | 45.1002 | -20189.2235 | -4220.0932 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00468 | 0 | 0
70.7877 | 33.4928 | 5.1997 | 5.4365 | 26.6446 | -1.1851 | 0.02477 | 0.15558 | 0.14517 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08578 | -86.8393 | -1.1743 | 42.8448 | 45.9181 | -20187.9705 | -4219.8839 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00469 | 0 | 0
71.7877 | 33.4939 | 5.1973 | 5.4353 | 26.6374 | -1.1851 | 0.02304 | 0.1592 | 0.1456 | -3.0244 | 0.01727 | -0.08574 | -86.9445 | -1.1796 | 42.9714 | 46.9875 | -20186.6165 | -4219.6717 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
72.7877 | 33.4947 | 5.1956 | 5.4341 | 26.6321 | -1.1851 | 0.02224 | 0.1586 | 0.15164 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08582 | -87.0224 | -1.1823 | 44.7542 | 46.8083 | -20185.6326 | -4219.4945 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00471 | 0 | 0
73.7887 | 33.4964 | 5.1948 | 5.4328 | 26.6291 | -1.1851 | 0.02175 | 0.15954 | 0.15042 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08562 | -87.0811 | -1.1799 | 44.3937 | 47.0866 | -20185.3612 | -4219.3679 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
74.7887 | 33.4975 | 5.1933 | 5.4314 | 26.6254 | -1.1851 | 0.02254 | 0.1597 | 0.1597 | -3.0244 | 0.01401 | -0.08573 | -87.1426 | -1.1801 | 47.1343 | 47.1324 | -20184.8074 | -4219.1962 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00471 | 0 | 0
75.7887 | 33.4984 | 5.1923 | 5.4312 | 26.6252 | -1.1851 | 0.02341 | 0.16109 | 0.1604 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08571 | -87.1569 | -1.1842 | 47.3401 | 47.5453 | -20184.9525 | -4219.1189 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
76.7893 | 33.4995 | 5.1905 | 5.4297 | 26.6254 | -1.1851 | 0.02253 | 0.1622 | 0.16423 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08578 | -87.1679 | -1.1858 | 48.47 | 47.8728 | -20185.2147 | -4218.9235 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00472 | 0 | 0
77.7903 | 33.4999 | 5.1894 | 5.4281 | 26.6267 | -1.1851 | 0.02363 | 0.16334 | 0.15669 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08571 | -87.1555 | -1.1833 | 46.2465 | 48.2071 | -20185.5985 | -4218.7664 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
78.7917 | 33.5008 | 5.1887 | 5.4269 | 26.6295 | -1.1851 | 0.02353 | 0.16541 | 0.16194 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08576 | -87.1321 | -1.1808 | 47.7954 | 48.8192 | -20186.4053 | -4218.6482 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00474 | 0 | 0
79.7916 | 33.5018 | 5.1876 | 5.4262 | 26.6338 | -1.1851 | 0.02375 | 0.16374 | 0.1597 | -3.0244 | 0.01724 | -0.08572 | -87.0903 | -1.183 | 47.1328 | 48.3257 | -20187.5718 | -4218.5384 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00446 | 0.00473 | 0 | 0
80.7922 | 33.5029 | 5.1864 | 5.4251 | 26.638 | -1.1851 | 0.02046 | 0.1663 | 0.16244 | -3.0244 | 0.01603 | -0.08573 | -87.051 | -1.1831 | 47.941 | 49.0804 | -20188.7264 | -4218.3993 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00474 | 0 | 0
81.7915 | 33.5031 | 5.1852 | 5.4247 | 26.6434 | -1.1851 | 0.02373 | 0.16486 | 0.16306 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08565 | -86.9848 | -1.187 | 48.1241 | 48.6553 | -20189.953 | -4218.3073 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00473 | 0 | 0
82.7914 | 33.5042 | 5.1832 | 5.4236 | 26.6498 | -1.1851 | 0.0225 | 0.16742 | 0.17273 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08573 | -86.9176 | -1.1916 | 50.9787 | 49.412 | -20191.5817 | -4218.1188 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00475 | 0 | 0
83.7929 | 33.5046 | 5.1831 | 5.422 | 26.6565 | -1.1851 | 0.02383 | 0.16868 | 0.16295 | -3.0244 | 0.0126 | -0.08574 | -86.8393 | -1.1845 | 48.0931 | 49.7838 | -20193.1439 | -4218.0144 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00475 | 0 | 0
84.7922 | 33.5058 | 5.1818 | 5.4212 | 26.6632 | -1.1851 | 0.02363 | 0.16723 | 0.16142 | -3.0244 | 0.0169 | -0.08581 | -86.7698 | -1.187 | 47.6405 | 49.356 | -20194.8645 | -4217.8884 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00475 | 0 | 0
85.7932 | 33.5067 | 5.1803 | 5.4197 | 26.671 | -1.1851 | 0.02559 | 0.16779 | 0.16053 | -3.0244 | 0.01945 | -0.08566 | -86.6818 | -1.1867 | 47.3785 | 49.5219 | -20196.7597 | -4217.7151 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00449 | 0.00475 | 0 | 0
86.794 | 33.5076 | 5.1788 | 5.4189 | 26.6779 | -1.1851 | 0.02334 | 0.16637 | 0.16585 | -3.0244 | 0.01681 | -0.08577 | -86.6051 | -1.19 | 48.9481 | 49.1035 | -20198.4717 | -4217.5739 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00474 | 0 | 0
87.7945 | 33.5086 | 5.1779 | 5.4175 | 26.6862 | -1.1851 | 0.02424 | 0.16737 | 0.15994 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08585 | -86.5129 | -1.188 | 47.2058 | 49.3973 | -20200.4897 | -4217.4306 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00475 | 0 | 0
88.7956 | 33.5091 | 5.1752 | 5.4167 | 26.6942 | -1.1851 | 0.02253 | 0.16479 | 0.16884 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08581 | -86.4171 | -1.1974 | 49.83 | 48.6362 | -20202.3606 | -4217.2261 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00473 | 0 | 0
89.796 | 33.5089 | 5.1745 | 5.4152 | 26.7006 | -1.1851 | 0.02326 | 0.164 | 0.15482 | -3.0244 | 0.01686 | -0.08572 | -86.3342 | -1.1934 | 45.6933 | 48.4033 | -20203.7309 | -4217.091 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
90.7957 | 33.5097 | 5.1736 | 5.4135 | 26.7052 | -1.1851 | 0.02356 | 0.16393 | 0.15622 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08576 | -86.2852 | -1.1891 | 46.1052 | 48.3809 | -20204.8964 | -4216.9368 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
91.7955 | 33.5097 | 5.1733 | 5.4135 | 26.7108 | -1.1851 | 0.02417 | 0.16285 | 0.16263 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08578 | -86.2155 | -1.1909 | 47.999 | 48.0623 | -20206.1199 | -4216.9219 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00473 | 0 | 0
92.7979 | 33.5111 | 5.1719 | 5.4121 | 26.7143 | -1.1851 | 0.02364 | 0.16163 | 0.15249 | -3.0244 | 0.01258 | -0.08577 | -86.1885 | -1.1908 | 45.0069 | 47.7048 | -20207.1839 | -4216.7481 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
93.7977 | 33.5106 | 5.1704 | 5.4112 | 26.7166 | -1.1851 | 0.02273 | 0.15975 | 0.15729 | -3.0244 | 0.01934 | -0.08566 | -86.1523 | -1.1935 | 46.4238 | 47.1476 | -20207.5761 | -4216.604 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
94.7997 | 33.5113 | 5.1685 | 5.4099 | 26.7172 | -1.1851 | 0.02419 | 0.16038 | 0.1559 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08577 | -86.1544 | -1.1968 | 46.0135 | 47.3338 | -20207.8754 | -4216.4162 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00471 | 0 | 0
95.7992 | 33.5122 | 5.1673 | 5.4089 | 26.7174 | -1.1851 | 0.02418 | 0.1594 | 0.15374 | -3.0244 | 0.01654 | -0.08581 | -86.1623 | -1.1972 | 45.3735 | 47.0459 | -20208.1052 | -4216.2805 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00471 | 0 | 0
96.8005 | 33.513 | 5.1666 | 5.4072 | 26.7156 | -1.1851 | 0.02371 | 0.15695 | 0.14639 | -3.0244 | 0.01918 | -0.08569 | -86.196 | -1.1927 | 43.2046 | 46.3212 | -20207.8816 | -4216.1371 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00446 | 0.0047 | 0 | 0
97.8017 | 33.5129 | 5.1658 | 5.4053 | 26.7143 | -1.1851 | 0.02369 | 0.15626 | 0.14691 | -3.0244 | 0.01533 | -0.08565 | -86.2104 | -1.1875 | 43.3589 | 46.1189 | -20207.5878 | -4215.9704 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.0047 | 0 | 0
98.803 | 33.5128 | 5.1641 | 5.4048 | 26.711 | -1.1851 | 0.02235 | 0.15431 | 0.15033 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08567 | -86.251 | -1.1933 | 44.368 | 45.5425 | -20206.8411 | -4215.8376 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00469 | 0 | 0
99.8047 | 33.513 | 5.1627 | 5.4028 | 26.7071 | -1.1851 | 0.02428 | 0.15425 | 0.14198 | -3.0244 | 0.01776 | -0.08581 | -86.3042 | -1.1906 | 41.9037 | 45.5265 | -20206.0205 | -4215.6394 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00447 | 0.00469 | 0 | 0
100.8049 | 33.5139 | 5.162 | 5.4018 | 26.7022 | -1.1851 | 0.02335 | 0.15261 | 0.14716 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08579 | -86.3772 | -1.1887 | 43.4338 | 45.0406 | -20205.1654 | -4215.5389 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00468 | 0 | 0
101.8048 | 33.5144 | 5.1609 | 5.401 | 26.6961 | -1.1851 | 0.0205 | 0.15075 | 0.1483 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08573 | -86.4622 | -1.1901 | 43.7697 | 44.4924 | -20203.9322 | -4215.4239 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00467 | 0 | 0
102.8052 | 33.5149 | 5.1605 | 5.3996 | 26.6888 | -1.1851 | 0.02207 | 0.15285 | 0.14991 | -3.0244 | 0.01695 | -0.08577 | -86.5606 | -1.185 | 44.243 | 45.1129 | -20202.4496 | -4215.3132 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00468 | 0 | 0
103.8067 | 33.5152 | 5.1584 | 5.3991 | 26.681 | -1.1851 | 0.02353 | 0.15432 | 0.13849 | -3.0244 | 0.01836 | -0.08562 | -86.6632 | -1.1936 | 40.8732 | 45.5462 | -20200.8018 | -4215.1585 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00445 | 0.00469 | 0 | 0
104.8075 | 33.5159 | 5.1578 | 5.3982 | 26.6726 | -1.1851 | 0.02288 | 0.15689 | 0.14823 | -3.0244 | 0.01224 | -0.08576 | -86.7778 | -1.1917 | 43.7471 | 46.3033 | -20199.1297 | -4215.0677 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.0047 | 0 | 0
105.8087 | 33.5164 | 5.157 | 5.3972 | 26.6672 | -1.1851 | 0.02174 | 0.15939 | 0.15141 | -3.0244 | 0.01569 | -0.08579 | -86.853 | -1.1911 | 44.6874 | 47.0433 | -20198.0608 | -4214.9598 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
106.8088 | 33.5162 | 5.1555 | 5.3964 | 26.6623 | -1.1851 | 0.02177 | 0.15906 | 0.15408 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08565 | -86.9134 | -1.1941 | 45.4743 | 46.9453 | -20196.9394 | -4214.8189 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
107.8086 | 33.5175 | 5.155 | 5.395 | 26.6594 | -1.1851 | 0.02347 | 0.16072 | 0.15309 | -3.0244 | 0.01671 | -0.08569 | -86.9663 | -1.1901 | 45.1833 | 47.4336 | -20196.5758 | -4214.7057 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
108.8086 | 33.5181 | 5.1536 | 5.3941 | 26.6575 | -1.1851 | 0.02461 | 0.16201 | 0.16117 | -3.0244 | 0.01724 | -0.08589 | -86.9985 | -1.1921 | 47.569 | 47.8149 | -20196.3235 | -4214.5694 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00447 | 0.00472 | 0 | 0
109.8097 | 33.5187 | 5.1534 | 5.3935 | 26.6569 | -1.1851 | 0.0235 | 0.16282 | 0.15865 | -3.0244 | 0.01669 | -0.08573 | -87.0132 | -1.1906 | 46.8241 | 48.0555 | -20196.3271 | -4214.5221 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
110.8099 | 33.5192 | 5.1519 | 5.3926 | 26.658 | -1.1851 | 0.02218 | 0.16133 | 0.16513 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08574 | -87.0057 | -1.1935 | 48.7377 | 47.6149 | -20196.6498 | -4214.3767 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00472 | 0 | 0
56.7801 | 33.4662 | 5.2213 | 5.4599 | 26.6221 | -1.1851 | 0.023107 | 0.16093 | 0.15559

## Mfr_26%
10/30/2024 08:51:28Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7486 | 33.4596 | 5.0696 | 5.3072 | 26.2625 | -1.1851 | 0.02274 | 0.13055 | 0.12906 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08584 | -91.2687 | -1.1776 | 38.0921 | 38.531 | -20097.2692 | -4204.3162 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00458 | 0 | 0
3.749 | 33.4601 | 5.0702 | 5.3068 | 26.258 | -1.1851 | 0.02125 | 0.13181 | 0.12596 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08578 | -91.3325 | -1.1727 | 37.1745 | 38.9021 | -20096.4171 | -4204.3335 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
4.7508 | 33.4603 | 5.0698 | 5.3062 | 26.251 | -1.1851 | 0.02076 | 0.13163 | 0.12229 | -3.0244 | 0.01336 | -0.08577 | -91.4235 | -1.1719 | 36.0935 | 38.8492 | -20094.9166 | -4204.2739 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
5.753 | 33.4596 | 5.0692 | 5.3062 | 26.2427 | -1.1851 | 0.02154 | 0.13089 | 0.12449 | -3.0244 | 0.01639 | -0.08569 | -91.5194 | -1.1748 | 36.7417 | 38.6308 | -20092.9448 | -4204.236 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
6.7528 | 33.4596 | 5.0692 | 5.3064 | 26.2343 | -1.1851 | 0.02133 | 0.13327 | 0.12665 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08573 | -91.6264 | -1.1758 | 37.379 | 39.3321 | -20091.1156 | -4204.2462 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
7.7526 | 33.4605 | 5.0701 | 5.3055 | 26.2261 | -1.1851 | 0.02144 | 0.13346 | 0.1259 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08579 | -91.7414 | -1.1669 | 37.157 | 39.3905 | -20089.5422 | -4204.2504 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
8.7536 | 33.4608 | 5.0693 | 5.305 | 26.2195 | -1.1851 | 0.01976 | 0.13717 | 0.12417 | -3.0244 | 0.01248 | -0.08568 | -91.8303 | -1.1684 | 36.6482 | 40.4836 | -20088.1591 | -4204.1685 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00461 | 0 | 0
9.754 | 33.4609 | 5.0692 | 5.3053 | 26.2139 | -1.1851 | 0.02229 | 0.13845 | 0.12657 | -3.0244 | 0.01727 | -0.08578 | -91.9007 | -1.1705 | 37.3563 | 40.8628 | -20086.9555 | -4204.1857 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00443 | 0.00461 | 0 | 0
10.7541 | 33.4617 | 5.069 | 5.305 | 26.2104 | -1.1851 | 0.01918 | 0.13895 | 0.12965 | -3.0244 | 0.01565 | -0.08573 | -91.9556 | -1.1695 | 38.2648 | 41.0083 | -20086.3698 | -4204.1515 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00462 | 0 | 0
11.7534 | 33.4614 | 5.0684 | 5.3037 | 26.2074 | -1.1851 | 0.02126 | 0.1393 | 0.1302 | -3.0244 | 0.01828 | -0.0858 | -91.9909 | -1.1666 | 38.427 | 41.1133 | -20085.652 | -4204.0398 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
12.7534 | 33.4624 | 5.0691 | 5.304 | 26.206 | -1.1851 | 0.0205 | 0.14111 | 0.13388 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08568 | -92.021 | -1.1647 | 39.5124 | 41.6461 | -20085.5722 | -4204.0996 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00463 | 0 | 0
13.7532 | 33.4629 | 5.0683 | 5.3036 | 26.206 | -1.1851 | 0.02375 | 0.14093 | 0.13118 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08572 | -92.0283 | -1.1664 | 38.7178 | 41.5938 | -20085.6708 | -4204.0282 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00462 | 0 | 0
14.7539 | 33.4631 | 5.0688 | 5.3053 | 26.2076 | -1.1851 | 0.02084 | 0.14044 | 0.13771 | -3.0244 | 0.01383 | -0.08564 | -92.0096 | -1.1725 | 40.6437 | 41.4502 | -20086.0465 | -4204.1576 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
15.7547 | 33.4634 | 5.0686 | 5.3058 | 26.2104 | -1.1851 | 0.02182 | 0.14323 | 0.13185 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08578 | -91.9779 | -1.1759 | 38.9126 | 42.2715 | -20086.7487 | -4204.1771 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
16.7549 | 33.4627 | 5.0684 | 5.3058 | 26.2144 | -1.1851 | 0.02265 | 0.14353 | 0.13438 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08581 | -91.9186 | -1.1769 | 39.6601 | 42.3621 | -20087.4554 | -4204.1624 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00464 | 0 | 0
17.7546 | 33.4636 | 5.0682 | 5.3055 | 26.2184 | -1.1851 | 0.02051 | 0.14285 | 0.13593 | -3.0244 | 0.01631 | -0.08573 | -91.8779 | -1.1763 | 40.117 | 42.1606 | -20088.5277 | -4204.1295 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00463 | 0 | 0
18.7545 | 33.4639 | 5.0681 | 5.3048 | 26.2239 | -1.1851 | 0.01973 | 0.14421 | 0.1391 | -3.0244 | 0.0175 | -0.08574 | -91.8127 | -1.173 | 41.0542 | 42.5605 | -20089.7927 | -4204.0843 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00438 | 0.00464 | 0 | 0
19.7564 | 33.4629 | 5.0679 | 5.3049 | 26.2296 | -1.1851 | 0.02222 | 0.14641 | 0.13226 | -3.0244 | 0.01511 | -0.08582 | -91.7279 | -1.1747 | 39.0342 | 43.2099 | -20090.8214 | -4204.0777 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00465 | 0 | 0
20.7568 | 33.464 | 5.0669 | 5.3061 | 26.2364 | -1.1851 | 0.02107 | 0.14581 | 0.13882 | -3.0244 | 0.01551 | -0.08574 | -91.6553 | -1.1858 | 40.9721 | 43.0355 | -20092.5549 | -4204.0948 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00465 | 0 | 0
21.7573 | 33.4641 | 5.0675 | 5.3059 | 26.2439 | -1.1851 | 0.02075 | 0.14403 | 0.13852 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08563 | -91.5617 | -1.1818 | 40.8824 | 42.5085 | -20094.2179 | -4204.1149 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
22.7574 | 33.4641 | 5.068 | 5.3055 | 26.2512 | -1.1851 | 0.02247 | 0.14398 | 0.13471 | -3.0244 | 0.01575 | -0.08562 | -91.4694 | -1.1776 | 39.7576 | 42.4931 | -20095.7889 | -4204.121 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00464 | 0 | 0
23.7578 | 33.4647 | 5.0683 | 5.3058 | 26.2583 | -1.1851 | 0.01953 | 0.14296 | 0.13361 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08572 | -91.3869 | -1.1774 | 39.4326 | 42.192 | -20097.4616 | -4204.1611 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00463 | 0 | 0
24.758 | 33.4644 | 5.0689 | 5.3067 | 26.2648 | -1.1851 | 0.02264 | 0.14404 | 0.12862 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08576 | -91.2996 | -1.1792 | 37.9621 | 42.5117 | -20098.8326 | -4204.2463 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00464 | 0 | 0
25.7584 | 33.465 | 5.0692 | 5.3073 | 26.2711 | -1.1851 | 0.0229 | 0.14169 | 0.13133 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08581 | -91.2283 | -1.1804 | 38.7607 | 41.8177 | -20100.324 | -4204.3055 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00463 | 0 | 0
26.7616 | 33.4651 | 5.0699 | 5.3076 | 26.2763 | -1.1851 | 0.0201 | 0.1408 | 0.13467 | -3.0244 | 0.0145 | -0.08573 | -91.1633 | -1.1785 | 39.7455 | 41.5556 | -20101.4812 | -4204.3591 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00462 | 0 | 0
27.7621 | 33.4643 | 5.0695 | 5.3076 | 26.2804 | -1.1851 | 0.02069 | 0.14221 | 0.13723 | -3.0244 | 0.01331 | -0.0858 | -91.1011 | -1.1805 | 40.5033 | 41.9728 | -20102.1955 | -4204.334 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00463 | 0 | 0
28.7617 | 33.4649 | 5.07 | 5.308 | 26.284 | -1.1851 | 0.02161 | 0.1391 | 0.12957 | -3.0244 | 0.01258 | -0.08572 | -91.0621 | -1.1796 | 38.2412 | 41.0526 | -20103.127 | -4204.3897 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
29.7618 | 33.4652 | 5.0705 | 5.3082 | 26.2864 | -1.1851 | 0.01823 | 0.13957 | 0.13325 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08567 | -91.0363 | -1.1784 | 39.326 | 41.1928 | -20103.7142 | -4204.4366 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00462 | 0 | 0
30.7628 | 33.4655 | 5.0694 | 5.3078 | 26.2883 | -1.1851 | 0.02254 | 0.13891 | 0.13521 | -3.0244 | 0.0168 | -0.08565 | -91.0172 | -1.1816 | 39.9066 | 40.9967 | -20104.195 | -4204.346 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00462 | 0 | 0
31.7638 | 33.4661 | 5.0701 | 5.3078 | 26.2884 | -1.1851 | 0.0216 | 0.13698 | 0.1309 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08569 | -91.0236 | -1.1782 | 38.635 | 40.4294 | -20104.3505 | -4204.3844 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00461 | 0 | 0
32.7647 | 33.4648 | 5.0708 | 5.308 | 26.2883 | -1.1851 | 0.01918 | 0.13612 | 0.13259 | -3.0244 | 0.01178 | -0.0857 | -91.0074 | -1.1758 | 39.1328 | 40.175 | -20104.0309 | -4204.4368 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.0046 | 0 | 0
33.7672 | 33.4644 | 5.0701 | 5.3078 | 26.2861 | -1.1851 | 0.02164 | 0.13638 | 0.12225 | -3.0244 | 0.01251 | -0.08569 | -91.0312 | -1.1782 | 36.0802 | 40.2501 | -20103.4765 | -4204.382 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.0046 | 0 | 0
34.7673 | 33.4647 | 5.0697 | 5.3082 | 26.2829 | -1.1851 | 0.02202 | 0.13589 | 0.12595 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08588 | -91.0743 | -1.1824 | 37.172 | 40.1056 | -20102.8578 | -4204.3809 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.0046 | 0 | 0
35.768 | 33.4655 | 5.0691 | 5.3075 | 26.2783 | -1.1851 | 0.01866 | 0.13311 | 0.1222 | -3.0244 | 0.01507 | -0.0858 | -91.1426 | -1.1815 | 36.0649 | 39.2855 | -20102.0272 | -4204.3078 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00459 | 0 | 0
36.768 | 33.4655 | 5.0695 | 5.3066 | 26.2735 | -1.1851 | 0.01913 | 0.13261 | 0.12621 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08574 | -91.2045 | -1.1755 | 37.2495 | 39.1384 | -20100.9752 | -4204.2756 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00459 | 0 | 0
37.7709 | 33.4659 | 5.0692 | 5.3074 | 26.2682 | -1.1851 | 0.0208 | 0.13057 | 0.12171 | -3.0244 | 0.01565 | -0.08574 | -91.2762 | -1.1809 | 35.9213 | 38.5353 | -20099.8883 | -4204.302 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
38.7719 | 33.4658 | 5.0696 | 5.3067 | 26.2616 | -1.1851 | 0.01936 | 0.13114 | 0.11572 | -3.0244 | 0.01358 | -0.08578 | -91.3595 | -1.1754 | 34.152 | 38.7037 | -20098.4351 | -4204.285 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00458 | 0 | 0
39.7718 | 33.4659 | 5.0682 | 5.3062 | 26.2543 | -1.1851 | 0.02161 | 0.13203 | 0.11872 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08571 | -91.4518 | -1.1802 | 35.0377 | 38.9661 | -20096.8642 | -4204.1727 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
40.772 | 33.4661 | 5.0684 | 5.3063 | 26.2462 | -1.1851 | 0.01834 | 0.13405 | 0.12829 | -3.0244 | 0.01654 | -0.08565 | -91.5573 | -1.1791 | 37.8622 | 39.5629 | -20095.1456 | -4204.1906 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00459 | 0 | 0
41.7721 | 33.4664 | 5.0697 | 5.3067 | 26.2384 | -1.1851 | 0.02099 | 0.13558 | 0.12418 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08589 | -91.6606 | -1.1749 | 36.6504 | 40.0148 | -20093.5143 | -4204.2932 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
42.7726 | 33.4666 | 5.0698 | 5.3065 | 26.2318 | -1.1851 | 0.01975 | 0.13683 | 0.12473 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08572 | -91.7458 | -1.1735 | 36.8126 | 40.3838 | -20092.1057 | -4204.2854 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00461 | 0 | 0
43.7728 | 33.4672 | 5.0698 | 5.3054 | 26.2254 | -1.1851 | 0.02096 | 0.13718 | 0.12847 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08581 | -91.8356 | -1.1681 | 37.9163 | 40.486 | -20090.8373 | -4204.2206 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00461 | 0 | 0
44.7735 | 33.4674 | 5.0695 | 5.3049 | 26.2209 | -1.1851 | 0.01986 | 0.13863 | 0.13324 | -3.0244 | 0.01636 | -0.08586 | -91.8949 | -1.1665 | 39.3257 | 40.9149 | -20089.8939 | -4204.175 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00461 | 0 | 0
45.7737 | 33.4678 | 5.0689 | 5.3055 | 26.218 | -1.1851 | 0.02142 | 0.13993 | 0.13228 | -3.0244 | 0.01635 | -0.08572 | -91.937 | -1.1733 | 39.0403 | 41.2981 | -20089.3629 | -4204.1735 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
46.7748 | 33.4676 | 5.0696 | 5.306 | 26.2172 | -1.1851 | 0.02088 | 0.13923 | 0.13285 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08564 | -91.9444 | -1.1718 | 39.2103 | 41.091 | -20089.156 | -4204.2504 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
47.7759 | 33.4682 | 5.0704 | 5.3068 | 26.2164 | -1.1851 | 0.0211 | 0.14135 | 0.13388 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08572 | -91.9622 | -1.1718 | 39.514 | 41.7167 | -20089.0988 | -4204.3429 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00463 | 0 | 0
48.7758 | 33.4677 | 5.0703 | 5.3065 | 26.2201 | -1.1851 | 0.0232 | 0.14126 | 0.13451 | -3.0244 | 0.0174 | -0.08569 | -91.9096 | -1.1711 | 39.6998 | 41.6913 | -20089.8034 | -4204.3193 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
49.7759 | 33.4684 | 5.071 | 5.3075 | 26.2222 | -1.1851 | 0.0231 | 0.14385 | 0.13342 | -3.0244 | 0.01458 | -0.08573 | -91.8918 | -1.1726 | 39.3772 | 42.4567 | -20090.4044 | -4204.4225 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
50.7767 | 33.4683 | 5.0705 | 5.3076 | 26.2263 | -1.1851 | 0.02051 | 0.14321 | 0.13774 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08575 | -91.8378 | -1.1753 | 40.651 | 42.2654 | -20091.2723 | -4204.3929 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00463 | 0 | 0
51.7781 | 33.4697 | 5.0711 | 5.3091 | 26.2311 | -1.1851 | 0.0201 | 0.14461 | 0.13949 | -3.0244 | 0.01557 | -0.0858 | -91.7947 | -1.1797 | 41.1695 | 42.6806 | -20092.6408 | -4204.5174 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00464 | 0 | 0
52.7779 | 33.469 | 5.0711 | 5.3079 | 26.237 | -1.1851 | 0.02091 | 0.14482 | 0.13643 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08581 | -91.7102 | -1.1738 | 40.2668 | 42.7413 | -20093.7707 | -4204.4541 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
53.7788 | 33.4691 | 5.0711 | 5.3096 | 26.2432 | -1.1851 | 0.02002 | 0.14489 | 0.13502 | -3.0244 | 0.01543 | -0.08581 | -91.6339 | -1.1821 | 39.8502 | 42.764 | -20095.1489 | -4204.5541 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00464 | 0 | 0
54.7788 | 33.4689 | 5.0713 | 5.3091 | 26.2497 | -1.1851 | 0.02131 | 0.14461 | 0.13949 | -3.0244 | 0.0131 | -0.0857 | -91.5482 | -1.1787 | 41.1688 | 42.6789 | -20096.5059 | -4204.5381 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
55.7788 | 33.4692 | 5.0713 | 5.3092 | 26.2573 | -1.1851 | 0.02294 | 0.14465 | 0.13635 | -3.0244 | 0.01275 | -0.08565 | -91.457 | -1.1791 | 40.2422 | 42.6915 | -20098.2454 | -4204.5414 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
56.7786 | 33.4695 | 5.0716 | 5.309 | 26.2646 | -1.1851 | 0.02226 | 0.14437 | 0.13445 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08578 | -91.3672 | -1.1766 | 39.682 | 42.6105 | -20099.9017 | -4204.5482 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00464 | 0 | 0
57.779 | 33.4699 | 5.0712 | 5.3096 | 26.2705 | -1.1851 | 0.01963 | 0.14291 | 0.1372 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08558 | -91.2974 | -1.1817 | 40.492 | 42.1772 | -20101.2725 | -4204.5594 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00463 | 0 | 0
58.78 | 33.4703 | 5.0712 | 5.3099 | 26.2762 | -1.1851 | 0.02189 | 0.14175 | 0.13597 | -3.0244 | 0.01546 | -0.08574 | -91.2307 | -1.1831 | 40.1287 | 41.8372 | -20102.5995 | -4204.5747 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
59.7813 | 33.4711 | 5.0713 | 5.3106 | 26.2819 | -1.1851 | 0.02205 | 0.14178 | 0.1352 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08562 | -91.1686 | -1.1864 | 39.9038 | 41.8452 | -20104.0285 | -4204.6217 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
60.7837 | 33.4707 | 5.0711 | 5.309 | 26.2866 | -1.1851 | 0.02048 | 0.14037 | 0.13144 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08577 | -91.1038 | -1.1797 | 38.7929 | 41.4288 | -20104.9729 | -4204.5149 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00462 | 0 | 0
61.7861 | 33.4706 | 5.0711 | 5.3084 | 26.2892 | -1.1851 | 0.02131 | 0.13821 | 0.13247 | -3.0244 | 0.01809 | -0.08573 | -91.0692 | -1.1768 | 39.0985 | 40.7909 | -20105.5067 | -4204.4812 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00461 | 0 | 0
62.7873 | 33.4707 | 5.0706 | 5.3085 | 26.2919 | -1.1851 | 0.02245 | 0.13927 | 0.12347 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08574 | -91.036 | -1.1793 | 36.4417 | 41.1037 | -20106.1115 | -4204.4599 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00462 | 0 | 0
63.7886 | 33.471 | 5.0705 | 5.3079 | 26.2917 | -1.1851 | 0.02135 | 0.13626 | 0.12768 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08568 | -91.0439 | -1.1768 | 37.6846 | 40.2159 | -20106.1431 | -4204.4134 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
64.789 | 33.47 | 5.0711 | 5.3092 | 26.2918 | -1.1851 | 0.02185 | 0.13687 | 0.12259 | -3.0244 | 0.01607 | -0.08575 | -91.0285 | -1.1804 | 36.1819 | 40.396 | -20105.9316 | -4204.5294 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00461 | 0 | 0
65.7885 | 33.4708 | 5.0708 | 5.3086 | 26.2913 | -1.1851 | 0.02237 | 0.1355 | 0.12339 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08577 | -91.0457 | -1.1787 | 36.4183 | 39.9909 | -20106.0117 | -4204.4765 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.0046 | 0 | 0
66.7896 | 33.4708 | 5.0712 | 5.3083 | 26.2884 | -1.1851 | 0.01969 | 0.13405 | 0.12546 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08578 | -91.082 | -1.1754 | 37.0282 | 39.5632 | -20105.3863 | -4204.481 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
67.7893 | 33.4711 | 5.0717 | 5.3076 | 26.2842 | -1.1851 | 0.02122 | 0.13268 | 0.1256 | -3.0244 | 0.01512 | -0.08576 | -91.1387 | -1.1694 | 37.0681 | 39.1581 | -20104.5235 | -4204.4704 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
68.7897 | 33.4701 | 5.072 | 5.3092 | 26.2784 | -1.1851 | 0.01982 | 0.13153 | 0.12469 | -3.0244 | 0.0175 | -0.0857 | -91.1996 | -1.1759 | 36.8019 | 38.8194 | -20103.055 | -4204.577 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
69.7897 | 33.4704 | 5.0715 | 5.3087 | 26.2738 | -1.1851 | 0.01852 | 0.13143 | 0.12145 | -3.0244 | 0.01556 | -0.08574 | -91.2632 | -1.1757 | 35.8454 | 38.7899 | -20102.0992 | -4204.522 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00458 | 0 | 0
70.7916 | 33.4707 | 5.0714 | 5.3089 | 26.2676 | -1.1851 | 0.01961 | 0.13232 | 0.122 | -3.0244 | 0.01503 | -0.08574 | -91.3446 | -1.1775 | 36.0059 | 39.0517 | -20100.7961 | -4204.5315 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
71.793 | 33.471 | 5.0722 | 5.309 | 26.2592 | -1.1851 | 0.02055 | 0.13367 | 0.12664 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08584 | -91.4548 | -1.1739 | 37.3765 | 39.4517 | -20099.0488 | -4204.5839 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
72.794 | 33.4718 | 5.0727 | 5.3092 | 26.2505 | -1.1851 | 0.01986 | 0.13253 | 0.12335 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08569 | -91.575 | -1.1723 | 36.4064 | 39.1143 | -20097.3083 | -4204.6255 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
73.7948 | 33.4712 | 5.0727 | 5.3095 | 26.2425 | -1.1851 | 0.01981 | 0.13525 | 0.12806 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08567 | -91.67 | -1.1742 | 37.7961 | 39.9181 | -20095.4402 | -4204.6417 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0046 | 0 | 0
74.7957 | 33.4713 | 5.073 | 5.3094 | 26.2365 | -1.1851 | 0.02149 | 0.13595 | 0.12907 | -3.0244 | 0.01696 | -0.08573 | -91.7467 | -1.1718 | 38.0929 | 40.1255 | -20094.1535 | -4204.6565 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
75.7971 | 33.4712 | 5.072 | 5.3087 | 26.2313 | -1.1851 | 0.01945 | 0.1378 | 0.13238 | -3.0244 | 0.01497 | -0.08564 | -91.8113 | -1.1734 | 39.0699 | 40.6696 | -20092.9847 | -4204.5497 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00461 | 0 | 0
76.7976 | 33.4727 | 5.0725 | 5.3094 | 26.227 | -1.1851 | 0.022 | 0.13969 | 0.12951 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08573 | -91.8854 | -1.1745 | 38.2232 | 41.2292 | -20092.3899 | -4204.6225 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00462 | 0 | 0
77.7981 | 33.4725 | 5.0721 | 5.3097 | 26.2248 | -1.1851 | 0.02074 | 0.14018 | 0.13017 | -3.0244 | 0.01228 | -0.08569 | -91.9103 | -1.178 | 38.4186 | 41.3726 | -20091.8714 | -4204.6142 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
78.7998 | 33.4723 | 5.0724 | 5.3098 | 26.2247 | -1.1851 | 0.02122 | 0.14056 | 0.13469 | -3.0244 | 0.01689 | -0.08573 | -91.9094 | -1.1771 | 39.7536 | 41.4847 | -20091.8022 | -4204.6431 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
79.7998 | 33.4735 | 5.0724 | 5.31 | 26.2254 | -1.1851 | 0.02111 | 0.14012 | 0.13835 | -3.0244 | 0.01698 | -0.08569 | -91.9145 | -1.1782 | 40.8317 | 41.3546 | -20092.2155 | -4204.6528 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
80.7997 | 33.4737 | 5.074 | 5.3104 | 26.2272 | -1.1851 | 0.02095 | 0.14112 | 0.13623 | -3.0244 | 0.01406 | -0.08565 | -91.8946 | -1.1718 | 40.2068 | 41.6502 | -20092.6509 | -4204.7739 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00463 | 0 | 0
81.7997 | 33.4739 | 5.0734 | 5.3108 | 26.2299 | -1.1851 | 0.02329 | 0.14264 | 0.13065 | -3.0244 | 0.01739 | -0.08582 | -91.8636 | -1.1771 | 38.5585 | 42.0984 | -20093.2775 | -4204.7598 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
82.7996 | 33.4742 | 5.0735 | 5.3101 | 26.234 | -1.1851 | 0.02068 | 0.14394 | 0.13396 | -3.0244 | 0.01331 | -0.08573 | -91.8161 | -1.1726 | 39.5371 | 42.4826 | -20094.2512 | -4204.7269 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
83.7996 | 33.4729 | 5.0737 | 5.3111 | 26.2398 | -1.1851 | 0.02202 | 0.14463 | 0.13275 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08586 | -91.7253 | -1.1769 | 39.1801 | 42.687 | -20095.2371 | -4204.7974 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
84.8006 | 33.4735 | 5.0732 | 5.312 | 26.2448 | -1.1851 | 0.02267 | 0.14528 | 0.13825 | -3.0244 | 0.01653 | -0.08577 | -91.6692 | -1.184 | 40.8021 | 42.8792 | -20096.448 | -4204.8174 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
85.8016 | 33.4739 | 5.073 | 5.3117 | 26.2517 | -1.1851 | 0.02133 | 0.1454 | 0.13581 | -3.0244 | 0.01574 | -0.08567 | -91.5867 | -1.1835 | 40.0822 | 42.9121 | -20098.0528 | -4204.7923 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00465 | 0 | 0
86.8012 | 33.4742 | 5.0721 | 5.3127 | 26.2583 | -1.1851 | 0.02183 | 0.14652 | 0.13693 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08572 | -91.5066 | -1.1926 | 40.4123 | 43.2449 | -20099.5469 | -4204.7988 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00465 | 0 | 0
87.8031 | 33.4743 | 5.0738 | 5.3122 | 26.266 | -1.1851 | 0.02146 | 0.14373 | 0.13563 | -3.0244 | 0.01487 | -0.0857 | -91.4106 | -1.182 | 40.031 | 42.4207 | -20101.2572 | -4204.8694 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
88.8047 | 33.4741 | 5.0729 | 5.3125 | 26.2725 | -1.1851 | 0.02084 | 0.14257 | 0.13637 | -3.0244 | 0.0117 | -0.08579 | -91.3254 | -1.1876 | 40.2473 | 42.0778 | -20102.611 | -4204.8371 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00463 | 0 | 0
89.8055 | 33.4746 | 5.0739 | 5.3127 | 26.2791 | -1.1851 | 0.02021 | 0.144 | 0.13097 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08572 | -91.2486 | -1.1841 | 38.6533 | 42.4986 | -20104.1776 | -4204.9078 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00464 | 0 | 0
90.8058 | 33.4748 | 5.0731 | 5.3134 | 26.2847 | -1.1851 | 0.0223 | 0.14145 | 0.13513 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08583 | -91.1789 | -1.191 | 39.8809 | 41.7484 | -20105.4444 | -4204.8993 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
91.8063 | 33.4746 | 5.0735 | 5.3127 | 26.2894 | -1.1851 | 0.01962 | 0.14238 | 0.13091 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08574 | -91.1175 | -1.1858 | 38.6376 | 42.0219 | -20106.4251 | -4204.8857 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00463 | 0 | 0
92.8069 | 33.4744 | 5.0731 | 5.3125 | 26.2948 | -1.1851 | 0.0209 | 0.13976 | 0.13328 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08578 | -91.0469 | -1.1865 | 39.3349 | 41.2473 | -20107.5533 | -4204.8439 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
93.8064 | 33.4748 | 5.0737 | 5.3128 | 26.2968 | -1.1851 | 0.0212 | 0.14097 | 0.12788 | -3.0244 | 0.01655 | -0.0858 | -91.0249 | -1.185 | 37.743 | 41.6052 | -20108.0796 | -4204.8992 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
94.8068 | 33.4749 | 5.0742 | 5.3125 | 26.2978 | -1.1851 | 0.0188 | 0.13886 | 0.13419 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08578 | -91.0151 | -1.1814 | 39.6041 | 40.9823 | -20108.3132 | -4204.9123 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00461 | 0 | 0
95.8074 | 33.4755 | 5.0738 | 5.3123 | 26.2998 | -1.1851 | 0.01984 | 0.13766 | 0.12375 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08572 | -90.9972 | -1.1824 | 36.5241 | 40.6301 | -20108.886 | -4204.879 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00461 | 0 | 0
96.8078 | 33.4745 | 5.074 | 5.3124 | 26.2993 | -1.1851 | 0.01962 | 0.13628 | 0.12728 | -3.0244 | 0.01458 | -0.08566 | -90.9904 | -1.1814 | 37.5654 | 40.223 | -20108.5692 | -4204.893 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0046 | 0 | 0
97.8077 | 33.4754 | 5.0743 | 5.3124 | 26.2976 | -1.1851 | 0.01997 | 0.13428 | 0.1325 | -3.0244 | 0.0146 | -0.08573 | -91.0229 | -1.1803 | 39.1068 | 39.6324 | -20108.3893 | -4204.9168 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
98.8081 | 33.4754 | 5.0739 | 5.3119 | 26.2958 | -1.1851 | 0.01925 | 0.13404 | 0.12917 | -3.0244 | 0.01578 | -0.08576 | -91.0467 | -1.1799 | 38.1235 | 39.5593 | -20107.9784 | -4204.8594 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00459 | 0 | 0
99.8096 | 33.4747 | 5.0748 | 5.3113 | 26.2924 | -1.1851 | 0.01949 | 0.13563 | 0.13182 | -3.0244 | 0.01562 | -0.08577 | -91.0803 | -1.1725 | 38.9058 | 40.0291 | -20107.1069 | -4204.8723 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.0046 | 0 | 0
100.8096 | 33.4748 | 5.0732 | 5.3111 | 26.2888 | -1.1851 | 0.02162 | 0.13435 | 0.12248 | -3.0244 | 0.0186 | -0.08576 | -91.127 | -1.1793 | 36.149 | 39.6528 | -20106.3319 | -4204.7648 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00442 | 0.00459 | 0 | 0
101.8096 | 33.4752 | 5.0736 | 5.3106 | 26.2833 | -1.1851 | 0.02043 | 0.13207 | 0.12762 | -3.0244 | 0.01321 | -0.08574 | -91.2027 | -1.1751 | 37.6665 | 38.9786 | -20105.2218 | -4204.7648 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
102.8108 | 33.4746 | 5.0739 | 5.3107 | 26.2781 | -1.1851 | 0.01737 | 0.13079 | 0.11986 | -3.0244 | 0.0167 | -0.0857 | -91.2612 | -1.1739 | 35.374 | 38.6014 | -20103.9398 | -4204.7847 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00458 | 0 | 0
103.8129 | 33.4752 | 5.0743 | 5.3109 | 26.2706 | -1.1851 | 0.0211 | 0.1308 | 0.12102 | -3.0244 | 0.0159 | -0.08575 | -91.3632 | -1.1729 | 35.7173 | 38.6029 | -20102.4447 | -4204.824 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
104.8137 | 33.4755 | 5.0741 | 5.3125 | 26.2636 | -1.1851 | 0.02057 | 0.1315 | 0.12192 | -3.0244 | 0.01436 | -0.08585 | -91.4567 | -1.1816 | 35.9847 | 38.8106 | -20100.9798 | -4204.9028 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
105.8136 | 33.4752 | 5.0742 | 5.3113 | 26.2551 | -1.1851 | 0.0205 | 0.13412 | 0.12303 | -3.0244 | 0.01632 | -0.08571 | -91.5612 | -1.1757 | 36.3095 | 39.5827 | -20099.067 | -4204.8376 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
106.8139 | 33.4757 | 5.0743 | 5.3116 | 26.2476 | -1.1851 | 0.01953 | 0.13481 | 0.12782 | -3.0244 | 0.01571 | -0.08574 | -91.6621 | -1.176 | 37.7246 | 39.7884 | -20097.5542 | -4204.8621 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0046 | 0 | 0
107.8149 | 33.4767 | 5.0744 | 5.3111 | 26.2401 | -1.1851 | 0.01858 | 0.13686 | 0.12571 | -3.0244 | 0.01196 | -0.08577 | -91.7702 | -1.1732 | 37.1015 | 40.3923 | -20096.1223 | -4204.8418 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00461 | 0 | 0
108.8145 | 33.4766 | 5.074 | 5.3114 | 26.2349 | -1.1851 | 0.01737 | 0.13817 | 0.12793 | -3.0244 | 0.01755 | -0.08583 | -91.8334 | -1.177 | 37.7585 | 40.7781 | -20094.9655 | -4204.8351 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00433 | 0.00461 | 0 | 0
109.8152 | 33.4767 | 5.0736 | 5.3111 | 26.2317 | -1.1851 | 0.02006 | 0.13903 | 0.13202 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08573 | -91.8763 | -1.1775 | 38.9656 | 41.0346 | -20094.2797 | -4204.7912 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00462 | 0 | 0
110.816 | 33.4768 | 5.0735 | 5.3107 | 26.2293 | -1.1851 | 0.02363 | 0.14007 | 0.12978 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08569 | -91.9075 | -1.176 | 38.3037 | 41.3414 | -20093.7723 | -4204.7606 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00462 | 0 | 0
111.817 | 33.4766 | 5.0739 | 5.311 | 26.2284 | -1.1851 | 0.0227 | 0.13984 | 0.13004 | -3.0244 | 0.01437 | -0.0858 | -91.9176 | -1.1756 | 38.3804 | 41.2713 | -20093.551 | -4204.8069 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00462 | 0 | 0
112.8169 | 33.4776 | 5.0733 | 5.3105 | 26.229 | -1.1851 | 0.02146 | 0.14025 | 0.13007 | -3.0244 | 0.01754 | -0.08565 | -91.9221 | -1.1758 | 38.3875 | 41.3937 | -20093.8872 | -4204.7405 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
113.8163 | 33.4779 | 5.0732 | 5.3101 | 26.2308 | -1.1851 | 0.02088 | 0.1409 | 0.13235 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08568 | -91.9023 | -1.1743 | 39.0624 | 41.5844 | -20094.3629 | -4204.705 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
114.817 | 33.4778 | 5.0729 | 5.31 | 26.2331 | -1.1851 | 0.02324 | 0.1414 | 0.13577 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08568 | -91.8715 | -1.1755 | 40.0718 | 41.7334 | -20094.8427 | -4204.6806 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
115.8191 | 33.4786 | 5.0725 | 5.3107 | 26.2365 | -1.1851 | 0.02143 | 0.14355 | 0.13896 | -3.0244 | 0.01713 | -0.08566 | -91.8386 | -1.1806 | 41.0138 | 42.3659 | -20095.7486 | -4204.7036 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
116.8184 | 33.4791 | 5.0732 | 5.3106 | 26.2414 | -1.1851 | 0.02457 | 0.1437 | 0.14018 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08572 | -91.7837 | -1.1768 | 41.3731 | 42.4121 | -20096.9179 | -4204.7404 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00464 | 0 | 0
117.8202 | 33.4788 | 5.0725 | 5.3113 | 26.2471 | -1.1851 | 0.02264 | 0.14514 | 0.13729 | -3.0244 | 0.01677 | -0.08563 | -91.7075 | -1.1838 | 40.5191 | 42.8356 | -20098.1208 | -4204.7367 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00464 | 0 | 0
118.8226 | 33.4792 | 5.0725 | 5.3115 | 26.2523 | -1.1851 | 0.02145 | 0.14275 | 0.14184 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08569 | -91.6469 | -1.1848 | 41.8627 | 42.1319 | -20099.3251 | -4204.755 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00463 | 0 | 0
119.8231 | 33.4791 | 5.0739 | 5.3111 | 26.2599 | -1.1851 | 0.02096 | 0.14493 | 0.13567 | -3.0244 | 0.0169 | -0.08568 | -91.5494 | -1.1759 | 40.0423 | 42.7746 | -20100.9593 | -4204.8112 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
120.825 | 33.4792 | 5.074 | 5.3117 | 26.2665 | -1.1851 | 0.02199 | 0.14297 | 0.13618 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08571 | -91.4661 | -1.1785 | 40.1917 | 42.1966 | -20102.4469 | -4204.8534 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
121.8257 | 33.4789 | 5.0741 | 5.3127 | 26.2746 | -1.1851 | 0.01885 | 0.14556 | 0.13702 | -3.0244 | 0.01362 | -0.08571 | -91.3594 | -1.183 | 40.4389 | 42.9607 | -20104.127 | -4204.9183 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00465 | 0 | 0
122.828 | 33.479 | 5.0746 | 5.3122 | 26.2801 | -1.1851 | 0.0214 | 0.14433 | 0.13453 | -3.0244 | 0.01449 | -0.08586 | -91.2915 | -1.1777 | 39.7047 | 42.5972 | -20105.3453 | -4204.9208 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
123.8281 | 33.4792 | 5.0745 | 5.313 | 26.2868 | -1.1851 | 0.02237 | 0.14286 | 0.13635 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08572 | -91.2081 | -1.1824 | 40.2415 | 42.1648 | -20106.8648 | -4204.9598 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
124.8273 | 33.4796 | 5.0752 | 5.314 | 26.2929 | -1.1851 | 0.02075 | 0.14012 | 0.13789 | -3.0244 | 0.0161 | -0.08569 | -91.1359 | -1.1839 | 40.6963 | 41.356 | -20108.2646 | -4205.0642 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
125.8282 | 33.4794 | 5.0751 | 5.3136 | 26.2979 | -1.1851 | 0.02156 | 0.14182 | 0.13409 | -3.0244 | 0.01691 | -0.08573 | -91.0706 | -1.1823 | 39.5754 | 41.8561 | -20109.3076 | -4205.0299 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00463 | 0 | 0
126.8286 | 33.4796 | 5.0758 | 5.3134 | 26.3013 | -1.1851 | 0.01861 | 0.14072 | 0.12488 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08579 | -91.0303 | -1.1778 | 36.8566 | 41.5318 | -20110.1207 | -4205.0636 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00462 | 0 | 0
127.8284 | 33.4795 | 5.0751 | 5.3142 | 26.3033 | -1.1851 | 0.02185 | 0.13865 | 0.12888 | -3.0244 | 0.01574 | -0.08578 | -91.003 | -1.1852 | 38.0371 | 40.9215 | -20110.5254 | -4205.0685 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00461 | 0 | 0
128.8287 | 33.4798 | 5.0756 | 5.3136 | 26.3053 | -1.1851 | 0.02016 | 0.13851 | 0.12847 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08588 | -90.9818 | -1.1801 | 37.9174 | 40.879 | -20111.0091 | -4205.0606 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00461 | 0 | 0
129.8296 | 33.4798 | 5.0757 | 5.314 | 26.3049 | -1.1851 | 0.02033 | 0.1383 | 0.12272 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08569 | -90.9871 | -1.1811 | 36.2181 | 40.8176 | -20110.9401 | -4205.0933 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00461 | 0 | 0
130.8295 | 33.4802 | 5.0766 | 5.3148 | 26.3051 | -1.1851 | 0.02206 | 0.13614 | 0.12808 | -3.0244 | 0.01347 | -0.08569 | -90.9891 | -1.1812 | 37.801 | 40.1806 | -20111.0631 | -4205.1922 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.0046 | 0 | 0
131.8294 | 33.4803 | 5.0767 | 5.3146 | 26.303 | -1.1851 | 0.02054 | 0.13401 | 0.12476 | -3.0244 | 0.01638 | -0.08571 | -91.0166 | -1.1792 | 36.8221 | 39.5528 | -20110.6377 | -4205.189 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
132.831 | 33.4802 | 5.0764 | 5.3132 | 26.3018 | -1.1851 | 0.02223 | 0.13586 | 0.12569 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08581 | -91.031 | -1.1735 | 37.0959 | 40.0982 | -20110.3446 | -4205.0849 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.0046 | 0 | 0
133.8308 | 33.4808 | 5.0761 | 5.3128 | 26.2978 | -1.1851 | 0.01843 | 0.13285 | 0.12542 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08566 | -91.0904 | -1.1733 | 37.0151 | 39.2104 | -20109.6026 | -4205.047 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00459 | 0 | 0
134.8318 | 33.4802 | 5.0763 | 5.3133 | 26.2931 | -1.1851 | 0.01983 | 0.13453 | 0.12457 | -3.0244 | 0.01478 | -0.08572 | -91.1424 | -1.1749 | 36.7656 | 39.7036 | -20108.4461 | -4205.0847 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
135.8318 | 33.4799 | 5.0757 | 5.3135 | 26.2884 | -1.1851 | 0.01955 | 0.13199 | 0.12105 | -3.0244 | 0.01694 | -0.08574 | -91.1969 | -1.179 | 35.7278 | 38.9542 | -20107.3656 | -4205.0603 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
| 33.4709 | 5.0718 | 5.3093 | 26.2586 | -1.1851 | 0.020919 | 0.13889 | 0.13048 | -3.0244 | 0.015174 | -0.085736 | -91.4617 | -1.1774 | 38.5092 | 40.9917 | -20098.8977 | -4204.5766 | 0.004209 | 2.597e-05 | 0.0040492 | 0.0044016 | 0.0046149

## Mfr_24%
10/28/2024 15:34:49Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7543 | 33.3257 | 5.3281 | 5.5511 | 25.8324 | -1.1851 | 0.01735 | 0.12002 | 0.11088 | -3.0244 | 0.01615 | -0.08572 | -95.0151 | -1.1057 | 32.7242 | 35.4213 | -19974.3392 | -4234.5081 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00453 | 0 | 0
3.7551 | 33.3275 | 5.3253 | 5.5503 | 25.8234 | -1.1851 | 0.01986 | 0.12038 | 0.11099 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08568 | -95.1513 | -1.1154 | 32.7573 | 35.5281 | -19972.7532 | -4234.2883 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00453 | 0 | 0
4.7554 | 33.3301 | 5.3256 | 5.5483 | 25.8188 | -1.1851 | 0.01894 | 0.12276 | 0.11334 | -3.0244 | 0.01666 | -0.08576 | -95.244 | -1.1041 | 33.4515 | 36.2312 | -19972.3255 | -4234.1917 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
5.7568 | 33.3315 | 5.3258 | 5.5485 | 25.8146 | -1.1851 | 0.01987 | 0.12402 | 0.11403 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08575 | -95.3132 | -1.104 | 33.6543 | 36.6045 | -19971.7141 | -4234.2168 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
6.7572 | 33.334 | 5.3238 | 5.547 | 25.8121 | -1.1851 | 0.01907 | 0.12509 | 0.11521 | -3.0244 | 0.01587 | -0.0857 | -95.3765 | -1.107 | 34.0044 | 36.9195 | -19971.7088 | -4234.0023 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00455 | 0 | 0
7.7585 | 33.3359 | 5.3229 | 5.5465 | 25.8124 | -1.1851 | 0.01926 | 0.12747 | 0.11874 | -3.0244 | 0.01621 | -0.08574 | -95.3979 | -1.1088 | 35.044 | 37.6226 | -19972.2029 | -4233.9177 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00456 | 0 | 0
8.7595 | 33.3389 | 5.3219 | 5.5463 | 25.8142 | -1.1851 | 0.01928 | 0.12852 | 0.11913 | -3.0244 | 0.01483 | -0.08573 | -95.4125 | -1.1127 | 35.1599 | 37.9308 | -19973.2493 | -4233.8441 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00457 | 0 | 0
9.7597 | 33.3414 | 5.3205 | 5.5454 | 25.8193 | -1.1851 | 0.01917 | 0.13051 | 0.12259 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08579 | -95.3791 | -1.1149 | 36.1812 | 38.5173 | -19974.9031 | -4233.7018 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00458 | 0 | 0
10.7605 | 33.3436 | 5.3206 | 5.545 | 25.8254 | -1.1851 | 0.01999 | 0.13165 | 0.1218 | -3.0244 | 0.01647 | -0.08575 | -95.3295 | -1.1122 | 35.9483 | 38.8559 | -19976.7032 | -4233.6919 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
11.7601 | 33.3464 | 5.3194 | 5.5441 | 25.835 | -1.1851 | 0.02088 | 0.1342 | 0.12511 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08574 | -95.2441 | -1.1137 | 36.9252 | 39.6062 | -19979.3866 | -4233.5629 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00459 | 0 | 0
12.7607 | 33.3494 | 5.319 | 5.5445 | 25.8452 | -1.1851 | 0.0204 | 0.13372 | 0.12996 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08569 | -95.1521 | -1.1181 | 38.3549 | 39.467 | -19982.2802 | -4233.5629 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
13.7605 | 33.3523 | 5.3177 | 5.5431 | 25.8569 | -1.1851 | 0.02129 | 0.13522 | 0.1274 | -3.0244 | 0.01471 | -0.0857 | -95.0416 | -1.1176 | 37.5998 | 39.9094 | -19985.4436 | -4233.4005 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
14.7611 | 33.3557 | 5.3166 | 5.5424 | 25.8701 | -1.1851 | 0.0191 | 0.13585 | 0.12765 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08576 | -94.9166 | -1.1193 | 37.6745 | 40.0951 | -19989.0801 | -4233.2869 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.0046 | 0 | 0
15.7618 | 33.3573 | 5.3158 | 5.5417 | 25.8847 | -1.1851 | 0.02125 | 0.13339 | 0.12369 | -3.0244 | 0.01379 | -0.08575 | -94.7524 | -1.1199 | 36.5065 | 39.3694 | -19992.5908 | -4233.1987 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
16.7625 | 33.3607 | 5.3149 | 5.5408 | 25.901 | -1.1851 | 0.02031 | 0.13338 | 0.12258 | -3.0244 | 0.01543 | -0.08575 | -94.5897 | -1.1197 | 36.1793 | 39.3669 | -19996.903 | -4233.0933 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
17.7625 | 33.3619 | 5.3142 | 5.5402 | 25.9121 | -1.1851 | 0.01857 | 0.13033 | 0.12115 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08568 | -94.4627 | -1.1204 | 35.7564 | 38.4653 | -19999.5768 | -4233.0132 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00458 | 0 | 0
18.762 | 33.3644 | 5.3139 | 5.5402 | 25.9237 | -1.1851 | 0.01931 | 0.12854 | 0.12108 | -3.0244 | 0.01416 | -0.0857 | -94.3476 | -1.1219 | 35.7347 | 37.937 | -20002.6377 | -4232.9924 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00457 | 0 | 0
19.7632 | 33.367 | 5.3127 | 5.54 | 25.9353 | -1.1851 | 0.02041 | 0.12932 | 0.11897 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08578 | -94.234 | -1.1269 | 35.1136 | 38.167 | -20005.7286 | -4232.9087 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00457 | 0 | 0
20.7632 | 33.3685 | 5.312 | 5.5384 | 25.9444 | -1.1851 | 0.01905 | 0.12666 | 0.11409 | -3.0244 | 0.01358 | -0.0857 | -94.1371 | -1.1226 | 33.6734 | 37.3815 | -20008.0437 | -4232.7719 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00456 | 0 | 0
21.7637 | 33.3704 | 5.3113 | 5.5387 | 25.9521 | -1.1851 | 0.02014 | 0.1267 | 0.11723 | -3.0244 | 0.01659 | -0.08577 | -94.064 | -1.1274 | 34.5993 | 37.3945 | -20010.1476 | -4232.7535 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00456 | 0 | 0
22.7636 | 33.3721 | 5.311 | 5.5376 | 25.9558 | -1.1851 | 0.01927 | 0.12427 | 0.11266 | -3.0244 | 0.01474 | -0.0857 | -94.0389 | -1.1234 | 33.2494 | 36.6761 | -20011.3408 | -4232.6663 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00455 | 0 | 0
23.7636 | 33.3737 | 5.3102 | 5.5354 | 25.9605 | -1.1851 | 0.01853 | 0.12339 | 0.11742 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08575 | -93.9992 | -1.1166 | 34.6555 | 36.4164 | -20012.6983 | -4232.4883 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
24.7635 | 33.3757 | 5.3094 | 5.5347 | 25.9617 | -1.1851 | 0.01861 | 0.12237 | 0.11044 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08573 | -94.0096 | -1.1172 | 32.5961 | 36.1147 | -20013.4037 | -4232.3954 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
25.7633 | 33.377 | 5.3079 | 5.5338 | 25.9624 | -1.1851 | 0.02073 | 0.12164 | 0.11032 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08574 | -94.0172 | -1.1198 | 32.5609 | 35.9009 | -20013.8453 | -4232.2475 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00454 | 0 | 0
26.7636 | 33.3784 | 5.3083 | 5.5334 | 25.9602 | -1.1851 | 0.01749 | 0.12073 | 0.11028 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08576 | -94.0638 | -1.116 | 32.5487 | 35.6307 | -20013.6498 | -4232.2476 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00453 | 0 | 0
27.7658 | 33.3801 | 5.3072 | 5.5322 | 25.9581 | -1.1851 | 0.01949 | 0.11908 | 0.11102 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08571 | -94.1109 | -1.1158 | 32.7677 | 35.1464 | -20013.5772 | -4232.1095 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00452 | 0 | 0
28.7661 | 33.3821 | 5.3055 | 5.531 | 25.9535 | -1.1851 | 0.01754 | 0.11872 | 0.10606 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08575 | -94.1952 | -1.118 | 31.3037 | 35.0379 | -20012.9941 | -4231.9369 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00452 | 0 | 0
29.7664 | 33.3835 | 5.305 | 5.5296 | 25.948 | -1.1851 | 0.01718 | 0.11743 | 0.10905 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08566 | -94.2828 | -1.1135 | 32.1855 | 34.6592 | -20012.1175 | -4231.8248 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00452 | 0 | 0
30.7663 | 33.385 | 5.3038 | 5.5277 | 25.9418 | -1.1851 | 0.0205 | 0.11649 | 0.10252 | -3.0244 | 0.01512 | -0.08577 | -94.3796 | -1.11 | 30.2584 | 34.3797 | -20011.0879 | -4231.6385 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00451 | 0 | 0
31.7662 | 33.3857 | 5.3025 | 5.5256 | 25.9339 | -1.1851 | 0.01885 | 0.11567 | 0.10426 | -3.0244 | 0.01578 | -0.08573 | -94.4903 | -1.1061 | 30.7699 | 34.1401 | -20009.513 | -4231.4307 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00451 | 0 | 0
32.7662 | 33.3876 | 5.3015 | 5.5243 | 25.9248 | -1.1851 | 0.01791 | 0.11439 | 0.10729 | -3.0244 | 0.01555 | -0.08568 | -94.6292 | -1.1041 | 31.6665 | 33.76 | -20007.9381 | -4231.2909 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.0045 | 0 | 0
33.7683 | 33.3891 | 5.2998 | 5.5233 | 25.9148 | -1.1851 | 0.01759 | 0.11725 | 0.10697 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08574 | -94.7743 | -1.1083 | 31.5709 | 34.6038 | -20006.0879 | -4231.1299 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00452 | 0 | 0
34.7682 | 33.3894 | 5.2987 | 5.5224 | 25.9052 | -1.1851 | 0.0173 | 0.11833 | 0.10476 | -3.0244 | 0.01388 | -0.08571 | -94.9005 | -1.1087 | 30.9174 | 34.9244 | -20004.0808 | -4231.0106 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00452 | 0 | 0
35.7683 | 33.3903 | 5.2986 | 5.5214 | 25.8956 | -1.1851 | 0.01714 | 0.11941 | 0.11222 | -3.0244 | 0.0177 | -0.08575 | -95.0342 | -1.1043 | 33.1211 | 35.2432 | -20002.1641 | -4230.9402 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00433 | 0.00453 | 0 | 0
36.7681 | 33.3927 | 5.2968 | 5.52 | 25.8874 | -1.1851 | 0.0177 | 0.12104 | 0.11039 | -3.0244 | 0.01582 | -0.08572 | -95.1685 | -1.1063 | 32.5802 | 35.7241 | -20000.9 | -4230.752 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00453 | 0 | 0
37.7707 | 33.3936 | 5.2957 | 5.5185 | 25.8809 | -1.1851 | 0.01947 | 0.12181 | 0.11428 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08569 | -95.2622 | -1.1047 | 33.7292 | 35.9502 | -19999.6934 | -4230.5952 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
38.7706 | 33.3952 | 5.2941 | 5.5171 | 25.8765 | -1.1851 | 0.01964 | 0.12401 | 0.11521 | -3.0244 | 0.01642 | -0.08568 | -95.3379 | -1.1058 | 34.0022 | 36.6003 | -19999.084 | -4230.4142 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
39.7726 | 33.397 | 5.2922 | 5.5166 | 25.8741 | -1.1851 | 0.02047 | 0.12667 | 0.11207 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08574 | -95.3909 | -1.1125 | 33.0764 | 37.3864 | -19998.9366 | -4230.269 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00456 | 0 | 0
40.7719 | 33.3984 | 5.2906 | 5.5157 | 25.8742 | -1.1851 | 0.01825 | 0.12768 | 0.1193 | -3.0244 | 0.01529 | -0.08577 | -95.4073 | -1.1161 | 35.2114 | 37.6847 | -19999.2736 | -4230.1158 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00456 | 0 | 0
41.7724 | 33.4002 | 5.29 | 5.5139 | 25.8764 | -1.1851 | 0.0199 | 0.12841 | 0.11822 | -3.0244 | 0.01643 | -0.08576 | -95.4027 | -1.1098 | 34.8917 | 37.8996 | -20000.1279 | -4229.9767 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00457 | 0 | 0
42.7725 | 33.4019 | 5.2892 | 5.5131 | 25.8809 | -1.1851 | 0.01866 | 0.13133 | 0.11748 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08574 | -95.3668 | -1.1097 | 34.6726 | 38.7598 | -20001.4967 | -4229.8746 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00458 | 0 | 0
43.7731 | 33.4034 | 5.287 | 5.5126 | 25.8866 | -1.1851 | 0.01856 | 0.13156 | 0.12344 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08574 | -95.3143 | -1.1186 | 36.433 | 38.8273 | -20003.0837 | -4229.7162 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00458 | 0 | 0
44.7734 | 33.4051 | 5.2858 | 5.5111 | 25.8947 | -1.1851 | 0.02042 | 0.13276 | 0.12441 | -3.0244 | 0.01596 | -0.0857 | -95.2331 | -1.1164 | 36.718 | 39.1829 | -20005.1953 | -4229.5514 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
45.7748 | 33.4069 | 5.2854 | 5.5101 | 25.9041 | -1.1851 | 0.01989 | 0.13431 | 0.12617 | -3.0244 | 0.01531 | -0.08571 | -95.1367 | -1.1139 | 37.2372 | 39.6407 | -20007.6271 | -4229.4674 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
46.7751 | 33.4081 | 5.2834 | 5.5091 | 25.9147 | -1.1851 | 0.02092 | 0.1343 | 0.12731 | -3.0244 | 0.016 | -0.08564 | -95.0187 | -1.1186 | 37.5744 | 39.6369 | -20010.2092 | -4229.2879 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00459 | 0 | 0
47.7762 | 33.4101 | 5.2833 | 5.5084 | 25.9286 | -1.1851 | 0.0212 | 0.13569 | 0.127 | -3.0244 | 0.01607 | -0.08575 | -94.8664 | -1.1161 | 37.4815 | 40.0467 | -20013.6822 | -4229.2383 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
48.7773 | 33.4125 | 5.2823 | 5.5086 | 25.943 | -1.1851 | 0.0212 | 0.13318 | 0.12626 | -3.0244 | 0.01577 | -0.08567 | -94.714 | -1.1219 | 37.2656 | 39.3071 | -20017.3518 | -4229.1872 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
49.7785 | 33.4131 | 5.282 | 5.5079 | 25.9553 | -1.1851 | 0.02131 | 0.13113 | 0.12445 | -3.0244 | 0.015 | -0.0857 | -94.566 | -1.12 | 36.7312 | 38.7029 | -20020.1679 | -4229.1271 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
50.7782 | 33.415 | 5.2805 | 5.5075 | 25.968 | -1.1851 | 0.02078 | 0.13115 | 0.12186 | -3.0244 | 0.01798 | -0.08583 | -94.4293 | -1.1252 | 35.9664 | 38.7068 | -20023.3354 | -4229.0198 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00406 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
51.7798 | 33.4166 | 5.2784 | 5.5063 | 25.9811 | -1.1851 | 0.02035 | 0.12974 | 0.11804 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08575 | -94.2831 | -1.1296 | 34.8374 | 38.2906 | -20026.5485 | -4228.818 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00457 | 0 | 0
52.7812 | 33.4169 | 5.2771 | 5.504 | 25.991 | -1.1851 | 0.02008 | 0.12747 | 0.1207 | -3.0244 | 0.01775 | -0.08575 | -94.1614 | -1.125 | 35.6226 | 37.621 | -20028.7537 | -4228.6037 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00439 | 0.00456 | 0 | 0
53.7813 | 33.4185 | 5.2762 | 5.5029 | 25.9986 | -1.1851 | 0.02036 | 0.12722 | 0.1157 | -3.0244 | 0.01567 | -0.08578 | -94.0858 | -1.124 | 34.1481 | 37.5489 | -20030.7738 | -4228.4826 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00456 | 0 | 0
54.7814 | 33.4203 | 5.275 | 5.5018 | 26.0047 | -1.1851 | 0.01886 | 0.12634 | 0.11621 | -3.0244 | 0.01433 | -0.08569 | -94.031 | -1.1243 | 34.2993 | 37.2874 | -20032.4693 | -4228.3435 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00456 | 0 | 0
55.7817 | 33.4211 | 5.2737 | 5.501 | 26.009 | -1.1851 | 0.01878 | 0.12409 | 0.11949 | -3.0244 | 0.01628 | -0.0857 | -93.987 | -1.1266 | 35.2674 | 36.623 | -20033.6128 | -4228.2133 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00455 | 0 | 0
56.7826 | 33.4224 | 5.2726 | 5.4996 | 26.0115 | -1.1851 | 0.01981 | 0.12353 | 0.10837 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08574 | -93.9727 | -1.1255 | 31.9829 | 36.4574 | -20034.4299 | -4228.0635 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
57.7831 | 33.4241 | 5.2713 | 5.4986 | 26.0133 | -1.1851 | 0.0172 | 0.12311 | 0.11192 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08575 | -93.97 | -1.1265 | 33.0322 | 36.3342 | -20035.1833 | -4227.9265 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00454 | 0 | 0
58.7829 | 33.4249 | 5.2702 | 5.4964 | 26.0119 | -1.1851 | 0.01836 | 0.1203 | 0.11153 | -3.0244 | 0.01539 | -0.0857 | -93.9992 | -1.1212 | 32.9177 | 35.5059 | -20035.0617 | -4227.7258 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
59.7839 | 33.4265 | 5.269 | 5.495 | 26.0098 | -1.1851 | 0.01867 | 0.12245 | 0.1077 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08577 | -94.0459 | -1.1205 | 31.7856 | 36.1406 | -20034.9643 | -4227.5672 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
60.7845 | 33.4279 | 5.2674 | 5.494 | 26.0071 | -1.1851 | 0.01858 | 0.11851 | 0.1066 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08567 | -94.097 | -1.1238 | 31.4615 | 34.9774 | -20034.6643 | -4227.4143 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
61.7841 | 33.4294 | 5.2656 | 5.4921 | 26.0023 | -1.1851 | 0.01788 | 0.11848 | 0.10799 | -3.0244 | 0.01626 | -0.08571 | -94.1777 | -1.1231 | 31.8706 | 34.9691 | -20033.9314 | -4227.1948 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00452 | 0 | 0
62.7851 | 33.4293 | 5.2652 | 5.4912 | 25.9962 | -1.1851 | 0.0174 | 0.11714 | 0.10759 | -3.0244 | 0.01451 | -0.0857 | -94.2531 | -1.1203 | 31.7552 | 34.5715 | -20032.599 | -4227.1188 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00451 | 0 | 0
63.7893 | 33.4304 | 5.2632 | 5.4897 | 25.9889 | -1.1851 | 0.01892 | 0.11452 | 0.10561 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08572 | -94.3604 | -1.1226 | 31.1703 | 33.7983 | -20031.228 | -4226.9031 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
64.7903 | 33.4316 | 5.2623 | 5.4878 | 25.98 | -1.1851 | 0.0181 | 0.11441 | 0.10572 | -3.0244 | 0.01492 | -0.08573 | -94.4884 | -1.1179 | 31.2011 | 33.7664 | -20029.5511 | -4226.7356 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
65.7909 | 33.4322 | 5.2603 | 5.486 | 25.9698 | -1.1851 | 0.01648 | 0.11644 | 0.10339 | -3.0244 | 0.01433 | -0.0857 | -94.6247 | -1.1186 | 30.5142 | 34.3662 | -20027.4662 | -4226.5054 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00451 | 0 | 0
66.7915 | 33.4327 | 5.2596 | 5.4842 | 25.96 | -1.1851 | 0.01699 | 0.11779 | 0.10722 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08574 | -94.7567 | -1.1133 | 31.6457 | 34.7635 | -20025.4538 | -4226.359 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00452 | 0 | 0
67.7925 | 33.4335 | 5.2578 | 5.482 | 25.9491 | -1.1851 | 0.01863 | 0.11967 | 0.10734 | -3.0244 | 0.01666 | -0.08575 | -94.905 | -1.1114 | 31.6803 | 35.318 | -20023.2349 | -4226.1097 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
68.7924 | 33.4355 | 5.2555 | 5.4813 | 25.9402 | -1.1851 | 0.01743 | 0.12046 | 0.11056 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08571 | -95.0417 | -1.1197 | 32.6298 | 35.5524 | -20021.7322 | -4225.9343 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00453 | 0 | 0
69.7925 | 33.4371 | 5.2551 | 5.4797 | 25.9332 | -1.1851 | 0.01789 | 0.12155 | 0.1162 | -3.0244 | 0.01576 | -0.08571 | -95.1516 | -1.1132 | 34.2938 | 35.8751 | -20020.5631 | -4225.8155 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00454 | 0 | 0
70.7921 | 33.4381 | 5.2544 | 5.4781 | 25.9274 | -1.1851 | 0.01882 | 0.12324 | 0.11346 | -3.0244 | 0.01567 | -0.08572 | -95.2382 | -1.1089 | 33.4871 | 36.3716 | -20019.5122 | -4225.6713 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
71.7945 | 33.4383 | 5.2528 | 5.4766 | 25.9232 | -1.1851 | 0.01798 | 0.1263 | 0.11708 | -3.0244 | 0.01652 | -0.08573 | -95.2934 | -1.1093 | 34.555 | 37.2754 | -20018.6509 | -4225.4881 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00456 | 0 | 0
72.7964 | 33.44 | 5.2514 | 5.4755 | 25.921 | -1.1851 | 0.01911 | 0.12591 | 0.11813 | -3.0244 | 0.01481 | -0.0857 | -95.3437 | -1.1105 | 34.8638 | 37.1596 | -20018.5501 | -4225.3376 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00456 | 0 | 0
73.7962 | 33.442 | 5.2496 | 5.4742 | 25.9228 | -1.1851 | 0.01923 | 0.12924 | 0.1184 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08579 | -95.3466 | -1.1136 | 34.9446 | 38.1428 | -20019.3626 | -4225.1484 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00457 | 0 | 0
74.7963 | 33.4419 | 5.2479 | 5.4722 | 25.9246 | -1.1851 | 0.01889 | 0.12903 | 0.11622 | -3.0244 | 0.01449 | -0.08567 | -95.3208 | -1.112 | 34.3013 | 38.0804 | -20019.7315 | -4224.9283 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00457 | 0 | 0
75.7964 | 33.4445 | 5.2463 | 5.4717 | 25.9295 | -1.1851 | 0.02022 | 0.13085 | 0.1231 | -3.0244 | 0.01607 | -0.08573 | -95.2929 | -1.1173 | 36.3318 | 38.6182 | -20021.3844 | -4224.8001 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
76.7978 | 33.4454 | 5.2444 | 5.4692 | 25.9374 | -1.1851 | 0.0193 | 0.13382 | 0.12307 | -3.0244 | 0.01533 | -0.08578 | -95.2049 | -1.1146 | 36.322 | 39.4956 | -20023.2878 | -4224.5392 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00459 | 0 | 0
77.7982 | 33.447 | 5.2433 | 5.4683 | 25.9456 | -1.1851 | 0.02132 | 0.13346 | 0.12328 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08575 | -95.1204 | -1.1155 | 36.3834 | 39.3895 | -20025.4072 | -4224.4177 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
78.7978 | 33.447 | 5.2415 | 5.4676 | 25.9553 | -1.1851 | 0.02069 | 0.13567 | 0.12784 | -3.0244 | 0.01657 | -0.08572 | -94.9976 | -1.1208 | 37.7298 | 40.0414 | -20027.5172 | -4224.2725 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
79.7998 | 33.4491 | 5.2406 | 5.4663 | 25.9679 | -1.1851 | 0.02046 | 0.13645 | 0.1274 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08572 | -94.8649 | -1.1187 | 37.6012 | 40.2726 | -20030.7416 | -4224.1342 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.0046 | 0 | 0
80.7994 | 33.4508 | 5.2394 | 5.4656 | 25.9822 | -1.1851 | 0.02086 | 0.13481 | 0.12634 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08575 | -94.7053 | -1.1212 | 37.2871 | 39.7869 | -20034.2203 | -4224.0246 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
81.8002 | 33.4525 | 5.2381 | 5.4656 | 25.9951 | -1.1851 | 0.02021 | 0.1338 | 0.12716 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08569 | -94.5629 | -1.1277 | 37.5293 | 39.4906 | -20037.4091 | -4223.9401 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
82.8008 | 33.4535 | 5.2364 | 5.4644 | 26.0074 | -1.1851 | 0.02027 | 0.13285 | 0.12369 | -3.0244 | 0.0159 | -0.08576 | -94.4187 | -1.1303 | 36.5067 | 39.2087 | -20040.3066 | -4223.7727 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
83.8004 | 33.4533 | 5.2357 | 5.4627 | 26.0218 | -1.1851 | 0.01901 | 0.13156 | 0.12421 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08572 | -94.2341 | -1.1251 | 36.658 | 38.8289 | -20043.4036 | -4223.6261 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00458 | 0 | 0
84.7999 | 33.4552 | 5.2337 | 5.4614 | 26.0339 | -1.1851 | 0.01977 | 0.13139 | 0.11986 | -3.0244 | 0.01439 | -0.08574 | -94.1053 | -1.129 | 35.3755 | 38.7783 | -20046.4644 | -4223.4258 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
85.8002 | 33.4557 | 5.2324 | 5.4604 | 26.0422 | -1.1851 | 0.02015 | 0.12863 | 0.11496 | -3.0244 | 0.01517 | -0.0857 | -94.0052 | -1.13 | 33.928 | 37.963 | -20048.3802 | -4223.2875 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00457 | 0 | 0
86.7998 | 33.4559 | 5.2314 | 5.4588 | 26.0499 | -1.1851 | 0.01917 | 0.12648 | 0.12056 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08564 | -93.9108 | -1.127 | 35.5809 | 37.33 | -20050.0921 | -4223.1306 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00456 | 0 | 0
87.8008 | 33.4582 | 5.2307 | 5.4581 | 26.0563 | -1.1851 | 0.01961 | 0.12714 | 0.11577 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08576 | -93.8594 | -1.1269 | 34.1684 | 37.5228 | -20051.9793 | -4223.0474 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00456 | 0 | 0
88.8013 | 33.459 | 5.2294 | 5.4564 | 26.0608 | -1.1851 | 0.01913 | 0.12543 | 0.11571 | -3.0244 | 0.01675 | -0.08571 | -93.8118 | -1.1253 | 34.1497 | 37.0204 | -20053.1431 | -4222.8645 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00455 | 0 | 0
89.8027 | 33.4601 | 5.2279 | 5.4556 | 26.0628 | -1.1851 | 0.01923 | 0.12367 | 0.11525 | -3.0244 | 0.01604 | -0.08572 | -93.8004 | -1.1284 | 34.0158 | 36.5009 | -20053.8216 | -4222.7284 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
90.8025 | 33.4616 | 5.2273 | 5.4539 | 26.0636 | -1.1851 | 0.01974 | 0.12273 | 0.11399 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08581 | -93.8093 | -1.123 | 33.6441 | 36.2237 | -20054.332 | -4222.5888 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
91.8027 | 33.4624 | 5.2252 | 5.4522 | 26.0627 | -1.1851 | 0.01853 | 0.12102 | 0.11245 | -3.0244 | 0.0142 | -0.08569 | -93.8322 | -1.1255 | 33.1897 | 35.718 | -20054.3208 | -4222.3578 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
92.8031 | 33.4628 | 5.2249 | 5.4515 | 26.06 | -1.1851 | 0.01779 | 0.1214 | 0.10862 | -3.0244 | 0.0155 | -0.08574 | -93.8708 | -1.1234 | 32.0576 | 35.8306 | -20053.8079 | -4222.3044 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00453 | 0 | 0
93.8043 | 33.4636 | 5.2239 | 5.4506 | 26.0562 | -1.1851 | 0.01886 | 0.12002 | 0.1078 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08573 | -93.9287 | -1.1239 | 31.8152 | 35.422 | -20053.1583 | -4222.1848 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
94.8047 | 33.4639 | 5.2223 | 5.4491 | 26.0513 | -1.1851 | 0.01769 | 0.1192 | 0.1069 | -3.0244 | 0.01627 | -0.08575 | -93.9945 | -1.1242 | 31.5509 | 35.1808 | -20052.142 | -4222.0019 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00452 | 0 | 0
95.8055 | 33.4651 | 5.2209 | 5.448 | 26.0444 | -1.1851 | 0.01826 | 0.11728 | 0.10853 | -3.0244 | 0.01688 | -0.08573 | -94.0985 | -1.1258 | 32.0327 | 34.6135 | -20050.9099 | -4221.8553 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
96.8053 | 33.4665 | 5.2196 | 5.4472 | 26.0355 | -1.1851 | 0.019 | 0.11761 | 0.10491 | -3.0244 | 0.01313 | -0.08572 | -94.2298 | -1.1283 | 30.9622 | 34.7127 | -20049.2681 | -4221.7272 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
97.8064 | 33.4674 | 5.2188 | 5.4448 | 26.0274 | -1.1851 | 0.01756 | 0.11619 | 0.10878 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08577 | -94.3422 | -1.12 | 32.1057 | 34.2918 | -20047.693 | -4221.5319 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00451 | 0 | 0
98.8074 | 33.4681 | 5.2176 | 5.4433 | 26.0183 | -1.1851 | 0.0181 | 0.11449 | 0.10364 | -3.0244 | 0.01662 | -0.08572 | -94.4675 | -1.1186 | 30.5874 | 33.7909 | -20045.8737 | -4221.3705 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
99.8085 | 33.4687 | 5.2155 | 5.4428 | 26.0083 | -1.1851 | 0.01825 | 0.11666 | 0.10306 | -3.0244 | 0.01686 | -0.08582 | -94.6019 | -1.1264 | 30.4176 | 34.4314 | -20043.8344 | -4221.2143 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00451 | 0 | 0
100.8084 | 33.4687 | 5.2156 | 5.4398 | 25.9962 | -1.1851 | 0.01684 | 0.11756 | 0.10978 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08572 | -94.7555 | -1.1113 | 32.4004 | 34.6974 | -20041.1782 | -4221.043 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00452 | 0 | 0
101.8084 | 33.4696 | 5.2149 | 5.4388 | 25.9855 | -1.1851 | 0.01872 | 0.11906 | 0.10581 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08581 | -94.9025 | -1.1099 | 31.2274 | 35.1378 | -20039.0414 | -4220.9405 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
102.8095 | 33.471 | 5.213 | 5.4378 | 25.9754 | -1.1851 | 0.01831 | 0.12106 | 0.10841 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08576 | -95.0476 | -1.1147 | 31.996 | 35.7296 | -20037.1435 | -4220.7599 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
103.8103 | 33.4708 | 5.2107 | 5.4362 | 25.9656 | -1.1851 | 0.01832 | 0.12117 | 0.11144 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08571 | -95.1697 | -1.1177 | 32.8916 | 35.7622 | -20034.9539 | -4220.5293 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
104.8115 | 33.4715 | 5.2091 | 5.4341 | 25.9593 | -1.1851 | 0.01986 | 0.12406 | 0.1129 | -3.0244 | 0.0142 | -0.08571 | -95.2582 | -1.1156 | 33.3218 | 36.6158 | -20033.7453 | -4220.3072 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
105.8115 | 33.4734 | 5.2077 | 5.4323 | 25.9554 | -1.1851 | 0.01922 | 0.12506 | 0.11729 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08569 | -95.332 | -1.1134 | 34.6155 | 36.909 | -20033.3145 | -4220.1096 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00455 | 0 | 0
106.811 | 33.474 | 5.2073 | 5.4312 | 25.9539 | -1.1851 | 0.01828 | 0.12644 | 0.11816 | -3.0244 | 0.01518 | -0.0857 | -95.3597 | -1.1099 | 34.8736 | 37.3177 | -20033.1135 | -4220.0192 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00456 | 0 | 0
107.8109 | 33.4751 | 5.2045 | 5.4306 | 25.9533 | -1.1851 | 0.01887 | 0.1279 | 0.12032 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08574 | -95.3809 | -1.1204 | 35.5106 | 37.7468 | -20033.23 | -4219.818 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00456 | 0 | 0
108.8114 | 33.4762 | 5.2042 | 5.4291 | 25.9566 | -1.1851 | 0.01836 | 0.12905 | 0.12003 | -3.0244 | 0.01292 | -0.08572 | -95.3532 | -1.1151 | 35.4245 | 38.0885 | -20034.1938 | -4219.7094 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00457 | 0 | 0
109.811 | 33.476 | 5.202 | 5.4283 | 25.96 | -1.1851 | 0.019 | 0.13104 | 0.12127 | -3.0244 | 0.01467 | -0.08566 | -95.3079 | -1.1219 | 35.791 | 38.6739 | -20034.8784 | -4219.5351 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00458 | 0 | 0
110.8118 | 33.4776 | 5.2007 | 5.4267 | 25.9659 | -1.1851 | 0.01972 | 0.13184 | 0.12156 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08574 | -95.2523 | -1.1205 | 35.8782 | 38.9111 | -20036.512 | -4219.3588 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
111.8126 | 33.4781 | 5.2001 | 5.427 | 25.9742 | -1.1851 | 0.0181 | 0.133 | 0.126 | -3.0244 | 0.01619 | -0.08577 | -95.1549 | -1.1249 | 37.1872 | 39.2542 | -20038.4334 | -4219.3423 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00459 | 0 | 0
112.8134 | 33.4799 | 5.1984 | 5.4259 | 25.9845 | -1.1851 | 0.01961 | 0.13418 | 0.12849 | -3.0244 | 0.01592 | -0.08569 | -95.0461 | -1.1277 | 37.9215 | 39.6016 | -20041.078 | -4219.1668 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
| 33.4169 | 5.2681 | 5.4936 | 25.9495 | -1.1851 | 0.01911 | 0.12543 | 0.11575

## Mfr_22%
10/28/2024 15:25:07Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7536 | 33.3359 | 5.2166 | 5.4391 | 25.3008 | -1.1851 | 0.01917 | 0.11356 | 0.10247 | -3.0244 | 0.01753 | -0.08581 | -101.8896 | -1.1034 | 30.2437 | 33.5167 | -19860.8777 | -4221.0571 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
3.7546 | 33.3362 | 5.2163 | 5.4396 | 25.3155 | -1.1851 | 0.01896 | 0.11356 | 0.10127 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08578 | -101.7065 | -1.1068 | 29.888 | 33.5157 | -19864.1411 | -4221.0723 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
4.7546 | 33.3386 | 5.2169 | 5.4402 | 25.3307 | -1.1851 | 0.01797 | 0.11157 | 0.09974 | -3.0244 | 0.01242 | -0.08572 | -101.5446 | -1.107 | 29.4371 | 32.9282 | -19867.9555 | -4221.1457 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
5.7557 | 33.34 | 5.2165 | 5.4403 | 25.342 | -1.1851 | 0.01787 | 0.11036 | 0.10435 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08569 | -101.4195 | -1.1098 | 30.7975 | 32.572 | -19870.7307 | -4221.1229 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
6.7567 | 33.3405 | 5.2168 | 5.44 | 25.3544 | -1.1851 | 0.01753 | 0.10978 | 0.09948 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08579 | -101.2685 | -1.1064 | 29.3596 | 32.3989 | -19873.5357 | -4221.1247 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
7.7571 | 33.3415 | 5.2162 | 5.4397 | 25.3649 | -1.1851 | 0.01802 | 0.10888 | 0.09857 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08579 | -101.1484 | -1.1079 | 29.0916 | 32.1335 | -19876.0258 | -4221.0669 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00448 | 0 | 0
8.7569 | 33.3428 | 5.2175 | 5.4389 | 25.3727 | -1.1851 | 0.01851 | 0.10792 | 0.09415 | -3.0244 | 0.01714 | -0.08577 | -101.0648 | -1.0978 | 27.7876 | 31.8528 | -19878.0061 | -4221.0976 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00447 | 0 | 0
9.7574 | 33.3438 | 5.2166 | 5.4397 | 25.3779 | -1.1851 | 0.01757 | 0.10628 | 0.09577 | -3.0244 | 0.0169 | -0.08571 | -101.0114 | -1.1059 | 28.2642 | 31.3663 | -19879.3729 | -4221.0956 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
10.7573 | 33.3451 | 5.2164 | 5.4398 | 25.3818 | -1.1851 | 0.01579 | 0.10562 | 0.09278 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08575 | -100.9792 | -1.1077 | 27.3841 | 31.1726 | -19880.5059 | -4221.0909 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00446 | 0 | 0
11.7581 | 33.3457 | 5.2161 | 5.4402 | 25.3843 | -1.1851 | 0.0152 | 0.10467 | 0.09377 | -3.0244 | 0.01634 | -0.08572 | -100.9541 | -1.1114 | 27.6758 | 30.8915 | -19881.1688 | -4221.0938 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00446 | 0 | 0
12.7579 | 33.3471 | 5.217 | 5.4386 | 25.3852 | -1.1851 | 0.01752 | 0.10335 | 0.09449 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08576 | -100.9606 | -1.0983 | 27.8869 | 30.503 | -19881.6555 | -4221.051 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00445 | 0 | 0
13.7574 | 33.3482 | 5.2169 | 5.4386 | 25.3839 | -1.1851 | 0.01725 | 0.10385 | 0.08942 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08582 | -100.9921 | -1.099 | 26.3926 | 30.6508 | -19881.6208 | -4221.0504 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00445 | 0 | 0
14.7589 | 33.3486 | 5.2172 | 5.4386 | 25.3807 | -1.1851 | 0.01634 | 0.10161 | 0.09676 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08573 | -101.037 | -1.0976 | 28.5575 | 29.9887 | -19881.0104 | -4221.0602 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
15.7588 | 33.3495 | 5.2179 | 5.4384 | 25.3773 | -1.1851 | 0.0167 | 0.10182 | 0.08876 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08576 | -101.0921 | -1.0934 | 26.1963 | 30.0504 | -19880.4674 | -4221.0933 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00444 | 0 | 0
16.7583 | 33.3503 | 5.2167 | 5.4379 | 25.3718 | -1.1851 | 0.01592 | 0.1017 | 0.086 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08575 | -101.1715 | -1.0968 | 25.3826 | 30.0163 | -19879.4648 | -4220.9929 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
17.7593 | 33.3514 | 5.2167 | 5.4371 | 25.3653 | -1.1851 | 0.01567 | 0.10043 | 0.08826 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08568 | -101.2673 | -1.0929 | 26.0476 | 29.6415 | -19878.2816 | -4220.9457 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00444 | 0 | 0
18.7602 | 33.3514 | 5.2162 | 5.4374 | 25.3583 | -1.1851 | 0.01693 | 0.09993 | 0.08419 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08576 | -101.3575 | -1.0963 | 24.848 | 29.492 | -19876.7434 | -4220.9286 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
19.7619 | 33.3516 | 5.2161 | 5.4372 | 25.3496 | -1.1851 | 0.01643 | 0.0988 | 0.08239 | -3.0244 | 0.01474 | -0.08578 | -101.469 | -1.0959 | 24.3171 | 29.1591 | -19874.9002 | -4220.9121 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00443 | 0 | 0
20.7624 | 33.3526 | 5.2169 | 5.4364 | 25.3398 | -1.1851 | 0.01618 | 0.09779 | 0.08427 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08574 | -101.6059 | -1.0877 | 24.8704 | 28.8611 | -19872.996 | -4220.9125 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
21.7651 | 33.3518 | 5.2156 | 5.4354 | 25.3301 | -1.1851 | 0.01617 | 0.09881 | 0.0849 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08573 | -101.7195 | -1.0897 | 25.0559 | 29.1638 | -19870.718 | -4220.7709 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
22.7643 | 33.3534 | 5.2156 | 5.4356 | 25.3202 | -1.1851 | 0.01635 | 0.0998 | 0.08719 | -3.0244 | 0.0157 | -0.08575 | -101.8654 | -1.0903 | 25.7322 | 29.4562 | -19868.8863 | -4220.7877 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
23.7657 | 33.3544 | 5.2158 | 5.4358 | 25.3098 | -1.1851 | 0.01612 | 0.10175 | 0.09025 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08575 | -102.0097 | -1.0904 | 26.6374 | 30.0299 | -19866.8542 | -4220.8083 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
24.7659 | 33.3552 | 5.2143 | 5.4356 | 25.3005 | -1.1851 | 0.01566 | 0.10254 | 0.09012 | -3.0244 | 0.01656 | -0.08578 | -102.1381 | -1.097 | 26.5982 | 30.2639 | -19865.0088 | -4220.7122 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00445 | 0 | 0
25.7659 | 33.3555 | 5.2146 | 5.4344 | 25.2916 | -1.1851 | 0.01763 | 0.10322 | 0.09056 | -3.0244 | 0.01646 | -0.08575 | -102.2548 | -1.0895 | 26.727 | 30.4636 | -19863.1194 | -4220.656 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00445 | 0 | 0
26.7666 | 33.3557 | 5.2148 | 5.4344 | 25.286 | -1.1851 | 0.01695 | 0.10655 | 0.09508 | -3.0244 | 0.01478 | -0.08578 | -102.3285 | -1.0888 | 28.0616 | 31.4475 | -19861.9718 | -4220.6651 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
27.7663 | 33.3573 | 5.2135 | 5.4342 | 25.2824 | -1.1851 | 0.01593 | 0.10679 | 0.09435 | -3.0244 | 0.01612 | -0.0857 | -102.3947 | -1.0941 | 27.847 | 31.5171 | -19861.5185 | -4220.5774 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00447 | 0 | 0
28.7663 | 33.358 | 5.2132 | 5.4335 | 25.2804 | -1.1851 | 0.01835 | 0.10822 | 0.09368 | -3.0244 | 0.01399 | -0.08573 | -102.4291 | -1.0921 | 27.6488 | 31.9387 | -19861.2439 | -4220.5145 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00447 | 0 | 0
29.7669 | 33.3592 | 5.2129 | 5.4336 | 25.2816 | -1.1851 | 0.01641 | 0.10997 | 0.09557 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08575 | -102.4282 | -1.0943 | 28.2078 | 32.4554 | -19861.7709 | -4220.5053 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00448 | 0 | 0
30.7665 | 33.3597 | 5.2129 | 5.4331 | 25.2851 | -1.1851 | 0.01688 | 0.11045 | 0.10142 | -3.0244 | 0.01443 | -0.08572 | -102.3908 | -1.0912 | 29.9334 | 32.598 | -19862.6431 | -4220.475 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00448 | 0 | 0
31.7668 | 33.3605 | 5.2121 | 5.4336 | 25.2901 | -1.1851 | 0.0181 | 0.11253 | 0.09721 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08571 | -102.3377 | -1.098 | 28.6894 | 33.213 | -19863.9097 | -4220.455 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
32.7669 | 33.3625 | 5.212 | 5.4333 | 25.2977 | -1.1851 | 0.01777 | 0.11386 | 0.10016 | -3.0244 | 0.01549 | -0.08576 | -102.2668 | -1.0969 | 29.5605 | 33.6044 | -19865.9769 | -4220.428 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.0045 | 0 | 0
33.7678 | 33.3631 | 5.212 | 5.434 | 25.3073 | -1.1851 | 0.01817 | 0.11437 | 0.10345 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08571 | -102.1513 | -1.1004 | 30.5309 | 33.7549 | -19868.2154 | -4220.4791 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
34.7676 | 33.3638 | 5.2117 | 5.4332 | 25.3177 | -1.1851 | 0.0188 | 0.1165 | 0.10476 | -3.0244 | 0.01681 | -0.08577 | -102.0301 | -1.0978 | 30.9186 | 34.3828 | -19870.6218 | -4220.4075 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00451 | 0 | 0
35.7675 | 33.3647 | 5.2116 | 5.4329 | 25.3301 | -1.1851 | 0.01842 | 0.11496 | 0.10279 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08576 | -101.8831 | -1.097 | 30.3382 | 33.9286 | -19873.5033 | -4220.3885 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
36.7686 | 33.3669 | 5.2112 | 5.4335 | 25.345 | -1.1851 | 0.01743 | 0.11372 | 0.10597 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08571 | -101.7219 | -1.1018 | 31.2762 | 33.5618 | -19877.2249 | -4220.3957 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.0045 | 0 | 0
37.7687 | 33.3676 | 5.2105 | 5.4334 | 25.359 | -1.1851 | 0.0196 | 0.11376 | 0.10259 | -3.0244 | 0.01692 | -0.08578 | -101.5531 | -1.1048 | 30.2796 | 33.5759 | -19880.4106 | -4220.3488 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0045 | 0 | 0
38.7687 | 33.3688 | 5.2101 | 5.4339 | 25.3736 | -1.1851 | 0.01802 | 0.11264 | 0.09805 | -3.0244 | 0.01364 | -0.08575 | -101.3839 | -1.1095 | 28.9376 | 33.2441 | -19883.8701 | -4220.3528 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
39.7687 | 33.3704 | 5.2094 | 5.4326 | 25.3866 | -1.1851 | 0.01663 | 0.11168 | 0.10246 | -3.0244 | 0.01333 | -0.08573 | -101.2385 | -1.1065 | 30.2396 | 32.9616 | -19887.0344 | -4220.2369 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00449 | 0 | 0
40.7689 | 33.3715 | 5.2093 | 5.4328 | 25.399 | -1.1851 | 0.01838 | 0.10918 | 0.10129 | -3.0244 | 0.01662 | -0.08577 | -101.0969 | -1.1079 | 29.8956 | 32.2219 | -19889.9778 | -4220.2359 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00448 | 0 | 0
41.7683 | 33.3715 | 5.2094 | 5.4334 | 25.4078 | -1.1851 | 0.01948 | 0.11053 | 0.09251 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08583 | -100.9837 | -1.1105 | 27.3042 | 32.6207 | -19891.8869 | -4220.2798 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00448 | 0 | 0
42.7697 | 33.3713 | 5.2093 | 5.4332 | 25.416 | -1.1851 | 0.01684 | 0.10869 | 0.09753 | -3.0244 | 0.01644 | -0.08576 | -100.8778 | -1.1102 | 28.7842 | 32.0776 | -19893.6359 | -4220.2637 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00448 | 0 | 0
43.7699 | 33.373 | 5.209 | 5.4321 | 25.4216 | -1.1851 | 0.01857 | 0.10769 | 0.09527 | -3.0244 | 0.01539 | -0.08571 | -100.8276 | -1.1057 | 28.1181 | 31.7821 | -19895.2076 | -4220.1777 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00447 | 0 | 0
44.7704 | 33.3739 | 5.2092 | 5.4315 | 25.4264 | -1.1851 | 0.01792 | 0.10654 | 0.09096 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08575 | -100.7789 | -1.1017 | 26.8464 | 31.4435 | -19896.461 | -4220.1557 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
45.7706 | 33.375 | 5.2085 | 5.4306 | 25.4292 | -1.1851 | 0.01643 | 0.10568 | 0.09169 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08579 | -100.7575 | -1.1008 | 27.0614 | 31.1895 | -19897.3125 | -4220.0607 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00446 | 0 | 0
46.771 | 33.3751 | 5.2076 | 5.4301 | 25.4313 | -1.1851 | 0.01632 | 0.1045 | 0.09388 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08566 | -100.7327 | -1.1029 | 27.7076 | 30.8413 | -19897.7835 | -4219.972 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
47.7712 | 33.3762 | 5.2069 | 5.4295 | 25.4315 | -1.1851 | 0.01683 | 0.10563 | 0.09015 | -3.0244 | 0.01721 | -0.08576 | -100.7438 | -1.1034 | 26.6061 | 31.1746 | -19898.0492 | -4219.8948 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00432 | 0.00446 | 0 | 0
48.7727 | 33.3758 | 5.2061 | 5.4296 | 25.4294 | -1.1851 | 0.01585 | 0.10346 | 0.09558 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08569 | -100.7651 | -1.1084 | 28.2103 | 30.5361 | -19897.5234 | -4219.8536 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00445 | 0 | 0
49.7726 | 33.3768 | 5.206 | 5.4287 | 25.4265 | -1.1851 | 0.01702 | 0.10228 | 0.09144 | -3.0244 | 0.01433 | -0.08572 | -100.8147 | -1.1042 | 26.9882 | 30.1882 | -19897.1065 | -4219.7986 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00445 | 0 | 0
50.7726 | 33.3773 | 5.206 | 5.4284 | 25.4227 | -1.1851 | 0.01534 | 0.10304 | 0.09095 | -3.0244 | 0.01566 | -0.08573 | -100.8695 | -1.1026 | 26.8442 | 30.412 | -19896.3819 | -4219.7801 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00445 | 0 | 0
51.7736 | 33.3783 | 5.2056 | 5.4277 | 25.4169 | -1.1851 | 0.01728 | 0.10049 | 0.09052 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08577 | -100.9551 | -1.101 | 26.7171 | 29.6581 | -19895.3476 | -4219.7133 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
52.7734 | 33.3782 | 5.2056 | 5.4273 | 25.4108 | -1.1851 | 0.01544 | 0.1003 | 0.08723 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08567 | -101.0324 | -1.0988 | 25.7449 | 29.6013 | -19893.9951 | -4219.6854 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00444 | 0 | 0
53.7738 | 33.3789 | 5.2046 | 5.427 | 25.4041 | -1.1851 | 0.01632 | 0.10037 | 0.08831 | -3.0244 | 0.01681 | -0.08578 | -101.1251 | -1.1026 | 26.0624 | 29.622 | -19892.6795 | -4219.6081 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
54.7747 | 33.3796 | 5.2041 | 5.4263 | 25.396 | -1.1851 | 0.0157 | 0.09946 | 0.08352 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08572 | -101.2363 | -1.1016 | 24.651 | 29.3546 | -19891.094 | -4219.5355 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00443 | 0 | 0
55.7757 | 33.3788 | 5.2034 | 5.4248 | 25.3864 | -1.1851 | 0.01532 | 0.09827 | 0.08717 | -3.0244 | 0.0166 | -0.08574 | -101.3488 | -1.0977 | 25.7269 | 29.003 | -19888.827 | -4219.4046 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00443 | 0 | 0
56.7758 | 33.3797 | 5.2035 | 5.4245 | 25.3756 | -1.1851 | 0.01578 | 0.09697 | 0.08665 | -3.0244 | 0.01588 | -0.08575 | -101.4973 | -1.0955 | 25.5727 | 28.6197 | -19886.6568 | -4219.3903 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
57.7753 | 33.3792 | 5.2029 | 5.4239 | 25.3656 | -1.1851 | 0.01631 | 0.09828 | 0.08617 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08572 | -101.6177 | -1.0954 | 25.4314 | 29.0067 | -19884.4011 | -4219.3178 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
58.776 | 33.3804 | 5.2033 | 5.4231 | 25.3546 | -1.1851 | 0.01621 | 0.09824 | 0.08861 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08564 | -101.7725 | -1.0893 | 26.1531 | 28.9945 | -19882.2633 | -4219.2973 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
59.776 | 33.3807 | 5.2024 | 5.4232 | 25.3437 | -1.1851 | 0.01781 | 0.10043 | 0.08708 | -3.0244 | 0.01474 | -0.08572 | -101.9139 | -1.0945 | 25.7012 | 29.6397 | -19879.938 | -4219.2487 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00444 | 0 | 0
60.7758 | 33.3812 | 5.2011 | 5.422 | 25.3339 | -1.1851 | 0.01617 | 0.10259 | 0.08871 | -3.0244 | 0.01592 | -0.08573 | -102.0446 | -1.0951 | 26.181 | 30.2775 | -19877.932 | -4219.0964 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00445 | 0 | 0
61.7757 | 33.3812 | 5.201 | 5.4212 | 25.3261 | -1.1851 | 0.01472 | 0.10302 | 0.09507 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08575 | -102.1428 | -1.0918 | 28.0603 | 30.4052 | -19876.2346 | -4219.0432 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00445 | 0 | 0
62.7754 | 33.3821 | 5.2002 | 5.4203 | 25.3196 | -1.1851 | 0.01586 | 0.10445 | 0.09498 | -3.0244 | 0.01478 | -0.08572 | -102.238 | -1.0908 | 28.0324 | 30.8275 | -19875.0148 | -4218.9441 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00446 | 0 | 0
63.7756 | 33.3816 | 5.199 | 5.4204 | 25.3156 | -1.1851 | 0.01727 | 0.10808 | 0.09745 | -3.0244 | 0.01484 | -0.08578 | -102.2824 | -1.0977 | 28.7615 | 31.8999 | -19874.0242 | -4218.8751 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
64.7758 | 33.3827 | 5.199 | 5.4199 | 25.3142 | -1.1851 | 0.01757 | 0.10816 | 0.09659 | -3.0244 | 0.01616 | -0.08577 | -102.3137 | -1.0946 | 28.5067 | 31.9211 | -19873.9687 | -4218.8446 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
65.776 | 33.3829 | 5.1986 | 5.4193 | 25.315 | -1.1851 | 0.01784 | 0.10968 | 0.09729 | -3.0244 | 0.0163 | -0.08579 | -102.3059 | -1.0943 | 28.713 | 32.3721 | -19874.1723 | -4218.7823 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
66.7765 | 33.3841 | 5.1977 | 5.4187 | 25.3182 | -1.1851 | 0.01748 | 0.11186 | 0.09779 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08576 | -102.2809 | -1.0956 | 28.8617 | 33.014 | -19875.152 | -4218.6973 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00449 | 0 | 0
67.7767 | 33.3844 | 5.1974 | 5.4186 | 25.3234 | -1.1851 | 0.01748 | 0.11189 | 0.10286 | -3.0244 | 0.01408 | -0.08569 | -102.2185 | -1.0966 | 30.3577 | 33.0224 | -19876.324 | -4218.6689 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00449 | 0 | 0
68.7768 | 33.3853 | 5.1971 | 5.419 | 25.331 | -1.1851 | 0.01745 | 0.11286 | 0.1023 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08575 | -102.1335 | -1.1 | 30.1938 | 33.3089 | -19878.1993 | -4218.682 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.0045 | 0 | 0
69.777 | 33.3858 | 5.1958 | 5.4189 | 25.3408 | -1.1851 | 0.01727 | 0.11458 | 0.10509 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08573 | -102.0161 | -1.106 | 31.0165 | 33.8168 | -19880.4217 | -4218.5923 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.0045 | 0 | 0
70.778 | 33.3869 | 5.1959 | 5.4193 | 25.3514 | -1.1851 | 0.01697 | 0.11579 | 0.10698 | -3.0244 | 0.01497 | -0.08569 | -101.8958 | -1.1072 | 31.573 | 34.1751 | -19882.966 | -4218.6254 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00451 | 0 | 0
71.7778 | 33.3879 | 5.1969 | 5.4188 | 25.3646 | -1.1851 | 0.0182 | 0.11478 | 0.10406 | -3.0244 | 0.01594 | -0.08571 | -101.741 | -1.1 | 30.7111 | 33.8766 | -19886.0582 | -4218.6552 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
72.7788 | 33.3894 | 5.1955 | 5.4181 | 25.379 | -1.1851 | 0.01949 | 0.11363 | 0.10222 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08578 | -101.5773 | -1.1033 | 30.1685 | 33.5358 | -19889.5086 | -4218.5273 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
73.7788 | 33.3891 | 5.1947 | 5.4184 | 25.3921 | -1.1851 | 0.01849 | 0.1131 | 0.10245 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08569 | -101.4073 | -1.1091 | 30.236 | 33.3815 | -19892.3011 | -4218.4919 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
74.7783 | 33.3906 | 5.1942 | 5.4178 | 25.4044 | -1.1851 | 0.01738 | 0.11144 | 0.10377 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08571 | -101.2693 | -1.1084 | 30.6273 | 32.889 | -19895.3007 | -4218.4304 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00449 | 0 | 0
75.7788 | 33.3905 | 5.1929 | 5.4172 | 25.4177 | -1.1851 | 0.0204 | 0.11122 | 0.09661 | -3.0244 | 0.01613 | -0.08581 | -101.0994 | -1.1115 | 28.5123 | 32.8258 | -19898.1758 | -4218.3179 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00449 | 0 | 0
76.7784 | 33.392 | 5.1924 | 5.4179 | 25.4283 | -1.1851 | 0.01598 | 0.11035 | 0.09956 | -3.0244 | 0.01575 | -0.08576 | -100.985 | -1.1182 | 29.3826 | 32.5696 | -19900.8013 | -4218.3306 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00448 | 0 | 0
77.779 | 33.3929 | 5.193 | 5.4168 | 25.4366 | -1.1851 | 0.01784 | 0.10847 | 0.09919 | -3.0244 | 0.01383 | -0.08572 | -100.8917 | -1.1099 | 29.2752 | 32.0143 | -19902.7964 | -4218.2993 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
78.7791 | 33.3926 | 5.1919 | 5.4163 | 25.4448 | -1.1851 | 0.01718 | 0.10897 | 0.0948 | -3.0244 | 0.01598 | -0.08579 | -100.7828 | -1.1121 | 27.9781 | 32.1612 | -19904.5275 | -4218.2032 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00448 | 0 | 0
79.7796 | 33.3941 | 5.1918 | 5.4168 | 25.4499 | -1.1851 | 0.0164 | 0.10668 | 0.09764 | -3.0244 | 0.01342 | -0.08567 | -100.7387 | -1.1153 | 28.8172 | 31.4843 | -19905.9627 | -4218.2221 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00447 | 0 | 0
80.7806 | 33.3952 | 5.1905 | 5.4149 | 25.4542 | -1.1851 | 0.01742 | 0.10582 | 0.09097 | -3.0244 | 0.01505 | -0.0857 | -100.6974 | -1.1127 | 26.8496 | 31.2323 | -19907.1337 | -4218.0329 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
81.7807 | 33.3961 | 5.1906 | 5.4136 | 25.456 | -1.1851 | 0.01574 | 0.1058 | 0.09537 | -3.0244 | 0.0152 | -0.08579 | -100.6853 | -1.1053 | 28.1477 | 31.2266 | -19907.7094 | -4217.9599 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00446 | 0 | 0
82.7819 | 33.3955 | 5.1893 | 5.413 | 25.4566 | -1.1851 | 0.01605 | 0.10462 | 0.0922 | -3.0244 | 0.01328 | -0.08574 | -100.6703 | -1.1085 | 27.2119 | 30.8768 | -19907.7248 | -4217.8481 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
83.7816 | 33.3962 | 5.1902 | 5.4133 | 25.4567 | -1.1851 | 0.01637 | 0.10311 | 0.09364 | -3.0244 | 0.01572 | -0.08571 | -100.6787 | -1.106 | 27.6365 | 30.432 | -19907.891 | -4217.9162 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00445 | 0 | 0
84.7826 | 33.3968 | 5.1896 | 5.4133 | 25.4537 | -1.1851 | 0.01697 | 0.10381 | 0.09372 | -3.0244 | 0.01573 | -0.08574 | -100.7248 | -1.109 | 27.6603 | 30.6386 | -19907.3736 | -4217.8813 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00445 | 0 | 0
85.7839 | 33.3971 | 5.1896 | 5.4128 | 25.45 | -1.1851 | 0.01709 | 0.10132 | 0.08988 | -3.0244 | 0.01489 | -0.08569 | -100.7745 | -1.1064 | 26.528 | 29.903 | -19906.6494 | -4217.8547 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
86.7836 | 33.397 | 5.1883 | 5.4121 | 25.4461 | -1.1851 | 0.01589 | 0.10112 | 0.08884 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08577 | -100.8229 | -1.1092 | 26.2215 | 29.8457 | -19905.7601 | -4217.7355 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
87.7846 | 33.3988 | 5.1871 | 5.4105 | 25.4403 | -1.1851 | 0.01662 | 0.1007 | 0.08921 | -3.0244 | 0.01635 | -0.08576 | -100.9198 | -1.1075 | 26.3287 | 29.7208 | -19904.8986 | -4217.5662 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00444 | 0 | 0
88.7862 | 33.398 | 5.1872 | 5.4082 | 25.4338 | -1.1851 | 0.01585 | 0.10076 | 0.0882 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08575 | -100.9913 | -1.0957 | 26.0326 | 29.7377 | -19903.312 | -4217.4308 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00444 | 0 | 0
89.7857 | 33.3984 | 5.1864 | 5.4076 | 25.4262 | -1.1851 | 0.01499 | 0.10001 | 0.09042 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08573 | -101.0923 | -1.0966 | 26.6867 | 29.5157 | -19901.737 | -4217.3491 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00444 | 0 | 0
90.786 | 33.399 | 5.1857 | 5.4072 | 25.4174 | -1.1851 | 0.01698 | 0.0982 | 0.08817 | -3.0244 | 0.01592 | -0.08566 | -101.212 | -1.0979 | 26.0222 | 28.9836 | -19899.9758 | -4217.2865 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
91.7867 | 33.399 | 5.1855 | 5.4064 | 25.4074 | -1.1851 | 0.0164 | 0.0985 | 0.08563 | -3.0244 | 0.01597 | -0.08574 | -101.3397 | -1.0951 | 25.2731 | 29.0716 | -19897.7869 | -4217.219 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
92.7879 | 33.3996 | 5.1846 | 5.4061 | 25.398 | -1.1851 | 0.01513 | 0.09804 | 0.0914 | -3.0244 | 0.01519 | -0.0857 | -101.4664 | -1.0978 | 26.9749 | 28.9362 | -19895.8777 | -4217.1522 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00443 | 0 | 0
93.7878 | 33.3997 | 5.1841 | 5.4059 | 25.3862 | -1.1851 | 0.01639 | 0.10009 | 0.08828 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08573 | -101.6175 | -1.0996 | 26.0535 | 29.541 | -19893.3296 | -4217.1106 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
94.7875 | 33.4001 | 5.1835 | 5.4051 | 25.3756 | -1.1851 | 0.01644 | 0.1024 | 0.09236 | -3.0244 | 0.01471 | -0.08575 | -101.7565 | -1.0988 | 27.2576 | 30.222 | -19891.0902 | -4217.0231 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
95.7875 | 33.3997 | 5.1831 | 5.4043 | 25.3666 | -1.1851 | 0.01662 | 0.10262 | 0.0924 | -3.0244 | 0.0145 | -0.08567 | -101.8664 | -1.0963 | 27.2718 | 30.286 | -19889.0546 | -4216.9498 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
96.7882 | 33.4008 | 5.1828 | 5.4042 | 25.3591 | -1.1851 | 0.01809 | 0.10395 | 0.0932 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08567 | -101.9755 | -1.0973 | 27.5084 | 30.6791 | -19887.6702 | -4216.9293 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00445 | 0 | 0
97.789 | 33.3998 | 5.1824 | 5.4033 | 25.353 | -1.1851 | 0.01793 | 0.1062 | 0.09366 | -3.0244 | 0.01641 | -0.08574 | -102.0399 | -1.095 | 27.642 | 31.3439 | -19886.1218 | -4216.8537 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
98.7889 | 33.4011 | 5.1818 | 5.4025 | 25.3499 | -1.1851 | 0.01743 | 0.10726 | 0.09596 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08573 | -102.0947 | -1.0939 | 28.3222 | 31.6573 | -19885.7227 | -4216.7642 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
99.7884 | 33.4019 | 5.1809 | 5.4031 | 25.3478 | -1.1851 | 0.01595 | 0.10843 | 0.09732 | -3.0244 | 0.01624 | -0.08571 | -102.1319 | -1.1015 | 28.7216 | 32.0012 | -19885.4354 | -4216.7498 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00447 | 0 | 0
100.7887 | 33.4027 | 5.1807 | 5.4017 | 25.349 | -1.1851 | 0.01719 | 0.10876 | 0.09989 | -3.0244 | 0.01498 | -0.08567 | -102.1273 | -1.0955 | 29.4807 | 32.098 | -19885.8824 | -4216.6476 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00448 | 0 | 0
101.7888 | 33.4032 | 5.1801 | 5.4008 | 25.3522 | -1.1851 | 0.01682 | 0.1116 | 0.10206 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08567 | -102.093 | -1.0943 | 30.1222 | 32.9366 | -19886.6877 | -4216.56 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00449 | 0 | 0
102.7888 | 33.4041 | 5.1793 | 5.4007 | 25.3578 | -1.1851 | 0.01732 | 0.11219 | 0.10488 | -3.0244 | 0.01617 | -0.08573 | -102.034 | -1.0973 | 30.9544 | 33.111 | -19888.1005 | -4216.5099 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00449 | 0 | 0
103.789 | 33.4045 | 5.1792 | 5.4006 | 25.3653 | -1.1851 | 0.01816 | 0.11301 | 0.10542 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08573 | -101.9426 | -1.0973 | 31.1122 | 33.3527 | -19889.823 | -4216.4982 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
104.7892 | 33.4051 | 5.1786 | 5.4008 | 25.375 | -1.1851 | 0.01834 | 0.11512 | 0.10527 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08576 | -101.8273 | -1.1015 | 31.069 | 33.9776 | -19892.0548 | -4216.4725 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00451 | 0 | 0
105.7894 | 33.4068 | 5.1778 | 5.4008 | 25.3851 | -1.1851 | 0.0188 | 0.11368 | 0.10512 | -3.0244 | 0.01566 | -0.08574 | -101.7199 | -1.1053 | 31.0237 | 33.5508 | -19894.6266 | -4216.4266 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
106.7896 | 33.4079 | 5.1771 | 5.4005 | 25.3967 | -1.1851 | 0.01848 | 0.11323 | 0.10207 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08577 | -101.588 | -1.1075 | 30.1243 | 33.4188 | -19897.3862 | -4216.3615 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
107.7905 | 33.4071 | 5.1753 | 5.3999 | 25.4103 | -1.1851 | 0.01648 | 0.11225 | 0.10818 | -3.0244 | 0.01732 | -0.08573 | -101.4057 | -1.1133 | 31.9295 | 33.128 | -19900.1607 | -4216.2194 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00432 | 0.00449 | 0 | 0
108.7902 | 33.4079 | 5.1746 | 5.3994 | 25.4233 | -1.1851 | 0.01829 | 0.11084 | 0.10114 | -3.0244 | 0.015 | -0.08573 | -101.2501 | -1.1141 | 29.8499 | 32.7143 | -19903.1643 | -4216.1486 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
109.7904 | 33.4091 | 5.1745 | 5.3987 | 25.4343 | -1.1851 | 0.01739 | 0.11018 | 0.09643 | -3.0244 | 0.01366 | -0.08575 | -101.1266 | -1.1117 | 28.461 | 32.5191 | -19905.8466 | -4216.1009 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00448 | 0 | 0
110.7919 | 33.4094 | 5.174 | 5.3984 | 25.4439 | -1.1851 | 0.0167 | 0.10975 | 0.0986 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08571 | -101.0085 | -1.1125 | 29.1013 | 32.3918 | -19907.966 | -4216.0532 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00448 | 0 | 0
111.7913 | 33.41 | 5.1725 | 5.3974 | 25.4529 | -1.1851 | 0.01697 | 0.10721 | 0.09992 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08563 | -100.9018 | -1.1147 | 29.4893 | 31.6423 | -19910.0738 | -4215.9018 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
112.7913 | 33.4106 | 5.1721 | 5.3967 | 25.4595 | -1.1851 | 0.01744 | 0.1082 | 0.09566 | -3.0244 | 0.01637 | -0.08575 | -100.8262 | -1.1138 | 28.2336 | 31.9328 | -19911.6456 | -4215.8375 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
| 33.3778 | 5.2003 | 5.4224 | 25.3752 | -1.1851 | 0.017083 | 0.10661 | 0.095269

## Mfr_20%
10/28/2024 15:06:44Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7539 | 33.3216 | 5.0928 | 5.3159 | 24.6462 | -1.1851 | 0.01415 | 0.09692 | 0.08151 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08575 | -110.0146 | -1.1056 | 24.0561 | 28.6046 | -19715.6277 | -4206.2297 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00442 | 0 | 0
3.756 | 33.3223 | 5.0924 | 5.3152 | 24.6551 | -1.1851 | 0.01543 | 0.09678 | 0.082 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08578 | -109.9107 | -1.1045 | 24.2022 | 28.5627 | -19717.7274 | -4206.1693 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
4.7571 | 33.3234 | 5.0928 | 5.3149 | 24.6665 | -1.1851 | 0.01604 | 0.09475 | 0.08192 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08575 | -109.7801 | -1.1012 | 24.1782 | 27.9645 | -19720.4179 | -4206.1713 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
5.7571 | 33.3258 | 5.0924 | 5.3162 | 24.6784 | -1.1851 | 0.01749 | 0.09484 | 0.08089 | -3.0244 | 0.01506 | -0.0858 | -109.659 | -1.1093 | 23.8745 | 27.9911 | -19723.5201 | -4206.2218 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00441 | 0 | 0
6.7576 | 33.3272 | 5.0918 | 5.3176 | 24.6914 | -1.1851 | 0.01706 | 0.09484 | 0.08134 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08577 | -109.5117 | -1.1195 | 24.0075 | 27.9912 | -19726.6563 | -4206.2692 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
7.7585 | 33.3287 | 5.0928 | 5.3173 | 24.7044 | -1.1851 | 0.01585 | 0.09406 | 0.08034 | -3.0244 | 0.01435 | -0.08581 | -109.3672 | -1.113 | 23.7116 | 27.7619 | -19729.7906 | -4206.3138 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
8.7583 | 33.3304 | 5.093 | 5.3179 | 24.7188 | -1.1851 | 0.01676 | 0.09151 | 0.07883 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08574 | -109.2058 | -1.1152 | 23.2665 | 27.0084 | -19733.282 | -4206.3603 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
9.7596 | 33.3322 | 5.0934 | 5.3178 | 24.7284 | -1.1851 | 0.01505 | 0.09208 | 0.08203 | -3.0244 | 0.01607 | -0.08571 | -109.1068 | -1.1124 | 24.2093 | 27.177 | -19735.7521 | -4206.3756 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
10.7603 | 33.3333 | 5.0943 | 5.3185 | 24.7379 | -1.1851 | 0.01537 | 0.09261 | 0.07871 | -3.0244 | 0.01667 | -0.08576 | -108.9997 | -1.1114 | 23.2307 | 27.3317 | -19738.064 | -4206.4708 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
11.7598 | 33.3348 | 5.0946 | 5.3188 | 24.7471 | -1.1851 | 0.01553 | 0.09139 | 0.07999 | -3.0244 | 0.01629 | -0.08574 | -108.9018 | -1.1113 | 23.6088 | 26.9737 | -19740.3777 | -4206.5142 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
12.7602 | 33.336 | 5.0943 | 5.3192 | 24.7551 | -1.1851 | 0.01507 | 0.09089 | 0.07616 | -3.0244 | 0.01331 | -0.08574 | -108.8158 | -1.1148 | 22.4791 | 26.824 | -19742.3906 | -4206.5202 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
13.7596 | 33.3365 | 5.0941 | 5.3184 | 24.76 | -1.1851 | 0.01504 | 0.08994 | 0.07574 | -3.0244 | 0.01336 | -0.08577 | -108.7605 | -1.112 | 22.3551 | 26.5454 | -19743.563 | -4206.4577 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
14.7605 | 33.3385 | 5.0941 | 5.3182 | 24.7637 | -1.1851 | 0.01489 | 0.08792 | 0.07857 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08567 | -108.7387 | -1.1112 | 23.188 | 25.9485 | -19744.7812 | -4206.4435 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00438 | 0 | 0
15.7615 | 33.3393 | 5.0938 | 5.3172 | 24.766 | -1.1851 | 0.01598 | 0.08874 | 0.07587 | -3.0244 | 0.01604 | -0.08581 | -108.72 | -1.1074 | 22.3909 | 26.1899 | -19745.4771 | -4206.3717 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
16.763 | 33.341 | 5.0942 | 5.3171 | 24.7673 | -1.1851 | 0.01605 | 0.08868 | 0.07179 | -3.0244 | 0.01673 | -0.0858 | -108.7249 | -1.1051 | 21.1872 | 26.1719 | -19746.0955 | -4206.3857 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
17.7633 | 33.3419 | 5.0945 | 5.3187 | 24.768 | -1.1851 | 0.01488 | 0.08775 | 0.07337 | -3.0244 | 0.01248 | -0.08575 | -108.7282 | -1.1117 | 21.6544 | 25.8996 | -19746.4686 | -4206.499 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00438 | 0 | 0
18.7626 | 33.343 | 5.0949 | 5.3189 | 24.7667 | -1.1851 | 0.01472 | 0.08725 | 0.07469 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08568 | -108.7578 | -1.1104 | 22.0427 | 25.7508 | -19746.4149 | -4206.5381 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
19.7638 | 33.3439 | 5.0945 | 5.3185 | 24.7637 | -1.1851 | 0.01406 | 0.08729 | 0.07569 | -3.0244 | 0.01681 | -0.08578 | -108.8075 | -1.1107 | 22.3376 | 25.7635 | -19745.9556 | -4206.4904 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
20.7639 | 33.345 | 5.0944 | 5.3177 | 24.7595 | -1.1851 | 0.01562 | 0.08642 | 0.07053 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08577 | -108.8744 | -1.1067 | 20.8157 | 25.5064 | -19745.2874 | -4206.4311 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
21.765 | 33.3454 | 5.0941 | 5.3171 | 24.7557 | -1.1851 | 0.0151 | 0.08669 | 0.06565 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08578 | -108.9279 | -1.1056 | 19.3751 | 25.5859 | -19744.5628 | -4206.3792 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
22.765 | 33.3469 | 5.0949 | 5.317 | 24.7501 | -1.1851 | 0.0145 | 0.08406 | 0.07295 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08577 | -109.0168 | -1.101 | 21.5296 | 24.8108 | -19743.6574 | -4206.4259 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
23.766 | 33.3461 | 5.0959 | 5.3174 | 24.7434 | -1.1851 | 0.01448 | 0.08349 | 0.07057 | -3.0244 | 0.01397 | -0.08575 | -109.093 | -1.0981 | 20.8278 | 24.6421 | -19742.04 | -4206.5069 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
24.7662 | 33.3467 | 5.0953 | 5.3179 | 24.7352 | -1.1851 | 0.01546 | 0.08308 | 0.0686 | -3.0244 | 0.01675 | -0.08576 | -109.2042 | -1.1036 | 20.2463 | 24.5203 | -19740.3921 | -4206.5011 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
25.7662 | 33.3477 | 5.0959 | 5.3184 | 24.7278 | -1.1851 | 0.01486 | 0.0834 | 0.0686 | -3.0244 | 0.01551 | -0.08577 | -109.3102 | -1.1031 | 20.2472 | 24.6155 | -19738.9981 | -4206.567 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
26.766 | 33.348 | 5.0956 | 5.3185 | 24.7197 | -1.1851 | 0.01441 | 0.08311 | 0.06624 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08579 | -109.4166 | -1.1051 | 19.5501 | 24.5278 | -19737.303 | -4206.5527 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
27.7664 | 33.3486 | 5.0969 | 5.3172 | 24.7093 | -1.1851 | 0.01475 | 0.08119 | 0.06985 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08568 | -109.5566 | -1.0921 | 20.6168 | 23.9632 | -19735.185 | -4206.5506 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
28.7662 | 33.3486 | 5.0967 | 5.3181 | 24.6983 | -1.1851 | 0.01377 | 0.0816 | 0.07039 | -3.0244 | 0.01432 | -0.0858 | -109.6968 | -1.0974 | 20.7759 | 24.0823 | -19732.8022 | -4206.5943 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00435 | 0 | 0
29.767 | 33.3488 | 5.0973 | 5.3184 | 24.6873 | -1.1851 | 0.01348 | 0.08354 | 0.06941 | -3.0244 | 0.01592 | -0.08574 | -109.8372 | -1.0964 | 20.485 | 24.6554 | -19730.4463 | -4206.649 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00436 | 0 | 0
30.767 | 33.3487 | 5.0963 | 5.318 | 24.6779 | -1.1851 | 0.01398 | 0.08607 | 0.07319 | -3.0244 | 0.01665 | -0.0858 | -109.9556 | -1.0991 | 21.6027 | 25.404 | -19728.3915 | -4206.5701 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
31.7675 | 33.3486 | 5.0967 | 5.3184 | 24.668 | -1.1851 | 0.01455 | 0.087 | 0.07064 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08585 | -110.08 | -1.099 | 20.8474 | 25.6758 | -19726.2126 | -4206.6169 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
32.7696 | 33.3492 | 5.0974 | 5.3177 | 24.6606 | -1.1851 | 0.01425 | 0.08609 | 0.07109 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08572 | -110.1814 | -1.0921 | 20.9817 | 25.4075 | -19724.7552 | -4206.6108 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
33.771 | 33.3508 | 5.0968 | 5.3173 | 24.6552 | -1.1851 | 0.01416 | 0.08773 | 0.07617 | -3.0244 | 0.01652 | -0.08573 | -110.271 | -1.0934 | 22.4814 | 25.892 | -19723.9121 | -4206.5514 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
34.7708 | 33.3513 | 5.0963 | 5.3183 | 24.6512 | -1.1851 | 0.01547 | 0.08892 | 0.07665 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08574 | -110.3281 | -1.1006 | 22.6237 | 26.2437 | -19723.152 | -4206.5848 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
35.7721 | 33.3523 | 5.0966 | 5.3185 | 24.649 | -1.1851 | 0.01517 | 0.09057 | 0.07632 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08579 | -110.3684 | -1.1002 | 22.5243 | 26.7294 | -19722.9002 | -4206.6135 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
36.7727 | 33.3534 | 5.0961 | 5.319 | 24.6504 | -1.1851 | 0.01538 | 0.09059 | 0.0761 | -3.0244 | 0.01562 | -0.08578 | -110.3652 | -1.1046 | 22.4607 | 26.7376 | -19723.4383 | -4206.6154 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
37.773 | 33.3533 | 5.0968 | 5.3197 | 24.6542 | -1.1851 | 0.01464 | 0.09299 | 0.08098 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08574 | -110.3152 | -1.105 | 23.8992 | 27.4443 | -19724.2461 | -4206.6945 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.0044 | 0 | 0
38.7739 | 33.3536 | 5.0973 | 5.32 | 24.6586 | -1.1851 | 0.01555 | 0.09399 | 0.08365 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08576 | -110.2627 | -1.1044 | 24.6877 | 27.7394 | -19725.2786 | -4206.7454 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
39.7739 | 33.3559 | 5.0984 | 5.3212 | 24.6664 | -1.1851 | 0.01702 | 0.09544 | 0.08403 | -3.0244 | 0.01615 | -0.08577 | -110.1936 | -1.1047 | 24.8007 | 28.1677 | -19727.4582 | -4206.881 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
40.7736 | 33.3577 | 5.0976 | 5.3212 | 24.6773 | -1.1851 | 0.01801 | 0.09714 | 0.08226 | -3.0244 | 0.01336 | -0.08576 | -110.0778 | -1.1086 | 24.278 | 28.6696 | -19730.2035 | -4206.8353 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00442 | 0 | 0
41.7739 | 33.3588 | 5.0977 | 5.3221 | 24.6884 | -1.1851 | 0.01613 | 0.09672 | 0.08184 | -3.0244 | 0.01522 | -0.08576 | -109.9511 | -1.1122 | 24.1549 | 28.5464 | -19732.8685 | -4206.8969 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
42.7739 | 33.3608 | 5.0974 | 5.3225 | 24.7008 | -1.1851 | 0.01548 | 0.09618 | 0.08946 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08576 | -109.8189 | -1.1159 | 26.4026 | 28.3874 | -19735.9997 | -4206.9036 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
43.7739 | 33.3619 | 5.0983 | 5.3228 | 24.7165 | -1.1851 | 0.01633 | 0.09493 | 0.08364 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08573 | -109.6338 | -1.1133 | 24.6865 | 28.0176 | -19739.6158 | -4206.9736 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
44.7749 | 33.3637 | 5.0987 | 5.3235 | 24.732 | -1.1851 | 0.01627 | 0.09536 | 0.08255 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08577 | -109.4603 | -1.1148 | 24.365 | 28.1442 | -19743.3628 | -4207.0393 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
45.7761 | 33.3651 | 5.0986 | 5.3243 | 24.745 | -1.1851 | 0.01593 | 0.09507 | 0.08016 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08583 | -109.3121 | -1.1189 | 23.6594 | 28.0587 | -19746.5089 | -4207.0855 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
46.7771 | 33.3659 | 5.0984 | 5.3239 | 24.7575 | -1.1851 | 0.01425 | 0.09259 | 0.08358 | -3.0244 | 0.01589 | -0.08572 | -109.1657 | -1.118 | 24.6672 | 27.3276 | -19749.3922 | -4207.0495 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.0044 | 0 | 0
47.7766 | 33.3671 | 5.098 | 5.3233 | 24.7695 | -1.1851 | 0.01625 | 0.09204 | 0.07883 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08574 | -109.0275 | -1.1173 | 23.2668 | 27.1634 | -19752.2419 | -4206.9871 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
48.7778 | 33.3678 | 5.0988 | 5.3242 | 24.7801 | -1.1851 | 0.01731 | 0.09189 | 0.07719 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08577 | -108.9022 | -1.117 | 22.7806 | 27.1217 | -19754.7283 | -4207.0892 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
49.7779 | 33.3695 | 5.0987 | 5.3239 | 24.7891 | -1.1851 | 0.01509 | 0.09242 | 0.07657 | -3.0244 | 0.01452 | -0.08577 | -108.8103 | -1.1161 | 22.5992 | 27.2778 | -19757.0373 | -4207.0643 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
50.7781 | 33.3706 | 5.0979 | 5.3229 | 24.7955 | -1.1851 | 0.01515 | 0.09023 | 0.07819 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08568 | -108.7422 | -1.1151 | 23.077 | 26.631 | -19758.6505 | -4206.9543 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
51.7786 | 33.372 | 5.0988 | 5.323 | 24.802 | -1.1851 | 0.01468 | 0.08841 | 0.08138 | -3.0244 | 0.01518 | -0.08565 | -108.6772 | -1.1112 | 24.0171 | 26.0931 | -19760.3685 | -4207.0165 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
52.7802 | 33.3728 | 5.0989 | 5.3233 | 24.8061 | -1.1851 | 0.01588 | 0.08856 | 0.07172 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08575 | -108.6365 | -1.1122 | 21.1688 | 26.1368 | -19761.4361 | -4207.0394 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
53.7833 | 33.3745 | 5.0986 | 5.3233 | 24.808 | -1.1851 | 0.01508 | 0.09039 | 0.07468 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08581 | -108.6336 | -1.1144 | 22.0408 | 26.679 | -19762.2038 | -4207.0219 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
54.7838 | 33.3748 | 5.0995 | 5.3227 | 24.8092 | -1.1851 | 0.01441 | 0.08867 | 0.07051 | -3.0244 | 0.01549 | -0.08576 | -108.6219 | -1.1064 | 20.8093 | 26.1688 | -19762.5518 | -4207.0361 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
55.7851 | 33.3763 | 5.0996 | 5.3226 | 24.8084 | -1.1851 | 0.01415 | 0.08691 | 0.07447 | -3.0244 | 0.0122 | -0.08572 | -108.651 | -1.1055 | 21.978 | 25.6498 | -19762.7005 | -4207.036 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
56.7871 | 33.3774 | 5.0995 | 5.324 | 24.8066 | -1.1851 | 0.01433 | 0.08596 | 0.07755 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08569 | -108.6878 | -1.1128 | 22.8866 | 25.3689 | -19762.5458 | -4207.1195 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
57.7873 | 33.3778 | 5.0999 | 5.3236 | 24.8044 | -1.1851 | 0.01466 | 0.0868 | 0.07406 | -3.0244 | 0.01684 | -0.08577 | -108.721 | -1.1087 | 21.8585 | 25.619 | -19762.148 | -4207.1183 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
58.7884 | 33.3781 | 5.1001 | 5.3225 | 24.8008 | -1.1851 | 0.01503 | 0.08583 | 0.07068 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08579 | -108.7704 | -1.1025 | 20.8616 | 25.3304 | -19761.4211 | -4207.065 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
59.789 | 33.379 | 5.1002 | 5.3225 | 24.7955 | -1.1851 | 0.01448 | 0.08536 | 0.07097 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08571 | -108.8487 | -1.1018 | 20.9459 | 25.193 | -19760.4873 | -4207.0683 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
60.7903 | 33.3796 | 5.1005 | 5.3228 | 24.7892 | -1.1851 | 0.01336 | 0.08503 | 0.07664 | -3.0244 | 0.01416 | -0.08568 | -108.9365 | -1.1021 | 22.6197 | 25.0948 | -19759.2416 | -4207.1054 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00437 | 0 | 0
61.791 | 33.3802 | 5.1005 | 5.3224 | 24.7823 | -1.1851 | 0.01425 | 0.08472 | 0.07353 | -3.0244 | 0.01651 | -0.08568 | -109.0308 | -1.1003 | 21.7011 | 25.0028 | -19757.8795 | -4207.0812 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
62.7908 | 33.3796 | 5.101 | 5.3224 | 24.7754 | -1.1851 | 0.0142 | 0.08442 | 0.06882 | -3.0244 | 0.01625 | -0.08575 | -109.1116 | -1.0975 | 20.3114 | 24.9169 | -19756.2391 | -4207.1088 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
63.791 | 33.38 | 5.1009 | 5.322 | 24.767 | -1.1851 | 0.01466 | 0.08329 | 0.06374 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08581 | -109.2233 | -1.0964 | 18.8125 | 24.5813 | -19754.5263 | -4207.0832 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
64.7912 | 33.3807 | 5.1004 | 5.3223 | 24.7576 | -1.1851 | 0.0131 | 0.0824 | 0.06974 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08574 | -109.3504 | -1.0999 | 20.5817 | 24.3203 | -19752.6185 | -4207.0694 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00425 | 0.00435 | 0 | 0
65.7924 | 33.3809 | 5.1012 | 5.322 | 24.7482 | -1.1851 | 0.01401 | 0.08288 | 0.07287 | -3.0244 | 0.0163 | -0.08574 | -109.4733 | -1.0946 | 21.506 | 24.4622 | -19750.6416 | -4207.1042 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
66.7943 | 33.3818 | 5.1014 | 5.3223 | 24.7378 | -1.1851 | 0.01407 | 0.08295 | 0.06961 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08577 | -109.6154 | -1.0952 | 20.5453 | 24.4827 | -19748.5714 | -4207.1326 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
67.795 | 33.3812 | 5.1014 | 5.3219 | 24.727 | -1.1851 | 0.01461 | 0.08536 | 0.06879 | -3.0244 | 0.01625 | -0.08579 | -109.7453 | -1.0933 | 20.3014 | 25.1936 | -19746.0943 | -4207.1042 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
68.796 | 33.382 | 5.1017 | 5.3219 | 24.7171 | -1.1851 | 0.01443 | 0.0866 | 0.07293 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08573 | -109.8808 | -1.0917 | 21.5252 | 25.5581 | -19744.1111 | -4207.1207 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
69.7959 | 33.3822 | 5.1017 | 5.322 | 24.7093 | -1.1851 | 0.01396 | 0.08767 | 0.07795 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08576 | -109.9822 | -1.092 | 23.0058 | 25.8748 | -19742.4663 | -4207.1271 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
70.796 | 33.383 | 5.1013 | 5.3228 | 24.7019 | -1.1851 | 0.0156 | 0.0888 | 0.0789 | -3.0244 | 0.01621 | -0.08579 | -110.0864 | -1.0981 | 23.2872 | 26.209 | -19741.0166 | -4207.1529 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
71.796 | 33.3835 | 5.1011 | 5.3224 | 24.6977 | -1.1851 | 0.0161 | 0.09062 | 0.07414 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08582 | -110.1469 | -1.0969 | 21.8816 | 26.745 | -19740.2381 | -4207.1188 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00439 | 0 | 0
72.796 | 33.3837 | 5.1015 | 5.3227 | 24.6956 | -1.1851 | 0.01552 | 0.09252 | 0.07628 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08577 | -110.1748 | -1.097 | 22.5141 | 27.3054 | -19739.814 | -4207.1602 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
73.7961 | 33.3862 | 5.1018 | 5.3225 | 24.6973 | -1.1851 | 0.01512 | 0.09235 | 0.0793 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08573 | -110.1855 | -1.0943 | 23.404 | 27.2565 | -19740.7292 | -4207.1637 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
74.7961 | 33.3862 | 5.1017 | 5.3228 | 24.7005 | -1.1851 | 0.01612 | 0.09314 | 0.08091 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08571 | -110.1459 | -1.0963 | 23.8802 | 27.4894 | -19741.4309 | -4207.174 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
75.7961 | 33.3874 | 5.1015 | 5.3235 | 24.7054 | -1.1851 | 0.0163 | 0.09382 | 0.08474 | -3.0244 | 0.0169 | -0.08574 | -110.0973 | -1.1004 | 25.0103 | 27.6888 | -19742.7427 | -4207.2034 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
76.797 | 33.3889 | 5.1016 | 5.3236 | 24.7143 | -1.1851 | 0.0157 | 0.09689 | 0.08438 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08578 | -110.0041 | -1.1004 | 24.9048 | 28.5952 | -19745.0094 | -4207.2155 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
77.7972 | 33.3904 | 5.1015 | 5.3237 | 24.7234 | -1.1851 | 0.01636 | 0.09716 | 0.08369 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08573 | -109.9077 | -1.1014 | 24.699 | 28.6753 | -19747.3223 | -4207.224 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
78.797 | 33.3914 | 5.1018 | 5.324 | 24.7352 | -1.1851 | 0.01523 | 0.09642 | 0.08361 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08577 | -109.7714 | -1.1015 | 24.6765 | 28.4565 | -19750.0794 | -4207.2559 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00442 | 0 | 0
79.7983 | 33.3918 | 5.1016 | 5.3255 | 24.7477 | -1.1851 | 0.01607 | 0.09624 | 0.08577 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08574 | -109.6166 | -1.1101 | 25.3155 | 28.4043 | -19752.8852 | -4207.3346 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
80.7981 | 33.3935 | 5.1031 | 5.326 | 24.764 | -1.1851 | 0.01665 | 0.09598 | 0.0824 | -3.0244 | 0.01758 | -0.08574 | -109.4317 | -1.1051 | 24.3193 | 28.328 | -19756.7995 | -4207.4519 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
81.7979 | 33.3953 | 5.1025 | 5.3259 | 24.7778 | -1.1851 | 0.01555 | 0.09471 | 0.07762 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08576 | -109.2798 | -1.1076 | 22.9094 | 27.9518 | -19760.1706 | -4207.4156 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
82.7985 | 33.3965 | 5.1025 | 5.3265 | 24.7901 | -1.1851 | 0.01703 | 0.09325 | 0.0792 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08578 | -109.1392 | -1.1105 | 23.376 | 27.5216 | -19763.1205 | -4207.4499 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
83.7983 | 33.3973 | 5.1031 | 5.3266 | 24.8024 | -1.1851 | 0.01557 | 0.09211 | 0.08118 | -3.0244 | 0.01305 | -0.08571 | -108.9928 | -1.1082 | 23.9598 | 27.1848 | -19765.9501 | -4207.4919 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
84.7992 | 33.399 | 5.1028 | 5.3269 | 24.8128 | -1.1851 | 0.01597 | 0.09184 | 0.07851 | -3.0244 | 0.01881 | -0.08574 | -108.8833 | -1.1109 | 23.1726 | 27.1051 | -19768.5823 | -4207.4886 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
85.8 | 33.3995 | 5.1035 | 5.3267 | 24.8216 | -1.1851 | 0.01696 | 0.09083 | 0.07581 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08574 | -108.7777 | -1.1064 | 22.3733 | 26.8074 | -19770.6082 | -4207.5219 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00439 | 0 | 0
86.8 | 33.4014 | 5.1028 | 5.3268 | 24.8281 | -1.1851 | 0.01515 | 0.09112 | 0.07584 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08582 | -108.7196 | -1.1108 | 22.3823 | 26.8919 | -19772.4146 | -4207.4814 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
87.8006 | 33.4012 | 5.1039 | 5.3268 | 24.8337 | -1.1851 | 0.01443 | 0.0905 | 0.07615 | -3.0244 | 0.01539 | -0.08576 | -108.6458 | -1.1051 | 22.4751 | 26.711 | -19773.5803 | -4207.5464 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00439 | 0 | 0
88.8025 | 33.4022 | 5.104 | 5.3274 | 24.8372 | -1.1851 | 0.01448 | 0.0887 | 0.081 | -3.0244 | 0.01661 | -0.08573 | -108.6144 | -1.1074 | 23.9053 | 26.1784 | -19774.5801 | -4207.5962 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
89.802 | 33.4038 | 5.1033 | 5.3275 | 24.8394 | -1.1851 | 0.01577 | 0.08917 | 0.07485 | -3.0244 | 0.01555 | -0.08578 | -108.6067 | -1.1114 | 22.0903 | 26.3168 | -19775.4024 | -4207.5533 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
90.8034 | 33.4045 | 5.1034 | 5.3271 | 24.8406 | -1.1851 | 0.01523 | 0.08859 | 0.07541 | -3.0244 | 0.01442 | -0.0858 | -108.6003 | -1.1088 | 22.2558 | 26.1453 | -19775.787 | -4207.5342 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00438 | 0 | 0
91.8051 | 33.4048 | 5.1033 | 5.3281 | 24.8404 | -1.1851 | 0.01455 | 0.08828 | 0.07502 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08578 | -108.6061 | -1.1146 | 22.1425 | 26.056 | -19775.8346 | -4207.593 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
92.8046 | 33.4063 | 5.1039 | 5.3272 | 24.8375 | -1.1851 | 0.0137 | 0.08696 | 0.07833 | -3.0244 | 0.0141 | -0.08574 | -108.662 | -1.1068 | 23.1181 | 25.6648 | -19775.5277 | -4207.573 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00438 | 0 | 0
93.805 | 33.4068 | 5.104 | 5.3263 | 24.8347 | -1.1851 | 0.0158 | 0.08635 | 0.07244 | -3.0244 | 0.0157 | -0.08572 | -108.7041 | -1.1019 | 21.3804 | 25.4859 | -19775.0126 | -4207.5291 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
94.805 | 33.4075 | 5.1039 | 5.3264 | 24.831 | -1.1851 | 0.01578 | 0.08639 | 0.07358 | -3.0244 | 0.01592 | -0.08579 | -108.7604 | -1.1031 | 21.7152 | 25.4971 | -19774.3744 | -4207.5262 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
95.806 | 33.408 | 5.1049 | 5.3265 | 24.8251 | -1.1851 | 0.01447 | 0.08606 | 0.07133 | -3.0244 | 0.01383 | -0.08576 | -108.8414 | -1.0985 | 21.0532 | 25.3989 | -19773.2081 | -4207.5874 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
96.806 | 33.4083 | 5.1044 | 5.3269 | 24.8199 | -1.1851 | 0.01437 | 0.08409 | 0.07097 | -3.0244 | 0.01359 | -0.0857 | -108.9112 | -1.1029 | 20.945 | 24.8178 | -19772.1541 | -4207.5817 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
97.806 | 33.4097 | 5.1046 | 5.3271 | 24.8121 | -1.1851 | 0.01489 | 0.08362 | 0.0722 | -3.0244 | 0.01522 | -0.08571 | -109.0271 | -1.103 | 21.3089 | 24.6801 | -19770.7418 | -4207.6084 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
98.806 | 33.4092 | 5.1043 | 5.3272 | 24.804 | -1.1851 | 0.01486 | 0.08415 | 0.06966 | -3.0244 | 0.01641 | -0.08576 | -109.124 | -1.1052 | 20.5604 | 24.835 | -19768.875 | -4207.5955 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
99.8066 | 33.4094 | 5.1052 | 5.3272 | 24.7953 | -1.1851 | 0.01426 | 0.08428 | 0.06849 | -3.0244 | 0.01652 | -0.0858 | -109.236 | -1.1003 | 20.2134 | 24.8747 | -19767.046 | -4207.65 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
100.8071 | 33.4099 | 5.1051 | 5.3268 | 24.7864 | -1.1851 | 0.01445 | 0.0834 | 0.06793 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08576 | -109.3555 | -1.0989 | 20.0481 | 24.6141 | -19765.2105 | -4207.6198 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
101.808 | 33.4099 | 5.1047 | 5.3257 | 24.7766 | -1.1851 | 0.01443 | 0.0833 | 0.06945 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08567 | -109.4805 | -1.0954 | 20.4969 | 24.5865 | -19763.0832 | -4207.5333 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
102.8077 | 33.4109 | 5.1054 | 5.326 | 24.7663 | -1.1851 | 0.0143 | 0.08491 | 0.07186 | -3.0244 | 0.0164 | -0.08572 | -109.624 | -1.0938 | 21.2094 | 25.0591 | -19761.0737 | -4207.5919 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
103.8083 | 33.41 | 5.1046 | 5.3254 | 24.7565 | -1.1851 | 0.01446 | 0.0871 | 0.0708 | -3.0244 | 0.01669 | -0.08579 | -109.737 | -1.0946 | 20.8952 | 25.7057 | -19758.741 | -4207.5019 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
104.8091 | 33.4113 | 5.1059 | 5.326 | 24.7476 | -1.1851 | 0.01617 | 0.08696 | 0.07205 | -3.0244 | 0.01335 | -0.08572 | -109.8658 | -1.0911 | 21.265 | 25.6658 | -19757.1034 | -4207.6204 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
105.8093 | 33.4108 | 5.1064 | 5.3262 | 24.7405 | -1.1851 | 0.01474 | 0.08817 | 0.07434 | -3.0244 | 0.01512 | -0.08575 | -109.9491 | -1.0894 | 21.942 | 26.0237 | -19755.4586 | -4207.6624 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
106.8101 | 33.4111 | 5.1059 | 5.3263 | 24.7353 | -1.1851 | 0.01459 | 0.09032 | 0.08002 | -3.0244 | 0.01642 | -0.0858 | -110.0192 | -1.0929 | 23.6163 | 26.6571 | -19754.3858 | -4207.6426 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00439 | 0 | 0
107.8098 | 33.4126 | 5.1058 | 5.3266 | 24.7325 | -1.1851 | 0.01583 | 0.09094 | 0.0778 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08574 | -110.0731 | -1.0945 | 22.9628 | 26.8404 | -19754.0937 | -4207.6465 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
108.8106 | 33.4143 | 5.1063 | 5.3264 | 24.7327 | -1.1851 | 0.01595 | 0.09288 | 0.07473 | -3.0244 | 0.01492 | -0.08577 | -110.0928 | -1.091 | 22.0551 | 27.4134 | -19754.5267 | -4207.6658 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
109.8113 | 33.4144 | 5.1061 | 5.326 | 24.7343 | -1.1851 | 0.01582 | 0.09412 | 0.08059 | -3.0244 | 0.01346 | -0.08577 | -110.0737 | -1.0901 | 23.7851 | 27.7786 | -19754.8977 | -4207.6367 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
| 33.3726 | 5.0995 | 5.3222 | 24.7485 | -1.1851 | 0.015184 | 0.089334 | 0.075993