## Main_Results
%_Válvula | T_Air_In | T_Water_In | T_Water_Out | T_Air_Out | mdot(water) | mdot(Air) | dPCold(Bar) | dPHot(Bar) | T_med | ∆T | Cp_Air | Rho_Air | μ_Air | Re_Air | q_Air | ∆T_lmtd | UA | m_dot_agua | q_hot | Efetividade
40 | 33.3141 | 5.1205 | 5.3968 | 28.7675 | -1.1851 | 0.050135 | 0.49587 | 0.53818 | 31.0408 | 4.5466 | 1005 |  | 1.8769e-05 | 14652.6466 | 229.0822 | 25.7231 | 8.9057 | 0.23952 | 264.7073 | 0.16126
39 | 33.3931 | 5.1733 | 5.4409 | 28.6567 | -1.1851 | 0.044177 | 0.41775 | 0.44817 | 31.0249 | 4.7364 | 1005 |  | 1.8768e-05 | 12912.0108 | 210.2873 | 25.6529 | 8.1974 | 0.23952 | 256.4411 | 0.16784
38 | 33.3556 | 5.1219 | 5.3864 | 28.3984 | -1.1851 | 0.040419 | 0.36337 | 0.38528 | 30.877 | 4.9572 | 1005 |  | 1.8761e-05 | 11817.9313 | 201.3655 | 25.5511 | 7.8809 | 0.23952 | 253.4203 | 0.17558
37 | 33.3728 | 5.2884 | 5.5506 | 28.2161 | -1.1851 | 0.037023 | 0.32291 | 0.33924 | 30.7945 | 5.1566 | 1005 |  | 1.8757e-05 | 10827.2563 | 191.8704 | 25.2961 | 7.585 | 0.23952 | 251.1772 | 0.18361
36 | 33.3392 | 5.2297 | 5.4875 | 27.9981 | -1.1851 | 0.035201 | 0.29507 | 0.30664 | 30.6687 | 5.341 | 1005 |  | 1.8751e-05 | 10297.4686 | 188.9483 | 25.2247 | 7.4906 | 0.23952 | 246.9979 | 0.19001
34 | 33.4107 | 5.2521 | 5.5056 | 27.6351 | -1.1851 | 0.031346 | 0.25168 | 0.25722 | 30.5229 | 5.7755 | 1005 |  | 1.8745e-05 | 9173.2473 | 181.9474 | 25.0427 | 7.2655 | 0.23952 | 242.8867 | 0.20511
32 | 33.3594 | 5.2367 | 5.4864 | 27.2351 | -1.1851 | 0.028677 | 0.21722 | 0.21819 | 30.2973 | 6.1242 | 1005 |  | 1.8734e-05 | 8396.7231 | 176.502 | 24.8199 | 7.1113 | 0.23952 | 239.2896 | 0.21777
30 | 33.3579 | 5.0688 | 5.3142 | 26.8556 | -1.1851 | 0.026155 | 0.19003 | 0.18786 | 30.1067 | 6.5023 | 1005 |  | 1.8725e-05 | 7661.9201 | 170.9183 | 24.7838 | 6.8964 | 0.23952 | 235.0718 | 0.22985
28 | 33.3411 | 5.069 | 5.3091 | 26.3308 | -1.1851 | 0.023234 | 0.16029 | 0.1541 | 29.8359 | 7.0103 | 1005 |  | 1.8713e-05 | 6810.7599 | 163.6903 | 24.4911 | 6.6837 | 0.23952 | 230.0462 | 0.24796
26 | 33.3345 | 5.0825 | 5.3167 | 25.9311 | -1.1851 | 0.021038 | 0.13913 | 0.13101 | 29.6328 | 7.4034 | 1006 |  | 1.8703e-05 | 6170.0675 | 156.6842 | 24.2569 | 6.4594 | 0.23952 | 224.351 | 0.26205
24 | 33.3254 | 5.0619 | 5.2911 | 25.3592 | -1.1851 | 0.018653 | 0.11873 | 0.10826 | 29.3423 | 7.9662 | 1005 |  | 1.869e-05 | 5474.5297 | 149.3323 | 23.9579 | 6.2331 | 0.23952 | 219.5372 | 0.28185
22 | 33.3617 | 5.0578 | 5.2862 | 24.9229 | -1.1851 | 0.016848 | 0.10339 | 0.091476 | 29.1423 | 8.4388 | 1005 |  | 1.868e-05 | 4947.5036 | 142.8924 | 23.734 | 6.0206 | 0.23952 | 218.8191 | 0.29815
20 | 33.3926 | 5.0406 | 5.2643 | 24.4261 | -1.1851 | 0.015209 | 0.090063 | 0.075866 | 28.9093 | 8.9665 | 1005 |  | 1.867e-05 | 4468.7697 | 137.057 | 23.4863 | 5.8356 | 0.23952 | 214.3025 | 0.31626
vazão 5 lauda branco
Geometry parameters
| Vf | Afs | Acs | Dh | Lf
Cs6 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064
Cs8
Cs10
Cs12

## Mfr_40%
10/31/2024 07:55:26Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7563 | 33.3063 | 5.1245 | 5.4003 | 28.6812 | -1.1851 | 0.04929 | 0.48858 | 0.53511 | -3.0244 | 0.01547 | -0.0859 | -58.6506 | -1.3676 | 157.9327 | 144.1984 | -20593.4187 | -4213.1937 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00623 | 0 | 0
3.7574 | 33.3057 | 5.1245 | 5.4002 | 28.6825 | -1.1851 | 0.05048 | 0.49093 | 0.53096 | -3.0244 | 0.01729 | -0.08576 | -58.626 | -1.3669 | 156.7075 | 144.8914 | -20593.5736 | -4213.1854 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00497 | 0.00624 | 0 | 0
4.7583 | 33.3064 | 5.1246 | 5.4016 | 28.6858 | -1.1851 | 0.05108 | 0.49075 | 0.53168 | -3.0244 | 0.01634 | -0.08577 | -58.5932 | -1.3734 | 156.919 | 144.8388 | -20594.4541 | -4213.2767 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00624 | 0 | 0
5.7583 | 33.3069 | 5.1245 | 5.4021 | 28.6887 | -1.1851 | 0.04906 | 0.48989 | 0.53412 | -3.0244 | 0.01563 | -0.08571 | -58.5627 | -1.376 | 157.6392 | 144.5848 | -20595.1858 | -4213.3037 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00623 | 0 | 0
6.7584 | 33.3071 | 5.1245 | 5.4027 | 28.6902 | -1.1851 | 0.05089 | 0.49211 | 0.53103 | -3.0244 | 0.01034 | -0.08579 | -58.5453 | -1.3793 | 156.7275 | 145.2411 | -20595.5602 | -4213.3404 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00498 | 0.00624 | 0 | 0
7.7583 | 33.3073 | 5.1245 | 5.4018 | 28.6931 | -1.1851 | 0.0514 | 0.4906 | 0.53107 | -3.0244 | 0.01737 | -0.08584 | -58.512 | -1.3749 | 156.7389 | 144.7939 | -20596.2273 | -4213.2847 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00499 | 0.00624 | 0 | 0
8.7593 | 33.3072 | 5.1249 | 5.4026 | 28.695 | -1.1851 | 0.05193 | 0.49185 | 0.52983 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08579 | -58.4873 | -1.3768 | 156.3725 | 145.1654 | -20596.6376 | -4213.3593 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00624 | 0 | 0
9.7587 | 33.307 | 5.125 | 5.4032 | 28.6972 | -1.1851 | 0.05095 | 0.49086 | 0.53598 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08581 | -58.4554 | -1.379 | 158.1881 | 144.8732 | -20597.0771 | -4213.4033 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00624 | 0 | 0
10.7593 | 33.3073 | 5.1257 | 5.4034 | 28.6996 | -1.1851 | 0.05013 | 0.49267 | 0.52892 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08588 | -58.4301 | -1.3765 | 156.1037 | 145.4049 | -20597.6679 | -4213.4535 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00625 | 0 | 0
11.7595 | 33.3071 | 5.1256 | 5.4024 | 28.7016 | -1.1851 | 0.05121 | 0.49107 | 0.53222 | -3.0244 | 0.01364 | -0.08582 | -58.4016 | -1.372 | 157.078 | 144.9344 | -20598.0674 | -4213.3893 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00498 | 0.00624 | 0 | 0
12.7594 | 33.3077 | 5.1262 | 5.4031 | 28.7042 | -1.1851 | 0.04999 | 0.49327 | 0.53605 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08578 | -58.3756 | -1.3724 | 158.2103 | 145.583 | -20598.7707 | -4213.465 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00625 | 0 | 0
13.7606 | 33.3075 | 5.1247 | 5.4025 | 28.7067 | -1.1851 | 0.05131 | 0.49108 | 0.53271 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08581 | -58.3412 | -1.3768 | 157.2242 | 144.9355 | -20599.2776 | -4213.3402 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00624 | 0 | 0
14.7604 | 33.307 | 5.1239 | 5.4027 | 28.7075 | -1.1851 | 0.04974 | 0.49206 | 0.53985 | -3.0244 | 0.01411 | -0.0858 | -58.3248 | -1.3823 | 159.3317 | 145.2254 | -20599.3357 | -4213.3037 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00624 | 0 | 0
15.7601 | 33.3065 | 5.124 | 5.401 | 28.7106 | -1.1851 | 0.04897 | 0.49124 | 0.53817 | -3.0244 | 0.0153 | -0.08575 | -58.2799 | -1.373 | 158.8336 | 144.9844 | -20599.9112 | -4213.2064 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00624 | 0 | 0
16.7614 | 33.3066 | 5.1241 | 5.3999 | 28.7127 | -1.1851 | 0.0521 | 0.49377 | 0.53303 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08569 | -58.2555 | -1.3675 | 157.3184 | 145.73 | -20600.3889 | -4213.1442 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00625 | 0 | 0
17.7627 | 33.3067 | 5.1233 | 5.4011 | 28.7146 | -1.1851 | 0.05115 | 0.49245 | 0.53307 | -3.0244 | 0.01617 | -0.08578 | -58.2316 | -1.3771 | 157.3307 | 145.3413 | -20600.8246 | -4213.1716 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00624 | 0 | 0
18.7628 | 33.3068 | 5.1237 | 5.4008 | 28.717 | -1.1851 | 0.04969 | 0.49369 | 0.53488 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08576 | -58.2039 | -1.3737 | 157.8644 | 145.7059 | -20601.3885 | -4213.1816 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00495 | 0.00625 | 0 | 0
19.7645 | 33.3071 | 5.124 | 5.4006 | 28.7182 | -1.1851 | 0.05082 | 0.49299 | 0.53736 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08579 | -58.1908 | -1.3712 | 158.5951 | 145.4996 | -20601.7073 | -4213.1783 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00625 | 0 | 0
20.7645 | 33.3064 | 5.1235 | 5.4009 | 28.7207 | -1.1851 | 0.04977 | 0.49441 | 0.5322 | -3.0244 | 0.01727 | -0.08572 | -58.1509 | -1.3749 | 157.0731 | 145.919 | -20602.1297 | -4213.172 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00496 | 0.00625 | 0 | 0
21.7674 | 33.3063 | 5.1241 | 5.4001 | 28.7216 | -1.1851 | 0.05075 | 0.49328 | 0.53771 | -3.0244 | 0.0158 | -0.08578 | -58.1386 | -1.3682 | 158.6992 | 145.5866 | -20602.2934 | -4213.1603 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00625 | 0 | 0
22.7683 | 33.3062 | 5.1239 | 5.3996 | 28.7243 | -1.1851 | 0.05043 | 0.4946 | 0.53581 | -3.0244 | 0.01617 | -0.08576 | -58.1035 | -1.3664 | 158.1369 | 145.9769 | -20602.857 | -4213.1167 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00625 | 0 | 0
23.7684 | 33.3073 | 5.1244 | 5.4002 | 28.7264 | -1.1851 | 0.05135 | 0.49368 | 0.52985 | -3.0244 | 0.01524 | -0.0858 | -58.0894 | -1.3672 | 156.3803 | 145.7056 | -20603.5522 | -4213.1774 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00625 | 0 | 0
24.7683 | 33.3075 | 5.1249 | 5.4009 | 28.7279 | -1.1851 | 0.04687 | 0.49431 | 0.5357 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08576 | -58.0731 | -1.3682 | 158.1046 | 145.8904 | -20603.9397 | -4213.2578 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00625 | 0 | 0
25.7684 | 33.3079 | 5.1251 | 5.4007 | 28.7299 | -1.1851 | 0.04883 | 0.49242 | 0.53144 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08573 | -58.0539 | -1.366 | 156.8474 | 145.333 | -20604.4679 | -4213.2578 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00624 | 0 | 0
26.7684 | 33.3087 | 5.1253 | 5.4009 | 28.7323 | -1.1851 | 0.04943 | 0.49262 | 0.53531 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08574 | -58.0326 | -1.3663 | 157.9912 | 145.392 | -20605.1712 | -4213.2827 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00495 | 0.00624 | 0 | 0
27.7684 | 33.3083 | 5.1251 | 5.4021 | 28.7341 | -1.1851 | 0.05085 | 0.49418 | 0.52881 | -3.0244 | 0.01525 | -0.0858 | -58.0054 | -1.3727 | 156.0712 | 145.8521 | -20605.4667 | -4213.3378 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00625 | 0 | 0
28.7695 | 33.3086 | 5.1248 | 5.4009 | 28.7369 | -1.1851 | 0.04921 | 0.49366 | 0.53975 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08586 | -57.9742 | -1.3684 | 159.302 | 145.6972 | -20606.1471 | -4213.2474 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00625 | 0 | 0
29.7705 | 33.309 | 5.1241 | 5.4006 | 28.7389 | -1.1851 | 0.05113 | 0.49402 | 0.52707 | -3.0244 | 0.01597 | -0.08583 | -57.9517 | -1.3708 | 155.5575 | 145.8056 | -20606.6838 | -4213.1915 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00625 | 0 | 0
30.7713 | 33.3095 | 5.125 | 5.401 | 28.7408 | -1.1851 | 0.04956 | 0.49442 | 0.54368 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08581 | -57.9346 | -1.3684 | 160.4603 | 145.9228 | -20607.2095 | -4213.2705 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00625 | 0 | 0
31.7714 | 33.3106 | 5.1245 | 5.401 | 28.7423 | -1.1851 | 0.05132 | 0.49322 | 0.53171 | -3.0244 | 0.01396 | -0.08571 | -57.9298 | -1.3708 | 156.9284 | 145.568 | -20607.7975 | -4213.2408 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00499 | 0.00625 | 0 | 0
32.772 | 33.3102 | 5.1243 | 5.4002 | 28.743 | -1.1851 | 0.0496 | 0.49407 | 0.53371 | -3.0244 | 0.01375 | -0.08576 | -57.915 | -1.3679 | 157.5193 | 145.8188 | -20607.843 | -4213.1768 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00495 | 0.00625 | 0 | 0
33.7725 | 33.3104 | 5.1235 | 5.4 | 28.7445 | -1.1851 | 0.05058 | 0.49448 | 0.52712 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08577 | -57.9001 | -1.3703 | 155.5736 | 145.9395 | -20608.216 | -4213.1174 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00625 | 0 | 0
34.7745 | 33.3113 | 5.1242 | 5.3992 | 28.7459 | -1.1851 | 0.04992 | 0.4943 | 0.53372 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08574 | -57.8939 | -1.3632 | 157.5212 | 145.8857 | -20608.7293 | -4213.1056 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00496 | 0.00625 | 0 | 0
35.7738 | 33.311 | 5.1235 | 5.401 | 28.7479 | -1.1851 | 0.05197 | 0.4937 | 0.53565 | -3.0244 | 0.01575 | -0.08582 | -57.8642 | -1.3759 | 158.0897 | 145.7099 | -20609.1032 | -4213.1769 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00625 | 0 | 0
36.7753 | 33.3106 | 5.1243 | 5.4017 | 28.7505 | -1.1851 | 0.04959 | 0.49342 | 0.53813 | -3.0244 | 0.01607 | -0.0858 | -57.8267 | -1.3751 | 158.8233 | 145.6279 | -20609.5767 | -4213.2607 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00625 | 0 | 0
37.7757 | 33.3115 | 5.1247 | 5.4015 | 28.7522 | -1.1851 | 0.04891 | 0.49312 | 0.53545 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08574 | -57.8165 | -1.3722 | 158.0309 | 145.5401 | -20610.1622 | -4213.2742 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00625 | 0 | 0
38.7767 | 33.3128 | 5.1251 | 5.4022 | 28.7539 | -1.1851 | 0.05058 | 0.49559 | 0.53355 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08584 | -57.8102 | -1.3735 | 157.4706 | 146.2675 | -20610.8072 | -4213.3437 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00626 | 0 | 0
39.7779 | 33.3121 | 5.1251 | 5.402 | 28.7542 | -1.1851 | 0.04876 | 0.49409 | 0.53623 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08577 | -57.7983 | -1.3724 | 158.2609 | 145.8246 | -20610.7452 | -4213.3321 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00625 | 0 | 0
40.7803 | 33.3112 | 5.1242 | 5.4009 | 28.7552 | -1.1851 | 0.0481 | 0.49401 | 0.53987 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08571 | -57.7745 | -1.3715 | 159.3366 | 145.8022 | -20610.7615 | -4213.212 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00492 | 0.00625 | 0 | 0
41.7814 | 33.3124 | 5.1236 | 5.3996 | 28.7567 | -1.1851 | 0.04989 | 0.49317 | 0.53958 | -3.0244 | 0.01778 | -0.08576 | -57.7711 | -1.3681 | 159.2508 | 145.5549 | -20611.3373 | -4213.0992 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00496 | 0.00625 | 0 | 0
42.7824 | 33.3129 | 5.1236 | 5.3991 | 28.7584 | -1.1851 | 0.05084 | 0.49366 | 0.53522 | -3.0244 | 0.01612 | -0.08569 | -57.7551 | -1.3656 | 157.963 | 145.697 | -20611.8368 | -4213.0728 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00625 | 0 | 0
43.782 | 33.3125 | 5.124 | 5.3998 | 28.7593 | -1.1851 | 0.04958 | 0.49429 | 0.54037 | -3.0244 | 0.01533 | -0.08579 | -57.7376 | -1.367 | 159.4846 | 145.8846 | -20611.9363 | -4213.1335 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00625 | 0 | 0
44.7825 | 33.3126 | 5.1231 | 5.4004 | 28.7603 | -1.1851 | 0.04908 | 0.49431 | 0.5324 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08572 | -57.7273 | -1.3747 | 157.1332 | 145.8912 | -20612.1797 | -4213.1147 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00625 | 0 | 0
45.7834 | 33.3126 | 5.1231 | 5.3999 | 28.7623 | -1.1851 | 0.04891 | 0.49483 | 0.53852 | -3.0244 | 0.01246 | -0.08571 | -57.7027 | -1.3718 | 158.9377 | 146.0448 | -20612.6246 | -4213.0876 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00494 | 0.00626 | 0 | 0
46.7842 | 33.3128 | 5.1236 | 5.3998 | 28.7628 | -1.1851 | 0.05127 | 0.49701 | 0.53606 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08578 | -57.6988 | -1.369 | 158.2116 | 146.6874 | -20612.7623 | -4213.114 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00627 | 0 | 0
47.7848 | 33.3131 | 5.124 | 5.4005 | 28.7639 | -1.1851 | 0.05018 | 0.49458 | 0.53623 | -3.0244 | 0.01293 | -0.08574 | -57.6883 | -1.3704 | 158.2632 | 145.971 | -20613.0771 | -4213.1748 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00496 | 0.00625 | 0 | 0
48.7865 | 33.3136 | 5.1242 | 5.3999 | 28.7656 | -1.1851 | 0.04891 | 0.4969 | 0.53906 | -3.0244 | 0.01282 | -0.08577 | -57.6718 | -1.3667 | 159.0969 | 146.6543 | -20613.5601 | -4213.1554 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00494 | 0.00626 | 0 | 0
49.7864 | 33.3136 | 5.1232 | 5.4006 | 28.7667 | -1.1851 | 0.04971 | 0.49564 | 0.53615 | -3.0244 | 0.01497 | -0.08572 | -57.659 | -1.3752 | 158.2391 | 146.2836 | -20613.7917 | -4213.1385 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00626 | 0 | 0
50.7865 | 33.314 | 5.1231 | 5.4 | 28.7692 | -1.1851 | 0.05002 | 0.49643 | 0.53773 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08588 | -57.6321 | -1.3726 | 158.7043 | 146.5169 | -20614.4502 | -4213.0905 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00626 | 0 | 0
51.7863 | 33.3139 | 5.1238 | 5.3993 | 28.7689 | -1.1851 | 0.04983 | 0.49568 | 0.54504 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08573 | -57.6354 | -1.3657 | 160.8614 | 146.2956 | -20614.3621 | -4213.0908 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00626 | 0 | 0
52.7863 | 33.3138 | 5.1236 | 5.3994 | 28.7707 | -1.1851 | 0.04886 | 0.4965 | 0.53798 | -3.0244 | 0.0163 | -0.08572 | -57.6108 | -1.3675 | 158.7803 | 146.5369 | -20614.7302 | -4213.0885 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00626 | 0 | 0
53.7884 | 33.3136 | 5.1227 | 5.4002 | 28.7721 | -1.1851 | 0.05155 | 0.49655 | 0.53412 | -3.0244 | 0.01698 | -0.08575 | -57.5896 | -1.3756 | 157.6405 | 146.5515 | -20614.9928 | -4213.0788 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00626 | 0 | 0
54.7883 | 33.3135 | 5.1233 | 5.4002 | 28.7737 | -1.1851 | 0.05129 | 0.4965 | 0.54431 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08571 | -57.5686 | -1.3725 | 160.6478 | 146.5364 | -20615.3048 | -4213.1147 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00626 | 0 | 0
55.7883 | 33.3131 | 5.1238 | 5.3994 | 28.7751 | -1.1851 | 0.04981 | 0.4963 | 0.5353 | -3.0244 | 0.01474 | -0.08584 | -57.5459 | -1.3661 | 157.989 | 146.4767 | -20615.54 | -4213.1024 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00626 | 0 | 0
56.7883 | 33.314 | 5.1231 | 5.3986 | 28.7765 | -1.1851 | 0.05152 | 0.49657 | 0.54352 | -3.0244 | 0.01614 | -0.08578 | -57.5396 | -1.3656 | 160.4151 | 146.5568 | -20616.0632 | -4213.013 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00626 | 0 | 0
57.7884 | 33.314 | 5.1234 | 5.3985 | 28.7772 | -1.1851 | 0.05058 | 0.49685 | 0.53189 | -3.0244 | 0.01728 | -0.08574 | -57.5301 | -1.3638 | 156.981 | 146.6397 | -20616.1948 | -4213.0194 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00497 | 0.00626 | 0 | 0
58.7903 | 33.3141 | 5.1241 | 5.3991 | 28.7785 | -1.1851 | 0.05057 | 0.49654 | 0.54238 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08573 | -57.5151 | -1.3632 | 160.0786 | 146.5483 | -20616.5156 | -4213.1025 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00626 | 0 | 0
59.7904 | 33.3141 | 5.1227 | 5.3977 | 28.779 | -1.1851 | 0.04878 | 0.49792 | 0.54183 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08584 | -57.5085 | -1.3629 | 159.9153 | 146.9556 | -20616.611 | -4212.9322 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00627 | 0 | 0
60.7901 | 33.314 | 5.1223 | 5.3979 | 28.78 | -1.1851 | 0.04976 | 0.49748 | 0.53863 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08575 | -57.4959 | -1.3664 | 158.9705 | 146.8258 | -20616.8211 | -4212.9221 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00627 | 0 | 0
61.7907 | 33.3143 | 5.1229 | 5.3974 | 28.7804 | -1.1851 | 0.05045 | 0.4977 | 0.53812 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08586 | -57.494 | -1.3604 | 158.8201 | 146.8892 | -20616.9561 | -4212.9233 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00627 | 0 | 0
62.7914 | 33.3142 | 5.1214 | 5.3963 | 28.7819 | -1.1851 | 0.04939 | 0.49725 | 0.53899 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08581 | -57.473 | -1.3629 | 159.0777 | 146.7581 | -20617.2808 | -4212.7702 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00495 | 0.00627 | 0 | 0
63.791 | 33.314 | 5.1207 | 5.3954 | 28.7831 | -1.1851 | 0.0472 | 0.49769 | 0.54537 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08569 | -57.4556 | -1.3617 | 160.9594 | 146.8863 | -20617.4937 | -4212.6693 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00491 | 0.00627 | 0 | 0
64.7911 | 33.3134 | 5.1209 | 5.3952 | 28.7855 | -1.1851 | 0.04885 | 0.4978 | 0.54487 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08574 | -57.4187 | -1.3597 | 160.8125 | 146.9198 | -20617.8897 | -4212.6738 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00494 | 0.00627 | 0 | 0
65.7917 | 33.3136 | 5.1201 | 5.3948 | 28.7864 | -1.1851 | 0.04767 | 0.49833 | 0.53902 | -3.0244 | 0.01482 | -0.08579 | -57.4082 | -1.3619 | 159.0843 | 147.0778 | -20618.1399 | -4212.6023 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00492 | 0.00627 | 0 | 0
66.7928 | 33.3141 | 5.1192 | 5.3937 | 28.7876 | -1.1851 | 0.05022 | 0.49732 | 0.54452 | -3.0244 | 0.0139 | -0.08578 | -57.3991 | -1.3611 | 160.7086 | 146.7779 | -20618.5087 | -4212.4795 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00496 | 0.00627 | 0 | 0
67.7936 | 33.3139 | 5.1197 | 5.3932 | 28.7893 | -1.1851 | 0.04998 | 0.49856 | 0.54359 | -3.0244 | 0.01686 | -0.08577 | -57.3751 | -1.3558 | 160.4334 | 147.1436 | -20618.8371 | -4212.4794 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00627 | 0 | 0
68.794 | 33.3155 | 5.119 | 5.3938 | 28.7897 | -1.1851 | 0.0508 | 0.4977 | 0.54382 | -3.0244 | 0.01667 | -0.08577 | -57.392 | -1.3622 | 160.5016 | 146.8892 | -20619.2669 | -4212.4769 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00627 | 0 | 0
69.7944 | 33.3155 | 5.1185 | 5.3944 | 28.791 | -1.1851 | 0.05222 | 0.49884 | 0.53882 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08583 | -57.3751 | -1.3677 | 159.0269 | 147.2279 | -20619.5621 | -4212.4781 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.005 | 0.00627 | 0 | 0
70.7947 | 33.3148 | 5.1178 | 5.3928 | 28.7918 | -1.1851 | 0.05042 | 0.49728 | 0.54053 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08569 | -57.3567 | -1.363 | 159.5329 | 146.7657 | -20619.5939 | -4212.3455 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00497 | 0.00627 | 0 | 0
71.795 | 33.315 | 5.118 | 5.3935 | 28.7921 | -1.1851 | 0.05256 | 0.4985 | 0.53718 | -3.0244 | 0.01793 | -0.08571 | -57.3546 | -1.3659 | 158.5414 | 147.1281 | -20619.694 | -4212.3971 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00501 | 0.00627 | 0 | 0
72.7948 | 33.3149 | 5.1178 | 5.3936 | 28.7931 | -1.1851 | 0.04886 | 0.498 | 0.53794 | -3.0244 | 0.01746 | -0.08558 | -57.3402 | -1.3676 | 158.7659 | 146.9798 | -20619.896 | -4212.3905 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00494 | 0.00627 | 0 | 0
73.796 | 33.3159 | 5.1177 | 5.3938 | 28.7944 | -1.1851 | 0.05278 | 0.49852 | 0.53806 | -3.0244 | 0.01251 | -0.08588 | -57.337 | -1.3688 | 158.8027 | 147.1332 | -20620.3926 | -4212.4007 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.00627 | 0 | 0
74.7963 | 33.3165 | 5.1173 | 5.3937 | 28.7955 | -1.1851 | 0.05117 | 0.49944 | 0.54433 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08572 | -57.3299 | -1.3704 | 160.6539 | 147.4052 | -20620.7651 | -4212.3654 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00628 | 0 | 0
75.7963 | 33.3163 | 5.1173 | 5.3935 | 28.797 | -1.1851 | 0.05151 | 0.49876 | 0.53922 | -3.0244 | 0.01571 | -0.08584 | -57.3093 | -1.3692 | 159.1439 | 147.2024 | -20621.0627 | -4212.3503 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00627 | 0 | 0
76.7964 | 33.3171 | 5.1174 | 5.3937 | 28.7982 | -1.1851 | 0.05017 | 0.49905 | 0.53988 | -3.0244 | 0.01388 | -0.0858 | -57.3039 | -1.3699 | 159.3407 | 147.2876 | -20621.5072 | -4212.3705 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00496 | 0.00627 | 0 | 0
77.7961 | 33.3175 | 5.1179 | 5.3938 | 28.7991 | -1.1851 | 0.05035 | 0.49679 | 0.5411 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08581 | -57.2971 | -1.3676 | 159.6992 | 146.6217 | -20621.7956 | -4212.4053 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00626 | 0 | 0
78.7963 | 33.3184 | 5.118 | 5.3936 | 28.8008 | -1.1851 | 0.0489 | 0.498 | 0.54253 | -3.0244 | 0.01306 | -0.08576 | -57.2875 | -1.3664 | 160.1216 | 146.979 | -20622.3685 | -4212.4014 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00494 | 0.00627 | 0 | 0
79.7984 | 33.3189 | 5.1171 | 5.3933 | 28.8021 | -1.1851 | 0.04939 | 0.49656 | 0.54846 | -3.0244 | 0.01652 | -0.08576 | -57.2768 | -1.3688 | 161.8727 | 146.555 | -20622.749 | -4212.3291 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00626 | 0 | 0
80.799 | 33.3188 | 5.1171 | 5.3935 | 28.8031 | -1.1851 | 0.05096 | 0.497 | 0.53971 | -3.0244 | 0.01702 | -0.08579 | -57.2628 | -1.37 | 159.2894 | 146.6835 | -20622.9481 | -4212.342 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00627 | 0 | 0
81.7997 | 33.3197 | 5.1159 | 5.3928 | 28.8043 | -1.1851 | 0.05232 | 0.4958 | 0.53216 | -3.0244 | 0.01335 | -0.08576 | -57.2601 | -1.3725 | 157.0605 | 146.3307 | -20623.418 | -4212.2262 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00404 | 0.005 | 0.00626 | 0 | 0
82.8016 | 33.3195 | 5.1155 | 5.3936 | 28.8036 | -1.1851 | 0.05094 | 0.49746 | 0.54872 | -3.0244 | 0.01347 | -0.08581 | -57.2656 | -1.3785 | 161.9488 | 146.8193 | -20623.2267 | -4212.2515 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00498 | 0.00627 | 0 | 0
83.8018 | 33.3199 | 5.1166 | 5.3931 | 28.8055 | -1.1851 | 0.0513 | 0.49673 | 0.53516 | -3.0244 | 0.01697 | -0.08567 | -57.2473 | -1.3709 | 157.9467 | 146.6034 | -20623.7126 | -4212.2859 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00626 | 0 | 0
84.8022 | 33.3199 | 5.1154 | 5.3915 | 28.806 | -1.1851 | 0.04867 | 0.49704 | 0.54413 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08576 | -57.241 | -1.3684 | 160.5942 | 146.6944 | -20623.8417 | -4212.1184 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00493 | 0.00627 | 0 | 0
85.8024 | 33.3209 | 5.1147 | 5.391 | 28.8068 | -1.1851 | 0.05074 | 0.50018 | 0.53568 | -3.0244 | 0.0123 | -0.08589 | -57.2424 | -1.3696 | 158.1 | 147.6217 | -20624.2279 | -4212.0531 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00497 | 0.00628 | 0 | 0
86.802 | 33.3201 | 5.1151 | 5.3922 | 28.8074 | -1.1851 | 0.05125 | 0.49723 | 0.547 | -3.0244 | 0.01447 | -0.08566 | -57.2251 | -1.3738 | 161.4404 | 146.7516 | -20624.2006 | -4212.1391 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00627 | 0 | 0
87.8018 | 33.321 | 5.1148 | 5.3918 | 28.8093 | -1.1851 | 0.05176 | 0.49743 | 0.53976 | -3.0244 | 0.01529 | -0.08582 | -57.2135 | -1.3729 | 159.3055 | 146.81 | -20624.8004 | -4212.1015 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00499 | 0.00627 | 0 | 0
88.8034 | 33.3211 | 5.1143 | 5.3909 | 28.8087 | -1.1851 | 0.05056 | 0.49641 | 0.54275 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08581 | -57.2219 | -1.3712 | 160.1868 | 146.5095 | -20624.6955 | -4212.022 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00626 | 0 | 0
89.8045 | 33.3212 | 5.114 | 5.3907 | 28.8088 | -1.1851 | 0.04865 | 0.49669 | 0.53994 | -3.0244 | 0.01655 | -0.0857 | -57.2212 | -1.3718 | 159.3585 | 146.5921 | -20624.7407 | -4211.9886 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00493 | 0.00626 | 0 | 0
90.8039 | 33.3219 | 5.114 | 5.391 | 28.8092 | -1.1851 | 0.05061 | 0.49706 | 0.54103 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08571 | -57.2259 | -1.3735 | 159.6783 | 146.7028 | -20624.9694 | -4212.0045 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00627 | 0 | 0
91.8043 | 33.3213 | 5.1145 | 5.3907 | 28.81 | -1.1851 | 0.04836 | 0.49782 | 0.5431 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08577 | -57.2072 | -1.3694 | 160.2908 | 146.9274 | -20625.0268 | -4212.0187 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00493 | 0.00627 | 0 | 0
92.8037 | 33.3219 | 5.1136 | 5.3904 | 28.8114 | -1.1851 | 0.05078 | 0.49837 | 0.54125 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08575 | -57.1981 | -1.3718 | 159.7446 | 147.0889 | -20625.446 | -4211.9474 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00497 | 0.00627 | 0 | 0
93.8054 | 33.3217 | 5.1137 | 5.3901 | 28.8118 | -1.1851 | 0.04859 | 0.49926 | 0.54125 | -3.0244 | 0.01802 | -0.08588 | -57.1891 | -1.3703 | 159.7451 | 147.3502 | -20625.4983 | -4211.9332 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00493 | 0.00628 | 0 | 0
94.8047 | 33.3215 | 5.1143 | 5.3901 | 28.8118 | -1.1851 | 0.04869 | 0.49936 | 0.54281 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08575 | -57.1877 | -1.3676 | 160.2037 | 147.3801 | -20625.4577 | -4211.9703 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00493 | 0.00628 | 0 | 0
95.8063 | 33.3221 | 5.114 | 5.3907 | 28.8115 | -1.1851 | 0.05072 | 0.49939 | 0.53647 | -3.0244 | 0.01582 | -0.0858 | -57.1988 | -1.3718 | 158.3322 | 147.3905 | -20625.5215 | -4211.9897 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00628 | 0 | 0
96.8063 | 33.3212 | 5.1137 | 5.3904 | 28.8122 | -1.1851 | 0.05029 | 0.49922 | 0.53885 | -3.0244 | 0.01411 | -0.08579 | -57.1786 | -1.3716 | 159.0362 | 147.3393 | -20625.4971 | -4211.9533 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00628 | 0 | 0
97.8063 | 33.322 | 5.1146 | 5.3902 | 28.8128 | -1.1851 | 0.04963 | 0.49816 | 0.54189 | -3.0244 | 0.0135 | -0.08587 | -57.181 | -1.3661 | 159.932 | 147.0261 | -20625.8047 | -4211.9911 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00495 | 0.00627 | 0 | 0
98.8084 | 33.3221 | 5.1141 | 5.3901 | 28.8132 | -1.1851 | 0.04785 | 0.50003 | 0.54739 | -3.0244 | 0.01274 | -0.08584 | -57.1772 | -1.3681 | 161.5552 | 147.5774 | -20625.9024 | -4211.9573 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00492 | 0.00628 | 0 | 0
99.8093 | 33.3215 | 5.1142 | 5.3905 | 28.8145 | -1.1851 | 0.04989 | 0.49829 | 0.54284 | -3.0244 | 0.01482 | -0.0858 | -57.1531 | -1.3698 | 160.2142 | 147.0646 | -20626.0496 | -4211.9862 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00496 | 0.00627 | 0 | 0
100.8104 | 33.3225 | 5.1146 | 5.3902 | 28.8147 | -1.1851 | 0.04745 | 0.49997 | 0.53998 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08575 | -57.1627 | -1.366 | 159.3694 | 147.561 | -20626.3063 | -4211.9969 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00491 | 0.00628 | 0 | 0
101.8098 | 33.3226 | 5.1137 | 5.3902 | 28.8142 | -1.1851 | 0.04955 | 0.49828 | 0.54463 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08579 | -57.1708 | -1.3707 | 160.7417 | 147.0627 | -20626.225 | -4211.9373 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00495 | 0.00627 | 0 | 0
102.8103 | 33.3213 | 5.1141 | 5.3901 | 28.8147 | -1.1851 | 0.05035 | 0.49983 | 0.54069 | -3.0244 | 0.0126 | -0.08575 | -57.1474 | -1.3684 | 159.5796 | 147.5203 | -20626.0462 | -4211.9614 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00497 | 0.00628 | 0 | 0
103.8104 | 33.3225 | 5.1138 | 5.3901 | 28.8151 | -1.1851 | 0.0505 | 0.49844 | 0.53978 | -3.0244 | 0.01632 | -0.0858 | -57.1589 | -1.3696 | 159.3096 | 147.11 | -20626.4128 | -4211.9395 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00497 | 0.00627 | 0 | 0
104.8102 | 33.3219 | 5.1139 | 5.39 | 28.8153 | -1.1851 | 0.04989 | 0.50056 | 0.54396 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08584 | -57.1478 | -1.3684 | 160.544 | 147.7344 | -20626.3182 | -4211.9431 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00496 | 0.00628 | 0 | 0
105.8098 | 33.3217 | 5.1136 | 5.3902 | 28.8157 | -1.1851 | 0.05277 | 0.49766 | 0.54356 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08572 | -57.141 | -1.3712 | 160.4257 | 146.879 | -20626.3665 | -4211.9315 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00501 | 0.00627 | 0 | 0
106.8104 | 33.3222 | 5.1138 | 5.3901 | 28.8167 | -1.1851 | 0.04816 | 0.50043 | 0.54477 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08585 | -57.1345 | -1.3698 | 160.7833 | 147.6952 | -20626.6913 | -4211.9445 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00492 | 0.00628 | 0 | 0
107.8099 | 33.3217 | 5.114 | 5.3893 | 28.8175 | -1.1851 | 0.05214 | 0.50031 | 0.54261 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08572 | -57.1172 | -1.3644 | 160.1463 | 147.6601 | -20626.7512 | -4211.904 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00404 | 0.005 | 0.00628 | 0 | 0
108.8105 | 33.3212 | 5.1126 | 5.3898 | 28.8177 | -1.1851 | 0.04872 | 0.49915 | 0.54427 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08576 | -57.1084 | -1.374 | 160.6353 | 147.3195 | -20626.675 | -4211.8475 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00494 | 0.00627 | 0 | 0
109.8097 | 33.3212 | 5.1125 | 5.3892 | 28.8176 | -1.1851 | 0.05091 | 0.49965 | 0.53626 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08575 | -57.1106 | -1.3715 | 158.27 | 147.4659 | -20626.6793 | -4211.8107 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00498 | 0.00628 | 0 | 0
56.2859 | 33.3141 | 5.1205 | 5.3968 | 28.7675 | -1.1851 | 0.050135 | 0.49587 | 0.53818 | -3.0244 | 0.014926 | -0.085774 | -57.6553 | -1.3696 | 158.8382 | 146.3519 | -20614.0837 | -4212.7439 | 0.004861 | 2.287e-05 | 0.0040479

## Mfr_39%
10/31/2024 08:20:52Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7528 | 33.3083 | 5.183 | 5.4503 | 28.5618 | -1.1851 | 0.04705 | 0.42207 | 0.44858 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08576 | -60.1883 | -1.3253 | 132.3937 | 124.5703 | -20567.6275 | -4219.7076 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0049 | 0.00592 | 0 | 0
3.7533 | 33.3078 | 5.1829 | 5.451 | 28.5647 | -1.1851 | 0.045 | 0.42182 | 0.44925 | -3.0244 | 0.01714 | -0.08578 | -60.1463 | -1.3291 | 132.5919 | 124.4961 | -20568.1371 | -4219.752 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00592 | 0 | 0
4.7549 | 33.3109 | 5.1844 | 5.4512 | 28.568 | -1.1851 | 0.04508 | 0.42258 | 0.45264 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08575 | -60.1436 | -1.3231 | 133.592 | 124.7196 | -20569.5407 | -4219.8492 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00592 | 0 | 0
5.7566 | 33.312 | 5.1841 | 5.452 | 28.571 | -1.1851 | 0.04352 | 0.42095 | 0.4513 | -3.0244 | 0.01439 | -0.08575 | -60.1184 | -1.3279 | 133.1971 | 124.2387 | -20570.4521 | -4219.8807 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00591 | 0 | 0
6.759 | 33.3128 | 5.1843 | 5.4528 | 28.5729 | -1.1851 | 0.04393 | 0.42252 | 0.46267 | -3.0244 | 0.01594 | -0.08564 | -60.1052 | -1.3313 | 136.5515 | 124.7032 | -20571.0513 | -4219.9403 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00592 | 0 | 0
7.7616 | 33.3142 | 5.1844 | 5.4529 | 28.5762 | -1.1851 | 0.04386 | 0.42259 | 0.45634 | -3.0244 | 0.01321 | -0.08575 | -60.0797 | -1.3312 | 134.6849 | 124.7238 | -20572.0649 | -4219.9492 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00484 | 0.00592 | 0 | 0
8.761 | 33.3161 | 5.1854 | 5.4532 | 28.5792 | -1.1851 | 0.04663 | 0.42365 | 0.46166 | -3.0244 | 0.01433 | -0.0858 | -60.0664 | -1.3274 | 136.2547 | 125.0367 | -20573.164 | -4220.0314 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00593 | 0 | 0
9.7611 | 33.317 | 5.1857 | 5.4539 | 28.5816 | -1.1851 | 0.04394 | 0.42498 | 0.45221 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08576 | -60.047 | -1.3299 | 133.4641 | 125.4274 | -20573.8597 | -4220.0898 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00593 | 0 | 0
10.7618 | 33.3175 | 5.1863 | 5.4543 | 28.5835 | -1.1851 | 0.04517 | 0.42611 | 0.45481 | -3.0244 | 0.01326 | -0.08575 | -60.0297 | -1.3283 | 134.2329 | 125.763 | -20574.4128 | -4220.1483 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00594 | 0 | 0
11.7621 | 33.3204 | 5.1857 | 5.4532 | 28.5857 | -1.1851 | 0.04482 | 0.42462 | 0.46404 | -3.0244 | 0.01366 | -0.08575 | -60.0387 | -1.3261 | 136.9576 | 125.3227 | -20575.5093 | -4220.0531 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00593 | 0 | 0
12.7628 | 33.3209 | 5.1858 | 5.4541 | 28.5895 | -1.1851 | 0.04245 | 0.42583 | 0.45662 | -3.0244 | 0.01647 | -0.08572 | -59.9965 | -1.3304 | 134.765 | 125.6776 | -20576.4479 | -4220.1069 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00594 | 0 | 0
13.7624 | 33.3217 | 5.1878 | 5.4551 | 28.5915 | -1.1851 | 0.04403 | 0.42464 | 0.45543 | -3.0244 | 0.01185 | -0.08586 | -59.9811 | -1.3253 | 134.4139 | 125.3272 | -20577.0828 | -4220.2849 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.00593 | 0 | 0
14.7636 | 33.3227 | 5.1869 | 5.4558 | 28.5945 | -1.1851 | 0.04674 | 0.42587 | 0.45694 | -3.0244 | 0.01674 | -0.08582 | -59.9556 | -1.3331 | 134.8594 | 125.6906 | -20577.9554 | -4220.2735 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00594 | 0 | 0
15.7633 | 33.3242 | 5.1871 | 5.4555 | 28.5975 | -1.1851 | 0.04502 | 0.42796 | 0.45941 | -3.0244 | 0.01584 | -0.08577 | -59.9376 | -1.3308 | 135.5886 | 126.3086 | -20578.9541 | -4220.2725 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00595 | 0 | 0
16.7645 | 33.3263 | 5.1868 | 5.4552 | 28.6002 | -1.1851 | 0.04485 | 0.42571 | 0.45803 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08583 | -59.9291 | -1.3306 | 135.1815 | 125.645 | -20579.9925 | -4220.2293 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00594 | 0 | 0
17.7655 | 33.3268 | 5.186 | 5.4549 | 28.6031 | -1.1851 | 0.04458 | 0.42699 | 0.45572 | -3.0244 | 0.01193 | -0.08575 | -59.8996 | -1.3327 | 134.501 | 126.0214 | -20580.7491 | -4220.1671 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00594 | 0 | 0
18.7665 | 33.3279 | 5.1863 | 5.4552 | 28.6052 | -1.1851 | 0.04392 | 0.42851 | 0.45965 | -3.0244 | 0.0156 | -0.08579 | -59.8855 | -1.3331 | 135.6599 | 126.4713 | -20581.4492 | -4220.2068 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00595 | 0 | 0
19.7665 | 33.3286 | 5.1871 | 5.4559 | 28.6078 | -1.1851 | 0.04472 | 0.42698 | 0.46087 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08568 | -59.8626 | -1.3328 | 136.0204 | 126.0193 | -20582.178 | -4220.2937 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00594 | 0 | 0
20.7676 | 33.3306 | 5.1865 | 5.4563 | 28.6098 | -1.1851 | 0.04595 | 0.42687 | 0.455 | -3.0244 | 0.01647 | -0.08583 | -59.8633 | -1.3374 | 134.2871 | 125.9862 | -20583.0605 | -4220.286 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00594 | 0 | 0
21.7676 | 33.3325 | 5.1872 | 5.4557 | 28.6122 | -1.1851 | 0.04508 | 0.4278 | 0.46065 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08573 | -59.8555 | -1.3308 | 135.9556 | 126.2594 | -20584.0122 | -4220.2903 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00595 | 0 | 0
22.7681 | 33.3336 | 5.1871 | 5.4565 | 28.6147 | -1.1851 | 0.0469 | 0.42612 | 0.45653 | -3.0244 | 0.01736 | -0.0857 | -59.8373 | -1.3354 | 134.7407 | 125.7642 | -20584.7888 | -4220.3324 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00406 | 0.0049 | 0.00594 | 0 | 0
23.7681 | 33.3361 | 5.1885 | 5.4574 | 28.6171 | -1.1851 | 0.04472 | 0.4291 | 0.45951 | -3.0244 | 0.0157 | -0.08568 | -59.8396 | -1.333 | 135.6196 | 126.6439 | -20585.8573 | -4220.4699 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00486 | 0.00595 | 0 | 0
24.7682 | 33.3371 | 5.1879 | 5.4566 | 28.6204 | -1.1851 | 0.04508 | 0.42731 | 0.46158 | -3.0244 | 0.01458 | -0.0858 | -59.8102 | -1.3324 | 136.2303 | 126.1159 | -20586.8068 | -4220.3854 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00594 | 0 | 0
25.768 | 33.339 | 5.1886 | 5.4577 | 28.6227 | -1.1851 | 0.04529 | 0.42673 | 0.46149 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08586 | -59.8055 | -1.3345 | 136.2048 | 125.9436 | -20587.7492 | -4220.4929 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00594 | 0 | 0
26.7686 | 33.3409 | 5.1892 | 5.4581 | 28.6249 | -1.1851 | 0.04419 | 0.42723 | 0.46494 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08578 | -59.8004 | -1.3334 | 137.2225 | 126.0924 | -20588.6348 | -4220.5517 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00594 | 0 | 0
27.7701 | 33.3419 | 5.1893 | 5.457 | 28.6278 | -1.1851 | 0.04774 | 0.42862 | 0.45282 | -3.0244 | 0.01608 | -0.08581 | -59.7773 | -1.3271 | 133.6461 | 126.5035 | -20589.4919 | -4220.4905 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00492 | 0.00595 | 0 | 0
28.7708 | 33.3432 | 5.1888 | 5.4582 | 28.6299 | -1.1851 | 0.04671 | 0.42862 | 0.45746 | -3.0244 | 0.01627 | -0.08576 | -59.7667 | -1.3353 | 135.014 | 126.5032 | -20590.2473 | -4220.5354 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0049 | 0.00595 | 0 | 0
29.7717 | 33.3456 | 5.1884 | 5.4583 | 28.6329 | -1.1851 | 0.04535 | 0.42834 | 0.46459 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08585 | -59.7602 | -1.338 | 137.1189 | 126.4206 | -20591.4172 | -4220.5155 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00595 | 0 | 0
30.7725 | 33.3461 | 5.1893 | 5.4589 | 28.6344 | -1.1851 | 0.04605 | 0.42927 | 0.45663 | -3.0244 | 0.01396 | -0.08573 | -59.7479 | -1.3368 | 134.7698 | 126.6943 | -20591.8627 | -4220.6091 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00488 | 0.00595 | 0 | 0
31.7735 | 33.3473 | 5.1895 | 5.4588 | 28.6357 | -1.1851 | 0.04603 | 0.42817 | 0.46228 | -3.0244 | 0.01249 | -0.08581 | -59.745 | -1.3346 | 136.4355 | 126.3703 | -20592.4168 | -4220.6107 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00488 | 0.00595 | 0 | 0
32.7729 | 33.3491 | 5.1889 | 5.4589 | 28.639 | -1.1851 | 0.04615 | 0.42913 | 0.45919 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08571 | -59.7278 | -1.3385 | 135.5257 | 126.6539 | -20593.5356 | -4220.5772 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00595 | 0 | 0
33.7746 | 33.351 | 5.1887 | 5.4591 | 28.641 | -1.1851 | 0.04431 | 0.43017 | 0.45976 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08579 | -59.7255 | -1.3405 | 135.6942 | 126.9611 | -20594.3879 | -4220.5795 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00596 | 0 | 0
34.7741 | 33.3511 | 5.1886 | 5.4584 | 28.6429 | -1.1851 | 0.04635 | 0.43047 | 0.46318 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08576 | -59.7019 | -1.3374 | 136.7035 | 127.049 | -20594.8457 | -4220.5388 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.00596 | 0 | 0
35.7739 | 33.3531 | 5.1879 | 5.4579 | 28.6447 | -1.1851 | 0.04734 | 0.42995 | 0.45944 | -3.0244 | 0.01823 | -0.0857 | -59.7047 | -1.3385 | 135.5992 | 126.8945 | -20595.6594 | -4220.4653 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00491 | 0.00596 | 0 | 0
36.7745 | 33.3554 | 5.1879 | 5.4569 | 28.6477 | -1.1851 | 0.04631 | 0.43002 | 0.45996 | -3.0244 | 0.01372 | -0.08569 | -59.6957 | -1.3335 | 135.7515 | 126.9157 | -20596.8243 | -4220.4031 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00489 | 0.00596 | 0 | 0
37.7767 | 33.3567 | 5.1875 | 5.4556 | 28.6496 | -1.1851 | 0.04585 | 0.43104 | 0.45697 | -3.0244 | 0.01777 | -0.08573 | -59.6883 | -1.3286 | 134.8702 | 127.2174 | -20597.5366 | -4220.2999 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00488 | 0.00596 | 0 | 0
38.7766 | 33.3579 | 5.1875 | 5.4558 | 28.651 | -1.1851 | 0.04441 | 0.43276 | 0.46683 | -3.0244 | 0.01287 | -0.08582 | -59.6861 | -1.3303 | 137.7802 | 127.7247 | -20598.1094 | -4220.314 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.00597 | 0 | 0
39.7777 | 33.3595 | 5.1868 | 5.4557 | 28.6533 | -1.1851 | 0.04555 | 0.43166 | 0.46312 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08581 | -59.6783 | -1.333 | 136.6847 | 127.4011 | -20598.9703 | -4220.2581 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00596 | 0 | 0
40.7777 | 33.3623 | 5.1853 | 5.4551 | 28.6565 | -1.1851 | 0.04327 | 0.42717 | 0.46758 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08563 | -59.6713 | -1.3376 | 138.0003 | 126.0748 | -20600.2872 | -4220.1377 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00594 | 0 | 0
41.7782 | 33.3632 | 5.1855 | 5.4544 | 28.6584 | -1.1851 | 0.04393 | 0.42442 | 0.458 | -3.0244 | 0.01672 | -0.08577 | -59.6593 | -1.3333 | 135.173 | 125.2641 | -20600.9182 | -4220.1058 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00593 | 0 | 0
42.7785 | 33.3641 | 5.1846 | 5.4534 | 28.6605 | -1.1851 | 0.04409 | 0.41973 | 0.45187 | -3.0244 | 0.01294 | -0.08566 | -59.6442 | -1.3324 | 133.3636 | 123.878 | -20601.5623 | -4219.9969 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.00591 | 0 | 0
43.7791 | 33.3658 | 5.1845 | 5.4538 | 28.663 | -1.1851 | 0.04259 | 0.41673 | 0.44001 | -3.0244 | 0.01296 | -0.08578 | -59.6353 | -1.3348 | 129.8646 | 122.9933 | -20602.4847 | -4220.0143 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.0059 | 0 | 0
44.78 | 33.3659 | 5.1846 | 5.4531 | 28.6627 | -1.1851 | 0.04362 | 0.41045 | 0.44068 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08571 | -59.6388 | -1.3312 | 130.0618 | 121.1395 | -20602.4477 | -4219.9763 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00587 | 0 | 0
45.7819 | 33.3668 | 5.1845 | 5.4524 | 28.6631 | -1.1851 | 0.0435 | 0.40278 | 0.43963 | -3.0244 | 0.01523 | -0.08575 | -59.6458 | -1.3279 | 129.7527 | 118.8752 | -20602.7142 | -4219.9236 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00583 | 0 | 0
46.7837 | 33.3679 | 5.1848 | 5.4529 | 28.6614 | -1.1851 | 0.04206 | 0.40091 | 0.42174 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08581 | -59.6811 | -1.3289 | 124.4715 | 118.3243 | -20602.5798 | -4219.9728 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00582 | 0 | 0
47.7837 | 33.3684 | 5.1854 | 5.4524 | 28.6593 | -1.1851 | 0.04295 | 0.39236 | 0.42504 | -3.0244 | 0.01705 | -0.08584 | -59.7135 | -1.3239 | 125.4449 | 115.7999 | -20602.2366 | -4219.9828 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00578 | 0 | 0
48.783 | 33.3696 | 5.1854 | 5.4525 | 28.6564 | -1.1851 | 0.04436 | 0.38873 | 0.41809 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08574 | -59.7661 | -1.3237 | 123.3941 | 114.7302 | -20601.8547 | -4219.9871 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00577 | 0 | 0
49.7847 | 33.371 | 5.1846 | 5.4508 | 28.6525 | -1.1851 | 0.04247 | 0.38982 | 0.42004 | -3.0244 | 0.01791 | -0.08578 | -59.8336 | -1.32 | 123.9692 | 115.0507 | -20601.3151 | -4219.8365 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00482 | 0.00577 | 0 | 0
50.7846 | 33.3731 | 5.1841 | 5.4506 | 28.6485 | -1.1851 | 0.04288 | 0.39164 | 0.42114 | -3.0244 | 0.01599 | -0.08568 | -59.9111 | -1.321 | 124.2955 | 115.5869 | -20600.8975 | -4219.7959 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00578 | 0 | 0
51.7841 | 33.3751 | 5.1835 | 5.4507 | 28.644 | -1.1851 | 0.04243 | 0.39322 | 0.41843 | -3.0244 | 0.01144 | -0.08574 | -59.9927 | -1.3249 | 123.4937 | 116.0541 | -20600.335 | -4219.7639 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00579 | 0 | 0
52.7847 | 33.3775 | 5.1829 | 5.4505 | 28.6403 | -1.1851 | 0.04283 | 0.39318 | 0.42506 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08578 | -60.0708 | -1.3266 | 125.4526 | 116.0418 | -20600.0718 | -4219.7227 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00579 | 0 | 0
53.7856 | 33.3799 | 5.1823 | 5.4492 | 28.6372 | -1.1851 | 0.0414 | 0.3951 | 0.41698 | -3.0244 | 0.015 | -0.08577 | -60.1393 | -1.3231 | 123.0665 | 116.6106 | -20599.9124 | -4219.6074 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.0058 | 0 | 0
54.7876 | 33.3825 | 5.1818 | 5.447 | 28.6345 | -1.1851 | 0.0416 | 0.39811 | 0.42812 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08579 | -60.2079 | -1.3151 | 126.356 | 117.4985 | -20599.8959 | -4219.4404 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00581 | 0 | 0
55.7875 | 33.3851 | 5.1806 | 5.4476 | 28.6307 | -1.1851 | 0.04411 | 0.39822 | 0.42301 | -3.0244 | 0.0161 | -0.08565 | -60.2882 | -1.3238 | 124.8474 | 117.5303 | -20599.6425 | -4219.4066 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00581 | 0 | 0
56.7886 | 33.3887 | 5.1802 | 5.447 | 28.6295 | -1.1851 | 0.04272 | 0.4008 | 0.43285 | -3.0244 | 0.01848 | -0.08581 | -60.3498 | -1.3229 | 127.7502 | 118.2917 | -20600.1467 | -4219.3452 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00482 | 0.00582 | 0 | 0
57.7879 | 33.3909 | 5.1794 | 5.4464 | 28.6278 | -1.1851 | 0.04189 | 0.40173 | 0.43265 | -3.0244 | 0.01701 | -0.08583 | -60.3982 | -1.3234 | 127.6931 | 118.5672 | -20600.2705 | -4219.2627 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00583 | 0 | 0
58.7906 | 33.3931 | 5.1785 | 5.446 | 28.6272 | -1.1851 | 0.04222 | 0.40371 | 0.42603 | -3.0244 | 0.01489 | -0.08578 | -60.4344 | -1.3259 | 125.7388 | 119.1514 | -20600.6037 | -4219.1799 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00584 | 0 | 0
59.792 | 33.3952 | 5.1785 | 5.4449 | 28.6276 | -1.1851 | 0.04459 | 0.40236 | 0.43061 | -3.0244 | 0.01272 | -0.08583 | -60.4555 | -1.3209 | 127.0888 | 118.752 | -20601.158 | -4219.1147 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00583 | 0 | 0
60.7929 | 33.3976 | 5.1779 | 5.4443 | 28.6286 | -1.1851 | 0.04298 | 0.40372 | 0.43698 | -3.0244 | 0.01769 | -0.08573 | -60.475 | -1.3208 | 128.9686 | 119.1532 | -20601.9151 | -4219.0401 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00483 | 0.00584 | 0 | 0
61.7936 | 33.3997 | 5.1769 | 5.443 | 28.6285 | -1.1851 | 0.04318 | 0.40487 | 0.43257 | -3.0244 | 0.01342 | -0.08575 | -60.503 | -1.3188 | 127.6696 | 119.4931 | -20602.3528 | -4218.9043 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00483 | 0.00584 | 0 | 0
62.7934 | 33.4023 | 5.1764 | 5.4417 | 28.6292 | -1.1851 | 0.04379 | 0.40621 | 0.43902 | -3.0244 | 0.01672 | -0.08567 | -60.5254 | -1.3153 | 129.5733 | 119.8878 | -20603.0733 | -4218.8005 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00585 | 0 | 0
63.7931 | 33.405 | 5.1747 | 5.4409 | 28.6317 | -1.1851 | 0.04319 | 0.40711 | 0.43605 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08565 | -60.529 | -1.3193 | 128.696 | 120.1531 | -20604.2199 | -4218.6479 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00483 | 0.00585 | 0 | 0
64.794 | 33.4064 | 5.1747 | 5.4399 | 28.6344 | -1.1851 | 0.04424 | 0.4072 | 0.43211 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08585 | -60.5126 | -1.3146 | 127.5326 | 120.1795 | -20605.1256 | -4218.5869 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00585 | 0 | 0
65.7946 | 33.4086 | 5.174 | 5.4402 | 28.6368 | -1.1851 | 0.04154 | 0.40856 | 0.43797 | -3.0244 | 0.01336 | -0.0856 | -60.51 | -1.3196 | 129.262 | 120.5817 | -20606.1263 | -4218.5645 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00586 | 0 | 0
66.7945 | 33.4108 | 5.172 | 5.4394 | 28.6385 | -1.1851 | 0.0434 | 0.4088 | 0.43184 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08584 | -60.5155 | -1.3251 | 127.4521 | 120.6517 | -20606.9859 | -4218.3945 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00586 | 0 | 0
67.7943 | 33.4125 | 5.172 | 5.4391 | 28.641 | -1.1851 | 0.04245 | 0.40975 | 0.43339 | -3.0244 | 0.01563 | -0.08573 | -60.5069 | -1.3239 | 127.9095 | 120.9333 | -20607.9096 | -4218.3811 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00586 | 0 | 0
68.7955 | 33.4149 | 5.1715 | 5.4376 | 28.6439 | -1.1851 | 0.04564 | 0.40919 | 0.4374 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08583 | -60.5005 | -1.3191 | 129.0947 | 120.7687 | -20609.0815 | -4218.2567 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00488 | 0.00586 | 0 | 0
69.7965 | 33.4175 | 5.1706 | 5.4373 | 28.6472 | -1.1851 | 0.04506 | 0.41159 | 0.43625 | -3.0244 | 0.0142 | -0.08577 | -60.4916 | -1.3222 | 128.755 | 121.4753 | -20610.3743 | -4218.1843 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00587 | 0 | 0
70.7965 | 33.4196 | 5.1713 | 5.4375 | 28.6507 | -1.1851 | 0.04405 | 0.41011 | 0.44909 | -3.0244 | 0.01341 | -0.08579 | -60.4731 | -1.3201 | 132.5431 | 121.0403 | -20611.5959 | -4218.239 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.00586 | 0 | 0
71.7969 | 33.4206 | 5.1702 | 5.4369 | 28.653 | -1.1851 | 0.0457 | 0.41376 | 0.43807 | -3.0244 | 0.01182 | -0.08579 | -60.4562 | -1.3221 | 129.2911 | 122.1152 | -20612.3381 | -4218.1388 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00488 | 0.00588 | 0 | 0
72.7983 | 33.4231 | 5.1688 | 5.4365 | 28.657 | -1.1851 | 0.04235 | 0.41244 | 0.44603 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08573 | -60.4368 | -1.3268 | 131.6396 | 121.7265 | -20613.7529 | -4218.0302 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00588 | 0 | 0
73.7986 | 33.4252 | 5.1691 | 5.435 | 28.6596 | -1.1851 | 0.04521 | 0.41143 | 0.43063 | -3.0244 | 0.01723 | -0.08575 | -60.4303 | -1.3184 | 127.0944 | 121.4295 | -20614.7897 | -4217.9542 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00487 | 0.00587 | 0 | 0
74.7983 | 33.4269 | 5.168 | 5.4352 | 28.6619 | -1.1851 | 0.04131 | 0.4124 | 0.44143 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08575 | -60.4226 | -1.325 | 130.2845 | 121.7166 | -20615.6647 | -4217.9037 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00588 | 0 | 0
75.8003 | 33.4282 | 5.167 | 5.4347 | 28.6665 | -1.1851 | 0.0428 | 0.41149 | 0.4446 | -3.0244 | 0.01307 | -0.08565 | -60.3818 | -1.3274 | 131.2173 | 121.4474 | -20616.9831 | -4217.8103 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00587 | 0 | 0
76.8018 | 33.4302 | 5.1667 | 5.4341 | 28.6704 | -1.1851 | 0.04384 | 0.41207 | 0.43493 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08575 | -60.358 | -1.3257 | 128.3647 | 121.6184 | -20618.2631 | -4217.7561 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00587 | 0 | 0
77.8024 | 33.433 | 5.166 | 5.4332 | 28.6733 | -1.1851 | 0.04378 | 0.4132 | 0.44993 | -3.0244 | 0.01616 | -0.08586 | -60.3566 | -1.3248 | 132.7928 | 121.9513 | -20619.531 | -4217.6639 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00588 | 0 | 0
78.8028 | 33.436 | 5.1653 | 5.433 | 28.6756 | -1.1851 | 0.04313 | 0.413 | 0.44359 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08578 | -60.3643 | -1.3267 | 130.9211 | 121.8924 | -20620.6844 | -4217.607 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00588 | 0 | 0
79.8029 | 33.4375 | 5.1643 | 5.4326 | 28.6782 | -1.1851 | 0.04202 | 0.41391 | 0.44302 | -3.0244 | 0.01499 | -0.08586 | -60.3519 | -1.3298 | 130.7515 | 122.1608 | -20621.592 | -4217.5264 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00588 | 0 | 0
80.8032 | 33.44 | 5.1637 | 5.4309 | 28.6817 | -1.1851 | 0.04303 | 0.41647 | 0.44266 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08579 | -60.3383 | -1.3248 | 130.6455 | 122.9177 | -20622.9183 | -4217.3845 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00589 | 0 | 0
81.8038 | 33.442 | 5.1626 | 5.4298 | 28.6845 | -1.1851 | 0.04153 | 0.41685 | 0.44242 | -3.0244 | 0.01787 | -0.08577 | -60.3291 | -1.3249 | 130.5754 | 123.0276 | -20623.9638 | -4217.2509 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00406 | 0.0048 | 0.0059 | 0 | 0
82.8041 | 33.4441 | 5.1611 | 5.4288 | 28.6882 | -1.1851 | 0.04288 | 0.41606 | 0.4412 | -3.0244 | 0.01208 | -0.08577 | -60.308 | -1.3271 | 130.214 | 122.7957 | -20625.2344 | -4217.1052 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00589 | 0 | 0
83.8043 | 33.446 | 5.1616 | 5.4271 | 28.6906 | -1.1851 | 0.04519 | 0.4166 | 0.45156 | -3.0244 | 0.01458 | -0.08569 | -60.3021 | -1.3161 | 133.2729 | 122.9547 | -20626.1882 | -4217.0276 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00589 | 0 | 0
84.8041 | 33.4485 | 5.1602 | 5.4271 | 28.6947 | -1.1851 | 0.04289 | 0.41805 | 0.44557 | -3.0244 | 0.01292 | -0.08571 | -60.2811 | -1.323 | 131.506 | 123.3819 | -20627.6475 | -4216.944 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.0059 | 0 | 0
85.8067 | 33.4496 | 5.1601 | 5.427 | 28.6971 | -1.1851 | 0.04283 | 0.41682 | 0.45169 | -3.0244 | 0.01399 | -0.0857 | -60.266 | -1.323 | 133.3126 | 123.0195 | -20628.4083 | -4216.9347 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.0059 | 0 | 0
86.8069 | 33.4518 | 5.1584 | 5.4249 | 28.7001 | -1.1851 | 0.04372 | 0.41573 | 0.45784 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08572 | -60.2549 | -1.3208 | 135.1254 | 122.6981 | -20629.5535 | -4216.7066 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00589 | 0 | 0
87.8079 | 33.4539 | 5.1585 | 5.4253 | 28.7039 | -1.1851 | 0.04641 | 0.41702 | 0.44625 | -3.0244 | 0.01531 | -0.08574 | -60.2335 | -1.3221 | 131.7068 | 123.0793 | -20630.8667 | -4216.7369 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00489 | 0.0059 | 0 | 0
88.8069 | 33.4555 | 5.1572 | 5.4255 | 28.7065 | -1.1851 | 0.04131 | 0.41974 | 0.44721 | -3.0244 | 0.01168 | -0.08573 | -60.2203 | -1.33 | 131.9883 | 123.8812 | -20631.7629 | -4216.6746 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00591 | 0 | 0
89.8086 | 33.4565 | 5.157 | 5.4233 | 28.7099 | -1.1851 | 0.04549 | 0.41934 | 0.45156 | -3.0244 | 0.01262 | -0.08581 | -60.1909 | -1.3203 | 133.273 | 123.7633 | -20632.7389 | -4216.525 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00591 | 0 | 0
90.8092 | 33.4599 | 5.1554 | 5.4223 | 28.7127 | -1.1851 | 0.04297 | 0.4212 | 0.44731 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08567 | -60.1975 | -1.3228 | 132.018 | 124.3125 | -20634.0875 | -4216.3707 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00592 | 0 | 0
91.8097 | 33.4615 | 5.1545 | 5.4213 | 28.7157 | -1.1851 | 0.04387 | 0.41881 | 0.45322 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08577 | -60.1799 | -1.3225 | 133.7619 | 123.6081 | -20635.1017 | -4216.2584 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.0059 | 0 | 0
92.8102 | 33.4617 | 5.1538 | 5.4211 | 28.7189 | -1.1851 | 0.04404 | 0.42225 | 0.45374 | -3.0244 | 0.01686 | -0.08582 | -60.1424 | -1.3247 | 133.9163 | 124.6238 | -20635.8591 | -4216.2023 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00592 | 0 | 0
93.8108 | 33.4629 | 5.1532 | 5.4203 | 28.7212 | -1.1851 | 0.04443 | 0.42265 | 0.44896 | -3.0244 | 0.01268 | -0.08583 | -60.1281 | -1.3243 | 132.5052 | 124.7404 | -20636.6256 | -4216.1169 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00485 | 0.00592 | 0 | 0
94.811 | 33.4634 | 5.1526 | 5.4195 | 28.7237 | -1.1851 | 0.04334 | 0.42118 | 0.45264 | -3.0244 | 0.01416 | -0.08582 | -60.1019 | -1.3234 | 133.5922 | 124.3064 | -20637.292 | -4216.0353 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00592 | 0 | 0
95.8114 | 33.4652 | 5.1516 | 5.419 | 28.7265 | -1.1851 | 0.04535 | 0.42114 | 0.45774 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08575 | -60.0906 | -1.3256 | 135.0975 | 124.2948 | -20638.2869 | -4215.9421 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00592 | 0 | 0
96.8117 | 33.4664 | 5.1513 | 5.4184 | 28.7282 | -1.1851 | 0.04525 | 0.42202 | 0.45374 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08571 | -60.0843 | -1.3237 | 133.9177 | 124.5556 | -20638.9401 | -4215.8914 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00592 | 0 | 0
97.8122 | 33.4664 | 5.1505 | 5.4178 | 28.7314 | -1.1851 | 0.04217 | 0.4209 | 0.45581 | -3.0244 | 0.01343 | -0.08575 | -60.0431 | -1.3253 | 134.5275 | 124.2237 | -20639.6359 | -4215.8071 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.00591 | 0 | 0
98.8136 | 33.467 | 5.1494 | 5.4166 | 28.733 | -1.1851 | 0.0458 | 0.42207 | 0.45631 | -3.0244 | 0.01568 | -0.0857 | -60.0309 | -1.3246 | 134.6761 | 124.5698 | -20640.1394 | -4215.666 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00592 | 0 | 0
99.8132 | 33.4674 | 5.1487 | 5.4162 | 28.7348 | -1.1851 | 0.04478 | 0.42303 | 0.44545 | -3.0244 | 0.01219 | -0.08573 | -60.0127 | -1.326 | 131.4698 | 124.8517 | -20640.6174 | -4215.6009 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00592 | 0 | 0
100.8137 | 33.4695 | 5.147 | 5.4144 | 28.737 | -1.1851 | 0.04547 | 0.42351 | 0.45978 | -3.0244 | 0.01307 | -0.0857 | -60.0118 | -1.3253 | 135.6976 | 124.9954 | -20641.5483 | -4215.3902 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00593 | 0 | 0
101.8132 | 33.4697 | 5.1464 | 5.4138 | 28.7397 | -1.1851 | 0.04426 | 0.42384 | 0.45269 | -3.0244 | 0.01641 | -0.08569 | -59.9804 | -1.3258 | 133.606 | 125.0925 | -20642.1752 | -4215.3181 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00593 | 0 | 0
102.814 | 33.4714 | 5.1458 | 5.4132 | 28.7422 | -1.1851 | 0.04589 | 0.42381 | 0.45021 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08574 | -59.9702 | -1.3256 | 132.8754 | 125.0818 | -20643.1187 | -4215.2493 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00488 | 0.00593 | 0 | 0
103.8179 | 33.4721 | 5.1447 | 5.4114 | 28.7453 | -1.1851 | 0.04553 | 0.42334 | 0.45108 | -3.0244 | 0.01381 | -0.08589 | -59.9402 | -1.3223 | 133.1325 | 124.9433 | -20643.947 | -4215.0736 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00487 | 0.00593 | 0 | 0
104.8197 | 33.4728 | 5.1446 | 5.4111 | 28.7479 | -1.1851 | 0.04291 | 0.42468 | 0.45169 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08573 | -59.9156 | -1.321 | 133.3111 | 125.3384 | -20644.6842 | -4215.0491 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00593 | 0 | 0
105.8197 | 33.4734 | 5.1439 | 5.4113 | 28.7494 | -1.1851 | 0.04312 | 0.42387 | 0.45461 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08568 | -59.904 | -1.3256 | 134.1717 | 125.1003 | -20645.1591 | -4215.0166 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00593 | 0 | 0
106.8196 | 33.4743 | 5.1434 | 5.4102 | 28.7512 | -1.1851 | 0.04556 | 0.4244 | 0.45897 | -3.0244 | 0.01632 | -0.08583 | -59.8932 | -1.3227 | 135.4586 | 125.2583 | -20645.7421 | -4214.9218 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00487 | 0.00593 | 0 | 0
107.8192 | 33.4757 | 5.1432 | 5.4109 | 28.7542 | -1.1851 | 0.04339 | 0.42533 | 0.45884 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08574 | -59.8717 | -1.3274 | 135.4205 | 125.5322 | -20646.71 | -4214.9533 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00483 | 0.00593 | 0 | 0
108.8207 | 33.477 | 5.1422 | 5.4097 | 28.7567 | -1.1851 | 0.04403 | 0.42657 | 0.45915 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08579 | -59.8577 | -1.3262 | 135.5126 | 125.8987 | -20647.5203 | -4214.8204 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00485 | 0.00594 | 0 | 0
109.8222 | 33.4779 | 5.1418 | 5.4088 | 28.7585 | -1.1851 | 0.04505 | 0.42609 | 0.45807 | -3.0244 | 0.01289 | -0.08574 | -59.8463 | -1.3236 | 135.1933 | 125.7548 | -20648.1413 | -4214.7439 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00486 | 0.00594 | 0 | 0
110.8221 | 33.4785 | 5.141 | 5.4084 | 28.7605 | -1.1851 | 0.04298 | 0.42606 | 0.46254 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08576 | -59.828 | -1.3255 | 136.514 | 125.7478 | -20648.7145 | -4214.6723 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00594 | 0 | 0
| 33.3931 | 5.1733 | 5.4409 | 28.6567 | -1.1851 | 0.044177 | 0.41775 | 0.44817 | -3.0244 | 0.014708 | -0.085758 | -60.0607 | -1.3269 | 132.2739 | 123.2956 | -20607.0997 | -4218.5651 | 0.0047169 | 2.3761e-05 | 0.0040475 | 0.0048483 | 0.0059002 | 0

## Mfr_38%
10/31/2024 08:15:05Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7524 | 33.3063 | 5.1799 | 5.4427 | 28.3288 | -1.1851 | 0.03902 | 0.36574 | 0.39733 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08569 | -63.1181 | -1.3025 | 117.2669 | 107.944 | -20516.0066 | -4219.065 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00566 | 0 | 0
3.756 | 33.3082 | 5.1785 | 5.4414 | 28.3314 | -1.1851 | 0.04128 | 0.36512 | 0.3863 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08579 | -63.1089 | -1.3035 | 114.0114 | 107.7613 | -20516.9679 | -4218.9047 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00566 | 0 | 0
4.7561 | 33.3101 | 5.1771 | 5.4399 | 28.3353 | -1.1851 | 0.03973 | 0.36908 | 0.38723 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08594 | -63.0833 | -1.3026 | 114.2873 | 108.9292 | -20518.2695 | -4218.7312 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00568 | 0 | 0
5.756 | 33.3101 | 5.1751 | 5.4384 | 28.3383 | -1.1851 | 0.04248 | 0.36949 | 0.38964 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08577 | -63.0458 | -1.3053 | 114.9967 | 109.0503 | -20518.9254 | -4218.5222 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00568 | 0 | 0
6.7566 | 33.3118 | 5.1737 | 5.4372 | 28.3428 | -1.1851 | 0.04303 | 0.36914 | 0.39212 | -3.0244 | 0.01399 | -0.08587 | -63.0104 | -1.3063 | 115.7305 | 108.9475 | -20520.286 | -4218.3705 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00483 | 0.00568 | 0 | 0
7.7564 | 33.313 | 5.1717 | 5.4355 | 28.3461 | -1.1851 | 0.03839 | 0.37069 | 0.38983 | -3.0244 | 0.01228 | -0.08589 | -62.984 | -1.308 | 115.053 | 109.4042 | -20521.2504 | -4218.144 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00568 | 0 | 0
8.7573 | 33.3141 | 5.1707 | 5.4332 | 28.3508 | -1.1851 | 0.04351 | 0.37031 | 0.39438 | -3.0244 | 0.0163 | -0.0858 | -62.9372 | -1.3014 | 116.3975 | 109.2943 | -20522.5393 | -4217.9482 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00484 | 0.00568 | 0 | 0
9.7573 | 33.3155 | 5.1695 | 5.4322 | 28.3546 | -1.1851 | 0.03928 | 0.3716 | 0.38956 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08582 | -62.907 | -1.3024 | 114.9744 | 109.6744 | -20523.6894 | -4217.8124 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00569 | 0 | 0
10.7573 | 33.3162 | 5.1679 | 5.4315 | 28.3574 | -1.1851 | 0.0422 | 0.37375 | 0.39268 | -3.0244 | 0.01277 | -0.08596 | -62.8813 | -1.3068 | 115.8939 | 110.3088 | -20524.4416 | -4217.6729 | 0.00463 | 1e-05 | 0.00404 | 0.00481 | 0.0057 | 0 | 0
11.7564 | 33.3175 | 5.1668 | 5.4305 | 28.3626 | -1.1851 | 0.04138 | 0.37243 | 0.39832 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08573 | -62.8313 | -1.3074 | 117.5605 | 109.9186 | -20525.8574 | -4217.5443 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00569 | 0 | 0
12.7564 | 33.3183 | 5.1648 | 5.4289 | 28.3658 | -1.1851 | 0.04037 | 0.37336 | 0.40321 | -3.0244 | 0.01357 | -0.08576 | -62.8016 | -1.3088 | 119.0021 | 110.1924 | -20526.7531 | -4217.3314 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.0057 | 0 | 0
13.7577 | 33.3205 | 5.1638 | 5.4275 | 28.3696 | -1.1851 | 0.04244 | 0.37416 | 0.39101 | -3.0244 | 0.01674 | -0.08573 | -62.7812 | -1.3072 | 115.4014 | 110.4295 | -20528.0528 | -4217.1879 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.0057 | 0 | 0
14.7583 | 33.3217 | 5.1626 | 5.4261 | 28.3727 | -1.1851 | 0.04126 | 0.37452 | 0.39848 | -3.0244 | 0.01495 | -0.0858 | -62.7573 | -1.306 | 117.6061 | 110.5348 | -20529.0257 | -4217.0272 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.0057 | 0 | 0
15.7583 | 33.3224 | 5.1604 | 5.4249 | 28.3765 | -1.1851 | 0.04132 | 0.37713 | 0.39762 | -3.0244 | 0.0161 | -0.08582 | -62.7178 | -1.3115 | 117.3529 | 111.3048 | -20529.9903 | -4216.8267 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00571 | 0 | 0
16.7593 | 33.3237 | 5.1604 | 5.4243 | 28.381 | -1.1851 | 0.04082 | 0.37468 | 0.40164 | -3.0244 | 0.013 | -0.08586 | -62.6771 | -1.3086 | 118.5395 | 110.5829 | -20531.274 | -4216.7911 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.0057 | 0 | 0
17.7622 | 33.3253 | 5.1592 | 5.4233 | 28.3853 | -1.1851 | 0.04126 | 0.37573 | 0.39601 | -3.0244 | 0.01462 | -0.08585 | -62.6431 | -1.3093 | 116.877 | 110.8932 | -20532.5801 | -4216.6542 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00571 | 0 | 0
18.7617 | 33.3262 | 5.1582 | 5.4223 | 28.388 | -1.1851 | 0.04143 | 0.37637 | 0.40081 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08573 | -62.6203 | -1.3096 | 118.2947 | 111.0816 | -20533.3618 | -4216.5379 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00571 | 0 | 0
19.763 | 33.328 | 5.1572 | 5.422 | 28.3913 | -1.1851 | 0.04167 | 0.37644 | 0.39637 | -3.0244 | 0.0127 | -0.0859 | -62.6007 | -1.313 | 116.9852 | 111.1022 | -20534.5015 | -4216.46 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00571 | 0 | 0
20.7626 | 33.3293 | 5.1559 | 5.4204 | 28.3951 | -1.1851 | 0.04188 | 0.3776 | 0.40396 | -3.0244 | 0.01625 | -0.08576 | -62.5701 | -1.3107 | 119.2232 | 111.4454 | -20535.5967 | -4216.2861 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00571 | 0 | 0
21.7631 | 33.3307 | 5.1552 | 5.4193 | 28.3983 | -1.1851 | 0.04135 | 0.3769 | 0.40229 | -3.0244 | 0.01491 | -0.08584 | -62.5463 | -1.3091 | 118.7323 | 111.2381 | -20536.6268 | -4216.1835 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00571 | 0 | 0
22.763 | 33.3321 | 5.154 | 5.4176 | 28.4017 | -1.1851 | 0.04222 | 0.37652 | 0.40279 | -3.0244 | 0.01728 | -0.08573 | -62.5209 | -1.3066 | 118.8799 | 111.125 | -20537.6811 | -4216.0052 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00481 | 0.00571 | 0 | 0
23.7649 | 33.3336 | 5.1529 | 5.4161 | 28.406 | -1.1851 | 0.04104 | 0.37714 | 0.40057 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08585 | -62.4859 | -1.3052 | 118.2249 | 111.3097 | -20538.9286 | -4215.8483 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00571 | 0 | 0
24.7651 | 33.3353 | 5.1513 | 5.4149 | 28.4098 | -1.1851 | 0.04274 | 0.37767 | 0.40579 | -3.0244 | 0.0164 | -0.08574 | -62.4586 | -1.3069 | 119.765 | 111.4654 | -20540.1437 | -4215.6797 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00572 | 0 | 0
25.7659 | 33.3365 | 5.1501 | 5.4149 | 28.413 | -1.1851 | 0.04253 | 0.37327 | 0.39841 | -3.0244 | 0.01433 | -0.08573 | -62.4334 | -1.3125 | 117.5868 | 110.1658 | -20541.1143 | -4215.6113 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00569 | 0 | 0
26.767 | 33.338 | 5.1493 | 5.4136 | 28.4157 | -1.1851 | 0.04189 | 0.3699 | 0.39203 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08586 | -62.4185 | -1.3103 | 115.7025 | 109.1708 | -20542.0267 | -4215.4818 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00568 | 0 | 0
27.7664 | 33.3379 | 5.1472 | 5.412 | 28.4186 | -1.1851 | 0.0393 | 0.3653 | 0.39177 | -3.0244 | 0.01237 | -0.08567 | -62.3813 | -1.3126 | 115.6274 | 107.814 | -20542.6559 | -4215.2632 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00566 | 0 | 0
28.7678 | 33.3392 | 5.1459 | 5.4113 | 28.419 | -1.1851 | 0.04103 | 0.36177 | 0.38664 | -3.0244 | 0.01582 | -0.08583 | -62.3921 | -1.3157 | 114.1114 | 106.7718 | -20543.0311 | -4215.1408 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00564 | 0 | 0
29.7685 | 33.3392 | 5.1447 | 5.4098 | 28.4196 | -1.1851 | 0.03861 | 0.35564 | 0.38059 | -3.0244 | 0.01471 | -0.08575 | -62.3842 | -1.3143 | 112.3269 | 104.9624 | -20543.1689 | -4214.9825 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00561 | 0 | 0
30.7686 | 33.3407 | 5.1433 | 5.4084 | 28.4189 | -1.1851 | 0.04103 | 0.35182 | 0.37372 | -3.0244 | 0.01282 | -0.08585 | -62.4128 | -1.3144 | 110.3002 | 103.8364 | -20543.3316 | -4214.8098 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.0056 | 0 | 0
31.769 | 33.3409 | 5.1425 | 5.4081 | 28.4174 | -1.1851 | 0.03841 | 0.34801 | 0.37283 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08588 | -62.4344 | -1.3165 | 110.0365 | 102.7124 | -20543.0664 | -4214.7386 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00558 | 0 | 0
32.7687 | 33.3421 | 5.1413 | 5.4063 | 28.4132 | -1.1851 | 0.04095 | 0.3416 | 0.35828 | -3.0244 | 0.0168 | -0.08576 | -62.5018 | -1.3137 | 105.7417 | 100.8189 | -20542.3939 | -4214.5635 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00555 | 0 | 0
33.7693 | 33.3436 | 5.1403 | 5.4044 | 28.4086 | -1.1851 | 0.03623 | 0.34078 | 0.36358 | -3.0244 | 0.01584 | -0.08574 | -62.5805 | -1.309 | 107.3077 | 100.5765 | -20541.6973 | -4214.392 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00555 | 0 | 0
34.7701 | 33.3452 | 5.1394 | 5.4038 | 28.4037 | -1.1851 | 0.0391 | 0.34402 | 0.36474 | -3.0244 | 0.01454 | -0.08583 | -62.6619 | -1.3106 | 107.6478 | 101.5326 | -20540.9803 | -4214.2992 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00556 | 0 | 0
35.7707 | 33.3471 | 5.1394 | 5.4026 | 28.3983 | -1.1851 | 0.03803 | 0.34454 | 0.36924 | -3.0244 | 0.01699 | -0.08575 | -62.756 | -1.305 | 108.9781 | 101.6865 | -20540.2177 | -4214.2279 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00556 | 0 | 0
36.7704 | 33.3481 | 5.1377 | 5.4025 | 28.3931 | -1.1851 | 0.03766 | 0.34732 | 0.37087 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08579 | -62.8328 | -1.3128 | 109.458 | 102.5083 | -20539.3028 | -4214.1175 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00558 | 0 | 0
37.7708 | 33.3506 | 5.1369 | 5.4008 | 28.3875 | -1.1851 | 0.04075 | 0.34844 | 0.36656 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08582 | -62.9354 | -1.3084 | 108.1852 | 102.8377 | -20538.6155 | -4213.9719 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00558 | 0 | 0
38.7711 | 33.3522 | 5.1361 | 5.3987 | 28.3835 | -1.1851 | 0.04006 | 0.34957 | 0.37647 | -3.0244 | 0.01412 | -0.08576 | -63.0078 | -1.302 | 111.1107 | 103.172 | -20538.0969 | -4213.7908 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00559 | 0 | 0
39.7705 | 33.3545 | 5.1339 | 5.398 | 28.3793 | -1.1851 | 0.03948 | 0.35061 | 0.37314 | -3.0244 | 0.01638 | -0.08573 | -63.0895 | -1.3094 | 110.1277 | 103.4799 | -20537.6795 | -4213.6237 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00559 | 0 | 0
40.7711 | 33.3561 | 5.1339 | 5.3984 | 28.3764 | -1.1851 | 0.0389 | 0.35284 | 0.36728 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08577 | -63.1462 | -1.3111 | 108.4 | 104.1359 | -20537.3865 | -4213.6487 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.0056 | 0 | 0
41.7705 | 33.3567 | 5.133 | 5.397 | 28.3731 | -1.1851 | 0.04041 | 0.35483 | 0.36802 | -3.0244 | 0.01531 | -0.08578 | -63.1958 | -1.3084 | 108.6171 | 104.7234 | -20536.8026 | -4213.506 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00561 | 0 | 0
42.7713 | 33.3578 | 5.1312 | 5.3966 | 28.3717 | -1.1851 | 0.041 | 0.35525 | 0.37285 | -3.0244 | 0.01516 | -0.0858 | -63.2286 | -1.3152 | 110.0437 | 104.8467 | -20536.7185 | -4213.3745 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00561 | 0 | 0
43.7709 | 33.3595 | 5.1314 | 5.3954 | 28.369 | -1.1851 | 0.03936 | 0.35739 | 0.37803 | -3.0244 | 0.0122 | -0.08576 | -63.284 | -1.3089 | 111.5724 | 105.4804 | -20536.4915 | -4213.3131 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00562 | 0 | 0
44.7704 | 33.3609 | 5.1311 | 5.3953 | 28.37 | -1.1851 | 0.04047 | 0.35859 | 0.37672 | -3.0244 | 0.01834 | -0.08568 | -63.2898 | -1.3099 | 111.1838 | 105.8341 | -20537.0294 | -4213.2933 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00478 | 0.00563 | 0 | 0
45.7709 | 33.3608 | 5.1303 | 5.395 | 28.3704 | -1.1851 | 0.04098 | 0.35876 | 0.38294 | -3.0244 | 0.01334 | -0.08582 | -63.2823 | -1.312 | 113.0198 | 105.8851 | -20537.0945 | -4213.2272 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00563 | 0 | 0
46.771 | 33.3621 | 5.1288 | 5.3939 | 28.3713 | -1.1851 | 0.0398 | 0.35891 | 0.37972 | -3.0244 | 0.01435 | -0.08576 | -63.2883 | -1.3145 | 112.0702 | 105.9287 | -20537.5798 | -4213.0656 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00563 | 0 | 0
47.7709 | 33.3613 | 5.1285 | 5.3934 | 28.3717 | -1.1851 | 0.03998 | 0.36037 | 0.38413 | -3.0244 | 0.01306 | -0.08583 | -63.2718 | -1.3129 | 113.3716 | 106.3595 | -20537.5005 | -4213.0217 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00564 | 0 | 0
48.7705 | 33.3622 | 5.1272 | 5.392 | 28.3737 | -1.1851 | 0.03874 | 0.36263 | 0.38488 | -3.0244 | 0.01563 | -0.08578 | -63.2589 | -1.3125 | 113.5917 | 107.0276 | -20538.1437 | -4212.8586 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00565 | 0 | 0
49.7711 | 33.3632 | 5.1263 | 5.3908 | 28.3748 | -1.1851 | 0.0393 | 0.36222 | 0.38344 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08572 | -63.2584 | -1.3112 | 113.169 | 106.9055 | -20538.5906 | -4212.733 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00564 | 0 | 0
50.7704 | 33.364 | 5.1251 | 5.3905 | 28.377 | -1.1851 | 0.04087 | 0.36256 | 0.38444 | -3.0244 | 0.0132 | -0.08583 | -63.2393 | -1.3152 | 113.4638 | 107.0054 | -20539.257 | -4212.6431 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.00565 | 0 | 0
51.7711 | 33.3633 | 5.1244 | 5.3886 | 28.3789 | -1.1851 | 0.03996 | 0.3641 | 0.38711 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08583 | -63.2059 | -1.3095 | 114.2513 | 107.4614 | -20539.5056 | -4212.487 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00565 | 0 | 0
52.7713 | 33.3643 | 5.1232 | 5.3874 | 28.381 | -1.1851 | 0.04126 | 0.3639 | 0.38464 | -3.0244 | 0.01333 | -0.0858 | -63.1928 | -1.3097 | 113.5219 | 107.4017 | -20540.1988 | -4212.3412 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00565 | 0 | 0
53.7732 | 33.3648 | 5.1224 | 5.3869 | 28.3831 | -1.1851 | 0.04014 | 0.36739 | 0.38932 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08575 | -63.1727 | -1.3113 | 114.9043 | 108.4322 | -20540.7578 | -4212.2642 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00567 | 0 | 0
54.7729 | 33.3653 | 5.1214 | 5.3867 | 28.3853 | -1.1851 | 0.04234 | 0.36345 | 0.39191 | -3.0244 | 0.0155 | -0.08575 | -63.151 | -1.3151 | 115.6669 | 107.2692 | -20541.3767 | -4212.1934 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00565 | 0 | 0
55.7731 | 33.3639 | 5.12 | 5.3863 | 28.3886 | -1.1851 | 0.039 | 0.36864 | 0.38744 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08582 | -63.0915 | -1.3201 | 114.3482 | 108.8011 | -20541.7671 | -4212.0892 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00475 | 0.00567 | 0 | 0
56.773 | 33.3653 | 5.1198 | 5.3854 | 28.3908 | -1.1851 | 0.04166 | 0.36899 | 0.39147 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08576 | -63.0809 | -1.3167 | 115.5375 | 108.9034 | -20542.5652 | -4212.0218 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00568 | 0 | 0
57.7729 | 33.3652 | 5.1183 | 5.3835 | 28.3935 | -1.1851 | 0.03994 | 0.36895 | 0.38845 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08577 | -63.0468 | -1.3143 | 114.6467 | 108.89 | -20543.1398 | -4211.814 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00568 | 0 | 0
58.7729 | 33.3653 | 5.1181 | 5.383 | 28.3958 | -1.1851 | 0.04128 | 0.36939 | 0.39659 | -3.0244 | 0.01553 | -0.08573 | -63.0188 | -1.3134 | 117.0493 | 109.0213 | -20543.6608 | -4211.7716 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00479 | 0.00568 | 0 | 0
59.7729 | 33.3657 | 5.1174 | 5.3826 | 28.3987 | -1.1851 | 0.04036 | 0.371 | 0.38902 | -3.0244 | 0.01357 | -0.0858 | -62.9867 | -1.315 | 114.8143 | 109.4962 | -20544.3844 | -4211.7037 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00568 | 0 | 0
60.7739 | 33.3656 | 5.1156 | 5.382 | 28.4017 | -1.1851 | 0.04157 | 0.37149 | 0.39648 | -3.0244 | 0.016 | -0.08585 | -62.947 | -1.3206 | 117.0166 | 109.6416 | -20545.0117 | -4211.5658 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00569 | 0 | 0
61.7749 | 33.3656 | 5.1145 | 5.3812 | 28.4052 | -1.1851 | 0.0408 | 0.37176 | 0.39308 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08575 | -62.9027 | -1.3222 | 116.0129 | 109.7194 | -20545.7782 | -4211.4535 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00478 | 0.00569 | 0 | 0
62.7751 | 33.3661 | 5.1136 | 5.3792 | 28.4073 | -1.1851 | 0.04145 | 0.37225 | 0.3965 | -3.0244 | 0.01648 | -0.08581 | -62.882 | -1.3165 | 117.0235 | 109.8647 | -20546.3577 | -4211.2774 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00569 | 0 | 0
63.775 | 33.3662 | 5.1133 | 5.3778 | 28.4111 | -1.1851 | 0.03943 | 0.37151 | 0.39845 | -3.0244 | 0.01556 | -0.08573 | -62.8352 | -1.311 | 117.5969 | 109.6473 | -20547.2304 | -4211.1701 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00569 | 0 | 0
64.775 | 33.3681 | 5.1115 | 5.3773 | 28.4135 | -1.1851 | 0.03942 | 0.37262 | 0.40041 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08576 | -62.83 | -1.3175 | 118.1753 | 109.9746 | -20548.1704 | -4211.0341 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00569 | 0 | 0
65.7761 | 33.3674 | 5.1108 | 5.3774 | 28.4169 | -1.1851 | 0.04209 | 0.37402 | 0.39853 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08579 | -62.7772 | -1.3218 | 117.621 | 110.3888 | -20548.763 | -4210.9987 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.0057 | 0 | 0
66.7782 | 33.3684 | 5.1101 | 5.3766 | 28.419 | -1.1851 | 0.04193 | 0.37248 | 0.39312 | -3.0244 | 0.01813 | -0.08576 | -62.7635 | -1.3212 | 116.0261 | 109.9343 | -20549.4293 | -4210.906 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00406 | 0.0048 | 0.00569 | 0 | 0
67.7777 | 33.3693 | 5.1095 | 5.3762 | 28.4232 | -1.1851 | 0.0409 | 0.37474 | 0.39836 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08576 | -62.7219 | -1.3222 | 117.5729 | 110.6003 | -20550.5731 | -4210.8442 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.0057 | 0 | 0
68.7782 | 33.3699 | 5.1086 | 5.3743 | 28.4256 | -1.1851 | 0.04219 | 0.37456 | 0.39681 | -3.0244 | 0.01661 | -0.08584 | -62.6991 | -1.3168 | 117.1135 | 110.5478 | -20551.2218 | -4210.6817 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.0057 | 0 | 0
69.7782 | 33.37 | 5.1081 | 5.3738 | 28.4282 | -1.1851 | 0.04109 | 0.3762 | 0.39807 | -3.0244 | 0.01218 | -0.0858 | -62.6668 | -1.3173 | 117.4863 | 111.0327 | -20551.8197 | -4210.6226 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00571 | 0 | 0
70.7785 | 33.3698 | 5.107 | 5.3727 | 28.4315 | -1.1851 | 0.04128 | 0.37608 | 0.39721 | -3.0244 | 0.01379 | -0.0858 | -62.6227 | -1.3172 | 117.232 | 110.9965 | -20552.5012 | -4210.4823 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00571 | 0 | 0
71.7789 | 33.3714 | 5.1065 | 5.3731 | 28.4347 | -1.1851 | 0.04299 | 0.37668 | 0.40177 | -3.0244 | 0.01619 | -0.0858 | -62.6017 | -1.3217 | 118.5788 | 111.174 | -20553.5531 | -4210.4838 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00483 | 0.00571 | 0 | 0
72.7793 | 33.3713 | 5.1058 | 5.3712 | 28.4368 | -1.1851 | 0.04229 | 0.37738 | 0.4008 | -3.0244 | 0.01496 | -0.08587 | -62.5745 | -1.3158 | 118.2903 | 111.3807 | -20553.9701 | -4210.3269 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00571 | 0 | 0
73.7809 | 33.371 | 5.1047 | 5.3709 | 28.4402 | -1.1851 | 0.04042 | 0.37711 | 0.40369 | -3.0244 | 0.01474 | -0.08564 | -62.5275 | -1.3199 | 119.1451 | 111.2989 | -20554.6783 | -4210.2428 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00571 | 0 | 0
74.7812 | 33.3719 | 5.1045 | 5.3702 | 28.4438 | -1.1851 | 0.04243 | 0.3772 | 0.40186 | -3.0244 | 0.01411 | -0.08571 | -62.493 | -1.3172 | 118.6032 | 111.3266 | -20555.6475 | -4210.1899 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00571 | 0 | 0
75.7822 | 33.372 | 5.104 | 5.3686 | 28.4457 | -1.1851 | 0.04037 | 0.37828 | 0.40189 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08576 | -62.4707 | -1.3117 | 118.6126 | 111.6454 | -20556.1126 | -4210.0672 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00478 | 0.00572 | 0 | 0
76.7839 | 33.3713 | 5.1025 | 5.3677 | 28.4488 | -1.1851 | 0.04151 | 0.37446 | 0.39624 | -3.0244 | 0.01399 | -0.08579 | -62.4228 | -1.3143 | 116.9461 | 110.5177 | -20556.6192 | -4209.9186 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.0057 | 0 | 0
77.785 | 33.3715 | 5.1019 | 5.3667 | 28.4502 | -1.1851 | 0.03987 | 0.36915 | 0.39044 | -3.0244 | 0.01698 | -0.08578 | -62.4073 | -1.3123 | 115.233 | 108.9511 | -20556.9629 | -4209.8216 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00568 | 0 | 0
78.7862 | 33.3709 | 5.1006 | 5.366 | 28.4514 | -1.1851 | 0.0407 | 0.36281 | 0.38356 | -3.0244 | 0.01741 | -0.08566 | -62.3842 | -1.3157 | 113.2032 | 107.0794 | -20557.1211 | -4209.697 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00478 | 0.00565 | 0 | 0
79.7878 | 33.3714 | 5.0997 | 5.3647 | 28.4524 | -1.1851 | 0.04141 | 0.36205 | 0.37664 | -3.0244 | 0.01255 | -0.08581 | -62.3779 | -1.3134 | 111.1623 | 106.854 | -20557.4203 | -4209.5704 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00479 | 0.00564 | 0 | 0
80.7874 | 33.371 | 5.0977 | 5.3627 | 28.4518 | -1.1851 | 0.03975 | 0.35609 | 0.37547 | -3.0244 | 0.0155 | -0.08573 | -62.3798 | -1.3135 | 110.8155 | 105.0963 | -20557.2159 | -4209.3341 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00562 | 0 | 0
81.7881 | 33.3705 | 5.0979 | 5.3624 | 28.4501 | -1.1851 | 0.04227 | 0.35261 | 0.3604 | -3.0244 | 0.01681 | -0.08565 | -62.3957 | -1.3112 | 106.3693 | 104.0677 | -20556.7289 | -4209.3211 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.0056 | 0 | 0
82.7878 | 33.3705 | 5.0978 | 5.3613 | 28.4477 | -1.1851 | 0.03724 | 0.34536 | 0.37547 | -3.0244 | 0.01622 | -0.08578 | -62.4268 | -1.3063 | 110.8152 | 101.9302 | -20556.2186 | -4209.2507 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00557 | 0 | 0
83.7873 | 33.3712 | 5.0963 | 5.36 | 28.445 | -1.1851 | 0.03815 | 0.34322 | 0.35723 | -3.0244 | 0.01709 | -0.08578 | -62.4692 | -1.3074 | 105.4332 | 101.297 | -20555.7558 | -4209.0857 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00556 | 0 | 0
84.7879 | 33.3704 | 5.0958 | 5.3602 | 28.4394 | -1.1851 | 0.03902 | 0.34074 | 0.35392 | -3.0244 | 0.01588 | -0.08578 | -62.5308 | -1.3106 | 104.4546 | 100.5662 | -20554.3637 | -4209.0665 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00555 | 0 | 0
85.7874 | 33.3706 | 5.0952 | 5.3595 | 28.4339 | -1.1851 | 0.03866 | 0.34273 | 0.35957 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08583 | -62.6026 | -1.3101 | 106.1221 | 101.1528 | -20553.1813 | -4208.9867 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00555 | 0 | 0
86.7879 | 33.3706 | 5.0953 | 5.3585 | 28.4277 | -1.1851 | 0.0392 | 0.34368 | 0.36012 | -3.0244 | 0.0159 | -0.08585 | -62.6812 | -1.3048 | 106.2852 | 101.4319 | -20551.8331 | -4208.9391 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00556 | 0 | 0
87.7875 | 33.371 | 5.0945 | 5.3571 | 28.4209 | -1.1851 | 0.03898 | 0.34371 | 0.36772 | -3.0244 | 0.01651 | -0.08582 | -62.7729 | -1.302 | 108.528 | 101.4423 | -20550.4413 | -4208.8045 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00556 | 0 | 0
88.7887 | 33.3719 | 5.0932 | 5.355 | 28.414 | -1.1851 | 0.03814 | 0.3444 | 0.35992 | -3.0244 | 0.01686 | -0.08578 | -62.8717 | -1.2981 | 106.2262 | 101.6445 | -20549.1235 | -4208.5983 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00556 | 0 | 0
89.789 | 33.3727 | 5.0919 | 5.354 | 28.4091 | -1.1851 | 0.03839 | 0.34686 | 0.36744 | -3.0244 | 0.01239 | -0.08578 | -62.9442 | -1.2995 | 108.4454 | 102.3712 | -20548.2144 | -4208.4645 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00557 | 0 | 0
90.7919 | 33.3738 | 5.0906 | 5.3539 | 28.4045 | -1.1851 | 0.03766 | 0.34867 | 0.36586 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08576 | -63.0166 | -1.3056 | 107.9785 | 102.9068 | -20547.4475 | -4208.3757 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00558 | 0 | 0
91.7926 | 33.3738 | 5.0904 | 5.354 | 28.4 | -1.1851 | 0.03746 | 0.3507 | 0.37437 | -3.0244 | 0.01522 | -0.08577 | -63.0724 | -1.3064 | 110.4912 | 103.5047 | -20546.4493 | -4208.3692 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00559 | 0 | 0
92.7926 | 33.3752 | 5.0903 | 5.3531 | 28.3953 | -1.1851 | 0.03803 | 0.35146 | 0.37031 | -3.0244 | 0.01657 | -0.08576 | -63.1508 | -1.3029 | 109.2923 | 103.7299 | -20545.7098 | -4208.3112 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00559 | 0 | 0
93.7929 | 33.3751 | 5.0892 | 5.3525 | 28.3934 | -1.1851 | 0.04239 | 0.35517 | 0.36669 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08569 | -63.1736 | -1.3051 | 108.2233 | 104.8242 | -20545.2928 | -4208.2123 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00481 | 0.00561 | 0 | 0
94.7929 | 33.3753 | 5.0896 | 5.3526 | 28.3906 | -1.1851 | 0.03978 | 0.3528 | 0.37246 | -3.0244 | 0.01443 | -0.08586 | -63.2112 | -1.3037 | 109.9269 | 104.1244 | -20544.7049 | -4208.2359 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.0056 | 0 | 0
95.7929 | 33.3753 | 5.0887 | 5.3532 | 28.3892 | -1.1851 | 0.03961 | 0.35574 | 0.38232 | -3.0244 | 0.01322 | -0.0858 | -63.2287 | -1.3113 | 112.837 | 104.9928 | -20544.4125 | -4208.2209 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00561 | 0 | 0
96.7929 | 33.3765 | 5.0894 | 5.3527 | 28.3894 | -1.1851 | 0.03989 | 0.35677 | 0.382 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08581 | -63.2432 | -1.3053 | 112.743 | 105.2962 | -20544.7153 | -4208.2311 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00562 | 0 | 0
97.793 | 33.377 | 5.0885 | 5.3519 | 28.3886 | -1.1851 | 0.03933 | 0.3568 | 0.37362 | -3.0244 | 0.01744 | -0.08578 | -63.2583 | -1.3058 | 110.2705 | 105.3066 | -20544.6685 | -4208.1303 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00476 | 0.00562 | 0 | 0
98.7929 | 33.3768 | 5.0879 | 5.3518 | 28.3892 | -1.1851 | 0.03947 | 0.35809 | 0.37728 | -3.0244 | 0.01211 | -0.08593 | -63.2475 | -1.3082 | 111.3515 | 105.6856 | -20544.7399 | -4208.0858 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00562 | 0 | 0
99.794 | 33.3757 | 5.0868 | 5.3524 | 28.3892 | -1.1851 | 0.0398 | 0.35935 | 0.38265 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08575 | -63.2336 | -1.3166 | 112.934 | 106.0573 | -20544.4992 | -4208.0569 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00563 | 0 | 0
100.795 | 33.3762 | 5.0854 | 5.3502 | 28.3901 | -1.1851 | 0.0392 | 0.35886 | 0.3789 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08578 | -63.2285 | -1.3131 | 111.8278 | 105.9138 | -20544.8006 | -4207.8447 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00563 | 0 | 0
101.795 | 33.3756 | 5.0842 | 5.349 | 28.3909 | -1.1851 | 0.04009 | 0.36174 | 0.38032 | -3.0244 | 0.01334 | -0.08577 | -63.2124 | -1.3127 | 112.2464 | 106.7649 | -20544.8537 | -4207.6988 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00564 | 0 | 0
102.795 | 33.375 | 5.0839 | 5.3479 | 28.3927 | -1.1851 | 0.03968 | 0.36291 | 0.39028 | -3.0244 | 0.01365 | -0.08585 | -63.1814 | -1.3086 | 115.1873 | 107.1097 | -20545.1232 | -4207.6116 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00565 | 0 | 0
103.7949 | 33.3748 | 5.0827 | 5.3493 | 28.3947 | -1.1851 | 0.03972 | 0.3628 | 0.38661 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08574 | -63.1538 | -1.3215 | 114.1044 | 107.0764 | -20545.5001 | -4207.6255 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00565 | 0 | 0
104.7949 | 33.3752 | 5.0821 | 5.3485 | 28.3966 | -1.1851 | 0.04009 | 0.36372 | 0.38452 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08584 | -63.1348 | -1.3204 | 113.4877 | 107.347 | -20546.0191 | -4207.5416 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00565 | 0 | 0
105.796 | 33.3753 | 5.0816 | 5.3465 | 28.3986 | -1.1851 | 0.04015 | 0.36466 | 0.38694 | -3.0244 | 0.01456 | -0.08575 | -63.1091 | -1.3131 | 114.1996 | 107.6252 | -20546.4776 | -4207.3927 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00566 | 0 | 0
106.7963 | 33.3741 | 5.0806 | 5.3465 | 28.4003 | -1.1851 | 0.04159 | 0.3634 | 0.38592 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08567 | -63.0737 | -1.3184 | 113.9009 | 107.2546 | -20546.5794 | -4207.3319 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00565 | 0 | 0
107.7976 | 33.3739 | 5.081 | 5.3465 | 28.4022 | -1.1851 | 0.0425 | 0.36714 | 0.38775 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08574 | -63.0468 | -1.3158 | 114.4408 | 108.3567 | -20546.9798 | -4207.3573 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00482 | 0.00567 | 0 | 0
108.7974 | 33.373 | 5.081 | 5.3454 | 28.4049 | -1.1851 | 0.03867 | 0.36565 | 0.38479 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08576 | -63.0017 | -1.3107 | 113.5655 | 107.918 | -20547.358 | -4207.2869 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00566 | 0 | 0
109.7974 | 33.3724 | 5.0803 | 5.3451 | 28.407 | -1.1851 | 0.04146 | 0.36801 | 0.39513 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08572 | -62.9665 | -1.3127 | 116.6179 | 108.6129 | -20547.6906 | -4207.2337 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0048 | 0.00567 | 0 | 0
110.7978 | 33.3711 | 5.081 | 5.3459 | 28.4097 | -1.1851 | 0.04278 | 0.36705 | 0.39254 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08575 | -62.9162 | -1.3132 | 115.8545 | 108.3307 | -20548.0095 | -4207.3246 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00482 | 0.00567 | 0 | 0
111.7993 | 33.3719 | 5.0803 | 5.3453 | 28.4112 | -1.1851 | 0.0419 | 0.36822 | 0.39356 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08582 | -62.9068 | -1.3141 | 116.1551 | 108.677 | -20548.5027 | -4207.2429 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0048 | 0.00567 | 0 | 0
57.2761 | 33.3556 | 5.1219 | 5.3864 | 28.3984 | -1.1851 | 0.040419 | 0.36337 | 0.38528

## Mfr_37%
10/31/2024 08:27:45Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7414 | 33.3111 | 5.2774 | 5.5409 | 28.0918 | -1.1851 | 0.03651 | 0.31792 | 0.33198 | -3.0244 | 0.00883 | -0.08572 | -66.1814 | -1.3064 | 97.9793 | 93.8291 | -20465.0363 | -4230.8364 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0047 | 0.00544 | 0 | 0
3.7405 | 33.312 | 5.2782 | 5.5413 | 28.0933 | -1.1851 | 0.03736 | 0.31959 | 0.33066 | -3.0244 | 0.01254 | -0.08582 | -66.174 | -1.3045 | 97.5894 | 94.3241 | -20465.551 | -4230.9133 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00545 | 0 | 0
4.7412 | 33.3129 | 5.2799 | 5.5422 | 28.0952 | -1.1851 | 0.03673 | 0.3213 | 0.33786 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08582 | -66.1604 | -1.2999 | 99.7171 | 94.8293 | -20466.1699 | -4231.068 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00546 | 0 | 0
5.7414 | 33.3142 | 5.2808 | 5.5436 | 28.0983 | -1.1851 | 0.03521 | 0.32086 | 0.33572 | -3.0244 | 0.016 | -0.08579 | -66.1381 | -1.3028 | 99.0836 | 94.6971 | -20467.1421 | -4231.2065 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00545 | 0 | 0
6.7422 | 33.3145 | 5.282 | 5.5458 | 28.101 | -1.1851 | 0.0361 | 0.32027 | 0.33533 | -3.0244 | 0.01488 | -0.0858 | -66.108 | -1.3079 | 98.9678 | 94.5245 | -20467.8123 | -4231.4115 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00545 | 0 | 0
7.742 | 33.316 | 5.2837 | 5.547 | 28.1051 | -1.1851 | 0.03688 | 0.32283 | 0.33884 | -3.0244 | 0.01448 | -0.0857 | -66.0751 | -1.3055 | 100.0063 | 95.2787 | -20469.0228 | -4231.5866 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00546 | 0 | 0
8.7432 | 33.3167 | 5.2852 | 5.547 | 28.1082 | -1.1851 | 0.0376 | 0.32401 | 0.3393 | -3.0244 | 0.01192 | -0.08577 | -66.0446 | -1.2981 | 100.1401 | 95.6279 | -20469.8585 | -4231.6767 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00547 | 0 | 0
9.7453 | 33.3186 | 5.2862 | 5.5492 | 28.1116 | -1.1851 | 0.036 | 0.32477 | 0.3461 | -3.0244 | 0.01255 | -0.08568 | -66.0246 | -1.3038 | 102.1486 | 95.8525 | -20471.0274 | -4231.8711 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00547 | 0 | 0
10.7451 | 33.3189 | 5.287 | 5.5493 | 28.116 | -1.1851 | 0.03734 | 0.32566 | 0.34363 | -3.0244 | 0.01619 | -0.0858 | -65.9723 | -1.3006 | 101.4187 | 96.1162 | -20472.0547 | -4231.9249 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00548 | 0 | 0
11.7451 | 33.3195 | 5.2881 | 5.5506 | 28.1205 | -1.1851 | 0.03584 | 0.32644 | 0.3434 | -3.0244 | 0.01622 | -0.08572 | -65.9237 | -1.3013 | 101.3509 | 96.3454 | -20473.1793 | -4232.0732 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00548 | 0 | 0
12.7464 | 33.3211 | 5.2892 | 5.5512 | 28.1249 | -1.1851 | 0.03746 | 0.32713 | 0.34317 | -3.0244 | 0.01569 | -0.08578 | -65.8878 | -1.2985 | 101.2833 | 96.5486 | -20474.4771 | -4232.1716 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00548 | 0 | 0
13.7472 | 33.3223 | 5.2894 | 5.5524 | 28.1293 | -1.1851 | 0.03631 | 0.32922 | 0.34162 | -3.0244 | 0.01452 | -0.08582 | -65.848 | -1.3041 | 100.8249 | 97.165 | -20475.7147 | -4232.2556 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00549 | 0 | 0
14.7484 | 33.3232 | 5.2899 | 5.5529 | 28.1336 | -1.1851 | 0.0361 | 0.32905 | 0.34815 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08574 | -65.8043 | -1.3034 | 102.7518 | 97.1151 | -20476.8498 | -4232.3146 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00549 | 0 | 0
15.7495 | 33.3249 | 5.292 | 5.5555 | 28.1396 | -1.1851 | 0.03976 | 0.33013 | 0.33773 | -3.0244 | 0.01684 | -0.08583 | -65.7492 | -1.3064 | 99.6786 | 97.4356 | -20478.5586 | -4232.5986 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.0055 | 0 | 0
16.7507 | 33.3257 | 5.2934 | 5.5559 | 28.144 | -1.1851 | 0.0367 | 0.32901 | 0.34869 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08568 | -65.7036 | -1.3013 | 102.9124 | 97.104 | -20479.6914 | -4232.7058 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00549 | 0 | 0
17.7512 | 33.3268 | 5.2949 | 5.5568 | 28.1504 | -1.1851 | 0.03618 | 0.33052 | 0.35212 | -3.0244 | 0.01521 | -0.0857 | -65.6361 | -1.2983 | 103.9239 | 97.5508 | -20481.3457 | -4232.852 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.0055 | 0 | 0
18.7504 | 33.3278 | 5.2968 | 5.5572 | 28.155 | -1.1851 | 0.0361 | 0.3305 | 0.34537 | -3.0244 | 0.01319 | -0.08586 | -65.5908 | -1.2912 | 101.9321 | 97.5446 | -20482.5714 | -4232.9904 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.0055 | 0 | 0
19.7514 | 33.3293 | 5.2982 | 5.5596 | 28.1602 | -1.1851 | 0.03749 | 0.33049 | 0.35369 | -3.0244 | 0.01626 | -0.08567 | -65.5432 | -1.2957 | 104.3871 | 97.5404 | -20484.0356 | -4233.2213 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.0055 | 0 | 0
20.7517 | 33.3298 | 5.2986 | 5.5608 | 28.1668 | -1.1851 | 0.03883 | 0.33259 | 0.34613 | -3.0244 | 0.01567 | -0.08582 | -65.4669 | -1.3 | 102.1567 | 98.1602 | -20485.5984 | -4233.3183 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00551 | 0 | 0
21.7521 | 33.3313 | 5.2988 | 5.5612 | 28.1723 | -1.1851 | 0.03767 | 0.3345 | 0.34698 | -3.0244 | 0.01631 | -0.08581 | -65.4159 | -1.3011 | 102.4068 | 98.7227 | -20487.1165 | -4233.3506 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00552 | 0 | 0
22.7516 | 33.3325 | 5.3001 | 5.562 | 28.1773 | -1.1851 | 0.03845 | 0.33382 | 0.34854 | -3.0244 | 0.01158 | -0.08573 | -65.3677 | -1.2983 | 102.8662 | 98.5234 | -20488.4812 | -4233.481 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00551 | 0 | 0
23.7523 | 33.3334 | 5.3012 | 5.5631 | 28.1824 | -1.1851 | 0.03865 | 0.33525 | 0.35099 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08579 | -65.3149 | -1.2983 | 103.5896 | 98.9446 | -20489.8062 | -4233.6062 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00552 | 0 | 0
24.7532 | 33.3362 | 5.3011 | 5.5629 | 28.1864 | -1.1851 | 0.03634 | 0.33538 | 0.35811 | -3.0244 | 0.01163 | -0.08588 | -65.2986 | -1.2976 | 105.6928 | 98.9827 | -20491.2999 | -4233.596 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00552 | 0 | 0
25.7532 | 33.3377 | 5.302 | 5.5648 | 28.1917 | -1.1851 | 0.03792 | 0.33513 | 0.35289 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08574 | -65.2507 | -1.3026 | 104.1519 | 98.9094 | -20492.8118 | -4233.7643 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00552 | 0 | 0
26.7541 | 33.3386 | 5.3033 | 5.5654 | 28.1979 | -1.1851 | 0.0382 | 0.33685 | 0.35175 | -3.0244 | 0.01284 | -0.08577 | -65.1837 | -1.2992 | 103.8146 | 99.4179 | -20494.3681 | -4233.8797 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00553 | 0 | 0
27.7553 | 33.3394 | 5.3033 | 5.566 | 28.2027 | -1.1851 | 0.03676 | 0.33755 | 0.35025 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08577 | -65.1331 | -1.3023 | 103.373 | 99.6254 | -20495.5786 | -4233.9153 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00553 | 0 | 0
28.7564 | 33.3419 | 5.3052 | 5.5655 | 28.2079 | -1.1851 | 0.03753 | 0.33273 | 0.34809 | -3.0244 | 0.01607 | -0.08574 | -65.0984 | -1.2909 | 102.7338 | 98.2024 | -20497.267 | -4233.9961 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00551 | 0 | 0
29.757 | 33.343 | 5.3047 | 5.567 | 28.2128 | -1.1851 | 0.03765 | 0.3327 | 0.35267 | -3.0244 | 0.0165 | -0.08586 | -65.0502 | -1.3002 | 104.0858 | 98.1923 | -20498.5921 | -4234.0558 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00551 | 0 | 0
30.7567 | 33.3435 | 5.3049 | 5.5677 | 28.2174 | -1.1851 | 0.03636 | 0.32833 | 0.34916 | -3.0244 | 0.01578 | -0.08567 | -64.9989 | -1.3026 | 103.0499 | 96.9017 | -20499.7077 | -4234.1097 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00549 | 0 | 0
31.7571 | 33.3451 | 5.3063 | 5.5688 | 28.2213 | -1.1851 | 0.03689 | 0.32566 | 0.34104 | -3.0244 | 0.01452 | -0.08574 | -64.9699 | -1.3013 | 100.6541 | 96.1148 | -20500.9017 | -4234.2574 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00548 | 0 | 0
32.7581 | 33.3454 | 5.3069 | 5.5681 | 28.2238 | -1.1851 | 0.03663 | 0.32193 | 0.34106 | -3.0244 | 0.01358 | -0.08577 | -64.9417 | -1.2949 | 100.6614 | 95.0141 | -20501.5166 | -4234.2571 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00546 | 0 | 0
33.7601 | 33.3473 | 5.3063 | 5.5685 | 28.2248 | -1.1851 | 0.03702 | 0.32034 | 0.33052 | -3.0244 | 0.01299 | -0.08582 | -64.9519 | -1.2998 | 97.5502 | 94.5443 | -20502.1664 | -4234.246 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
34.7604 | 33.3484 | 5.3071 | 5.569 | 28.2262 | -1.1851 | 0.03694 | 0.31241 | 0.33928 | -3.0244 | 0.01965 | -0.08579 | -64.949 | -1.2987 | 100.1353 | 92.2054 | -20502.7322 | -4234.3224 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00471 | 0.00541 | 0 | 0
35.7595 | 33.3492 | 5.3081 | 5.5698 | 28.2273 | -1.1851 | 0.03572 | 0.31231 | 0.32441 | -3.0244 | 0.0169 | -0.0858 | -64.9448 | -1.2978 | 95.7461 | 92.1741 | -20503.1304 | -4234.4308 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00541 | 0 | 0
36.7596 | 33.3504 | 5.3073 | 5.5704 | 28.2246 | -1.1851 | 0.0385 | 0.30662 | 0.32316 | -3.0244 | 0.01159 | -0.08583 | -64.994 | -1.3042 | 95.3776 | 90.4963 | -20502.8082 | -4234.4198 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00539 | 0 | 0
37.7599 | 33.3515 | 5.3079 | 5.5702 | 28.2221 | -1.1851 | 0.03415 | 0.30302 | 0.31892 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08573 | -65.0399 | -1.3004 | 94.1255 | 89.4342 | -20502.5007 | -4234.4441 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00537 | 0 | 0
38.7603 | 33.3522 | 5.3082 | 5.5703 | 28.2188 | -1.1851 | 0.0366 | 0.30496 | 0.32126 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08576 | -65.0907 | -1.2996 | 94.8149 | 90.006 | -20501.9188 | -4234.4658 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00538 | 0 | 0
39.7622 | 33.3541 | 5.309 | 5.5699 | 28.2137 | -1.1851 | 0.03512 | 0.3043 | 0.32201 | -3.0244 | 0.01715 | -0.08579 | -65.181 | -1.2937 | 95.0382 | 89.8111 | -20501.2219 | -4234.4887 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00538 | 0 | 0
40.7617 | 33.3554 | 5.3081 | 5.5705 | 28.2078 | -1.1851 | 0.03591 | 0.30776 | 0.323 | -3.0244 | 0.0146 | -0.08564 | -65.2716 | -1.3011 | 95.3294 | 90.8321 | -20500.2021 | -4234.4742 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00539 | 0 | 0
41.763 | 33.3575 | 5.3083 | 5.5702 | 28.2021 | -1.1851 | 0.03734 | 0.30969 | 0.32567 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08576 | -65.3695 | -1.2985 | 96.119 | 91.4024 | -20499.4333 | -4234.4656 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.0054 | 0 | 0
42.7627 | 33.359 | 5.3082 | 5.5703 | 28.1976 | -1.1851 | 0.03448 | 0.31013 | 0.32748 | -3.0244 | 0.01282 | -0.08574 | -65.4463 | -1.2994 | 96.6534 | 91.5304 | -20498.7687 | -4234.4676 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.0054 | 0 | 0
43.7627 | 33.3603 | 5.3084 | 5.5701 | 28.1936 | -1.1851 | 0.03537 | 0.31339 | 0.32656 | -3.0244 | 0.01663 | -0.08568 | -65.5138 | -1.2974 | 96.3815 | 92.494 | -20498.1708 | -4234.4677 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00542 | 0 | 0
44.7652 | 33.3617 | 5.3076 | 5.5704 | 28.1899 | -1.1851 | 0.03622 | 0.31413 | 0.33261 | -3.0244 | 0.01659 | -0.08579 | -65.5784 | -1.3024 | 98.1657 | 92.7118 | -20497.6548 | -4234.4373 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00542 | 0 | 0
45.7655 | 33.3635 | 5.3074 | 5.5707 | 28.1876 | -1.1851 | 0.03531 | 0.31457 | 0.33293 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08581 | -65.6303 | -1.3053 | 98.2601 | 92.8405 | -20497.5677 | -4234.4378 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00542 | 0 | 0
46.7674 | 33.3638 | 5.3079 | 5.5709 | 28.1865 | -1.1851 | 0.03557 | 0.31531 | 0.33084 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08579 | -65.6473 | -1.3038 | 97.6425 | 93.0602 | -20497.3773 | -4234.4806 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00543 | 0 | 0
47.7683 | 33.365 | 5.307 | 5.5698 | 28.1848 | -1.1851 | 0.03561 | 0.31631 | 0.3312 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08562 | -65.6846 | -1.3027 | 97.7488 | 93.3554 | -20497.2796 | -4234.3664 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00543 | 0 | 0
48.7686 | 33.367 | 5.3062 | 5.569 | 28.1847 | -1.1851 | 0.03555 | 0.31931 | 0.34009 | -3.0244 | 0.01277 | -0.08568 | -65.7118 | -1.3026 | 100.3745 | 94.2411 | -20497.6757 | -4234.2689 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00545 | 0 | 0
49.7692 | 33.3681 | 5.3063 | 5.5691 | 28.1852 | -1.1851 | 0.03728 | 0.32082 | 0.33347 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08574 | -65.7191 | -1.3026 | 98.4191 | 94.6864 | -20498.0573 | -4234.2778 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00545 | 0 | 0
50.7689 | 33.3692 | 5.3067 | 5.5687 | 28.1859 | -1.1851 | 0.0371 | 0.3209 | 0.33153 | -3.0244 | 0.01572 | -0.08578 | -65.7244 | -1.2989 | 97.8482 | 94.7115 | -20498.4396 | -4234.2809 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
51.7694 | 33.3698 | 5.307 | 5.5686 | 28.1889 | -1.1851 | 0.03711 | 0.32138 | 0.33748 | -3.0244 | 0.014 | -0.08579 | -65.6931 | -1.2969 | 99.6048 | 94.8506 | -20499.2157 | -4234.2944 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00546 | 0 | 0
52.7702 | 33.3704 | 5.3059 | 5.5682 | 28.1904 | -1.1851 | 0.03743 | 0.32067 | 0.33308 | -3.0244 | 0.01623 | -0.08568 | -65.6815 | -1.3002 | 98.305 | 94.6436 | -20499.6796 | -4234.2056 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00545 | 0 | 0
53.7722 | 33.3715 | 5.3048 | 5.5678 | 28.1929 | -1.1851 | 0.03695 | 0.32304 | 0.33709 | -3.0244 | 0.01296 | -0.08592 | -65.6651 | -1.3037 | 99.4894 | 95.3426 | -20500.4842 | -4234.1094 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00546 | 0 | 0
54.7728 | 33.3726 | 5.3045 | 5.5672 | 28.1961 | -1.1851 | 0.03613 | 0.32322 | 0.34421 | -3.0244 | 0.0167 | -0.0857 | -65.6377 | -1.3025 | 101.59 | 95.3962 | -20501.4338 | -4234.0549 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00546 | 0 | 0
55.7752 | 33.3726 | 5.304 | 5.5654 | 28.1985 | -1.1851 | 0.03678 | 0.32151 | 0.34165 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08569 | -65.6069 | -1.2958 | 100.8334 | 94.8894 | -20501.9418 | -4233.917 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00546 | 0 | 0
56.7782 | 33.3734 | 5.3038 | 5.5649 | 28.2012 | -1.1851 | 0.03641 | 0.32528 | 0.33729 | -3.0244 | 0.01315 | -0.08589 | -65.5834 | -1.2948 | 99.547 | 96.0042 | -20502.6978 | -4233.8768 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00547 | 0 | 0
57.7788 | 33.3732 | 5.3038 | 5.5648 | 28.205 | -1.1851 | 0.03695 | 0.32548 | 0.34324 | -3.0244 | 0.0144 | -0.08581 | -65.5334 | -1.2938 | 101.3045 | 96.062 | -20503.5115 | -4233.8684 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00547 | 0 | 0
58.7798 | 33.374 | 5.3032 | 5.5652 | 28.2084 | -1.1851 | 0.03939 | 0.32708 | 0.33962 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08581 | -65.5001 | -1.2989 | 100.234 | 96.5339 | -20504.4213 | -4233.8538 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00476 | 0.00548 | 0 | 0
59.782 | 33.3747 | 5.3026 | 5.5646 | 28.2115 | -1.1851 | 0.03685 | 0.32731 | 0.34694 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08575 | -65.469 | -1.299 | 102.3953 | 96.6009 | -20505.2696 | -4233.7875 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00548 | 0 | 0
60.7823 | 33.3753 | 5.3022 | 5.5644 | 28.2159 | -1.1851 | 0.03874 | 0.32852 | 0.34622 | -3.0244 | 0.01969 | -0.08579 | -65.421 | -1.2996 | 102.1823 | 96.9579 | -20506.3517 | -4233.7506 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00474 | 0.00549 | 0 | 0
61.7852 | 33.3756 | 5.3007 | 5.5636 | 28.2185 | -1.1851 | 0.03648 | 0.32863 | 0.34024 | -3.0244 | 0.01411 | -0.08572 | -65.3919 | -1.3034 | 100.4194 | 96.9908 | -20507.0118 | -4233.6059 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00549 | 0 | 0
62.7858 | 33.3765 | 5.2998 | 5.5626 | 28.2237 | -1.1851 | 0.03733 | 0.32881 | 0.34929 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08586 | -65.3383 | -1.3028 | 103.0899 | 97.0444 | -20508.3342 | -4233.5001 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00549 | 0 | 0
63.7864 | 33.3771 | 5.3002 | 5.5617 | 28.2278 | -1.1851 | 0.03795 | 0.33073 | 0.34672 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08575 | -65.2925 | -1.2967 | 102.3314 | 97.6114 | -20509.3652 | -4233.4671 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.0055 | 0 | 0
64.7868 | 33.3781 | 5.2982 | 5.5607 | 28.232 | -1.1851 | 0.0371 | 0.32988 | 0.35132 | -3.0244 | 0.01742 | -0.08576 | -65.2527 | -1.3013 | 103.6889 | 97.3604 | -20510.5156 | -4233.2855 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00471 | 0.0055 | 0 | 0
65.787 | 33.3794 | 5.2971 | 5.5601 | 28.236 | -1.1851 | 0.03804 | 0.33199 | 0.34402 | -3.0244 | 0.01316 | -0.08578 | -65.2185 | -1.3037 | 101.5322 | 97.9818 | -20511.6761 | -4233.1866 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.0055 | 0 | 0
66.7877 | 33.3803 | 5.2961 | 5.5587 | 28.24 | -1.1851 | 0.03831 | 0.33165 | 0.3484 | -3.0244 | 0.01435 | -0.08575 | -65.1786 | -1.302 | 102.8271 | 97.8817 | -20512.7446 | -4233.0364 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.0055 | 0 | 0
67.7883 | 33.3816 | 5.2954 | 5.5576 | 28.2459 | -1.1851 | 0.0376 | 0.33249 | 0.35398 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08574 | -65.1211 | -1.3 | 104.4726 | 98.1305 | -20514.323 | -4232.9273 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00551 | 0 | 0
68.7884 | 33.3836 | 5.2944 | 5.5562 | 28.2494 | -1.1851 | 0.03916 | 0.33447 | 0.34694 | -3.0244 | 0.01571 | -0.08576 | -65.1013 | -1.2977 | 102.3943 | 98.7137 | -20515.5376 | -4232.7891 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00552 | 0 | 0
69.7891 | 33.3843 | 5.2935 | 5.5565 | 28.2535 | -1.1851 | 0.03758 | 0.33492 | 0.34841 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08571 | -65.0585 | -1.3034 | 102.8283 | 98.8479 | -20516.578 | -4232.7505 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00552 | 0 | 0
70.7885 | 33.3857 | 5.2924 | 5.556 | 28.2587 | -1.1851 | 0.03988 | 0.33602 | 0.34813 | -3.0244 | 0.01703 | -0.08587 | -65.0103 | -1.3064 | 102.7471 | 99.1723 | -20518.0432 | -4232.6511 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00477 | 0.00552 | 0 | 0
71.7898 | 33.3863 | 5.2919 | 5.5546 | 28.2621 | -1.1851 | 0.03815 | 0.33486 | 0.35476 | -3.0244 | 0.01545 | -0.08581 | -64.974 | -1.3022 | 104.7024 | 98.8301 | -20518.9171 | -4232.537 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00552 | 0 | 0
72.7896 | 33.3877 | 5.2915 | 5.5539 | 28.2669 | -1.1851 | 0.03769 | 0.33578 | 0.35366 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08575 | -64.9326 | -1.3011 | 104.3787 | 99.1026 | -20520.2814 | -4232.4701 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00552 | 0 | 0
73.7905 | 33.3891 | 5.2906 | 5.5529 | 28.2716 | -1.1851 | 0.03876 | 0.3362 | 0.35811 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08573 | -64.89 | -1.3003 | 105.6925 | 99.2268 | -20521.5965 | -4232.3553 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00552 | 0 | 0
74.7905 | 33.3911 | 5.289 | 5.5514 | 28.2762 | -1.1851 | 0.03883 | 0.33646 | 0.35009 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08564 | -64.8569 | -1.3006 | 103.3262 | 99.3018 | -20523.0791 | -4232.1689 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00553 | 0 | 0
75.7909 | 33.3927 | 5.2867 | 5.5502 | 28.2806 | -1.1851 | 0.03968 | 0.33498 | 0.35156 | -3.0244 | 0.01467 | -0.08585 | -64.8215 | -1.3062 | 103.7597 | 98.8668 | -20524.3903 | -4231.9648 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00476 | 0.00552 | 0 | 0
76.7914 | 33.3929 | 5.2847 | 5.5477 | 28.2843 | -1.1851 | 0.03847 | 0.32992 | 0.35385 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08568 | -64.7778 | -1.3038 | 104.4351 | 97.3726 | -20525.23 | -4231.6909 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.0055 | 0 | 0
77.7919 | 33.3944 | 5.2838 | 5.546 | 28.2882 | -1.1851 | 0.03871 | 0.32434 | 0.34012 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08575 | -64.7471 | -1.2994 | 100.3813 | 95.7266 | -20526.4375 | -4231.5334 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00547 | 0 | 0
78.7921 | 33.3952 | 5.2839 | 5.5454 | 28.2901 | -1.1851 | 0.03662 | 0.32506 | 0.35123 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08572 | -64.7339 | -1.2959 | 103.6606 | 95.9373 | -20527.0203 | -4231.5025 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00547 | 0 | 0
79.7932 | 33.3971 | 5.2819 | 5.545 | 28.2925 | -1.1851 | 0.03724 | 0.31915 | 0.33276 | -3.0244 | 0.01441 | -0.08578 | -64.7268 | -1.3043 | 98.2113 | 94.194 | -20527.9616 | -4231.3545 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
80.7931 | 33.3976 | 5.281 | 5.5439 | 28.2936 | -1.1851 | 0.0387 | 0.31635 | 0.33139 | -3.0244 | 0.01663 | -0.08569 | -64.7192 | -1.3033 | 97.805 | 93.3675 | -20528.2974 | -4231.2383 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00543 | 0 | 0
81.793 | 33.3978 | 5.2803 | 5.5425 | 28.293 | -1.1851 | 0.03752 | 0.31485 | 0.32513 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08581 | -64.7299 | -1.3 | 95.9599 | 92.9257 | -20528.2274 | -4231.1139 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00543 | 0 | 0
82.793 | 33.3999 | 5.279 | 5.5415 | 28.291 | -1.1851 | 0.03599 | 0.31055 | 0.32233 | -3.0244 | 0.01308 | -0.0858 | -64.7811 | -1.3012 | 95.1325 | 91.6567 | -20528.263 | -4230.9757 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00541 | 0 | 0
83.793 | 33.4012 | 5.2779 | 5.5399 | 28.2885 | -1.1851 | 0.03651 | 0.3052 | 0.31698 | -3.0244 | 0.01255 | -0.08572 | -64.8295 | -1.2988 | 93.5521 | 90.0766 | -20528.0014 | -4230.8088 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00538 | 0 | 0
84.7954 | 33.4027 | 5.2761 | 5.5389 | 28.2844 | -1.1851 | 0.03807 | 0.30319 | 0.32312 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08577 | -64.9004 | -1.3026 | 95.3663 | 89.4841 | -20527.3953 | -4230.6402 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00537 | 0 | 0
85.7964 | 33.4048 | 5.2751 | 5.5373 | 28.2796 | -1.1851 | 0.03597 | 0.30303 | 0.31308 | -3.0244 | 0.0164 | -0.08572 | -64.9878 | -1.2999 | 92.4032 | 89.4345 | -20526.8111 | -4230.4808 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00537 | 0 | 0
86.7973 | 33.4057 | 5.2745 | 5.5355 | 28.2737 | -1.1851 | 0.03677 | 0.30654 | 0.31809 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08583 | -65.0746 | -1.2939 | 93.8798 | 90.4706 | -20525.7159 | -4230.3461 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00539 | 0 | 0
87.7993 | 33.4084 | 5.2726 | 5.5343 | 28.2687 | -1.1851 | 0.0365 | 0.30778 | 0.32481 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08577 | -65.1725 | -1.2971 | 95.8641 | 90.8374 | -20525.2033 | -4230.1502 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00539 | 0 | 0
88.7992 | 33.4095 | 5.271 | 5.5319 | 28.2636 | -1.1851 | 0.03403 | 0.30923 | 0.32581 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08575 | -65.2505 | -1.293 | 96.1578 | 91.2669 | -20524.3584 | -4229.9144 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.0054 | 0 | 0
89.801 | 33.412 | 5.2692 | 5.5308 | 28.2591 | -1.1851 | 0.03566 | 0.30967 | 0.32555 | -3.0244 | 0.014 | -0.08583 | -65.3392 | -1.2968 | 96.0829 | 91.3955 | -20523.912 | -4229.7369 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.0054 | 0 | 0
90.8031 | 33.4139 | 5.2682 | 5.5296 | 28.2557 | -1.1851 | 0.03606 | 0.31203 | 0.33014 | -3.0244 | 0.01397 | -0.08571 | -65.4058 | -1.2955 | 97.4372 | 92.0912 | -20523.5715 | -4229.6064 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00541 | 0 | 0
91.803 | 33.4173 | 5.2669 | 5.5277 | 28.2534 | -1.1851 | 0.0358 | 0.3147 | 0.32866 | -3.0244 | 0.01402 | -0.0857 | -65.4787 | -1.2925 | 97.0001 | 92.8794 | -20523.8252 | -4229.4112 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00543 | 0 | 0
92.8031 | 33.4186 | 5.2671 | 5.5266 | 28.2516 | -1.1851 | 0.03664 | 0.31651 | 0.32867 | -3.0244 | 0.01207 | -0.08591 | -65.5186 | -1.2864 | 97.0022 | 93.4154 | -20523.693 | -4229.3631 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00543 | 0 | 0
93.803 | 33.4214 | 5.2649 | 5.5258 | 28.2495 | -1.1851 | 0.03655 | 0.31648 | 0.33097 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08562 | -65.58 | -1.2938 | 97.6831 | 93.4056 | -20523.8479 | -4229.1768 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00543 | 0 | 0
94.803 | 33.4228 | 5.2634 | 5.5248 | 28.2495 | -1.1851 | 0.03577 | 0.31631 | 0.33025 | -3.0244 | 0.0121 | -0.08571 | -65.5986 | -1.2957 | 97.4701 | 93.3565 | -20524.1558 | -4229.0248 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00543 | 0 | 0
95.8032 | 33.4245 | 5.2615 | 5.5224 | 28.2507 | -1.1851 | 0.03593 | 0.3192 | 0.34005 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08569 | -65.605 | -1.2934 | 100.362 | 94.2079 | -20524.791 | -4228.7667 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00545 | 0 | 0
96.8041 | 33.4271 | 5.2601 | 5.5202 | 28.252 | -1.1851 | 0.0371 | 0.32083 | 0.33411 | -3.0244 | 0.01347 | -0.08583 | -65.6217 | -1.2896 | 98.6085 | 94.6892 | -20525.6576 | -4228.5557 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00545 | 0 | 0
97.8038 | 33.4284 | 5.2587 | 5.5203 | 28.2541 | -1.1851 | 0.03424 | 0.32071 | 0.34162 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08574 | -65.6113 | -1.297 | 100.8239 | 94.6531 | -20526.4006 | -4228.4744 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00545 | 0 | 0
98.8063 | 33.4299 | 5.257 | 5.5188 | 28.256 | -1.1851 | 0.03577 | 0.32191 | 0.34654 | -3.0244 | 0.01645 | -0.08577 | -65.6053 | -1.2979 | 102.2772 | 95.0095 | -20527.1404 | -4228.2776 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00546 | 0 | 0
99.806 | 33.432 | 5.2554 | 5.5178 | 28.2593 | -1.1851 | 0.03751 | 0.3224 | 0.34017 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08569 | -65.5908 | -1.3007 | 100.3986 | 95.1541 | -20528.3457 | -4228.1207 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00546 | 0 | 0
100.8062 | 33.4334 | 5.254 | 5.5162 | 28.2629 | -1.1851 | 0.03537 | 0.32528 | 0.33923 | -3.0244 | 0.01393 | -0.08577 | -65.5634 | -1.3 | 100.1214 | 96.0036 | -20529.4452 | -4227.9463 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00547 | 0 | 0
101.8066 | 33.4355 | 5.252 | 5.5156 | 28.2656 | -1.1851 | 0.03891 | 0.32245 | 0.33419 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08577 | -65.5563 | -1.307 | 98.633 | 95.1682 | -20530.4927 | -4227.7883 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00475 | 0.00546 | 0 | 0
102.8074 | 33.4372 | 5.2518 | 5.5138 | 28.2685 | -1.1851 | 0.03618 | 0.32484 | 0.33881 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08575 | -65.5412 | -1.299 | 99.995 | 95.8731 | -20531.4955 | -4227.6653 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00547 | 0 | 0
103.8073 | 33.4379 | 5.2497 | 5.5116 | 28.2719 | -1.1851 | 0.03869 | 0.32607 | 0.34473 | -3.0244 | 0.01345 | -0.0858 | -65.5057 | -1.298 | 101.7446 | 96.2347 | -20532.3913 | -4227.411 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00474 | 0.00548 | 0 | 0
104.8081 | 33.4388 | 5.2483 | 5.5098 | 28.2765 | -1.1851 | 0.03816 | 0.32631 | 0.33953 | -3.0244 | 0.01535 | -0.08575 | -65.4596 | -1.2962 | 100.2086 | 96.3053 | -20533.6103 | -4227.2197 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00548 | 0 | 0
105.8085 | 33.4408 | 5.2479 | 5.5093 | 28.28 | -1.1851 | 0.03796 | 0.32669 | 0.34692 | -3.0244 | 0.01255 | -0.08581 | -65.4399 | -1.2959 | 102.3889 | 96.4191 | -20534.829 | -4227.1628 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00473 | 0.00548 | 0 | 0
106.8092 | 33.4429 | 5.2469 | 5.5087 | 28.2844 | -1.1851 | 0.03709 | 0.32755 | 0.34731 | -3.0244 | 0.01551 | -0.08576 | -65.4104 | -1.298 | 102.505 | 96.6715 | -20536.2375 | -4227.0666 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00548 | 0 | 0
107.8102 | 33.4451 | 5.246 | 5.5077 | 28.2885 | -1.1851 | 0.03878 | 0.32814 | 0.34303 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08576 | -65.3875 | -1.2978 | 101.2412 | 96.8474 | -20537.6336 | -4226.9523 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00474 | 0.00549 | 0 | 0
108.8113 | 33.4466 | 5.2455 | 5.5072 | 28.2921 | -1.1851 | 0.0376 | 0.32846 | 0.35124 | -3.0244 | 0.01396 | -0.0857 | -65.3604 | -1.297 | 103.6649 | 96.9404 | -20538.7394 | -4226.8918 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00549 | 0 | 0
| 33.3728 | 5.2884 | 5.5506 | 28.2161 | -1.1851 | 0.037023 | 0.32291 | 0.33924 | -3.0244 | 0.014724 | -0.085762 | -65.3864 | -1.2997 | 100.1233 | 95.3037 | -20505.8578 | -4232.0868 | 0.0045427 | 2.3645e-05 | 0.0040469 | 0.0047106 | 0.0054628 | 0 | 0

## Mfr_36%
10/31/2024 08:37:06Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7571 | 33.3033 | 5.3177 | 5.5739 | 27.9783 | -1.1851 | 0.0361 | 0.27756 | 0.28887 | -3.0244 | 0.01612 | -0.0857 | -67.5201 | -1.27 | 85.2579 | 81.9199 | -20438.4165 | -4235.2539 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00525 | 0 | 0
3.7578 | 33.3049 | 5.3164 | 5.5723 | 27.974 | -1.1851 | 0.03213 | 0.28137 | 0.29415 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08581 | -67.5942 | -1.2685 | 86.8154 | 83.0428 | -20437.8412 | -4235.0856 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00527 | 0 | 0
4.7576 | 33.3058 | 5.3145 | 5.5689 | 27.9668 | -1.1851 | 0.0338 | 0.28314 | 0.30015 | -3.0244 | 0.01349 | -0.08574 | -67.6971 | -1.2612 | 88.5873 | 83.5658 | -20436.4572 | -4234.7603 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00528 | 0 | 0
5.7578 | 33.3088 | 5.3122 | 5.5671 | 27.9637 | -1.1851 | 0.03422 | 0.28389 | 0.29338 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08571 | -67.7766 | -1.2634 | 86.5883 | 83.7858 | -20436.435 | -4234.5122 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00528 | 0 | 0
6.7578 | 33.3099 | 5.311 | 5.5645 | 27.9596 | -1.1851 | 0.0353 | 0.28667 | 0.29738 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08577 | -67.8407 | -1.2567 | 87.7694 | 84.6078 | -20435.778 | -4234.288 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
7.7576 | 33.3107 | 5.3093 | 5.5625 | 27.9569 | -1.1851 | 0.03549 | 0.28857 | 0.29685 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08568 | -67.8845 | -1.2553 | 87.6119 | 85.1687 | -20435.3593 | -4234.0603 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
8.7578 | 33.3119 | 5.3064 | 5.5605 | 27.956 | -1.1851 | 0.03491 | 0.29125 | 0.29993 | -3.0244 | 0.0166 | -0.08581 | -67.9128 | -1.2595 | 88.522 | 85.96 | -20435.4209 | -4233.7635 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00532 | 0 | 0
9.7582 | 33.3127 | 5.3056 | 5.5593 | 27.9554 | -1.1851 | 0.03427 | 0.29029 | 0.30642 | -3.0244 | 0.01305 | -0.08568 | -67.9306 | -1.2576 | 90.437 | 85.6766 | -20435.4792 | -4233.6463 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00531 | 0 | 0
10.7578 | 33.3134 | 5.3029 | 5.5573 | 27.9551 | -1.1851 | 0.03354 | 0.29108 | 0.3056 | -3.0244 | 0.01745 | -0.08561 | -67.9432 | -1.2614 | 90.1938 | 85.9076 | -20435.5403 | -4233.3648 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00464 | 0.00532 | 0 | 0
11.7574 | 33.316 | 5.3007 | 5.5549 | 27.9567 | -1.1851 | 0.03609 | 0.29275 | 0.30947 | -3.0244 | 0.01842 | -0.08581 | -67.9562 | -1.2601 | 91.3374 | 86.4005 | -20436.4765 | -4233.0876 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00469 | 0.00532 | 0 | 0
12.7578 | 33.3169 | 5.2995 | 5.5549 | 27.9576 | -1.1851 | 0.03357 | 0.29497 | 0.30579 | -3.0244 | 0.01422 | -0.0858 | -67.956 | -1.2658 | 90.2498 | 87.0574 | -20436.8871 | -4233.0151 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00533 | 0 | 0
13.7578 | 33.3183 | 5.2981 | 5.5533 | 27.9606 | -1.1851 | 0.03678 | 0.29774 | 0.30403 | -3.0244 | 0.01622 | -0.0858 | -67.9352 | -1.2651 | 89.7313 | 87.8752 | -20437.8469 | -4232.8341 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00535 | 0 | 0
14.7578 | 33.319 | 5.2962 | 5.5522 | 27.9637 | -1.1851 | 0.03537 | 0.29791 | 0.31227 | -3.0244 | 0.01395 | -0.08577 | -67.9046 | -1.269 | 92.1639 | 87.9239 | -20438.6671 | -4232.6586 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00535 | 0 | 0
15.7578 | 33.32 | 5.2949 | 5.5512 | 27.9678 | -1.1851 | 0.03577 | 0.29774 | 0.30921 | -3.0244 | 0.01569 | -0.08579 | -67.8651 | -1.2704 | 91.2587 | 87.8744 | -20439.793 | -4232.5177 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00535 | 0 | 0
16.7588 | 33.3213 | 5.293 | 5.5501 | 27.9703 | -1.1851 | 0.03497 | 0.30146 | 0.31073 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08568 | -67.8506 | -1.2748 | 91.7074 | 88.974 | -20440.6145 | -4232.3302 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00536 | 0 | 0
17.7598 | 33.3217 | 5.2908 | 5.5485 | 27.9747 | -1.1851 | 0.0344 | 0.30003 | 0.31633 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08578 | -67.7999 | -1.2774 | 93.3609 | 88.5503 | -20441.6807 | -4232.1081 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00536 | 0 | 0
18.7619 | 33.3229 | 5.2895 | 5.548 | 27.9794 | -1.1851 | 0.03585 | 0.30147 | 0.31096 | -3.0244 | 0.01623 | -0.08567 | -67.7559 | -1.2814 | 91.7771 | 88.9761 | -20442.9737 | -4231.999 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00536 | 0 | 0
19.7631 | 33.3222 | 5.2873 | 5.547 | 27.9835 | -1.1851 | 0.03505 | 0.30108 | 0.31222 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08577 | -67.6951 | -1.2875 | 92.1491 | 88.8603 | -20443.7121 | -4231.7983 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00536 | 0 | 0
20.7624 | 33.3238 | 5.2865 | 5.5449 | 27.9885 | -1.1851 | 0.03439 | 0.30225 | 0.31616 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08573 | -67.6516 | -1.281 | 93.3098 | 89.2059 | -20445.1765 | -4231.6263 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00537 | 0 | 0
21.7639 | 33.3243 | 5.286 | 5.5439 | 27.9927 | -1.1851 | 0.03379 | 0.30356 | 0.3155 | -3.0244 | 0.01408 | -0.08569 | -67.606 | -1.2786 | 93.1169 | 89.5938 | -20446.1911 | -4231.5379 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00537 | 0 | 0
22.7641 | 33.3246 | 5.2843 | 5.5423 | 27.9967 | -1.1851 | 0.03697 | 0.30216 | 0.3195 | -3.0244 | 0.01449 | -0.0858 | -67.5577 | -1.2786 | 94.2973 | 89.1786 | -20447.1271 | -4231.3388 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00537 | 0 | 0
23.7636 | 33.3257 | 5.2823 | 5.5404 | 28.0017 | -1.1851 | 0.03655 | 0.30561 | 0.31616 | -3.0244 | 0.01769 | -0.08571 | -67.5092 | -1.2796 | 93.3104 | 90.1971 | -20448.4718 | -4231.1072 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00406 | 0.0047 | 0.00538 | 0 | 0
24.7654 | 33.3259 | 5.2805 | 5.539 | 28.0062 | -1.1851 | 0.03482 | 0.30424 | 0.31924 | -3.0244 | 0.01656 | -0.08585 | -67.4543 | -1.2813 | 94.2209 | 89.792 | -20449.5216 | -4230.9098 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00538 | 0 | 0
25.7671 | 33.3259 | 5.279 | 5.5372 | 28.0111 | -1.1851 | 0.03467 | 0.30613 | 0.31616 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08571 | -67.3926 | -1.28 | 93.3101 | 90.3503 | -20450.5745 | -4230.7136 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00539 | 0 | 0
26.7674 | 33.3259 | 5.278 | 5.536 | 28.0149 | -1.1851 | 0.0348 | 0.30572 | 0.31537 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08576 | -67.3433 | -1.2791 | 93.0792 | 90.2308 | -20451.4015 | -4230.5842 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00538 | 0 | 0
27.7678 | 33.3273 | 5.2762 | 5.535 | 28.0198 | -1.1851 | 0.03514 | 0.30697 | 0.32099 | -3.0244 | 0.01556 | -0.0857 | -67.2995 | -1.2833 | 94.7372 | 90.5996 | -20452.7919 | -4230.4129 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00539 | 0 | 0
28.7676 | 33.3265 | 5.2749 | 5.5339 | 28.0247 | -1.1851 | 0.03525 | 0.30847 | 0.32023 | -3.0244 | 0.01693 | -0.08575 | -67.2275 | -1.2836 | 94.5111 | 91.041 | -20453.7051 | -4230.2701 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0054 | 0 | 0
29.77 | 33.3272 | 5.2728 | 5.5317 | 28.0297 | -1.1851 | 0.0357 | 0.30748 | 0.31874 | -3.0244 | 0.01716 | -0.08582 | -67.1727 | -1.2831 | 94.0726 | 90.7478 | -20454.9454 | -4230.0091 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00539 | 0 | 0
30.7708 | 33.3269 | 5.271 | 5.529 | 28.0351 | -1.1851 | 0.03672 | 0.30676 | 0.32051 | -3.0244 | 0.01228 | -0.0859 | -67.1013 | -1.2789 | 94.5955 | 90.5356 | -20456.061 | -4229.7348 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00539 | 0 | 0
31.7711 | 33.3271 | 5.2693 | 5.5277 | 28.0382 | -1.1851 | 0.03618 | 0.30317 | 0.30924 | -3.0244 | 0.01557 | -0.08575 | -67.064 | -1.2807 | 91.2693 | 89.4783 | -20456.775 | -4229.5567 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00537 | 0 | 0
32.7703 | 33.3269 | 5.2675 | 5.5263 | 28.0415 | -1.1851 | 0.03401 | 0.29878 | 0.31382 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08571 | -67.0195 | -1.2827 | 92.6219 | 88.181 | -20457.4586 | -4229.3648 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00535 | 0 | 0
33.7723 | 33.3261 | 5.2666 | 5.5243 | 28.0432 | -1.1851 | 0.03479 | 0.29685 | 0.30661 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08578 | -66.9873 | -1.2773 | 90.4914 | 87.6128 | -20457.6597 | -4229.1881 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00534 | 0 | 0
34.7741 | 33.3262 | 5.2657 | 5.5227 | 28.0448 | -1.1851 | 0.03691 | 0.29281 | 0.30296 | -3.0244 | 0.01359 | -0.08572 | -66.9693 | -1.274 | 89.4153 | 86.4186 | -20458.0367 | -4229.0384 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00532 | 0 | 0
35.7741 | 33.3258 | 5.262 | 5.5193 | 28.0453 | -1.1851 | 0.03268 | 0.29036 | 0.29981 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08576 | -66.9578 | -1.2756 | 88.4842 | 85.6977 | -20458.0782 | -4228.6109 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00531 | 0 | 0
36.7749 | 33.3242 | 5.2603 | 5.5185 | 28.0437 | -1.1851 | 0.03483 | 0.2868 | 0.29665 | -3.0244 | 0.01237 | -0.08577 | -66.9573 | -1.2802 | 87.5538 | 84.6468 | -20457.3705 | -4228.4639 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.0053 | 0 | 0
37.7745 | 33.3245 | 5.2596 | 5.5172 | 28.0417 | -1.1851 | 0.03569 | 0.28449 | 0.29108 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08571 | -66.9877 | -1.2771 | 85.9087 | 83.9639 | -20456.9897 | -4228.3424 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00529 | 0 | 0
38.7748 | 33.3249 | 5.2576 | 5.5153 | 28.038 | -1.1851 | 0.03568 | 0.28063 | 0.28756 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08581 | -67.0384 | -1.2775 | 84.8706 | 82.8258 | -20456.2736 | -4228.1047 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00527 | 0 | 0
39.7748 | 33.324 | 5.2563 | 5.514 | 28.0328 | -1.1851 | 0.03574 | 0.27703 | 0.28452 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08566 | -67.0937 | -1.2777 | 83.9741 | 81.7617 | -20454.9232 | -4227.9502 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00525 | 0 | 0
40.7753 | 33.324 | 5.2547 | 5.5115 | 28.0263 | -1.1851 | 0.03436 | 0.27661 | 0.29197 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08569 | -67.176 | -1.2729 | 86.1716 | 81.6395 | -20453.5025 | -4227.7064 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00525 | 0 | 0
41.7754 | 33.3237 | 5.2523 | 5.5092 | 28.0198 | -1.1851 | 0.03292 | 0.27872 | 0.28832 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08571 | -67.2552 | -1.2735 | 85.0934 | 82.2616 | -20452.0047 | -4227.426 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00526 | 0 | 0
42.7772 | 33.3233 | 5.2506 | 5.507 | 28.0122 | -1.1851 | 0.03455 | 0.28014 | 0.28735 | -3.0244 | 0.01583 | -0.08567 | -67.3457 | -1.2712 | 84.807 | 82.6804 | -20450.2603 | -4227.1839 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00527 | 0 | 0
43.7778 | 33.3234 | 5.2499 | 5.5069 | 28.0039 | -1.1851 | 0.0342 | 0.2826 | 0.28968 | -3.0244 | 0.01272 | -0.08575 | -67.4523 | -1.2741 | 85.4973 | 83.4061 | -20448.4611 | -4227.1433 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00528 | 0 | 0
44.7799 | 33.3243 | 5.2486 | 5.5053 | 27.9976 | -1.1851 | 0.03256 | 0.28469 | 0.28982 | -3.0244 | 0.01775 | -0.08571 | -67.5432 | -1.2722 | 85.537 | 84.0243 | -20447.2669 | -4226.9638 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00463 | 0.00529 | 0 | 0
45.7799 | 33.3252 | 5.2473 | 5.5035 | 27.9919 | -1.1851 | 0.03284 | 0.28471 | 0.29999 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08584 | -67.6276 | -1.2703 | 88.5377 | 84.0295 | -20446.2131 | -4226.78 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00529 | 0 | 0
46.7815 | 33.3254 | 5.2447 | 5.503 | 27.9875 | -1.1851 | 0.03537 | 0.28822 | 0.28999 | -3.0244 | 0.01535 | -0.0858 | -67.6856 | -1.2803 | 85.5883 | 85.065 | -20445.2927 | -4226.5922 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
47.7826 | 33.3256 | 5.2432 | 5.5011 | 27.9832 | -1.1851 | 0.03554 | 0.28722 | 0.30299 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08563 | -67.7431 | -1.2785 | 89.4242 | 84.7684 | -20444.3944 | -4226.383 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
48.7824 | 33.3245 | 5.2418 | 5.4989 | 27.9796 | -1.1851 | 0.03541 | 0.28843 | 0.30345 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08575 | -67.7751 | -1.2749 | 89.5596 | 85.1259 | -20443.3557 | -4226.1713 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.0053 | 0 | 0
49.7823 | 33.3244 | 5.2399 | 5.4972 | 27.9775 | -1.1851 | 0.0346 | 0.2909 | 0.29763 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08573 | -67.8002 | -1.2757 | 87.8428 | 85.8559 | -20442.8953 | -4225.9519 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00532 | 0 | 0
50.7847 | 33.3248 | 5.2384 | 5.4948 | 27.9763 | -1.1851 | 0.03519 | 0.29093 | 0.30595 | -3.0244 | 0.01437 | -0.08568 | -67.8205 | -1.2712 | 90.297 | 85.8662 | -20442.7171 | -4225.7174 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00532 | 0 | 0
51.7852 | 33.3236 | 5.2368 | 5.4935 | 27.9762 | -1.1851 | 0.03549 | 0.29394 | 0.30516 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08571 | -67.8071 | -1.2725 | 90.0657 | 86.7519 | -20442.4035 | -4225.5438 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00533 | 0 | 0
52.7845 | 33.3244 | 5.2356 | 5.4932 | 27.9763 | -1.1851 | 0.03682 | 0.29575 | 0.30584 | -3.0244 | 0.01588 | -0.08575 | -67.8161 | -1.2771 | 90.2654 | 87.2867 | -20442.6292 | -4225.4554 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.00534 | 0 | 0
53.7851 | 33.3233 | 5.2336 | 5.4915 | 27.9769 | -1.1851 | 0.03729 | 0.29652 | 0.30453 | -3.0244 | 0.01259 | -0.08575 | -67.7941 | -1.2783 | 89.8781 | 87.5147 | -20442.5055 | -4225.2297 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00534 | 0 | 0
54.7847 | 33.321 | 5.2311 | 5.4896 | 27.978 | -1.1851 | 0.03416 | 0.29643 | 0.30965 | -3.0244 | 0.01758 | -0.08577 | -67.7505 | -1.2816 | 91.389 | 87.4882 | -20442.2386 | -4224.965 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00466 | 0.00534 | 0 | 0
55.785 | 33.3219 | 5.2296 | 5.4872 | 27.9813 | -1.1851 | 0.0354 | 0.29729 | 0.31083 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08582 | -67.7207 | -1.2769 | 91.7371 | 87.7404 | -20443.1613 | -4224.7355 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00534 | 0 | 0
56.7856 | 33.3212 | 5.2279 | 5.4866 | 27.9842 | -1.1851 | 0.0347 | 0.2977 | 0.31459 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08576 | -67.6745 | -1.2821 | 92.8476 | 87.8629 | -20443.6457 | -4224.5939 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00535 | 0 | 0
57.786 | 33.3223 | 5.2263 | 5.4841 | 27.9855 | -1.1851 | 0.03536 | 0.29911 | 0.30584 | -3.0244 | 0.01198 | -0.08579 | -67.6732 | -1.2783 | 90.2646 | 88.2775 | -20444.1817 | -4224.3472 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00535 | 0 | 0
58.7854 | 33.3223 | 5.2248 | 5.4825 | 27.9885 | -1.1851 | 0.03668 | 0.29906 | 0.31228 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08583 | -67.6341 | -1.2774 | 92.1672 | 88.2646 | -20444.8256 | -4224.1584 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00535 | 0 | 0
59.786 | 33.3218 | 5.2231 | 5.4808 | 27.9931 | -1.1851 | 0.03446 | 0.29899 | 0.31705 | -3.0244 | 0.01452 | -0.08569 | -67.5693 | -1.2778 | 93.5741 | 88.2434 | -20445.7231 | -4223.9559 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00535 | 0 | 0
60.7872 | 33.321 | 5.2224 | 5.4786 | 27.9959 | -1.1851 | 0.03687 | 0.30325 | 0.31479 | -3.0244 | 0.01358 | -0.08571 | -67.5251 | -1.2701 | 92.9055 | 89.5021 | -20446.1605 | -4223.7773 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00537 | 0 | 0
61.7882 | 33.3226 | 5.2188 | 5.4763 | 27.9986 | -1.1851 | 0.03597 | 0.30181 | 0.31526 | -3.0244 | 0.01598 | -0.0857 | -67.5098 | -1.2767 | 93.0467 | 89.0766 | -20447.1185 | -4223.4278 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00537 | 0 | 0
62.79 | 33.3235 | 5.2174 | 5.4753 | 28.0023 | -1.1851 | 0.03516 | 0.30251 | 0.31593 | -3.0244 | 0.01604 | -0.08557 | -67.4751 | -1.2787 | 93.2429 | 89.282 | -20448.1251 | -4223.2797 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00537 | 0 | 0
63.7893 | 33.3178 | 5.2164 | 5.4748 | 28.0067 | -1.1851 | 0.03546 | 0.30328 | 0.31806 | -3.0244 | 0.01452 | -0.08573 | -67.3471 | -1.2809 | 93.8712 | 89.5102 | -20447.8409 | -4223.1872 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00537 | 0 | 0
64.7901 | 33.3192 | 5.2148 | 5.4732 | 28.0102 | -1.1851 | 0.03542 | 0.30361 | 0.31473 | -3.0244 | 0.01641 | -0.08568 | -67.3203 | -1.2808 | 92.8891 | 89.606 | -20448.9228 | -4223.0002 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00537 | 0 | 0
65.7898 | 33.317 | 5.213 | 5.4719 | 28.0142 | -1.1851 | 0.03597 | 0.30755 | 0.31548 | -3.0244 | 0.0121 | -0.08579 | -67.2417 | -1.2832 | 93.1097 | 90.7696 | -20449.2993 | -4222.8166 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00539 | 0 | 0
66.7897 | 33.3147 | 5.211 | 5.4712 | 28.0177 | -1.1851 | 0.03709 | 0.30596 | 0.32891 | -3.0244 | 0.01258 | -0.08582 | -67.1686 | -1.2899 | 97.0741 | 90.2995 | -20449.5766 | -4222.6456 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00538 | 0 | 0
67.7908 | 33.3155 | 5.2101 | 5.4697 | 28.0224 | -1.1851 | 0.03659 | 0.30772 | 0.32248 | -3.0244 | 0.0156 | -0.08574 | -67.1188 | -1.2871 | 95.1775 | 90.8192 | -20450.7679 | -4222.5086 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00539 | 0 | 0
68.7911 | 33.3177 | 5.208 | 5.4673 | 28.0257 | -1.1851 | 0.03548 | 0.30637 | 0.32347 | -3.0244 | 0.01709 | -0.08577 | -67.1054 | -1.2854 | 95.4685 | 90.4209 | -20451.9835 | -4222.2321 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00539 | 0 | 0
69.7916 | 33.3163 | 5.2069 | 5.4662 | 28.0294 | -1.1851 | 0.03612 | 0.30582 | 0.32316 | -3.0244 | 0.01606 | -0.08567 | -67.0409 | -1.2851 | 95.3757 | 90.26 | -20452.5012 | -4222.1047 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00538 | 0 | 0
70.7922 | 33.317 | 5.2062 | 5.4652 | 28.0338 | -1.1851 | 0.03681 | 0.30839 | 0.31876 | -3.0244 | 0.01695 | -0.08578 | -66.9943 | -1.2838 | 94.0788 | 91.017 | -20453.6111 | -4222.0023 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00471 | 0.0054 | 0 | 0
71.7922 | 33.3152 | 5.2049 | 5.4659 | 28.0367 | -1.1851 | 0.03668 | 0.30854 | 0.32669 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08585 | -66.933 | -1.2941 | 96.4202 | 91.0625 | -20453.8468 | -4221.9641 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.0054 | 0 | 0
72.7928 | 33.3165 | 5.2039 | 5.4632 | 28.0396 | -1.1851 | 0.03741 | 0.30388 | 0.30734 | -3.0244 | 0.01781 | -0.08573 | -66.9134 | -1.2857 | 90.7081 | 89.6853 | -20454.7771 | -4221.7451 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00472 | 0.00538 | 0 | 0
73.7933 | 33.3221 | 5.203 | 5.4627 | 28.0429 | -1.1851 | 0.03646 | 0.3003 | 0.32145 | -3.0244 | 0.01546 | -0.08589 | -66.9435 | -1.2874 | 94.8715 | 88.6305 | -20456.7234 | -4221.6542 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00536 | 0 | 0
74.7933 | 33.3166 | 5.2014 | 5.4609 | 28.0443 | -1.1851 | 0.03518 | 0.29824 | 0.30671 | -3.0244 | 0.01271 | -0.08576 | -66.8559 | -1.2865 | 90.5214 | 88.0215 | -20455.8268 | -4221.454 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00535 | 0 | 0
75.7932 | 33.325 | 5.1998 | 5.4599 | 28.0458 | -1.1851 | 0.03737 | 0.29631 | 0.30682 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08574 | -66.9435 | -1.2892 | 90.5551 | 87.4517 | -20457.9829 | -4221.2978 | 0.00449 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00472 | 0.00534 | 0 | 0
76.7958 | 33.323 | 5.1992 | 5.4588 | 28.0449 | -1.1851 | 0.03424 | 0.29277 | 0.29902 | -3.0244 | 0.01261 | -0.08588 | -66.9294 | -1.287 | 88.2525 | 86.4076 | -20457.3544 | -4221.1894 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00532 | 0 | 0
77.7962 | 33.3261 | 5.1982 | 5.4569 | 28.043 | -1.1851 | 0.034 | 0.28874 | 0.30019 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08565 | -66.9933 | -1.2829 | 88.5966 | 85.219 | -20457.616 | -4221.0204 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00531 | 0 | 0
78.7967 | 33.2 | 5.1963 | 5.4553 | 28.041 | -1.1851 | 0.03531 | 0.28592 | 0.29702 | -3.0244 | 0.01489 | -0.08559 | -65.4179 | -1.2841 | 87.6614 | 84.3859 | -20429.5237 | -4220.8128 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00529 | 0 | 0
79.7979 | 33.3287 | 5.1942 | 5.4538 | 28.0376 | -1.1851 | 0.03384 | 0.28124 | 0.29719 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08567 | -67.0948 | -1.2872 | 87.7129 | 83.0037 | -20457.0152 | -4220.5926 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00527 | 0 | 0
80.7978 | 33.352 | 5.1926 | 5.4514 | 28.0326 | -1.1851 | 0.03424 | 0.27695 | 0.29226 | -3.0244 | 0.01478 | -0.0857 | -67.4528 | -1.2833 | 86.2576 | 81.7385 | -20461.0127 | -4220.3535 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00525 | 0 | 0
81.7978 | 33.3798 | 5.191 | 5.4497 | 28.0257 | -1.1851 | 0.03381 | 0.27624 | 0.28707 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08576 | -67.8931 | -1.2825 | 84.7258 | 81.5285 | -20465.6106 | -4220.1611 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00525 | 0 | 0
82.7979 | 33.3783 | 5.1902 | 5.448 | 28.0193 | -1.1851 | 0.03474 | 0.27676 | 0.28642 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08582 | -67.9557 | -1.2779 | 84.5346 | 81.6825 | -20463.8658 | -4220.002 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
83.798 | 33.384 | 5.1891 | 5.4464 | 28.0107 | -1.1851 | 0.03322 | 0.27892 | 0.29357 | -3.0244 | 0.01241 | -0.08565 | -68.1369 | -1.2753 | 86.6452 | 82.3208 | -20463.2461 | -4219.8421 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00526 | 0 | 0
84.7978 | 33.3967 | 5.1871 | 5.445 | 28.0029 | -1.1851 | 0.03509 | 0.28064 | 0.28035 | -3.0244 | 0.01422 | -0.08581 | -68.3972 | -1.2787 | 82.7411 | 82.8277 | -20464.3041 | -4219.6361 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00527 | 0 | 0
85.7978 | 33.4016 | 5.1853 | 5.4423 | 27.9947 | -1.1851 | 0.0339 | 0.2815 | 0.2915 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08567 | -68.5631 | -1.2741 | 86.0315 | 83.0825 | -20463.6001 | -4219.3712 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00527 | 0 | 0
86.8007 | 33.3974 | 5.1829 | 5.44 | 27.9879 | -1.1851 | 0.03349 | 0.28408 | 0.29445 | -3.0244 | 0.01534 | -0.08575 | -68.5959 | -1.2744 | 86.9039 | 83.8437 | -20461.1555 | -4219.0879 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00528 | 0 | 0
87.8031 | 33.3893 | 5.1823 | 5.4392 | 27.9813 | -1.1851 | 0.03575 | 0.28468 | 0.29256 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08566 | -68.577 | -1.2733 | 86.346 | 84.0197 | -20457.9552 | -4219.002 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00469 | 0.00529 | 0 | 0
88.8028 | 33.3903 | 5.1807 | 5.4391 | 27.9762 | -1.1851 | 0.03594 | 0.28789 | 0.29482 | -3.0244 | 0.0126 | -0.08568 | -68.6542 | -1.2812 | 87.0121 | 84.967 | -20457.054 | -4218.9012 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.0053 | 0 | 0
89.8044 | 33.3906 | 5.1792 | 5.4381 | 27.9718 | -1.1851 | 0.03451 | 0.2882 | 0.30017 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08566 | -68.7135 | -1.2836 | 88.593 | 85.0601 | -20456.1479 | -4218.7511 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.0053 | 0 | 0
90.8049 | 33.3918 | 5.1775 | 5.4363 | 27.9688 | -1.1851 | 0.03422 | 0.28934 | 0.29985 | -3.0244 | 0.01536 | -0.08569 | -68.7679 | -1.2829 | 88.4986 | 85.3944 | -20455.7631 | -4218.5386 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00531 | 0 | 0
91.8044 | 33.3915 | 5.1769 | 5.4344 | 27.966 | -1.1851 | 0.03561 | 0.29082 | 0.29875 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08578 | -68.799 | -1.2763 | 88.1737 | 85.8325 | -20455.0741 | -4218.386 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00532 | 0 | 0
92.8049 | 33.392 | 5.1741 | 5.4336 | 27.9648 | -1.1851 | 0.03564 | 0.29346 | 0.30895 | -3.0244 | 0.01448 | -0.08586 | -68.8208 | -1.2863 | 91.183 | 86.6124 | -20454.9398 | -4218.1684 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00533 | 0 | 0
93.8061 | 33.3927 | 5.174 | 5.4326 | 27.9651 | -1.1851 | 0.03565 | 0.29429 | 0.30215 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08579 | -68.8248 | -1.2821 | 89.1769 | 86.8557 | -20455.1386 | -4218.109 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00533 | 0 | 0
94.8062 | 33.3916 | 5.1725 | 5.4312 | 27.9644 | -1.1851 | 0.0373 | 0.29464 | 0.30215 | -3.0244 | 0.01355 | -0.0858 | -68.8214 | -1.2825 | 89.1751 | 86.9598 | -20454.7514 | -4217.9287 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00472 | 0.00533 | 0 | 0
95.8069 | 33.3884 | 5.1713 | 5.4298 | 27.9654 | -1.1851 | 0.03423 | 0.29671 | 0.30311 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08574 | -68.7679 | -1.2816 | 89.461 | 87.5709 | -20454.2546 | -4217.7768 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00534 | 0 | 0
96.8062 | 33.3903 | 5.1693 | 5.4278 | 27.9671 | -1.1851 | 0.03494 | 0.29581 | 0.30913 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08575 | -68.7691 | -1.2814 | 91.2374 | 87.3054 | -20455.047 | -4217.5415 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00534 | 0 | 0
97.8066 | 33.3873 | 5.169 | 5.4275 | 27.9678 | -1.1851 | 0.03435 | 0.29764 | 0.30762 | -3.0244 | 0.01291 | -0.0859 | -68.7219 | -1.2814 | 90.7917 | 87.8455 | -20454.5529 | -4217.4944 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00466 | 0.00535 | 0 | 0
98.8078 | 33.3881 | 5.1676 | 5.4264 | 27.9699 | -1.1851 | 0.03378 | 0.29772 | 0.3096 | -3.0244 | 0.01604 | -0.08574 | -68.7077 | -1.2827 | 91.3761 | 87.8682 | -20455.1822 | -4217.3515 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00535 | 0 | 0
99.8078 | 33.3876 | 5.1658 | 5.424 | 27.9722 | -1.1851 | 0.03546 | 0.29898 | 0.30547 | -3.0244 | 0.01495 | -0.08576 | -68.6708 | -1.2798 | 90.1555 | 88.2409 | -20455.599 | -4217.0984 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00535 | 0 | 0
100.8078 | 33.3899 | 5.1638 | 5.422 | 27.975 | -1.1851 | 0.03472 | 0.29951 | 0.30971 | -3.0244 | 0.01351 | -0.08563 | -68.6658 | -1.2804 | 91.4075 | 88.397 | -20456.7066 | -4216.8569 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00536 | 0 | 0
101.8088 | 33.3926 | 5.1624 | 5.4208 | 27.9776 | -1.1851 | 0.03565 | 0.30088 | 0.31627 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08569 | -68.6665 | -1.2808 | 93.344 | 88.8011 | -20457.8525 | -4216.7012 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00468 | 0.00536 | 0 | 0
102.8099 | 33.3858 | 5.1618 | 5.4204 | 27.9812 | -1.1851 | 0.03402 | 0.3012 | 0.31821 | -3.0244 | 0.01379 | -0.08583 | -68.5351 | -1.2822 | 93.9173 | 88.8971 | -20457.1671 | -4216.6396 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00465 | 0.00536 | 0 | 0
103.8098 | 33.3942 | 5.1604 | 5.4187 | 27.9843 | -1.1851 | 0.03511 | 0.30232 | 0.31743 | -3.0244 | 0.01259 | -0.08581 | -68.6017 | -1.2804 | 93.6869 | 89.2275 | -20459.6872 | -4216.4493 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00467 | 0.00537 | 0 | 0
104.8098 | 33.379 | 5.1586 | 5.4178 | 27.9871 | -1.1851 | 0.03416 | 0.30239 | 0.3225 | -3.0244 | 0.01532 | -0.08581 | -68.3731 | -1.2847 | 95.181 | 89.2457 | -20456.9589 | -4216.2921 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00537 | 0 | 0
105.8099 | 33.3838 | 5.1579 | 5.416 | 27.9909 | -1.1851 | 0.03482 | 0.30392 | 0.31853 | -3.0244 | 0.0142 | -0.08579 | -68.386 | -1.2798 | 94.0114 | 89.6973 | -20458.8353 | -4216.1441 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00467 | 0.00538 | 0 | 0
106.8098 | 33.3839 | 5.1556 | 5.4144 | 27.9947 | -1.1851 | 0.03563 | 0.3048 | 0.31601 | -3.0244 | 0.01315 | -0.0857 | -68.3383 | -1.2829 | 93.2665 | 89.9572 | -20459.7102 | -4215.9131 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00468 | 0.00538 | 0 | 0
107.8112 | 33.386 | 5.1552 | 5.4128 | 27.9997 | -1.1851 | 0.03609 | 0.30447 | 0.31371 | -3.0244 | 0.014 | -0.08584 | -68.3024 | -1.2773 | 92.5867 | 89.8623 | -20461.2475 | -4215.7891 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00469 | 0.00538 | 0 | 0
108.8121 | 33.3839 | 5.1541 | 5.4123 | 28.0021 | -1.1851 | 0.03647 | 0.30455 | 0.31677 | -3.0244 | 0.01621 | -0.08568 | -68.2447 | -1.2799 | 93.4897 | 89.8849 | -20461.3356 | -4215.6907 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0047 | 0.00538 | 0 | 0
109.8128 | 33.3819 | 5.1532 | 5.4114 | 28.0052 | -1.1851 | 0.03629 | 0.30682 | 0.31487 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08585 | -68.1806 | -1.2799 | 92.9296 | 90.5542 | -20461.5591 | -4215.5876 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0047 | 0.00539 | 0 | 0
110.8138 | 33.384 | 5.1519 | 5.4115 | 28.0103 | -1.1851 | 0.03825 | 0.30584 | 0.31897 | -3.0244 | 0.0141 | -0.08568 | -68.143 | -1.2867 | 94.1416 | 90.2659 | -20463.1415 | -4215.5108 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00473 | 0.00538 | 0 | 0
111.8143 | 33.3839 | 5.1493 | 5.4093 | 28.0141 | -1.1851 | 0.03675 | 0.3065 | 0.31627 | -3.0244 | 0.014 | -0.08569 | -68.0939 | -1.2889 | 93.3431 | 90.4597 | -20463.9512 | -4215.2221 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00471 | 0.00539 | 0 | 0
| 33.3392 | 5.2297 | 5.4875 | 27.9981 | -1.1851 | 0.035201 | 0.29507 | 0.30664 | -3.0244 | 0.014732 | -0.085745 | -67.7262 | -1.278 | 90.5007 | 87.0871 | -20450.6506 | -4224.7633 | 0.0044908 | 2.4727e-05 | 0.0040472 | 0.004676 | 0.0053347 | 0 | 0

## Mfr_34%
10/31/2024 08:43:47Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7566 | 33.3216 | 5.2456 | 5.4975 | 27.5334 | -1.1851 | 0.03288 | 0.26036 | 0.27208 | -3.0244 | 0.01141 | -0.08593 | -73.3962 | -1.2488 | 80.3012 | 76.8432 | -20344.928 | -4226.3122 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00517 | 0 | 0
3.7566 | 33.3248 | 5.2457 | 5.4992 | 27.5404 | -1.1851 | 0.03271 | 0.26084 | 0.26715 | -3.0244 | 0.01542 | -0.0858 | -73.3488 | -1.2567 | 78.8453 | 76.9835 | -20347.1715 | -4226.4192 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00518 | 0 | 0
4.7566 | 33.3261 | 5.2472 | 5.5009 | 27.5498 | -1.1851 | 0.03253 | 0.25902 | 0.26404 | -3.0244 | 0.01346 | -0.08585 | -73.2453 | -1.2576 | 77.9273 | 76.4471 | -20349.5251 | -4226.6155 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00517 | 0 | 0
5.7567 | 33.3289 | 5.2476 | 5.5018 | 27.5562 | -1.1851 | 0.03291 | 0.25503 | 0.25953 | -3.0244 | 0.01416 | -0.0858 | -73.1986 | -1.2597 | 76.5969 | 75.2706 | -20351.5308 | -4226.6921 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00515 | 0 | 0
6.7568 | 33.331 | 5.2488 | 5.5023 | 27.5624 | -1.1851 | 0.03283 | 0.25329 | 0.26728 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08566 | -73.1481 | -1.2566 | 78.8849 | 74.7545 | -20353.3448 | -4226.7932 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00514 | 0 | 0
7.757 | 33.3378 | 5.2486 | 5.5028 | 27.5669 | -1.1851 | 0.03119 | 0.25091 | 0.25484 | -3.0244 | 0.01373 | -0.08577 | -73.1763 | -1.2605 | 75.2141 | 74.0532 | -20355.8096 | -4226.8113 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00513 | 0 | 0
8.7574 | 33.3379 | 5.2492 | 5.5033 | 27.5719 | -1.1851 | 0.03217 | 0.24995 | 0.24806 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08579 | -73.115 | -1.2597 | 73.2114 | 73.7689 | -20356.9312 | -4226.8826 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00513 | 0 | 0
9.7586 | 33.3375 | 5.2509 | 5.5034 | 27.5742 | -1.1851 | 0.03041 | 0.24569 | 0.2485 | -3.0244 | 0.01575 | -0.08574 | -73.0803 | -1.2513 | 73.3427 | 72.5132 | -20357.3559 | -4226.9863 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00511 | 0 | 0
10.7604 | 33.3419 | 5.2524 | 5.5045 | 27.5749 | -1.1851 | 0.03019 | 0.24352 | 0.24723 | -3.0244 | 0.01531 | -0.08577 | -73.1272 | -1.2496 | 72.9669 | 71.8708 | -20358.4723 | -4227.1422 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.0051 | 0 | 0
11.7609 | 33.3457 | 5.2541 | 5.5066 | 27.5739 | -1.1851 | 0.02912 | 0.2414 | 0.24822 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08578 | -73.1877 | -1.2518 | 73.2588 | 71.2471 | -20359.1039 | -4227.3681 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00509 | 0 | 0
12.7617 | 33.3464 | 5.2544 | 5.5076 | 27.5722 | -1.1851 | 0.03082 | 0.23908 | 0.2425 | -3.0244 | 0.01306 | -0.08578 | -73.2175 | -1.2553 | 71.5711 | 70.5632 | -20358.8715 | -4227.4545 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00508 | 0 | 0
13.7627 | 33.348 | 5.2556 | 5.5081 | 27.5694 | -1.1851 | 0.0307 | 0.23758 | 0.23909 | -3.0244 | 0.01842 | -0.08563 | -73.2737 | -1.2521 | 70.5644 | 70.1177 | -20358.6111 | -4227.5538 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00459 | 0.00507 | 0 | 0
14.7626 | 33.3499 | 5.2559 | 5.5092 | 27.5658 | -1.1851 | 0.03003 | 0.23765 | 0.24156 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08569 | -73.3432 | -1.2559 | 71.2939 | 70.1396 | -20358.2302 | -4227.6361 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00507 | 0 | 0
15.7628 | 33.3539 | 5.2579 | 5.5104 | 27.56 | -1.1851 | 0.02978 | 0.24106 | 0.24148 | -3.0244 | 0.01589 | -0.08571 | -73.4679 | -1.252 | 71.2705 | 71.1453 | -20357.8347 | -4227.8294 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00509 | 0 | 0
16.7628 | 33.3544 | 5.259 | 5.5105 | 27.556 | -1.1851 | 0.0282 | 0.24185 | 0.24317 | -3.0244 | 0.01689 | -0.08562 | -73.5242 | -1.2467 | 71.7675 | 71.3805 | -20357.0772 | -4227.9001 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00509 | 0 | 0
17.7623 | 33.3558 | 5.2595 | 5.5111 | 27.5518 | -1.1851 | 0.03028 | 0.24222 | 0.24552 | -3.0244 | 0.01711 | -0.08562 | -73.5952 | -1.2473 | 72.4616 | 71.4876 | -20356.4562 | -4227.971 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00509 | 0 | 0
18.7627 | 33.3584 | 5.2609 | 5.5121 | 27.5478 | -1.1851 | 0.02936 | 0.24515 | 0.25236 | -3.0244 | 0.01324 | -0.08576 | -73.68 | -1.2453 | 74.4809 | 72.3523 | -20356.1453 | -4228.108 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.0051 | 0 | 0
19.7622 | 33.3596 | 5.2611 | 5.5126 | 27.5454 | -1.1851 | 0.02914 | 0.24592 | 0.25875 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08567 | -73.7244 | -1.2467 | 76.3657 | 72.5798 | -20355.8934 | -4228.1534 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00511 | 0 | 0
20.7632 | 33.3616 | 5.262 | 5.5135 | 27.5447 | -1.1851 | 0.03341 | 0.24723 | 0.24909 | -3.0244 | 0.01284 | -0.08581 | -73.7598 | -1.2467 | 73.5153 | 72.9663 | -20356.1737 | -4228.259 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00511 | 0 | 0
21.764 | 33.3641 | 5.2631 | 5.5153 | 27.5442 | -1.1851 | 0.03208 | 0.25091 | 0.25442 | -3.0244 | 0.01472 | -0.0858 | -73.7976 | -1.2505 | 75.0889 | 74.0536 | -20356.6052 | -4228.4394 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00513 | 0 | 0
22.7659 | 33.3669 | 5.2639 | 5.5164 | 27.5453 | -1.1851 | 0.02931 | 0.2541 | 0.25532 | -3.0244 | 0.0116 | -0.08584 | -73.8191 | -1.2519 | 75.3542 | 74.9939 | -20357.4526 | -4228.5555 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00515 | 0 | 0
23.7658 | 33.3676 | 5.264 | 5.5171 | 27.5464 | -1.1851 | 0.03218 | 0.25038 | 0.25361 | -3.0244 | 0.01437 | -0.08578 | -73.8135 | -1.255 | 74.85 | 73.8976 | -20357.8704 | -4228.6005 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00513 | 0 | 0
24.7658 | 33.369 | 5.2648 | 5.5171 | 27.5504 | -1.1851 | 0.03154 | 0.25286 | 0.25713 | -3.0244 | 0.01337 | -0.08586 | -73.7809 | -1.2508 | 75.8899 | 74.6287 | -20359.0289 | -4228.6516 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00514 | 0 | 0
25.767 | 33.3715 | 5.2647 | 5.5176 | 27.5532 | -1.1851 | 0.03352 | 0.25323 | 0.25521 | -3.0244 | 0.01194 | -0.08585 | -73.7774 | -1.2538 | 75.321 | 74.737 | -20360.2108 | -4228.6685 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00514 | 0 | 0
26.7687 | 33.3727 | 5.2653 | 5.5185 | 27.5571 | -1.1851 | 0.03223 | 0.25444 | 0.25609 | -3.0244 | 0.01163 | -0.08585 | -73.7424 | -1.2554 | 75.5832 | 75.0957 | -20361.3234 | -4228.7643 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00515 | 0 | 0
27.7686 | 33.3729 | 5.2666 | 5.5194 | 27.5615 | -1.1851 | 0.0306 | 0.25493 | 0.2624 | -3.0244 | 0.01404 | -0.0858 | -73.6903 | -1.253 | 77.4433 | 75.2406 | -20362.3308 | -4228.8942 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00515 | 0 | 0
28.7686 | 33.377 | 5.2664 | 5.5188 | 27.5675 | -1.1851 | 0.03188 | 0.25494 | 0.26963 | -3.0244 | 0.01201 | -0.08574 | -73.6654 | -1.2512 | 79.5791 | 75.2422 | -20364.548 | -4228.8471 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00515 | 0 | 0
29.7686 | 33.376 | 5.2664 | 5.5188 | 27.5721 | -1.1851 | 0.0317 | 0.25773 | 0.2634 | -3.0244 | 0.01318 | -0.08576 | -73.5953 | -1.2514 | 77.7409 | 76.0666 | -20365.3397 | -4228.8449 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00516 | 0 | 0
30.7686 | 33.3765 | 5.266 | 5.5191 | 27.5772 | -1.1851 | 0.03191 | 0.25767 | 0.25942 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08578 | -73.5361 | -1.2549 | 76.5643 | 76.0495 | -20366.5703 | -4228.8435 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00516 | 0 | 0
31.7706 | 33.3824 | 5.2676 | 5.5187 | 27.5829 | -1.1851 | 0.03251 | 0.25866 | 0.26734 | -3.0244 | 0.01386 | -0.08578 | -73.5387 | -1.2451 | 78.9031 | 76.3399 | -20369.1032 | -4228.9122 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00517 | 0 | 0
32.7707 | 33.3866 | 5.2667 | 5.5194 | 27.5889 | -1.1851 | 0.03014 | 0.25772 | 0.26765 | -3.0244 | 0.01629 | -0.08578 | -73.5163 | -1.2528 | 78.9951 | 76.0634 | -20371.3217 | -4228.9065 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00516 | 0 | 0
33.7706 | 33.3876 | 5.2664 | 5.5201 | 27.5958 | -1.1851 | 0.03262 | 0.26036 | 0.26681 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08576 | -73.4416 | -1.2577 | 78.7451 | 76.8436 | -20373.0639 | -4228.9215 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00517 | 0 | 0
34.7726 | 33.388 | 5.2659 | 5.519 | 27.6019 | -1.1851 | 0.03158 | 0.26263 | 0.26375 | -3.0244 | 0.01056 | -0.08582 | -73.3687 | -1.2548 | 77.8416 | 77.5135 | -20374.4702 | -4228.8293 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00519 | 0 | 0
35.7724 | 33.3912 | 5.2652 | 5.5196 | 27.6081 | -1.1851 | 0.03268 | 0.26058 | 0.26106 | -3.0244 | 0.01515 | -0.0857 | -73.3309 | -1.2612 | 77.0502 | 76.9062 | -20376.563 | -4228.8173 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00518 | 0 | 0
36.7726 | 33.389 | 5.267 | 5.5193 | 27.6154 | -1.1851 | 0.03212 | 0.26143 | 0.27091 | -3.0244 | 0.01572 | -0.08576 | -73.2097 | -1.2511 | 79.9571 | 77.1586 | -20377.6662 | -4228.9135 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00518 | 0 | 0
37.773 | 33.3929 | 5.2661 | 5.5188 | 27.6223 | -1.1851 | 0.03192 | 0.26303 | 0.26605 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08582 | -73.1729 | -1.2528 | 78.5226 | 77.6308 | -20380.0395 | -4228.8317 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00519 | 0 | 0
38.7731 | 33.3927 | 5.2659 | 5.5197 | 27.6287 | -1.1851 | 0.03174 | 0.2635 | 0.26795 | -3.0244 | 0.01467 | -0.08573 | -73.0878 | -1.2583 | 79.0821 | 77.7687 | -20381.3899 | -4228.872 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00519 | 0 | 0
39.7739 | 33.3968 | 5.2658 | 5.5203 | 27.6364 | -1.1851 | 0.03446 | 0.26239 | 0.26932 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08575 | -73.0428 | -1.2614 | 79.4876 | 77.4411 | -20383.9834 | -4228.9022 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00518 | 0 | 0
40.774 | 33.3946 | 5.2656 | 5.5189 | 27.6431 | -1.1851 | 0.03227 | 0.26109 | 0.26466 | -3.0244 | 0.01268 | -0.08564 | -72.9309 | -1.256 | 78.1108 | 77.0582 | -20384.9697 | -4228.8048 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00518 | 0 | 0
41.7747 | 33.3976 | 5.2654 | 5.5189 | 27.6504 | -1.1851 | 0.03204 | 0.26034 | 0.26987 | -3.0244 | 0.0168 | -0.08584 | -72.8752 | -1.2567 | 79.6488 | 76.8361 | -20387.2118 | -4228.7915 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00517 | 0 | 0
42.7755 | 33.4011 | 5.2653 | 5.5189 | 27.6554 | -1.1851 | 0.03159 | 0.25776 | 0.2604 | -3.0244 | 0.01454 | -0.0857 | -72.857 | -1.2571 | 76.8537 | 76.0746 | -20389.0813 | -4228.7923 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00516 | 0 | 0
43.7757 | 33.4051 | 5.2656 | 5.5182 | 27.6608 | -1.1851 | 0.03344 | 0.25328 | 0.26191 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08577 | -72.8389 | -1.2519 | 77.301 | 74.7529 | -20391.1427 | -4228.765 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00514 | 0 | 0
44.7765 | 33.4047 | 5.2659 | 5.5179 | 27.6654 | -1.1851 | 0.03161 | 0.25182 | 0.25891 | -3.0244 | 0.01411 | -0.08573 | -72.776 | -1.2491 | 76.4132 | 74.3212 | -20392.0529 | -4228.7617 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00514 | 0 | 0
45.7766 | 33.4056 | 5.2653 | 5.5178 | 27.6676 | -1.1851 | 0.03013 | 0.24819 | 0.24985 | -3.0244 | 0.01268 | -0.08577 | -72.7584 | -1.2516 | 73.7418 | 73.2493 | -20392.7334 | -4228.7175 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00512 | 0 | 0
46.7763 | 33.4079 | 5.266 | 5.5185 | 27.6684 | -1.1851 | 0.031 | 0.24739 | 0.25391 | -3.0244 | 0.01281 | -0.08573 | -72.7768 | -1.2519 | 74.9374 | 73.0156 | -20393.4227 | -4228.8034 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00511 | 0 | 0
47.776 | 33.4121 | 5.2659 | 5.519 | 27.6692 | -1.1851 | 0.03177 | 0.24542 | 0.25047 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08574 | -72.8212 | -1.255 | 73.9236 | 72.4343 | -20394.5291 | -4228.8292 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00511 | 0 | 0
48.7768 | 33.4111 | 5.265 | 5.5186 | 27.6676 | -1.1851 | 0.03037 | 0.24196 | 0.24653 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08576 | -72.8285 | -1.2569 | 72.7611 | 71.4127 | -20393.9278 | -4228.7539 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00509 | 0 | 0
49.7776 | 33.4138 | 5.2648 | 5.5184 | 27.6657 | -1.1851 | 0.032 | 0.23909 | 0.24888 | -3.0244 | 0.01565 | -0.08572 | -72.8879 | -1.2571 | 73.4552 | 70.566 | -20394.1262 | -4228.7298 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00508 | 0 | 0
50.7775 | 33.4139 | 5.2649 | 5.518 | 27.6622 | -1.1851 | 0.03264 | 0.23703 | 0.24162 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08579 | -72.9326 | -1.2548 | 71.3115 | 69.9558 | -20393.3977 | -4228.7142 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00507 | 0 | 0
51.7786 | 33.4179 | 5.2643 | 5.5178 | 27.657 | -1.1851 | 0.02865 | 0.23799 | 0.24242 | -3.0244 | 0.01436 | -0.08579 | -73.0502 | -1.2566 | 71.5473 | 70.2407 | -20393.1134 | -4228.6642 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00507 | 0 | 0
52.7787 | 33.4178 | 5.2645 | 5.5178 | 27.6506 | -1.1851 | 0.02953 | 0.23814 | 0.24752 | -3.0244 | 0.01304 | -0.08579 | -73.1285 | -1.2559 | 73.054 | 70.2849 | -20391.6884 | -4228.6737 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00507 | 0 | 0
53.7788 | 33.422 | 5.2636 | 5.5175 | 27.6455 | -1.1851 | 0.03049 | 0.24069 | 0.25071 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08571 | -73.247 | -1.2589 | 73.9956 | 71.0366 | -20391.472 | -4228.5983 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00508 | 0 | 0
54.7786 | 33.4235 | 5.263 | 5.5156 | 27.6405 | -1.1851 | 0.03007 | 0.24372 | 0.24383 | -3.0244 | 0.01112 | -0.08576 | -73.329 | -1.2523 | 71.9643 | 71.9311 | -20390.7279 | -4228.4517 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.0051 | 0 | 0
55.7786 | 33.4272 | 5.2627 | 5.5156 | 27.6352 | -1.1851 | 0.03182 | 0.24264 | 0.24784 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08573 | -73.4432 | -1.2541 | 73.1471 | 71.6114 | -20390.3821 | -4228.4311 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00509 | 0 | 0
56.7786 | 33.4238 | 5.2617 | 5.516 | 27.6312 | -1.1851 | 0.03077 | 0.24482 | 0.24993 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08578 | -73.4515 | -1.2608 | 73.7631 | 72.2547 | -20388.7574 | -4228.3992 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.0051 | 0 | 0
57.7783 | 33.428 | 5.262 | 5.5148 | 27.6283 | -1.1851 | 0.03064 | 0.24586 | 0.25462 | -3.0244 | 0.01445 | -0.08571 | -73.5419 | -1.2534 | 75.1469 | 72.5636 | -20389.0412 | -4228.3442 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00511 | 0 | 0
58.7787 | 33.4285 | 5.2623 | 5.5147 | 27.6267 | -1.1851 | 0.03112 | 0.24856 | 0.25388 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08572 | -73.5686 | -1.2513 | 74.9285 | 73.3591 | -20388.7864 | -4228.3536 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00512 | 0 | 0
59.7786 | 33.429 | 5.262 | 5.5148 | 27.6256 | -1.1851 | 0.03098 | 0.25017 | 0.25124 | -3.0244 | 0.01799 | -0.0857 | -73.5884 | -1.2535 | 74.1506 | 73.8344 | -20388.6817 | -4228.3403 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00459 | 0.00513 | 0 | 0
60.7788 | 33.4346 | 5.2613 | 5.5153 | 27.6259 | -1.1851 | 0.03111 | 0.25059 | 0.25186 | -3.0244 | 0.01456 | -0.08569 | -73.6555 | -1.2593 | 74.333 | 73.9591 | -20389.9409 | -4228.3282 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00513 | 0 | 0
61.7787 | 33.4383 | 5.2606 | 5.5142 | 27.6269 | -1.1851 | 0.03057 | 0.25205 | 0.25722 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08561 | -73.69 | -1.2576 | 75.9151 | 74.3903 | -20390.9975 | -4228.2205 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00514 | 0 | 0
62.7784 | 33.4364 | 5.259 | 5.5135 | 27.6291 | -1.1851 | 0.03179 | 0.25212 | 0.2572 | -3.0244 | 0.01112 | -0.0857 | -73.6382 | -1.2614 | 75.9094 | 74.4093 | -20391.0608 | -4228.0834 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00514 | 0 | 0
63.7783 | 33.434 | 5.2584 | 5.5132 | 27.6318 | -1.1851 | 0.03412 | 0.25539 | 0.2585 | -3.0244 | 0.01542 | -0.0858 | -73.5728 | -1.2628 | 76.2934 | 75.3741 | -20391.1281 | -4228.03 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00466 | 0.00515 | 0 | 0
64.7808 | 33.4349 | 5.2576 | 5.5125 | 27.6349 | -1.1851 | 0.03069 | 0.2558 | 0.26486 | -3.0244 | 0.01376 | -0.08578 | -73.5461 | -1.2635 | 78.1718 | 75.4958 | -20391.9967 | -4227.9354 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00515 | 0 | 0
65.7806 | 33.4398 | 5.2575 | 5.512 | 27.6387 | -1.1851 | 0.03322 | 0.25537 | 0.26254 | -3.0244 | 0.01655 | -0.08576 | -73.5584 | -1.2617 | 77.4867 | 75.3698 | -20393.908 | -4227.9039 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00515 | 0 | 0
66.7811 | 33.4425 | 5.2572 | 5.5118 | 27.6423 | -1.1851 | 0.03307 | 0.25834 | 0.26205 | -3.0244 | 0.01063 | -0.08577 | -73.5471 | -1.262 | 77.3398 | 76.2465 | -20395.2732 | -4227.8692 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00463 | 0.00517 | 0 | 0
67.7822 | 33.441 | 5.2562 | 5.5102 | 27.647 | -1.1851 | 0.03288 | 0.25803 | 0.26268 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08586 | -73.4695 | -1.259 | 77.5268 | 76.1558 | -20395.9749 | -4227.7175 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00516 | 0 | 0
68.7829 | 33.4447 | 5.2557 | 5.5093 | 27.6525 | -1.1851 | 0.03272 | 0.25909 | 0.26176 | -3.0244 | 0.01591 | -0.08573 | -73.4474 | -1.257 | 77.2544 | 76.4683 | -20398.0081 | -4227.6303 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00517 | 0 | 0
69.7835 | 33.4405 | 5.2549 | 5.5092 | 27.6576 | -1.1851 | 0.03369 | 0.26077 | 0.27095 | -3.0244 | 0.01519 | -0.08579 | -73.3286 | -1.2608 | 79.9689 | 76.9648 | -20398.1894 | -4227.5796 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00465 | 0.00518 | 0 | 0
70.7831 | 33.4423 | 5.2552 | 5.5091 | 27.6626 | -1.1851 | 0.03347 | 0.25968 | 0.26799 | -3.0244 | 0.013 | -0.0858 | -73.2879 | -1.2586 | 79.0946 | 76.6425 | -20399.683 | -4227.5852 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00517 | 0 | 0
71.7838 | 33.4439 | 5.2546 | 5.5102 | 27.669 | -1.1851 | 0.0318 | 0.26174 | 0.26576 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08581 | -73.227 | -1.267 | 78.4361 | 77.25 | -20401.4301 | -4227.6212 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00461 | 0.00518 | 0 | 0
72.7831 | 33.4457 | 5.2539 | 5.5095 | 27.675 | -1.1851 | 0.03099 | 0.2614 | 0.2659 | -3.0244 | 0.01473 | -0.08577 | -73.1736 | -1.267 | 78.4763 | 77.1493 | -20403.1701 | -4227.5331 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00518 | 0 | 0
73.785 | 33.4437 | 5.253 | 5.5086 | 27.6813 | -1.1851 | 0.03058 | 0.26249 | 0.27087 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08579 | -73.0677 | -1.2669 | 79.9436 | 77.4724 | -20404.0925 | -4227.4252 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00518 | 0 | 0
74.785 | 33.4437 | 5.2523 | 5.5077 | 27.6868 | -1.1851 | 0.03185 | 0.26159 | 0.26217 | -3.0244 | 0.01707 | -0.08572 | -72.9991 | -1.2661 | 77.3769 | 77.2061 | -20405.2965 | -4227.3306 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00518 | 0 | 0
75.7856 | 33.4461 | 5.2515 | 5.5061 | 27.6919 | -1.1851 | 0.03284 | 0.26152 | 0.27542 | -3.0244 | 0.01349 | -0.08578 | -72.9648 | -1.2625 | 81.2875 | 77.1855 | -20406.9568 | -4227.1852 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00463 | 0.00518 | 0 | 0
76.7862 | 33.4456 | 5.2513 | 5.5059 | 27.6979 | -1.1851 | 0.03104 | 0.26113 | 0.26594 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08581 | -72.8817 | -1.2625 | 78.4895 | 77.0694 | -20408.1596 | -4227.1614 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00518 | 0 | 0
77.7866 | 33.4494 | 5.2515 | 5.5067 | 27.7027 | -1.1851 | 0.03051 | 0.26232 | 0.26369 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08582 | -72.8702 | -1.2647 | 77.8245 | 77.4221 | -20410.0297 | -4227.2228 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00518 | 0 | 0
78.7863 | 33.4444 | 5.2511 | 5.5058 | 27.7084 | -1.1851 | 0.03114 | 0.25994 | 0.26877 | -3.0244 | 0.01705 | -0.08578 | -72.7335 | -1.2627 | 79.3248 | 76.7186 | -20410.1942 | -4227.1409 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00517 | 0 | 0
79.7868 | 33.4462 | 5.2493 | 5.5047 | 27.7139 | -1.1851 | 0.03211 | 0.25889 | 0.26331 | -3.0244 | 0.01605 | -0.0858 | -72.6866 | -1.2659 | 77.7116 | 76.4073 | -20411.7815 | -4226.9682 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00462 | 0.00517 | 0 | 0
80.7872 | 33.4486 | 5.2481 | 5.5019 | 27.7173 | -1.1851 | 0.03203 | 0.25594 | 0.26522 | -3.0244 | 0.01628 | -0.08574 | -72.674 | -1.2584 | 78.2777 | 75.5372 | -20413.0593 | -4226.728 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00461 | 0.00515 | 0 | 0
81.7886 | 33.4464 | 5.2472 | 5.5007 | 27.7203 | -1.1851 | 0.0331 | 0.25401 | 0.2576 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08565 | -72.6081 | -1.2567 | 76.028 | 74.9691 | -20413.2511 | -4226.6029 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00464 | 0.00515 | 0 | 0
82.7883 | 33.4466 | 5.2458 | 5.4998 | 27.7221 | -1.1851 | 0.03043 | 0.2514 | 0.25624 | -3.0244 | 0.0145 | -0.08565 | -72.5882 | -1.2594 | 75.6257 | 74.1993 | -20413.6837 | -4226.4634 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00513 | 0 | 0
83.7882 | 33.4517 | 5.245 | 5.5 | 27.7232 | -1.1851 | 0.03051 | 0.24921 | 0.25767 | -3.0244 | 0.01518 | -0.08578 | -72.6388 | -1.2645 | 76.0495 | 73.5508 | -20415.0285 | -4226.4286 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00512 | 0 | 0
84.7902 | 33.4465 | 5.2437 | 5.4987 | 27.7229 | -1.1851 | 0.03246 | 0.24995 | 0.25444 | -3.0244 | 0.01265 | -0.08582 | -72.578 | -1.2642 | 75.0957 | 73.7711 | -20413.8279 | -4226.2742 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00462 | 0.00513 | 0 | 0
85.7917 | 33.4485 | 5.2415 | 5.4975 | 27.72 | -1.1851 | 0.02882 | 0.2424 | 0.25062 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08575 | -72.6389 | -1.2692 | 73.9675 | 71.5423 | -20413.6262 | -4226.0651 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00509 | 0 | 0
86.7924 | 33.4484 | 5.2406 | 5.4957 | 27.7178 | -1.1851 | 0.03095 | 0.23947 | 0.2485 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08571 | -72.6659 | -1.2647 | 73.3415 | 70.6769 | -20413.1186 | -4225.9062 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00508 | 0 | 0
87.7931 | 33.4463 | 5.2408 | 5.4941 | 27.7129 | -1.1851 | 0.028 | 0.24074 | 0.24623 | -3.0244 | 0.01326 | -0.08573 | -72.7018 | -1.2556 | 72.6729 | 71.0516 | -20411.5937 | -4225.818 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00508 | 0 | 0
88.7938 | 33.4535 | 5.2389 | 5.494 | 27.7081 | -1.1851 | 0.02906 | 0.23513 | 0.24319 | -3.0244 | 0.01503 | -0.08567 | -72.8527 | -1.2645 | 71.7759 | 69.3962 | -20412.1237 | -4225.7029 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00506 | 0 | 0
89.7936 | 33.4486 | 5.2379 | 5.492 | 27.7024 | -1.1851 | 0.02966 | 0.24035 | 0.23541 | -3.0244 | 0.01563 | -0.08573 | -72.8626 | -1.2598 | 69.4785 | 70.9365 | -20409.7988 | -4225.5171 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00508 | 0 | 0
90.7959 | 33.4488 | 5.2365 | 5.4901 | 27.6953 | -1.1851 | 0.02952 | 0.24019 | 0.24121 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08571 | -72.9573 | -1.2572 | 71.1891 | 70.8891 | -20408.2776 | -4225.3185 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00508 | 0 | 0
91.7967 | 33.4502 | 5.2362 | 5.4894 | 27.6877 | -1.1851 | 0.02877 | 0.23941 | 0.25323 | -3.0244 | 0.01582 | -0.08567 | -73.0703 | -1.2551 | 74.7378 | 70.6584 | -20406.914 | -4225.2596 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00508 | 0 | 0
92.7966 | 33.451 | 5.2352 | 5.4878 | 27.6803 | -1.1851 | 0.0305 | 0.24194 | 0.24327 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08574 | -73.1746 | -1.2519 | 71.7973 | 71.4048 | -20405.4565 | -4225.1013 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00509 | 0 | 0
93.7965 | 33.4503 | 5.2336 | 5.4872 | 27.6746 | -1.1851 | 0.03119 | 0.24497 | 0.24598 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08585 | -73.2383 | -1.2571 | 72.5978 | 72.3008 | -20404.0842 | -4224.9703 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.0051 | 0 | 0
94.798 | 33.4479 | 5.233 | 5.4865 | 27.6693 | -1.1851 | 0.03099 | 0.24663 | 0.25058 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08574 | -73.2744 | -1.2565 | 73.9559 | 72.7911 | -20402.3721 | -4224.8966 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00511 | 0 | 0
95.8006 | 33.4515 | 5.2326 | 5.485 | 27.6655 | -1.1851 | 0.0297 | 0.2448 | 0.25216 | -3.0244 | 0.01836 | -0.08582 | -73.3689 | -1.251 | 74.4209 | 72.2496 | -20402.3583 | -4224.7773 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00457 | 0.0051 | 0 | 0
96.8006 | 33.4491 | 5.2309 | 5.4839 | 27.6623 | -1.1851 | 0.03111 | 0.24675 | 0.25858 | -3.0244 | 0.00985 | -0.08572 | -73.3796 | -1.2539 | 76.316 | 72.8243 | -20401.1188 | -4224.6128 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00511 | 0 | 0
97.8006 | 33.4531 | 5.2299 | 5.4833 | 27.6608 | -1.1851 | 0.03341 | 0.24905 | 0.25571 | -3.0244 | 0.0162 | -0.08575 | -73.4482 | -1.2563 | 75.4709 | 73.5053 | -20401.6782 | -4224.5192 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00464 | 0.00512 | 0 | 0
98.8009 | 33.4523 | 5.2288 | 5.4821 | 27.6598 | -1.1851 | 0.03093 | 0.25021 | 0.25726 | -3.0244 | 0.01314 | -0.08572 | -73.4509 | -1.2557 | 75.9268 | 73.8458 | -20401.2863 | -4224.3751 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00513 | 0 | 0
99.8007 | 33.4527 | 5.2267 | 5.4798 | 27.6602 | -1.1851 | 0.0315 | 0.25139 | 0.25951 | -3.0244 | 0.01349 | -0.0858 | -73.4508 | -1.255 | 76.5903 | 74.1963 | -20401.4362 | -4224.1087 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00513 | 0 | 0
100.8008 | 33.4511 | 5.2271 | 5.4789 | 27.661 | -1.1851 | 0.03081 | 0.2536 | 0.2568 | -3.0244 | 0.01312 | -0.08576 | -73.4206 | -1.2481 | 75.7919 | 74.8465 | -20401.2477 | -4224.0827 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00514 | 0 | 0
101.8016 | 33.453 | 5.2256 | 5.4781 | 27.6625 | -1.1851 | 0.0327 | 0.25479 | 0.26001 | -3.0244 | 0.01646 | -0.08577 | -73.4257 | -1.2519 | 76.7398 | 75.1998 | -20401.9984 | -4223.9406 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00515 | 0 | 0
102.8017 | 33.451 | 5.2235 | 5.4781 | 27.6645 | -1.1851 | 0.03198 | 0.25495 | 0.25875 | -3.0244 | 0.01733 | -0.08583 | -73.3742 | -1.2625 | 76.3667 | 75.2456 | -20402.0185 | -4223.8174 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00461 | 0.00515 | 0 | 0
103.8018 | 33.4489 | 5.2228 | 5.4769 | 27.667 | -1.1851 | 0.03136 | 0.25558 | 0.26292 | -3.0244 | 0.01331 | -0.08573 | -73.317 | -1.2599 | 77.5972 | 75.4313 | -20402.0996 | -4223.7001 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.00515 | 0 | 0
104.8023 | 33.4441 | 5.222 | 5.4756 | 27.6715 | -1.1851 | 0.03269 | 0.2583 | 0.26674 | -3.0244 | 0.01438 | -0.08585 | -73.1984 | -1.2575 | 78.7266 | 76.2344 | -20402.0435 | -4223.5765 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00463 | 0.00517 | 0 | 0
105.803 | 33.4484 | 5.2211 | 5.4751 | 27.6751 | -1.1851 | 0.03131 | 0.2588 | 0.26352 | -3.0244 | 0.01464 | -0.08581 | -73.2074 | -1.2591 | 77.775 | 76.3833 | -20403.761 | -4223.4956 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.00517 | 0 | 0
106.804 | 33.4541 | 5.2209 | 5.4752 | 27.6792 | -1.1851 | 0.02954 | 0.25797 | 0.26934 | -3.0244 | 0.01386 | -0.08573 | -73.2272 | -1.2609 | 79.4938 | 76.1361 | -20405.9088 | -4223.4846 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00516 | 0 | 0
107.804 | 33.4515 | 5.2195 | 5.4737 | 27.6845 | -1.1851 | 0.03245 | 0.25924 | 0.26262 | -3.0244 | 0.01734 | -0.0857 | -73.1285 | -1.26 | 77.51 | 76.5119 | -20406.5158 | -4223.3118 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00462 | 0.00517 | 0 | 0
108.8048 | 33.4469 | 5.2183 | 5.4738 | 27.6887 | -1.1851 | 0.03056 | 0.26051 | 0.2665 | -3.0244 | 0.01335 | -0.08581 | -73.0165 | -1.2666 | 78.6549 | 76.888 | -20406.4274 | -4223.2478 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00518 | 0 | 0
109.8057 | 33.4465 | 5.2174 | 5.4733 | 27.6933 | -1.1851 | 0.03087 | 0.2608 | 0.2739 | -3.0244 | 0.01364 | -0.08573 | -72.9528 | -1.2688 | 80.8387 | 76.972 | -20407.3243 | -4223.1643 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00518 | 0 | 0
| 33.4107 | 5.2521 | 5.5056 | 27.6351 | -1.1851 | 0.031346 | 0.25168 | 0.25722 | -3.0244 | 0.014398 | -0.085758 | -73.2352 | -1.2568 | 75.9164 | 74.282 | -20386.7436 | -4227.1885 | 0.004412 | 2.3981e-05

## Mfr_32%
10/31/2024 08:54:19Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7514 | 33.2837 | 5.3307 | 5.5801 | 27.1812 | -1.1851 | 0.02788 | 0.20905 | 0.21672 | -3.0244 | 0.01337 | -0.08576 | -77.3782 | -1.2367 | 63.9612 | 61.6975 | -20259.5641 | -4236.4141 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00494 | 0 | 0
3.7514 | 33.2836 | 5.3293 | 5.5783 | 27.1804 | -1.1851 | 0.02911 | 0.20888 | 0.2024 | -3.0244 | 0.01691 | -0.08571 | -77.3879 | -1.234 | 59.7366 | 61.6488 | -20259.3468 | -4236.222 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00494 | 0 | 0
4.7512 | 33.2842 | 5.3261 | 5.575 | 27.1752 | -1.1851 | 0.0283 | 0.20521 | 0.20677 | -3.0244 | 0.01458 | -0.08576 | -77.4604 | -1.2335 | 61.0245 | 60.5658 | -20258.3517 | -4235.8286 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
5.7523 | 33.287 | 5.3238 | 5.5725 | 27.1706 | -1.1851 | 0.02828 | 0.20684 | 0.20724 | -3.0244 | 0.01587 | -0.08572 | -77.5561 | -1.2331 | 61.1652 | 61.0457 | -20257.9574 | -4235.5395 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00493 | 0 | 0
6.7516 | 33.2881 | 5.3217 | 5.57 | 27.1644 | -1.1851 | 0.02904 | 0.20824 | 0.20158 | -3.0244 | 0.01274 | -0.08579 | -77.6474 | -1.2312 | 59.4929 | 61.4604 | -20256.8342 | -4235.2607 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00493 | 0 | 0
7.752 | 33.2909 | 5.3209 | 5.569 | 27.1584 | -1.1851 | 0.02694 | 0.20973 | 0.21675 | -3.0244 | 0.01398 | -0.0857 | -77.7593 | -1.2297 | 63.9721 | 61.8996 | -20256.1389 | -4235.1562 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00494 | 0 | 0
8.7518 | 33.2893 | 5.319 | 5.5676 | 27.153 | -1.1851 | 0.02823 | 0.21168 | 0.20469 | -3.0244 | 0.0145 | -0.08578 | -77.8067 | -1.2327 | 60.4117 | 62.4751 | -20254.6096 | -4234.9537 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00495 | 0 | 0
9.7517 | 33.2935 | 5.3173 | 5.5654 | 27.1477 | -1.1851 | 0.02687 | 0.21057 | 0.21264 | -3.0244 | 0.01606 | -0.08572 | -77.9283 | -1.2299 | 62.7578 | 62.1479 | -20254.3727 | -4234.716 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00495 | 0 | 0
10.7525 | 33.2953 | 5.316 | 5.5644 | 27.1439 | -1.1851 | 0.02878 | 0.21355 | 0.21712 | -3.0244 | 0.01268 | -0.0857 | -77.9995 | -1.2314 | 64.0814 | 63.0271 | -20253.931 | -4234.582 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00496 | 0 | 0
11.7531 | 33.2999 | 5.3145 | 5.5626 | 27.1415 | -1.1851 | 0.02853 | 0.21624 | 0.21696 | -3.0244 | 0.01668 | -0.08572 | -78.0878 | -1.23 | 64.0341 | 63.8207 | -20254.4303 | -4234.3869 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00497 | 0 | 0
12.7533 | 33.2991 | 5.3123 | 5.5616 | 27.1399 | -1.1851 | 0.02932 | 0.21609 | 0.21332 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08572 | -78.0989 | -1.2359 | 62.9588 | 63.7757 | -20253.9017 | -4234.1925 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00497 | 0 | 0
13.7533 | 33.2996 | 5.3106 | 5.5593 | 27.1393 | -1.1851 | 0.02642 | 0.21764 | 0.21979 | -3.0244 | 0.0136 | -0.08576 | -78.1135 | -1.2326 | 64.8672 | 64.2336 | -20253.868 | -4233.9502 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00498 | 0 | 0
14.7529 | 33.2994 | 5.3087 | 5.5573 | 27.1401 | -1.1851 | 0.02844 | 0.21956 | 0.21525 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08574 | -78.0987 | -1.2324 | 63.5291 | 64.8009 | -20253.9976 | -4233.7169 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00499 | 0 | 0
15.753 | 33.3009 | 5.3069 | 5.5552 | 27.1429 | -1.1851 | 0.02755 | 0.22086 | 0.2169 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08572 | -78.0829 | -1.2312 | 64.0156 | 65.184 | -20254.9411 | -4233.4773 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00499 | 0 | 0
16.7545 | 33.3036 | 5.3055 | 5.553 | 27.1447 | -1.1851 | 0.02914 | 0.22057 | 0.22132 | -3.0244 | 0.01673 | -0.08567 | -78.0954 | -1.2272 | 65.3199 | 65.1 | -20255.935 | -4233.2647 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00499 | 0 | 0
17.7542 | 33.3049 | 5.3026 | 5.552 | 27.1487 | -1.1851 | 0.03064 | 0.22148 | 0.22526 | -3.0244 | 0.01614 | -0.08569 | -78.0603 | -1.2366 | 66.4836 | 65.3675 | -20257.0795 | -4233.0233 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.005 | 0 | 0
18.7544 | 33.3051 | 5.3012 | 5.5497 | 27.1532 | -1.1851 | 0.03136 | 0.22298 | 0.22139 | -3.0244 | 0.014 | -0.08586 | -78.0055 | -1.2319 | 65.3394 | 65.8111 | -20258.1251 | -4232.8024 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.005 | 0 | 0
19.7563 | 33.3082 | 5.2995 | 5.5476 | 27.1589 | -1.1851 | 0.0278 | 0.2226 | 0.23089 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08566 | -77.9734 | -1.2302 | 68.1458 | 65.6986 | -20260.0443 | -4232.5742 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.005 | 0 | 0
20.7564 | 33.3134 | 5.2975 | 5.5456 | 27.1644 | -1.1851 | 0.02827 | 0.2248 | 0.22507 | -3.0244 | 0.0132 | -0.08576 | -77.9691 | -1.2296 | 66.4265 | 66.3461 | -20262.3926 | -4232.3311 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00501 | 0 | 0
21.7585 | 33.3147 | 5.2963 | 5.5446 | 27.1705 | -1.1851 | 0.02892 | 0.22613 | 0.22561 | -3.0244 | 0.01661 | -0.08587 | -77.9075 | -1.2311 | 66.5866 | 66.7409 | -20263.9944 | -4232.2016 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00502 | 0 | 0
22.7604 | 33.3115 | 5.2942 | 5.5429 | 27.1768 | -1.1851 | 0.02941 | 0.22604 | 0.22776 | -3.0244 | 0.01807 | -0.08567 | -77.7874 | -1.2332 | 67.2211 | 66.7129 | -20264.6763 | -4231.9708 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00456 | 0.00502 | 0 | 0
23.7614 | 33.3138 | 5.2922 | 5.5413 | 27.184 | -1.1851 | 0.02996 | 0.22499 | 0.23154 | -3.0244 | 0.01449 | -0.08575 | -77.7261 | -1.2349 | 68.3354 | 66.4019 | -20266.739 | -4231.755 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00501 | 0 | 0
24.7622 | 33.3156 | 5.2897 | 5.5398 | 27.1914 | -1.1851 | 0.02745 | 0.22808 | 0.23293 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08575 | -77.6546 | -1.2399 | 68.7454 | 67.3154 | -20268.767 | -4231.513 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00503 | 0 | 0
25.7618 | 33.3173 | 5.2888 | 5.5383 | 27.1984 | -1.1851 | 0.0299 | 0.22779 | 0.23355 | -3.0244 | 0.01232 | -0.08574 | -77.5889 | -1.2369 | 68.9303 | 67.2284 | -20270.6663 | -4231.3743 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00502 | 0 | 0
26.7634 | 33.322 | 5.2867 | 5.5368 | 27.2049 | -1.1851 | 0.0299 | 0.22773 | 0.22856 | -3.0244 | 0.01624 | -0.08585 | -77.5656 | -1.2401 | 67.4564 | 67.2133 | -20273.1012 | -4231.1508 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00502 | 0 | 0
27.7647 | 33.3231 | 5.2839 | 5.5345 | 27.213 | -1.1851 | 0.02948 | 0.22787 | 0.23105 | -3.0244 | 0.0137 | -0.08585 | -77.4761 | -1.2421 | 68.1923 | 67.2542 | -20275.1291 | -4230.8498 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00503 | 0 | 0
28.7653 | 33.323 | 5.2825 | 5.5328 | 27.2204 | -1.1851 | 0.03037 | 0.22512 | 0.22368 | -3.0244 | 0.01469 | -0.08582 | -77.382 | -1.2405 | 66.0181 | 66.4425 | -20276.7253 | -4230.6576 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00501 | 0 | 0
29.7652 | 33.3259 | 5.2808 | 5.531 | 27.2271 | -1.1851 | 0.03008 | 0.22393 | 0.22351 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08577 | -77.333 | -1.2401 | 65.9656 | 66.0911 | -20278.8191 | -4230.4503 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00501 | 0 | 0
30.7655 | 33.3278 | 5.2788 | 5.529 | 27.2327 | -1.1851 | 0.03075 | 0.22085 | 0.21888 | -3.0244 | 0.0158 | -0.08567 | -77.2862 | -1.2402 | 64.5998 | 65.181 | -20280.4817 | -4230.2089 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00459 | 0.00499 | 0 | 0
31.7661 | 33.3308 | 5.2772 | 5.5281 | 27.2371 | -1.1851 | 0.02831 | 0.21944 | 0.22277 | -3.0244 | 0.01413 | -0.08574 | -77.2685 | -1.2439 | 65.7494 | 64.7657 | -20282.0792 | -4230.058 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00499 | 0 | 0
32.7673 | 33.3354 | 5.2751 | 5.5274 | 27.2414 | -1.1851 | 0.02963 | 0.21802 | 0.22017 | -3.0244 | 0.01287 | -0.08581 | -77.273 | -1.251 | 64.981 | 64.3449 | -20284.0246 | -4229.8894 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00498 | 0 | 0
33.7693 | 33.3325 | 5.2737 | 5.5244 | 27.2436 | -1.1851 | 0.03022 | 0.21593 | 0.20967 | -3.0244 | 0.01498 | -0.08577 | -77.2086 | -1.2425 | 61.8805 | 63.7282 | -20283.8831 | -4229.6222 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00497 | 0 | 0
34.7692 | 33.3345 | 5.2725 | 5.5229 | 27.2437 | -1.1851 | 0.02743 | 0.21485 | 0.2118 | -3.0244 | 0.01165 | -0.08571 | -77.2317 | -1.2413 | 62.5114 | 63.4114 | -20284.3402 | -4229.4556 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.00497 | 0 | 0
35.7692 | 33.3339 | 5.2714 | 5.5215 | 27.2451 | -1.1851 | 0.03041 | 0.21089 | 0.20315 | -3.0244 | 0.01454 | -0.0857 | -77.2076 | -1.2398 | 59.9578 | 62.2407 | -20284.524 | -4229.3163 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00495 | 0 | 0
36.7692 | 33.3386 | 5.2692 | 5.5202 | 27.2424 | -1.1851 | 0.02634 | 0.20754 | 0.21562 | -3.0244 | 0.01467 | -0.08571 | -77.3017 | -1.2443 | 63.6379 | 61.2526 | -20284.9522 | -4229.1048 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00493 | 0 | 0
37.7713 | 33.3373 | 5.2675 | 5.518 | 27.239 | -1.1851 | 0.02806 | 0.20772 | 0.20635 | -3.0244 | 0.0144 | -0.08584 | -77.3285 | -1.2413 | 60.9014 | 61.3067 | -20283.9275 | -4228.866 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00493 | 0 | 0
38.772 | 33.3401 | 5.2654 | 5.5159 | 27.2345 | -1.1851 | 0.02894 | 0.20462 | 0.20585 | -3.0244 | 0.01752 | -0.08585 | -77.4205 | -1.2418 | 60.7529 | 60.3907 | -20283.553 | -4228.6093 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00456 | 0.00492 | 0 | 0
39.7719 | 33.3393 | 5.264 | 5.5137 | 27.2287 | -1.1851 | 0.02823 | 0.20701 | 0.20414 | -3.0244 | 0.01674 | -0.08562 | -77.4834 | -1.2379 | 60.2504 | 61.0975 | -20282.1121 | -4228.3918 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00493 | 0 | 0
40.7724 | 33.3388 | 5.2613 | 5.5117 | 27.2205 | -1.1851 | 0.02827 | 0.20774 | 0.20491 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08567 | -77.5808 | -1.2411 | 60.4763 | 61.3128 | -20280.2005 | -4228.1156 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00493 | 0 | 0
41.7732 | 33.3416 | 5.2601 | 5.5106 | 27.2148 | -1.1851 | 0.02673 | 0.21006 | 0.20637 | -3.0244 | 0.01287 | -0.0857 | -77.6891 | -1.2415 | 60.9087 | 61.9956 | -20279.5825 | -4227.974 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00494 | 0 | 0
42.7728 | 33.3468 | 5.2589 | 5.5082 | 27.2092 | -1.1851 | 0.02689 | 0.21107 | 0.20783 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08567 | -77.8261 | -1.236 | 61.3373 | 62.2936 | -20279.4748 | -4227.7549 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00495 | 0 | 0
43.7736 | 33.347 | 5.2583 | 5.5063 | 27.2034 | -1.1851 | 0.02961 | 0.213 | 0.2145 | -3.0244 | 0.01704 | -0.08578 | -77.903 | -1.2299 | 63.3074 | 62.8658 | -20278.2669 | -4227.6071 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00496 | 0 | 0
44.7747 | 33.3472 | 5.256 | 5.5047 | 27.2003 | -1.1851 | 0.02738 | 0.21476 | 0.21224 | -3.0244 | 0.0171 | -0.08573 | -77.9449 | -1.2328 | 62.6393 | 63.3836 | -20277.6306 | -4227.3759 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00496 | 0 | 0
45.7755 | 33.3502 | 5.2551 | 5.5036 | 27.1985 | -1.1851 | 0.02835 | 0.21397 | 0.21987 | -3.0244 | 0.01388 | -0.0857 | -78.0059 | -1.2321 | 64.8926 | 63.1498 | -20277.8913 | -4227.2517 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00496 | 0 | 0
46.7756 | 33.3522 | 5.2527 | 5.5029 | 27.1968 | -1.1851 | 0.02718 | 0.21613 | 0.21555 | -3.0244 | 0.01671 | -0.0857 | -78.0529 | -1.2404 | 63.6183 | 63.7879 | -20277.9624 | -4227.0688 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00497 | 0 | 0
47.7751 | 33.3531 | 5.2511 | 5.5002 | 27.1962 | -1.1851 | 0.02608 | 0.21793 | 0.22424 | -3.0244 | 0.01396 | -0.08577 | -78.0708 | -1.235 | 66.1821 | 64.3195 | -20278.0292 | -4226.8023 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00498 | 0 | 0
48.7756 | 33.3535 | 5.2502 | 5.4984 | 27.1974 | -1.1851 | 0.02852 | 0.21879 | 0.22321 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08573 | -78.0609 | -1.2304 | 65.8791 | 64.5725 | -20278.3888 | -4226.648 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00498 | 0 | 0
49.7765 | 33.358 | 5.2476 | 5.4963 | 27.1994 | -1.1851 | 0.02839 | 0.21986 | 0.22087 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08573 | -78.0928 | -1.2329 | 65.1887 | 64.8901 | -20279.7771 | -4226.3612 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00499 | 0 | 0
50.7773 | 33.3582 | 5.2463 | 5.4942 | 27.2016 | -1.1851 | 0.02836 | 0.22011 | 0.22521 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08572 | -78.0684 | -1.2285 | 66.4678 | 64.9632 | -20280.3237 | -4226.1565 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00499 | 0 | 0
51.7783 | 33.3577 | 5.2441 | 5.4932 | 27.2048 | -1.1851 | 0.03014 | 0.2225 | 0.22016 | -3.0244 | 0.01546 | -0.0859 | -78.0207 | -1.2351 | 64.9788 | 65.6676 | -20280.8966 | -4225.9658 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.005 | 0 | 0
52.7794 | 33.3603 | 5.2424 | 5.4912 | 27.2091 | -1.1851 | 0.02972 | 0.22343 | 0.22278 | -3.0244 | 0.01664 | -0.08578 | -77.9996 | -1.233 | 65.7511 | 65.9436 | -20282.4069 | -4225.7417 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.005 | 0 | 0
53.7803 | 33.363 | 5.2405 | 5.4902 | 27.2139 | -1.1851 | 0.02796 | 0.22438 | 0.22821 | -3.0244 | 0.01432 | -0.08576 | -77.972 | -1.2378 | 67.3535 | 66.2227 | -20284.0661 | -4225.564 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00501 | 0 | 0
54.7803 | 33.3625 | 5.2388 | 5.4889 | 27.2193 | -1.1851 | 0.03129 | 0.22348 | 0.22453 | -3.0244 | 0.01713 | -0.08572 | -77.8981 | -1.2398 | 66.2665 | 65.957 | -20285.1233 | -4225.3821 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0046 | 0.005 | 0 | 0
55.7814 | 33.3618 | 5.2366 | 5.4878 | 27.2255 | -1.1851 | 0.03062 | 0.22425 | 0.22184 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08573 | -77.8095 | -1.2449 | 65.4729 | 66.1853 | -20286.3311 | -4225.1881 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00459 | 0.00501 | 0 | 0
56.782 | 33.3625 | 5.235 | 5.4869 | 27.2312 | -1.1851 | 0.02985 | 0.22517 | 0.23116 | -3.0244 | 0.01635 | -0.0857 | -77.7471 | -1.2487 | 68.2236 | 66.4578 | -20287.753 | -4225.0388 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00501 | 0 | 0
57.7822 | 33.3637 | 5.2331 | 5.4852 | 27.2368 | -1.1851 | 0.02954 | 0.22716 | 0.225 | -3.0244 | 0.01664 | -0.08579 | -77.6912 | -1.2496 | 66.4056 | 67.0429 | -20289.216 | -4224.8246 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00502 | 0 | 0
58.7824 | 33.3647 | 5.232 | 5.4837 | 27.2428 | -1.1851 | 0.02777 | 0.22619 | 0.22753 | -3.0244 | 0.01334 | -0.08571 | -77.6279 | -1.2477 | 67.1523 | 66.7575 | -20290.7425 | -4224.6677 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.00502 | 0 | 0
59.782 | 33.3662 | 5.2311 | 5.4829 | 27.2508 | -1.1851 | 0.02998 | 0.22714 | 0.22975 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08577 | -77.5459 | -1.2483 | 67.8075 | 67.0366 | -20292.8385 | -4224.5656 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00458 | 0.00502 | 0 | 0
60.783 | 33.369 | 5.2294 | 5.4816 | 27.2574 | -1.1851 | 0.02831 | 0.22815 | 0.23103 | -3.0244 | 0.01308 | -0.08575 | -77.4981 | -1.2501 | 68.1859 | 67.3359 | -20294.8876 | -4224.3791 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00503 | 0 | 0
61.7836 | 33.3715 | 5.2289 | 5.4803 | 27.2637 | -1.1851 | 0.03007 | 0.22573 | 0.22563 | -3.0244 | 0.01333 | -0.0857 | -77.45 | -1.2465 | 66.5925 | 66.6226 | -20296.8275 | -4224.2727 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00502 | 0 | 0
62.7854 | 33.37 | 5.2269 | 5.4795 | 27.2702 | -1.1851 | 0.02963 | 0.22393 | 0.23162 | -3.0244 | 0.01128 | -0.08576 | -77.3486 | -1.252 | 68.3599 | 66.0902 | -20297.9013 | -4224.1084 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00501 | 0 | 0
63.7864 | 33.3709 | 5.2259 | 5.4779 | 27.2749 | -1.1851 | 0.02958 | 0.22145 | 0.22365 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08576 | -77.2996 | -1.2493 | 66.0092 | 65.3595 | -20299.1427 | -4223.9477 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.005 | 0 | 0
64.7857 | 33.3745 | 5.2247 | 5.4755 | 27.2798 | -1.1851 | 0.02931 | 0.22358 | 0.22258 | -3.0244 | 0.01656 | -0.08591 | -77.2827 | -1.2433 | 65.6932 | 65.9869 | -20300.9955 | -4223.7379 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00501 | 0 | 0
65.7862 | 33.3737 | 5.2223 | 5.4736 | 27.284 | -1.1851 | 0.02784 | 0.21874 | 0.21974 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08585 | -77.2199 | -1.2458 | 64.8529 | 64.5591 | -20301.7501 | -4223.4731 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00498 | 0 | 0
66.7857 | 33.3728 | 5.2209 | 5.4715 | 27.2861 | -1.1851 | 0.02705 | 0.21719 | 0.22361 | -3.0244 | 0.01443 | -0.08569 | -77.1817 | -1.2424 | 65.9967 | 64.1009 | -20301.9862 | -4223.2662 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00498 | 0 | 0
67.7882 | 33.3753 | 5.219 | 5.4701 | 27.2866 | -1.1851 | 0.02904 | 0.21583 | 0.22217 | -3.0244 | 0.014 | -0.08588 | -77.207 | -1.2451 | 65.5697 | 63.6996 | -20302.6587 | -4223.0627 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00497 | 0 | 0
68.7892 | 33.3754 | 5.2178 | 5.4686 | 27.2869 | -1.1851 | 0.02856 | 0.21261 | 0.22142 | -3.0244 | 0.0166 | -0.08582 | -77.2054 | -1.2433 | 65.3484 | 62.7501 | -20302.7443 | -4222.9023 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00495 | 0 | 0
69.7902 | 33.377 | 5.2165 | 5.4671 | 27.2859 | -1.1851 | 0.02877 | 0.21069 | 0.21267 | -3.0244 | 0.01779 | -0.0858 | -77.2386 | -1.2424 | 62.7682 | 62.1841 | -20302.8803 | -4222.7329 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00455 | 0.00495 | 0 | 0
70.7902 | 33.3775 | 5.2142 | 5.4646 | 27.2838 | -1.1851 | 0.02813 | 0.21125 | 0.21426 | -3.0244 | 0.01223 | -0.08571 | -77.2705 | -1.2414 | 63.2359 | 62.3491 | -20302.5177 | -4222.448 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00495 | 0 | 0
71.7904 | 33.3789 | 5.2119 | 5.4625 | 27.2801 | -1.1851 | 0.02829 | 0.20565 | 0.20079 | -3.0244 | 0.017 | -0.08574 | -77.3362 | -1.2421 | 59.262 | 60.6948 | -20302.0156 | -4222.184 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
72.7899 | 33.3805 | 5.2108 | 5.4603 | 27.2745 | -1.1851 | 0.02707 | 0.20733 | 0.20651 | -3.0244 | 0.01647 | -0.08581 | -77.4267 | -1.237 | 60.9486 | 61.1914 | -20301.1435 | -4221.9851 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00493 | 0 | 0
73.7898 | 33.3811 | 5.2093 | 5.458 | 27.2696 | -1.1851 | 0.02727 | 0.2081 | 0.20464 | -3.0244 | 0.01278 | -0.08581 | -77.4964 | -1.2329 | 60.3963 | 61.4172 | -20300.2185 | -4221.7547 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00493 | 0 | 0
74.7897 | 33.3838 | 5.2077 | 5.4565 | 27.2636 | -1.1851 | 0.02746 | 0.20796 | 0.20359 | -3.0244 | 0.01593 | -0.08573 | -77.6076 | -1.2335 | 60.086 | 61.3779 | -20299.4896 | -4221.5692 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00493 | 0 | 0
75.7925 | 33.382 | 5.2062 | 5.4544 | 27.2562 | -1.1851 | 0.02774 | 0.20843 | 0.21011 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08571 | -77.6781 | -1.2305 | 62.0122 | 61.5155 | -20297.4832 | -4221.3463 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00494 | 0 | 0
76.7933 | 33.3852 | 5.2036 | 5.4525 | 27.2506 | -1.1851 | 0.02914 | 0.20914 | 0.21617 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08578 | -77.7896 | -1.2335 | 63.8016 | 61.7255 | -20296.9395 | -4221.0811 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00494 | 0 | 0
77.7945 | 33.3869 | 5.203 | 5.4503 | 27.2461 | -1.1851 | 0.02703 | 0.20952 | 0.21383 | -3.0244 | 0.01335 | -0.08563 | -77.8692 | -1.2257 | 63.1093 | 61.8375 | -20296.3476 | -4220.9146 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00494 | 0 | 0
78.7973 | 33.3887 | 5.2012 | 5.4488 | 27.2414 | -1.1851 | 0.027 | 0.2124 | 0.21894 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08575 | -77.9511 | -1.2279 | 64.6185 | 62.6883 | -20295.6986 | -4220.7144 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00495 | 0 | 0
79.7966 | 33.3875 | 5.1988 | 5.4469 | 27.2373 | -1.1851 | 0.02638 | 0.21527 | 0.21998 | -3.0244 | 0.01657 | -0.08568 | -77.9882 | -1.2299 | 64.9232 | 63.5356 | -20294.5445 | -4220.4568 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00497 | 0 | 0
80.7983 | 33.3887 | 5.1976 | 5.444 | 27.2356 | -1.1851 | 0.02887 | 0.21487 | 0.21575 | -3.0244 | 0.01321 | -0.08583 | -78.0255 | -1.2219 | 63.6762 | 63.4177 | -20294.4262 | -4220.2108 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00497 | 0 | 0
81.7982 | 33.3917 | 5.1953 | 5.4434 | 27.2351 | -1.1851 | 0.02883 | 0.21604 | 0.2167 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08571 | -78.0687 | -1.2299 | 63.9573 | 63.7606 | -20294.9778 | -4220.0371 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00497 | 0 | 0
82.7983 | 33.3933 | 5.194 | 5.4428 | 27.2353 | -1.1851 | 0.02903 | 0.21704 | 0.2178 | -3.0244 | 0.0146 | -0.08567 | -78.0883 | -1.2331 | 64.2826 | 64.0555 | -20295.3714 | -4219.9204 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00498 | 0 | 0
83.7982 | 33.3919 | 5.1924 | 5.4408 | 27.2362 | -1.1851 | 0.02938 | 0.21726 | 0.21836 | -3.0244 | 0.01305 | -0.08584 | -78.0575 | -1.2315 | 64.4458 | 64.1226 | -20295.2764 | -4219.7074 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00498 | 0 | 0
84.7992 | 33.3946 | 5.1904 | 5.44 | 27.2384 | -1.1851 | 0.02762 | 0.2186 | 0.22086 | -3.0244 | 0.01416 | -0.0857 | -78.0643 | -1.2371 | 65.1833 | 64.5185 | -20296.3497 | -4219.5393 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00498 | 0 | 0
85.8012 | 33.3967 | 5.1886 | 5.4377 | 27.2416 | -1.1851 | 0.0296 | 0.21936 | 0.21972 | -3.0244 | 0.01252 | -0.08571 | -78.0503 | -1.2347 | 64.8473 | 64.7406 | -20297.5012 | -4219.2885 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00499 | 0 | 0
86.8016 | 33.3972 | 5.1867 | 5.4363 | 27.244 | -1.1851 | 0.02909 | 0.22262 | 0.22155 | -3.0244 | 0.0124 | -0.0857 | -78.0255 | -1.2373 | 65.3878 | 65.7034 | -20298.1297 | -4219.0931 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.005 | 0 | 0
87.8016 | 33.4 | 5.1855 | 5.4368 | 27.2477 | -1.1851 | 0.02766 | 0.22281 | 0.2239 | -3.0244 | 0.01512 | -0.08577 | -78.0143 | -1.246 | 66.0828 | 65.7611 | -20299.5541 | -4219.049 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.005 | 0 | 0
88.8019 | 33.4033 | 5.1853 | 5.4353 | 27.2531 | -1.1851 | 0.03106 | 0.22208 | 0.22813 | -3.0244 | 0.01318 | -0.08579 | -77.9878 | -1.2393 | 67.3291 | 65.5458 | -20301.4541 | -4218.9436 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0046 | 0.005 | 0 | 0
89.8017 | 33.4013 | 5.1839 | 5.4333 | 27.2582 | -1.1851 | 0.02737 | 0.2236 | 0.22719 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08578 | -77.8982 | -1.2364 | 67.0523 | 65.9944 | -20302.123 | -4218.7469 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00501 | 0 | 0
90.8026 | 33.4007 | 5.1827 | 5.4325 | 27.2632 | -1.1851 | 0.02993 | 0.22427 | 0.22987 | -3.0244 | 0.01613 | -0.08581 | -77.8273 | -1.2384 | 67.845 | 66.191 | -20303.1119 | -4218.6257 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00501 | 0 | 0
91.8034 | 33.4014 | 5.1814 | 5.4309 | 27.2688 | -1.1851 | 0.02951 | 0.22511 | 0.22461 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08577 | -77.7655 | -1.2366 | 66.2904 | 66.4401 | -20304.4826 | -4218.4456 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00501 | 0 | 0
92.8027 | 33.4041 | 5.1791 | 5.4295 | 27.2751 | -1.1851 | 0.02926 | 0.2235 | 0.22762 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08576 | -77.7198 | -1.2409 | 67.1798 | 65.9649 | -20306.4497 | -4218.2273 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.005 | 0 | 0
93.8028 | 33.4054 | 5.1783 | 5.4287 | 27.2807 | -1.1851 | 0.03005 | 0.228 | 0.22693 | -3.0244 | 0.0127 | -0.08577 | -77.6647 | -1.2416 | 66.9746 | 67.2912 | -20307.9564 | -4218.1312 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00503 | 0 | 0
94.8046 | 33.4044 | 5.1768 | 5.4278 | 27.2879 | -1.1851 | 0.02837 | 0.22688 | 0.23274 | -3.0244 | 0.0143 | -0.08579 | -77.561 | -1.2445 | 68.6901 | 66.9617 | -20309.2978 | -4217.9857 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00502 | 0 | 0
95.8043 | 33.4064 | 5.1751 | 5.4275 | 27.2932 | -1.1851 | 0.02864 | 0.22701 | 0.23237 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08589 | -77.5194 | -1.2512 | 68.5824 | 66.998 | -20310.915 | -4217.8709 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00502 | 0 | 0
96.8044 | 33.4066 | 5.1738 | 5.4254 | 27.3006 | -1.1851 | 0.02928 | 0.2253 | 0.22753 | -3.0244 | 0.01396 | -0.08569 | -77.4287 | -1.2472 | 67.1516 | 66.4943 | -20312.5743 | -4217.6617 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00501 | 0 | 0
97.8045 | 33.408 | 5.1726 | 5.425 | 27.3067 | -1.1851 | 0.03011 | 0.22437 | 0.2202 | -3.0244 | 0.01402 | -0.08579 | -77.3681 | -1.2511 | 64.99 | 66.219 | -20314.2164 | -4217.5671 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00458 | 0.00501 | 0 | 0
98.8046 | 33.4109 | 5.1718 | 5.4243 | 27.312 | -1.1851 | 0.02941 | 0.22302 | 0.22195 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08581 | -77.3392 | -1.2518 | 65.5069 | 65.8229 | -20316.0139 | -4217.4745 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.005 | 0 | 0
99.8063 | 33.4093 | 5.1719 | 5.4219 | 27.3168 | -1.1851 | 0.02895 | 0.22051 | 0.22136 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08568 | -77.2567 | -1.2392 | 65.3319 | 65.0811 | -20316.724 | -4217.3333 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00499 | 0 | 0
100.8056 | 33.4094 | 5.1696 | 5.4199 | 27.3201 | -1.1851 | 0.02927 | 0.21848 | 0.22186 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08567 | -77.2163 | -1.2403 | 65.4808 | 64.4806 | -20317.4535 | -4217.0795 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00498 | 0 | 0
101.806 | 33.4124 | 5.1679 | 5.4188 | 27.3222 | -1.1851 | 0.0278 | 0.21754 | 0.21705 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08578 | -77.2284 | -1.2437 | 64.0589 | 64.2053 | -20318.5739 | -4216.9114 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00498 | 0 | 0
102.8066 | 33.4118 | 5.1668 | 5.4176 | 27.3224 | -1.1851 | 0.02781 | 0.21488 | 0.2146 | -3.0244 | 0.01344 | -0.08566 | -77.2182 | -1.2428 | 63.3364 | 63.4203 | -20318.4945 | -4216.7726 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.00497 | 0 | 0
103.8063 | 33.4105 | 5.1657 | 5.4164 | 27.3224 | -1.1851 | 0.02903 | 0.21386 | 0.21406 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08573 | -77.2018 | -1.2426 | 63.1771 | 63.1179 | -20318.2112 | -4216.636 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00496 | 0 | 0
104.8065 | 33.4116 | 5.1636 | 5.4144 | 27.3214 | -1.1851 | 0.02924 | 0.21057 | 0.21093 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08577 | -77.2289 | -1.2434 | 62.2527 | 62.1467 | -20318.2267 | -4216.3891 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00456 | 0.00495 | 0 | 0
105.8062 | 33.4112 | 5.1632 | 5.4127 | 27.3197 | -1.1851 | 0.02956 | 0.20911 | 0.21215 | -3.0244 | 0.01582 | -0.08582 | -77.2443 | -1.2367 | 62.6141 | 61.7155 | -20317.7728 | -4216.2626 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00494 | 0 | 0
106.8065 | 33.4116 | 5.1619 | 5.411 | 27.3154 | -1.1851 | 0.02951 | 0.20749 | 0.20163 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08574 | -77.305 | -1.2345 | 59.5093 | 61.2372 | -20316.9147 | -4216.082 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00457 | 0.00493 | 0 | 0
107.8071 | 33.4127 | 5.1605 | 5.4097 | 27.3097 | -1.1851 | 0.02621 | 0.20529 | 0.20515 | -3.0244 | 0.01666 | -0.08577 | -77.3918 | -1.2352 | 60.547 | 60.5886 | -20315.9022 | -4215.9236 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00492 | 0 | 0
108.8066 | 33.4128 | 5.1594 | 5.4091 | 27.3028 | -1.1851 | 0.02842 | 0.20314 | 0.20052 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08583 | -77.479 | -1.2379 | 59.1808 | 59.9536 | -20314.4243 | -4215.8133 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00491 | 0 | 0
109.8071 | 33.41 | 5.1578 | 5.408 | 27.2958 | -1.1851 | 0.02702 | 0.2097 | 0.20075 | -3.0244 | 0.01309 | -0.08581 | -77.5337 | -1.2404 | 59.2501 | 61.8918 | -20312.2613 | -4215.6507 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00494 | 0 | 0
110.8082 | 33.4141 | 5.1565 | 5.4068 | 27.2891 | -1.1851 | 0.02891 | 0.20734 | 0.20652 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08574 | -77.6691 | -1.241 | 60.9534 | 61.1948 | -20311.69 | -4215.5076 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00455 | 0.00493 | 0 | 0
111.8083 | 33.415 | 5.1563 | 5.4056 | 27.2808 | -1.1851 | 0.02857 | 0.21027 | 0.20799 | -3.0244 | 0.01241 | -0.08582 | -77.786 | -1.2357 | 61.3865 | 62.0585 | -20310.0836 | -4215.4246 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00494 | 0 | 0
112.8102 | 33.4145 | 5.1553 | 5.4049 | 27.2748 | -1.1851 | 0.02877 | 0.21066 | 0.21393 | -3.0244 | 0.01355 | -0.08581 | -77.8553 | -1.2375 | 63.1384 | 62.1753 | -20308.6505 | -4215.3226 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00495 | 0 | 0
| 33.3594 | 5.2367 | 5.4864 | 27.2351 | -1.1851 | 0.028677 | 0.21722 | 0.21819 | -3.0244 | 0.014713 | -0.085754 | -77.6575 | -1.2381 | 64.3977 | 64.111 | -20287.9185 | -4225.1159 | 0.0043489 | 2.4595e-05 | 0.0040468 | 0.0045506 | 0.0049763

## Mfr_30%
10/31/2024 09:48:20Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7587 | 33.3199 | 5.0643 | 5.3078 | 26.7947 | -1.1851 | 0.02387 | 0.18161 | 0.17573 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08573 | -82.7481 | -1.2071 | 51.865 | 53.6003 | -20182.9758 | -4204.0325 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00481 | 0 | 0
3.7582 | 33.3181 | 5.0641 | 5.3073 | 26.7902 | -1.1851 | 0.02525 | 0.17972 | 0.17317 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08578 | -82.7827 | -1.2055 | 51.109 | 53.0435 | -20181.6071 | -4203.9993 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.0048 | 0 | 0
4.7595 | 33.3161 | 5.0641 | 5.3069 | 26.7813 | -1.1851 | 0.02558 | 0.18215 | 0.17837 | -3.0244 | 0.01383 | -0.08575 | -82.8695 | -1.2034 | 52.6445 | 53.7581 | -20179.2166 | -4203.9704 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00481 | 0 | 0
5.7607 | 33.3174 | 5.0639 | 5.3065 | 26.7757 | -1.1851 | 0.02539 | 0.18318 | 0.17918 | -3.0244 | 0.01256 | -0.0858 | -82.9574 | -1.2025 | 52.8818 | 54.0635 | -20178.2931 | -4203.9374 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
6.7628 | 33.3206 | 5.0636 | 5.307 | 26.7716 | -1.1851 | 0.02468 | 0.1848 | 0.19056 | -3.0244 | 0.0144 | -0.0857 | -83.0505 | -1.2066 | 56.2414 | 54.5425 | -20178.091 | -4203.9469 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00483 | 0 | 0
7.7627 | 33.3176 | 5.0633 | 5.3063 | 26.7687 | -1.1851 | 0.02614 | 0.18904 | 0.17998 | -3.0244 | 0.01164 | -0.08569 | -83.0487 | -1.2043 | 53.1197 | 55.7917 | -20176.8087 | -4203.8868 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00485 | 0 | 0
8.7636 | 33.3214 | 5.0638 | 5.3072 | 26.7668 | -1.1851 | 0.02621 | 0.18969 | 0.19291 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08577 | -83.121 | -1.2068 | 56.9361 | 55.9852 | -20177.2093 | -4203.9733 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00485 | 0 | 0
9.7635 | 33.3275 | 5.0636 | 5.3068 | 26.7678 | -1.1851 | 0.02637 | 0.19066 | 0.18555 | -3.0244 | 0.01556 | -0.08575 | -83.1852 | -1.2053 | 54.7616 | 56.2714 | -20178.7579 | -4203.9356 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00485 | 0 | 0
10.7637 | 33.3243 | 5.0637 | 5.3059 | 26.7701 | -1.1851 | 0.0274 | 0.19267 | 0.18728 | -3.0244 | 0.01406 | -0.0858 | -83.1167 | -1.2008 | 55.2723 | 56.8633 | -20178.5549 | -4203.883 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.00486 | 0 | 0
11.7632 | 33.3221 | 5.0625 | 5.307 | 26.7734 | -1.1851 | 0.0275 | 0.19258 | 0.19237 | -3.0244 | 0.01483 | -0.08573 | -83.0462 | -1.2117 | 56.7756 | 56.8384 | -20178.8055 | -4203.8805 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00486 | 0 | 0
12.7637 | 33.3283 | 5.0623 | 5.3064 | 26.7772 | -1.1851 | 0.02708 | 0.19614 | 0.19599 | -3.0244 | 0.01305 | -0.08592 | -83.0763 | -1.2104 | 57.8451 | 57.8887 | -20180.988 | -4203.8329 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00488 | 0 | 0
13.7656 | 33.3262 | 5.0634 | 5.307 | 26.7831 | -1.1851 | 0.02659 | 0.19642 | 0.1945 | -3.0244 | 0.01642 | -0.08576 | -82.9748 | -1.2076 | 57.4041 | 57.972 | -20181.8334 | -4203.9306 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00488 | 0 | 0
14.7655 | 33.3292 | 5.0627 | 5.3071 | 26.7897 | -1.1851 | 0.02582 | 0.19522 | 0.19984 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08573 | -82.9296 | -1.2114 | 58.9813 | 57.6166 | -20183.931 | -4203.8952 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00487 | 0 | 0
15.7665 | 33.3318 | 5.0631 | 5.3072 | 26.7965 | -1.1851 | 0.02717 | 0.196 | 0.19657 | -3.0244 | 0.0179 | -0.08574 | -82.8766 | -1.21 | 58.0144 | 57.8464 | -20185.9679 | -4203.9277 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00452 | 0.00488 | 0 | 0
16.7665 | 33.3294 | 5.0632 | 5.3079 | 26.8048 | -1.1851 | 0.02628 | 0.19888 | 0.19866 | -3.0244 | 0.01223 | -0.08585 | -82.7415 | -1.213 | 58.6318 | 58.6978 | -20187.2592 | -4203.9811 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00489 | 0 | 0
17.7665 | 33.3304 | 5.0632 | 5.3075 | 26.8112 | -1.1851 | 0.02767 | 0.19781 | 0.19302 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08576 | -82.6735 | -1.2111 | 56.9668 | 58.3813 | -20188.8775 | -4203.9539 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
18.7666 | 33.3318 | 5.063 | 5.3087 | 26.8187 | -1.1851 | 0.02566 | 0.19876 | 0.20097 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08576 | -82.5947 | -1.218 | 59.3154 | 58.6608 | -20190.803 | -4204.0175 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00489 | 0 | 0
19.7677 | 33.334 | 5.0639 | 5.3092 | 26.8267 | -1.1851 | 0.02659 | 0.20046 | 0.19549 | -3.0244 | 0.01211 | -0.08573 | -82.521 | -1.2157 | 57.696 | 59.1648 | -20193.0436 | -4204.0968 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.0049 | 0 | 0
20.7676 | 33.3328 | 5.064 | 5.3097 | 26.8356 | -1.1851 | 0.02637 | 0.19767 | 0.19796 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08582 | -82.3934 | -1.2183 | 58.4265 | 58.3399 | -20194.7243 | -4204.1312 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00489 | 0 | 0
21.7676 | 33.3347 | 5.0646 | 5.3104 | 26.8435 | -1.1851 | 0.0238 | 0.19557 | 0.20129 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08573 | -82.317 | -1.2185 | 59.4098 | 57.72 | -20196.8878 | -4204.2118 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00488 | 0 | 0
22.7685 | 33.3385 | 5.0634 | 5.3112 | 26.8505 | -1.1851 | 0.02607 | 0.1963 | 0.19584 | -3.0244 | 0.01699 | -0.08568 | -82.2753 | -1.2283 | 57.8001 | 57.9356 | -20199.23 | -4204.1911 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00488 | 0 | 0
23.7684 | 33.339 | 5.0648 | 5.3119 | 26.8571 | -1.1851 | 0.02687 | 0.19447 | 0.19168 | -3.0244 | 0.01578 | -0.08571 | -82.1995 | -1.2246 | 56.5731 | 57.3955 | -20200.78 | -4204.3118 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00487 | 0 | 0
24.7687 | 33.3382 | 5.0644 | 5.3123 | 26.8633 | -1.1851 | 0.02627 | 0.19442 | 0.18868 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08582 | -82.1105 | -1.2292 | 55.6859 | 57.3804 | -20201.9675 | -4204.3144 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00487 | 0 | 0
25.7686 | 33.3407 | 5.0655 | 5.3126 | 26.8679 | -1.1851 | 0.02569 | 0.1919 | 0.19079 | -3.0244 | 0.01511 | -0.08584 | -82.0835 | -1.2247 | 56.3105 | 56.6371 | -20203.5113 | -4204.3948 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00486 | 0 | 0
26.7682 | 33.3423 | 5.065 | 5.3115 | 26.8711 | -1.1851 | 0.02416 | 0.19006 | 0.18825 | -3.0244 | 0.01269 | -0.08569 | -82.0634 | -1.2217 | 55.5601 | 56.0931 | -20204.5814 | -4204.3004 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00485 | 0 | 0
27.7694 | 33.3433 | 5.0658 | 5.3115 | 26.8727 | -1.1851 | 0.02611 | 0.1878 | 0.18494 | -3.0244 | 0.01192 | -0.08568 | -82.0559 | -1.2182 | 54.5845 | 55.4274 | -20205.1304 | -4204.3484 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00484 | 0 | 0
28.7705 | 33.3401 | 5.0657 | 5.3124 | 26.8739 | -1.1851 | 0.02475 | 0.18772 | 0.18843 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08587 | -81.9995 | -1.2228 | 55.6133 | 55.4028 | -20204.7081 | -4204.3953 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00484 | 0 | 0
29.77 | 33.3396 | 5.0666 | 5.313 | 26.8732 | -1.1851 | 0.0299 | 0.18609 | 0.17834 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08588 | -82.0029 | -1.2219 | 52.6343 | 54.9222 | -20204.4425 | -4204.4868 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00457 | 0.00483 | 0 | 0
30.7699 | 33.3421 | 5.0667 | 5.3128 | 26.8719 | -1.1851 | 0.02426 | 0.18444 | 0.19102 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08573 | -82.051 | -1.2199 | 56.3762 | 54.4369 | -20204.6917 | -4204.4812 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00482 | 0 | 0
31.7703 | 33.3443 | 5.0663 | 5.3119 | 26.8682 | -1.1851 | 0.02836 | 0.18202 | 0.17845 | -3.0244 | 0.01697 | -0.08573 | -82.1253 | -1.2174 | 52.6689 | 53.7213 | -20204.3873 | -4204.4062 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00481 | 0 | 0
32.7699 | 33.3438 | 5.0667 | 5.3126 | 26.8657 | -1.1851 | 0.02396 | 0.1814 | 0.17678 | -3.0244 | 0.01274 | -0.08578 | -82.1501 | -1.2191 | 52.1741 | 53.537 | -20203.7221 | -4204.4695 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00481 | 0 | 0
33.7718 | 33.3436 | 5.067 | 5.3122 | 26.86 | -1.1851 | 0.02574 | 0.17847 | 0.17233 | -3.0244 | 0.01185 | -0.08581 | -82.221 | -1.2155 | 50.8611 | 52.6731 | -20202.413 | -4204.4665 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.0048 | 0 | 0
34.7716 | 33.3449 | 5.0673 | 5.3118 | 26.8536 | -1.1851 | 0.02466 | 0.18093 | 0.17896 | -3.0244 | 0.01443 | -0.08575 | -82.3178 | -1.2124 | 52.8188 | 53.4007 | -20201.3032 | -4204.4574 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
35.7735 | 33.3453 | 5.0676 | 5.3119 | 26.8471 | -1.1851 | 0.02486 | 0.18172 | 0.16989 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08586 | -82.4053 | -1.2112 | 50.141 | 53.6331 | -20199.9735 | -4204.4794 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00481 | 0 | 0
36.7736 | 33.3456 | 5.0673 | 5.3121 | 26.839 | -1.1851 | 0.0242 | 0.18379 | 0.19147 | -3.0244 | 0.01247 | -0.08578 | -82.5123 | -1.2137 | 56.5112 | 54.2431 | -20198.2896 | -4204.4722 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00482 | 0 | 0
37.7745 | 33.3479 | 5.068 | 5.3129 | 26.8327 | -1.1851 | 0.02333 | 0.18554 | 0.18509 | -3.0244 | 0.01485 | -0.08575 | -82.6213 | -1.2139 | 54.6274 | 54.761 | -20197.4094 | -4204.5625 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00483 | 0 | 0
38.7749 | 33.3512 | 5.0678 | 5.3122 | 26.8263 | -1.1851 | 0.0262 | 0.18739 | 0.18476 | -3.0244 | 0.01372 | -0.08586 | -82.7444 | -1.2116 | 54.5291 | 55.3049 | -20196.7325 | -4204.5074 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00484 | 0 | 0
39.7768 | 33.3457 | 5.0682 | 5.3131 | 26.8229 | -1.1851 | 0.02732 | 0.18657 | 0.18672 | -3.0244 | 0.01232 | -0.08587 | -82.718 | -1.214 | 55.1074 | 55.0637 | -20194.768 | -4204.5892 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00483 | 0 | 0
40.7774 | 33.3455 | 5.0691 | 5.3139 | 26.8198 | -1.1851 | 0.02728 | 0.18911 | 0.18498 | -3.0244 | 0.01327 | -0.08587 | -82.7548 | -1.2135 | 54.5953 | 55.8129 | -20194.0455 | -4204.6846 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00485 | 0 | 0
41.7796 | 33.3488 | 5.0692 | 5.314 | 26.8181 | -1.1851 | 0.02867 | 0.19075 | 0.18213 | -3.0244 | 0.01733 | -0.08585 | -82.8177 | -1.2135 | 53.7524 | 56.2979 | -20194.418 | -4204.6978 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00455 | 0.00485 | 0 | 0
42.7792 | 33.3458 | 5.07 | 5.314 | 26.8181 | -1.1851 | 0.02732 | 0.1915 | 0.18926 | -3.0244 | 0.01054 | -0.08585 | -82.7801 | -1.21 | 55.857 | 56.5196 | -20193.7618 | -4204.7485 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00486 | 0 | 0
43.781 | 33.3504 | 5.0691 | 5.3149 | 26.8189 | -1.1851 | 0.02566 | 0.19287 | 0.18966 | -3.0244 | 0.01413 | -0.0857 | -82.8279 | -1.2187 | 55.9769 | 56.9235 | -20194.9428 | -4204.7534 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00486 | 0 | 0
44.7814 | 33.3476 | 5.0697 | 5.3147 | 26.8205 | -1.1851 | 0.02544 | 0.19273 | 0.18863 | -3.0244 | 0.01363 | -0.08563 | -82.772 | -1.2144 | 55.672 | 56.8812 | -20194.6499 | -4204.7726 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00486 | 0 | 0
45.7825 | 33.352 | 5.0692 | 5.3148 | 26.8234 | -1.1851 | 0.02654 | 0.19337 | 0.18682 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08572 | -82.7913 | -1.2176 | 55.1381 | 57.0702 | -20196.2723 | -4204.7479 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00487 | 0 | 0
46.7829 | 33.353 | 5.0691 | 5.3147 | 26.8269 | -1.1851 | 0.02692 | 0.19434 | 0.19459 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08573 | -82.7593 | -1.2173 | 57.4324 | 57.357 | -20197.2414 | -4204.7383 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00487 | 0 | 0
47.7846 | 33.3522 | 5.0697 | 5.3145 | 26.831 | -1.1851 | 0.02596 | 0.19664 | 0.19225 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08582 | -82.6981 | -1.2136 | 56.7396 | 58.0352 | -20197.965 | -4204.7636 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00488 | 0 | 0
48.7866 | 33.3528 | 5.0695 | 5.3157 | 26.8371 | -1.1851 | 0.02694 | 0.19605 | 0.19714 | -3.0244 | 0.01684 | -0.08587 | -82.6273 | -1.2204 | 58.1823 | 57.8621 | -20199.4453 | -4204.8262 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00488 | 0 | 0
49.7865 | 33.3517 | 5.0697 | 5.3152 | 26.8417 | -1.1851 | 0.02564 | 0.19618 | 0.19027 | -3.0244 | 0.0168 | -0.08572 | -82.5555 | -1.2172 | 56.1574 | 57.8989 | -20200.1962 | -4204.8052 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00488 | 0 | 0
50.7882 | 33.3537 | 5.0696 | 5.3156 | 26.8471 | -1.1851 | 0.02599 | 0.19851 | 0.19472 | -3.0244 | 0.01503 | -0.08584 | -82.5112 | -1.2197 | 57.4692 | 58.5881 | -20201.8084 | -4204.8254 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00489 | 0 | 0
51.7888 | 33.3562 | 5.0708 | 5.317 | 26.8535 | -1.1851 | 0.02591 | 0.19518 | 0.19508 | -3.0244 | 0.01628 | -0.08566 | -82.4622 | -1.2208 | 57.576 | 57.6057 | -20203.7753 | -4204.9786 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00487 | 0 | 0
52.7883 | 33.3563 | 5.0705 | 5.3171 | 26.8604 | -1.1851 | 0.02765 | 0.19906 | 0.19612 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08575 | -82.3763 | -1.2228 | 57.8814 | 58.7511 | -20205.3058 | -4204.9651 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
53.7886 | 33.3571 | 5.0703 | 5.3169 | 26.8665 | -1.1851 | 0.02766 | 0.1976 | 0.19463 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08576 | -82.3087 | -1.2226 | 57.4435 | 58.3181 | -20206.8001 | -4204.944 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
54.7879 | 33.3588 | 5.0705 | 5.317 | 26.8737 | -1.1851 | 0.02632 | 0.19902 | 0.19594 | -3.0244 | 0.01354 | -0.0859 | -82.2393 | -1.2225 | 57.8299 | 58.7378 | -20208.7465 | -4204.9591 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00489 | 0 | 0
55.788 | 33.3589 | 5.0696 | 5.3165 | 26.8803 | -1.1851 | 0.02742 | 0.19618 | 0.19806 | -3.0244 | 0.01349 | -0.0858 | -82.1569 | -1.2237 | 58.4543 | 57.9003 | -20210.22 | -4204.8753 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00453 | 0.00488 | 0 | 0
56.7888 | 33.36 | 5.0708 | 5.3158 | 26.8874 | -1.1851 | 0.02584 | 0.1968 | 0.19565 | -3.0244 | 0.01008 | -0.08571 | -82.0807 | -1.2145 | 57.7428 | 58.0826 | -20212.0039 | -4204.9086 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.00488 | 0 | 0
57.788 | 33.3624 | 5.0705 | 5.3167 | 26.8925 | -1.1851 | 0.02801 | 0.19359 | 0.19068 | -3.0244 | 0.01341 | -0.08575 | -82.0458 | -1.2207 | 56.2782 | 57.1364 | -20213.6387 | -4204.9382 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00487 | 0 | 0
58.7888 | 33.3615 | 5.0707 | 5.3168 | 26.8969 | -1.1851 | 0.02429 | 0.19422 | 0.19192 | -3.0244 | 0.01364 | -0.08573 | -81.9793 | -1.22 | 56.6436 | 57.3225 | -20214.3934 | -4204.9627 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00487 | 0 | 0
59.788 | 33.3645 | 5.0713 | 5.3166 | 26.9019 | -1.1851 | 0.02814 | 0.19252 | 0.19223 | -3.0244 | 0.01351 | -0.08586 | -81.9544 | -1.216 | 56.7337 | 56.8202 | -20216.1426 | -4204.9847 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00486 | 0 | 0
60.7885 | 33.3644 | 5.0709 | 5.3165 | 26.9042 | -1.1851 | 0.02507 | 0.19047 | 0.19 | -3.0244 | 0.01514 | -0.08576 | -81.9229 | -1.2176 | 56.0765 | 56.2165 | -20216.6216 | -4204.9521 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00485 | 0 | 0
61.789 | 33.3655 | 5.0713 | 5.317 | 26.9062 | -1.1851 | 0.02594 | 0.18904 | 0.1775 | -3.0244 | 0.01346 | -0.08577 | -81.9116 | -1.2181 | 52.388 | 55.7935 | -20217.3141 | -4205.007 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00485 | 0 | 0
62.7905 | 33.3667 | 5.0717 | 5.317 | 26.9064 | -1.1851 | 0.02653 | 0.18685 | 0.18857 | -3.0244 | 0.01307 | -0.0857 | -81.9239 | -1.2159 | 55.6544 | 55.1456 | -20217.6217 | -4205.0303 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00451 | 0.00484 | 0 | 0
63.791 | 33.3643 | 5.0716 | 5.3171 | 26.9059 | -1.1851 | 0.02752 | 0.18697 | 0.17938 | -3.0244 | 0.01619 | -0.08573 | -81.9013 | -1.217 | 52.9413 | 55.1813 | -20216.9859 | -4205.0376 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00484 | 0 | 0
64.7917 | 33.3666 | 5.0708 | 5.3175 | 26.9035 | -1.1851 | 0.0259 | 0.18278 | 0.18657 | -3.0244 | 0.01554 | -0.0858 | -81.9608 | -1.2229 | 55.0649 | 53.9457 | -20216.9605 | -4205.0088 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00482 | 0 | 0
65.7914 | 33.3662 | 5.0711 | 5.3164 | 26.9002 | -1.1851 | 0.0254 | 0.18299 | 0.17397 | -3.0244 | 0.01602 | -0.08578 | -81.9961 | -1.2162 | 51.3466 | 54.0085 | -20216.158 | -4204.957 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
66.7923 | 33.3656 | 5.0714 | 5.3175 | 26.8963 | -1.1851 | 0.02588 | 0.18151 | 0.18128 | -3.0244 | 0.01124 | -0.08579 | -82.0392 | -1.2201 | 53.5022 | 53.5702 | -20215.1724 | -4205.0462 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00481 | 0 | 0
67.7946 | 33.3704 | 5.0711 | 5.3177 | 26.8908 | -1.1851 | 0.02388 | 0.17975 | 0.17933 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08585 | -82.1694 | -1.2226 | 52.9277 | 53.051 | -20215.0262 | -4205.0399 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.0048 | 0 | 0
68.794 | 33.3704 | 5.0715 | 5.3165 | 26.8846 | -1.1851 | 0.02431 | 0.1802 | 0.17469 | -3.0244 | 0.0122 | -0.08571 | -82.2479 | -1.2146 | 51.5574 | 53.1842 | -20213.6705 | -4204.9855 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
69.7945 | 33.3669 | 5.0715 | 5.3162 | 26.8764 | -1.1851 | 0.0246 | 0.18088 | 0.18183 | -3.0244 | 0.01733 | -0.08585 | -82.3079 | -1.2132 | 53.6638 | 53.3836 | -20211.1181 | -4204.9753 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
70.7969 | 33.3711 | 5.0718 | 5.3164 | 26.8691 | -1.1851 | 0.02701 | 0.18344 | 0.17814 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08582 | -82.4542 | -1.2128 | 52.5748 | 54.1394 | -20210.431 | -4205.0037 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00482 | 0 | 0
71.797 | 33.3676 | 5.072 | 5.3158 | 26.8626 | -1.1851 | 0.02594 | 0.1839 | 0.18218 | -3.0244 | 0.016 | -0.0857 | -82.4927 | -1.2083 | 53.7677 | 54.2763 | -20208.2394 | -4204.9772 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00482 | 0 | 0
72.7975 | 33.3727 | 5.0723 | 5.3168 | 26.8555 | -1.1851 | 0.02543 | 0.18452 | 0.18284 | -3.0244 | 0.01368 | -0.08578 | -82.6455 | -1.2124 | 53.9638 | 54.4581 | -20207.7946 | -4205.0578 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00483 | 0 | 0
73.7987 | 33.3695 | 5.0721 | 5.3171 | 26.8505 | -1.1851 | 0.02676 | 0.18859 | 0.18293 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08576 | -82.669 | -1.2143 | 53.9897 | 55.6605 | -20206.008 | -4205.0621 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00484 | 0 | 0
74.7981 | 33.371 | 5.0708 | 5.3168 | 26.8469 | -1.1851 | 0.0268 | 0.18995 | 0.18541 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08586 | -82.7347 | -1.2194 | 54.7221 | 56.062 | -20205.5606 | -4204.9643 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00485 | 0 | 0
75.7986 | 33.372 | 5.072 | 5.3157 | 26.8445 | -1.1851 | 0.02776 | 0.19015 | 0.19066 | -3.0244 | 0.01604 | -0.08585 | -82.7772 | -1.208 | 56.2722 | 56.1213 | -20205.2381 | -4204.9755 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00485 | 0 | 0
76.7995 | 33.3721 | 5.0717 | 5.3162 | 26.8438 | -1.1851 | 0.02442 | 0.19051 | 0.19171 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08585 | -82.7872 | -1.2116 | 56.5819 | 56.2276 | -20205.1309 | -4204.9834 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00485 | 0 | 0
77.7999 | 33.3736 | 5.0709 | 5.316 | 26.844 | -1.1851 | 0.02509 | 0.19181 | 0.19061 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08572 | -82.8035 | -1.215 | 56.2559 | 56.6113 | -20205.4705 | -4204.9249 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00486 | 0 | 0
78.8016 | 33.371 | 5.071 | 5.3155 | 26.8449 | -1.1851 | 0.02636 | 0.19413 | 0.19286 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08572 | -82.7597 | -1.2122 | 56.9219 | 57.295 | -20205.1076 | -4204.9048 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00487 | 0 | 0
79.8034 | 33.3711 | 5.0711 | 5.3156 | 26.8492 | -1.1851 | 0.02651 | 0.19314 | 0.19349 | -3.0244 | 0.01433 | -0.08576 | -82.7057 | -1.2119 | 57.1078 | 57.0022 | -20206.0653 | -4204.9152 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00451 | 0.00486 | 0 | 0
80.8035 | 33.3729 | 5.071 | 5.3157 | 26.8508 | -1.1851 | 0.02565 | 0.19503 | 0.193 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08571 | -82.7082 | -1.2132 | 56.9632 | 57.5616 | -20206.8228 | -4204.915 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00487 | 0 | 0
81.8035 | 33.3723 | 5.0703 | 5.3157 | 26.8548 | -1.1851 | 0.02864 | 0.19489 | 0.19311 | -3.0244 | 0.01338 | -0.08577 | -82.6512 | -1.2166 | 56.994 | 57.5201 | -20207.5599 | -4204.8708 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00455 | 0.00487 | 0 | 0
82.803 | 33.3752 | 5.0705 | 5.3162 | 26.8591 | -1.1851 | 0.027 | 0.19969 | 0.19287 | -3.0244 | 0.01554 | -0.0858 | -82.6326 | -1.2177 | 56.9233 | 58.936 | -20209.152 | -4204.914 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.0049 | 0 | 0
83.8045 | 33.3772 | 5.0704 | 5.317 | 26.8653 | -1.1851 | 0.028 | 0.19528 | 0.19763 | -3.0244 | 0.01751 | -0.08577 | -82.5791 | -1.2223 | 58.3287 | 57.6349 | -20210.9131 | -4204.9513 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00454 | 0.00487 | 0 | 0
84.8044 | 33.3782 | 5.0696 | 5.3168 | 26.872 | -1.1851 | 0.02619 | 0.1985 | 0.19491 | -3.0244 | 0.01227 | -0.08568 | -82.5074 | -1.2255 | 57.5265 | 58.5847 | -20212.608 | -4204.8972 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00489 | 0 | 0
85.8055 | 33.3818 | 5.0699 | 5.3166 | 26.8774 | -1.1851 | 0.0273 | 0.19705 | 0.19799 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08572 | -82.4839 | -1.223 | 58.4342 | 58.157 | -20214.5644 | -4204.9014 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00488 | 0 | 0
86.8075 | 33.381 | 5.0701 | 5.3166 | 26.8833 | -1.1851 | 0.02543 | 0.19919 | 0.19947 | -3.0244 | 0.01626 | -0.08586 | -82.3991 | -1.2219 | 58.8721 | 58.7886 | -20215.6991 | -4204.9147 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00489 | 0 | 0
87.8086 | 33.3847 | 5.07 | 5.3172 | 26.8894 | -1.1851 | 0.0282 | 0.19588 | 0.20436 | -3.0244 | 0.01282 | -0.08571 | -82.3689 | -1.2253 | 60.3145 | 57.8107 | -20217.8499 | -4204.9425 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00488 | 0 | 0
88.8082 | 33.3835 | 5.0704 | 5.3185 | 26.8955 | -1.1851 | 0.02466 | 0.19466 | 0.20306 | -3.0244 | 0.01605 | -0.0857 | -82.2758 | -1.23 | 59.9315 | 57.4523 | -20218.906 | -4205.0423 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00487 | 0 | 0
89.8084 | 33.3836 | 5.0702 | 5.3185 | 26.9028 | -1.1851 | 0.02695 | 0.19718 | 0.19294 | -3.0244 | 0.01503 | -0.08581 | -82.1848 | -1.2309 | 56.9433 | 58.1953 | -20220.5103 | -4205.0345 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00488 | 0 | 0
90.808 | 33.3851 | 5.0719 | 5.3185 | 26.9086 | -1.1851 | 0.02838 | 0.19445 | 0.19386 | -3.0244 | 0.01474 | -0.08573 | -82.1297 | -1.2221 | 57.2145 | 57.3908 | -20222.1283 | -4205.1321 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00454 | 0.00487 | 0 | 0
91.8086 | 33.3834 | 5.0709 | 5.3183 | 26.9133 | -1.1851 | 0.02716 | 0.19245 | 0.18732 | -3.0244 | 0.01362 | -0.08571 | -82.05 | -1.2265 | 55.2849 | 56.8004 | -20222.768 | -4205.0586 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00486 | 0 | 0
92.8087 | 33.3846 | 5.0719 | 5.3189 | 26.917 | -1.1851 | 0.02449 | 0.19161 | 0.19653 | -3.0244 | 0.01381 | -0.08578 | -82.0167 | -1.2246 | 58.0049 | 56.5521 | -20223.8592 | -4205.159 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00486 | 0 | 0
93.8096 | 33.3843 | 5.0717 | 5.3188 | 26.9199 | -1.1851 | 0.02683 | 0.18919 | 0.18468 | -3.0244 | 0.0173 | -0.08579 | -81.9776 | -1.2249 | 54.5067 | 55.8388 | -20224.409 | -4205.1448 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00452 | 0.00485 | 0 | 0
94.81 | 33.3826 | 5.0715 | 5.3182 | 26.9207 | -1.1851 | 0.02705 | 0.18945 | 0.18411 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08582 | -81.9453 | -1.223 | 54.3379 | 55.9145 | -20224.2043 | -4205.0906 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00452 | 0.00485 | 0 | 0
95.8108 | 33.384 | 5.072 | 5.3191 | 26.9214 | -1.1851 | 0.02628 | 0.18554 | 0.18457 | -3.0244 | 0.01672 | -0.08569 | -81.9549 | -1.225 | 54.4746 | 54.7609 | -20224.6705 | -4205.1703 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
96.8114 | 33.3829 | 5.0725 | 5.3187 | 26.9207 | -1.1851 | 0.02551 | 0.18399 | 0.18233 | -3.0244 | 0.01408 | -0.08575 | -81.9489 | -1.2207 | 53.8127 | 54.3025 | -20224.2677 | -4205.1812 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
97.8118 | 33.3827 | 5.0719 | 5.3181 | 26.9177 | -1.1851 | 0.02531 | 0.18218 | 0.18541 | -3.0244 | 0.01631 | -0.08569 | -81.985 | -1.2207 | 54.7226 | 53.7688 | -20223.5758 | -4205.1121 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00481 | 0 | 0
98.8114 | 33.3822 | 5.0717 | 5.3175 | 26.9148 | -1.1851 | 0.02558 | 0.18139 | 0.17582 | -3.0244 | 0.01223 | -0.0858 | -82.0149 | -1.218 | 51.8899 | 53.5346 | -20222.8304 | -4205.0616 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00481 | 0 | 0
99.811 | 33.3841 | 5.0724 | 5.3174 | 26.9101 | -1.1851 | 0.02725 | 0.18031 | 0.17136 | -3.0244 | 0.01533 | -0.08584 | -82.0985 | -1.2149 | 50.5743 | 53.2177 | -20222.2146 | -4205.0947 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00481 | 0 | 0
100.8124 | 33.3869 | 5.072 | 5.3173 | 26.9025 | -1.1851 | 0.02578 | 0.17936 | 0.1752 | -3.0244 | 0.01492 | -0.08572 | -82.2313 | -1.2156 | 51.7083 | 52.9368 | -20221.1834 | -4205.0669 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.0048 | 0 | 0
101.8121 | 33.3863 | 5.0727 | 5.3166 | 26.8954 | -1.1851 | 0.02468 | 0.17971 | 0.17493 | -3.0244 | 0.01715 | -0.08562 | -82.3127 | -1.2094 | 51.6281 | 53.0397 | -20219.4869 | -4205.0669 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.0048 | 0 | 0
102.8127 | 33.3836 | 5.0715 | 5.3162 | 26.8873 | -1.1851 | 0.02535 | 0.18235 | 0.17598 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08575 | -82.3816 | -1.2129 | 51.9386 | 53.8191 | -20217.1436 | -4204.9686 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00482 | 0 | 0
103.8123 | 33.3839 | 5.0719 | 5.3155 | 26.8783 | -1.1851 | 0.02609 | 0.18457 | 0.17877 | -3.0244 | 0.01312 | -0.08575 | -82.5 | -1.2078 | 52.7627 | 54.4743 | -20215.2237 | -4204.9548 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
104.8132 | 33.3849 | 5.0721 | 5.3151 | 26.8712 | -1.1851 | 0.02826 | 0.18665 | 0.18204 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08586 | -82.6026 | -1.2045 | 53.7272 | 55.0869 | -20213.9052 | -4204.9426 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00454 | 0.00484 | 0 | 0
105.814 | 33.3854 | 5.0716 | 5.3156 | 26.8649 | -1.1851 | 0.02584 | 0.18626 | 0.18409 | -3.0244 | 0.01467 | -0.08573 | -82.6892 | -1.2098 | 54.3329 | 54.9711 | -20212.6315 | -4204.9444 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0045 | 0.00483 | 0 | 0
106.8165 | 33.3868 | 5.0708 | 5.3157 | 26.8603 | -1.1851 | 0.02409 | 0.18803 | 0.18297 | -3.0244 | 0.01502 | -0.0857 | -82.7638 | -1.214 | 54.0012 | 55.4949 | -20211.9427 | -4204.9031 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00484 | 0 | 0
107.8165 | 33.384 | 5.0717 | 5.3164 | 26.8563 | -1.1851 | 0.02539 | 0.18849 | 0.18825 | -3.0244 | 0.01486 | -0.08572 | -82.7796 | -1.2129 | 55.5591 | 55.6313 | -20210.4484 | -4204.9949 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00484 | 0 | 0
108.8165 | 33.3829 | 5.0702 | 5.3162 | 26.8542 | -1.1851 | 0.02592 | 0.18979 | 0.18587 | -3.0244 | 0.01297 | -0.08562 | -82.7927 | -1.2192 | 54.8571 | 56.0148 | -20209.7404 | -4204.8933 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00485 | 0 | 0
109.8166 | 33.3817 | 5.0702 | 5.3155 | 26.8538 | -1.1851 | 0.02753 | 0.18968 | 0.18518 | -3.0244 | 0.01415 | -0.08583 | -82.7824 | -1.2157 | 54.6545 | 55.9816 | -20209.3868 | -4204.8508 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00453 | 0.00485 | 0 | 0
110.8166 | 33.3809 | 5.0703 | 5.3163 | 26.8544 | -1.1851 | 0.02526 | 0.19281 | 0.19192 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08579 | -82.7652 | -1.2194 | 56.644 | 56.9069 | -20209.3477 | -4204.9081 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00486 | 0 | 0
56.788 | 33.3579 | 5.0688 | 5.3142 | 26.8556 | -1.1851 | 0.026155 | 0.19003 | 0.18786

## Mfr_28%
10/31/2024 10:06:17Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7586 | 33.2897 | 5.0879 | 5.3282 | 26.239 | -1.1851 | 0.02303 | 0.16018 | 0.15941 | -3.0244 | 0.01564 | -0.08588 | -89.4119 | -1.1912 | 47.0467 | 47.2747 | -20055.0848 | -4206.6784 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
3.7586 | 33.2912 | 5.0872 | 5.3283 | 26.2386 | -1.1851 | 0.02342 | 0.16252 | 0.15836 | -3.0244 | 0.01577 | -0.08575 | -89.4352 | -1.1952 | 46.7386 | 47.966 | -20055.3415 | -4206.6341 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
4.7584 | 33.2925 | 5.0866 | 5.3268 | 26.2414 | -1.1851 | 0.02281 | 0.1612 | 0.15705 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08562 | -89.4166 | -1.1908 | 46.3525 | 47.5753 | -20056.2358 | -4206.5132 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00472 | 0 | 0
5.7581 | 33.2915 | 5.0861 | 5.3267 | 26.2455 | -1.1851 | 0.02388 | 0.16198 | 0.16315 | -3.0244 | 0.01633 | -0.08573 | -89.3521 | -1.1926 | 48.1529 | 47.8066 | -20056.9157 | -4206.4777 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00472 | 0 | 0
6.7587 | 33.2958 | 5.086 | 5.326 | 26.2496 | -1.1851 | 0.02322 | 0.16456 | 0.16341 | -3.0244 | 0.01209 | -0.08575 | -89.3549 | -1.19 | 48.2282 | 48.5672 | -20058.7428 | -4206.4254 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
7.7596 | 33.2981 | 5.0853 | 5.3259 | 26.2548 | -1.1851 | 0.02405 | 0.16511 | 0.15885 | -3.0244 | 0.01749 | -0.08579 | -89.3178 | -1.1928 | 46.8824 | 48.7294 | -20060.3577 | -4206.3778 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
8.7605 | 33.295 | 5.0846 | 5.3258 | 26.2609 | -1.1851 | 0.02196 | 0.16481 | 0.15777 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08574 | -89.2002 | -1.1958 | 46.5632 | 48.6419 | -20061.0228 | -4206.3348 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00473 | 0 | 0
9.7604 | 33.2964 | 5.0846 | 5.3258 | 26.267 | -1.1851 | 0.02193 | 0.16643 | 0.15438 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08571 | -89.1424 | -1.1959 | 45.5621 | 49.1187 | -20062.6558 | -4206.3297 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00474 | 0 | 0
10.7601 | 33.2997 | 5.085 | 5.3254 | 26.2737 | -1.1851 | 0.02265 | 0.16556 | 0.16441 | -3.0244 | 0.01313 | -0.08585 | -89.0979 | -1.192 | 48.5245 | 48.862 | -20064.844 | -4206.3335 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00474 | 0 | 0
11.7605 | 33.303 | 5.0837 | 5.3245 | 26.2819 | -1.1851 | 0.02404 | 0.16642 | 0.16107 | -3.0244 | 0.01575 | -0.08574 | -89.0353 | -1.194 | 47.5366 | 49.1172 | -20067.3473 | -4206.2022 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
12.7616 | 33.3015 | 5.083 | 5.3244 | 26.2892 | -1.1851 | 0.02327 | 0.16827 | 0.16391 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08584 | -88.9243 | -1.1965 | 48.3767 | 49.6627 | -20068.6207 | -4206.1516 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00475 | 0 | 0
13.7619 | 33.3049 | 5.0827 | 5.3238 | 26.2969 | -1.1851 | 0.0238 | 0.16384 | 0.16383 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08558 | -88.869 | -1.1954 | 48.3526 | 48.355 | -20071.0384 | -4206.1 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00473 | 0 | 0
14.7612 | 33.306 | 5.0822 | 5.3229 | 26.3041 | -1.1851 | 0.02466 | 0.16466 | 0.1578 | -3.0244 | 0.01658 | -0.0857 | -88.7927 | -1.1932 | 46.5729 | 48.5983 | -20072.8333 | -4206.0193 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00473 | 0 | 0
15.7628 | 33.3052 | 5.0816 | 5.3245 | 26.3113 | -1.1851 | 0.02393 | 0.1652 | 0.16054 | -3.0244 | 0.01398 | -0.08574 | -88.6912 | -1.2039 | 47.3819 | 48.7577 | -20074.2516 | -4206.0762 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
16.7627 | 33.3104 | 5.0836 | 5.3234 | 26.3184 | -1.1851 | 0.02355 | 0.16506 | 0.15696 | -3.0244 | 0.01138 | -0.0859 | -88.6669 | -1.1888 | 46.3258 | 48.7148 | -20076.9178 | -4206.1303 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00474 | 0 | 0
17.7636 | 33.3118 | 5.0831 | 5.3235 | 26.324 | -1.1851 | 0.02288 | 0.16248 | 0.15863 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08566 | -88.6136 | -1.1918 | 46.8184 | 47.9546 | -20078.4693 | -4206.1002 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00472 | 0 | 0
18.7637 | 33.3113 | 5.0822 | 5.3231 | 26.3295 | -1.1851 | 0.025 | 0.16395 | 0.15334 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08585 | -88.5375 | -1.194 | 45.258 | 48.3871 | -20079.5552 | -4206.0285 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00473 | 0 | 0
19.7637 | 33.3136 | 5.0813 | 5.3222 | 26.3333 | -1.1851 | 0.02312 | 0.15993 | 0.15979 | -3.0244 | 0.01401 | -0.08593 | -88.518 | -1.1946 | 47.1615 | 47.2012 | -20080.8711 | -4205.9191 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
20.7637 | 33.3089 | 5.0803 | 5.3211 | 26.3361 | -1.1851 | 0.02207 | 0.16046 | 0.15478 | -3.0244 | 0.01696 | -0.08581 | -88.4241 | -1.1938 | 45.6822 | 47.3573 | -20080.4634 | -4205.7969 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
21.7637 | 33.3112 | 5.0795 | 5.3212 | 26.3379 | -1.1851 | 0.02448 | 0.1571 | 0.15485 | -3.0244 | 0.0116 | -0.08568 | -88.43 | -1.1986 | 45.7017 | 46.3674 | -20081.3562 | -4205.7518 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.0047 | 0 | 0
22.7636 | 33.3141 | 5.0796 | 5.3203 | 26.3384 | -1.1851 | 0.02187 | 0.157 | 0.1442 | -3.0244 | 0.01595 | -0.0858 | -88.4615 | -1.1932 | 42.5603 | 46.3379 | -20082.0953 | -4205.7017 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.0047 | 0 | 0
23.7637 | 33.3173 | 5.0803 | 5.3198 | 26.3385 | -1.1851 | 0.02394 | 0.1581 | 0.14629 | -3.0244 | 0.01441 | -0.0858 | -88.4997 | -1.1874 | 43.1746 | 46.6611 | -20082.8276 | -4205.7121 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.0047 | 0 | 0
24.7632 | 33.3184 | 5.0789 | 5.3184 | 26.3364 | -1.1851 | 0.02381 | 0.15561 | 0.13771 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08586 | -88.5403 | -1.1874 | 40.6426 | 45.9262 | -20082.6045 | -4205.546 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00469 | 0 | 0
25.7657 | 33.319 | 5.078 | 5.3178 | 26.3338 | -1.1851 | 0.02414 | 0.15362 | 0.1497 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08585 | -88.5807 | -1.1888 | 44.1827 | 45.3397 | -20082.1645 | -4205.4618 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00468 | 0 | 0
26.7657 | 33.3167 | 5.0778 | 5.3172 | 26.33 | -1.1851 | 0.0228 | 0.15286 | 0.1419 | -3.0244 | 0.01366 | -0.08576 | -88.5994 | -1.1869 | 41.8806 | 45.1143 | -20080.8216 | -4205.4117 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00468 | 0 | 0
27.7662 | 33.3175 | 5.077 | 5.3164 | 26.3258 | -1.1851 | 0.02237 | 0.15164 | 0.13143 | -3.0244 | 0.01441 | -0.08579 | -88.6625 | -1.1865 | 38.7896 | 44.754 | -20080.0904 | -4205.3158 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
28.7685 | 33.321 | 5.0763 | 5.316 | 26.3192 | -1.1851 | 0.02115 | 0.15025 | 0.14863 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08578 | -88.7906 | -1.1882 | 43.8654 | 44.3444 | -20079.4056 | -4205.2472 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00467 | 0 | 0
29.7692 | 33.3199 | 5.0754 | 5.315 | 26.3134 | -1.1851 | 0.02192 | 0.14986 | 0.14447 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08562 | -88.8508 | -1.1878 | 42.6397 | 44.2305 | -20077.9152 | -4205.1358 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00467 | 0 | 0
30.77 | 33.3207 | 5.075 | 5.3141 | 26.3062 | -1.1851 | 0.02095 | 0.15233 | 0.14657 | -3.0244 | 0.01224 | -0.08576 | -88.9529 | -1.1854 | 43.258 | 44.958 | -20076.4931 | -4205.0573 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00468 | 0 | 0
31.7707 | 33.3222 | 5.0747 | 5.3129 | 26.2989 | -1.1851 | 0.02224 | 0.15618 | 0.14695 | -3.0244 | 0.01395 | -0.08583 | -89.0656 | -1.1806 | 43.3705 | 46.0961 | -20075.2426 | -4204.9633 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00469 | 0 | 0
32.7718 | 33.3218 | 5.0735 | 5.313 | 26.2925 | -1.1851 | 0.02282 | 0.15622 | 0.15239 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08582 | -89.1397 | -1.1875 | 44.9768 | 46.1066 | -20073.7678 | -4204.8996 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
33.7716 | 33.3242 | 5.0736 | 5.3119 | 26.2876 | -1.1851 | 0.02348 | 0.15675 | 0.14616 | -3.0244 | 0.01695 | -0.08562 | -89.2337 | -1.1813 | 43.1383 | 46.2617 | -20073.2145 | -4204.8371 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.0047 | 0 | 0
34.772 | 33.3269 | 5.0729 | 5.3116 | 26.2851 | -1.1851 | 0.02404 | 0.15706 | 0.14857 | -3.0244 | 0.0172 | -0.08571 | -89.2988 | -1.1834 | 43.8481 | 46.3539 | -20073.2587 | -4204.7762 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00446 | 0.0047 | 0 | 0
35.7721 | 33.3255 | 5.0733 | 5.3103 | 26.2827 | -1.1851 | 0.02339 | 0.15863 | 0.1574 | -3.0244 | 0.01753 | -0.08575 | -89.312 | -1.1751 | 46.4553 | 46.8181 | -20072.4219 | -4204.7257 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00445 | 0.00471 | 0 | 0
36.7722 | 33.3293 | 5.0713 | 5.3101 | 26.2823 | -1.1851 | 0.02333 | 0.16136 | 0.15344 | -3.0244 | 0.01149 | -0.08577 | -89.3654 | -1.1835 | 45.2856 | 47.6249 | -20073.1866 | -4204.5943 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
37.7726 | 33.3304 | 5.0713 | 5.3102 | 26.2837 | -1.1851 | 0.02354 | 0.16162 | 0.15534 | -3.0244 | 0.01432 | -0.08585 | -89.3612 | -1.1844 | 45.8471 | 47.7011 | -20073.7244 | -4204.6014 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
38.7737 | 33.3313 | 5.0714 | 5.3101 | 26.2859 | -1.1851 | 0.02258 | 0.16253 | 0.15684 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08582 | -89.3446 | -1.1831 | 46.2906 | 47.9689 | -20074.3937 | -4204.6034 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00472 | 0 | 0
39.7738 | 33.3332 | 5.0712 | 5.3107 | 26.2886 | -1.1851 | 0.02343 | 0.16444 | 0.15903 | -3.0244 | 0.01269 | -0.08581 | -89.3348 | -1.1872 | 46.9345 | 48.5329 | -20075.3934 | -4204.6243 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00473 | 0 | 0
40.774 | 33.3352 | 5.0709 | 5.3101 | 26.2932 | -1.1851 | 0.02508 | 0.16337 | 0.15552 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08575 | -89.302 | -1.186 | 45.899 | 48.2165 | -20076.841 | -4204.5697 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00473 | 0 | 0
41.7738 | 33.3367 | 5.0695 | 5.3095 | 26.299 | -1.1851 | 0.02411 | 0.16536 | 0.1585 | -3.0244 | 0.0132 | -0.08588 | -89.2468 | -1.1897 | 46.7796 | 48.8035 | -20078.4338 | -4204.4553 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
42.7736 | 33.3358 | 5.0689 | 5.3083 | 26.3048 | -1.1851 | 0.02352 | 0.1664 | 0.16196 | -3.0244 | 0.01584 | -0.08559 | -89.1613 | -1.1869 | 47.8016 | 49.1122 | -20079.5028 | -4204.3426 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00474 | 0 | 0
43.7732 | 33.3361 | 5.0682 | 5.3086 | 26.3107 | -1.1851 | 0.02578 | 0.16471 | 0.15623 | -3.0244 | 0.01288 | -0.08584 | -89.0914 | -1.1916 | 46.1088 | 48.6136 | -20080.8629 | -4204.3172 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00449 | 0.00473 | 0 | 0
44.7734 | 33.3389 | 5.0686 | 5.3087 | 26.3174 | -1.1851 | 0.0239 | 0.16673 | 0.15843 | -3.0244 | 0.0162 | -0.08575 | -89.0417 | -1.1906 | 46.7603 | 49.2075 | -20082.9351 | -4204.3488 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
45.7733 | 33.3411 | 5.0685 | 5.3093 | 26.3248 | -1.1851 | 0.02449 | 0.16699 | 0.16074 | -3.0244 | 0.01312 | -0.08573 | -88.9752 | -1.1935 | 47.4397 | 49.2864 | -20085.0094 | -4204.3795 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00447 | 0.00474 | 0 | 0
46.7747 | 33.3387 | 5.0683 | 5.3086 | 26.3327 | -1.1851 | 0.02244 | 0.16651 | 0.16238 | -3.0244 | 0.01478 | -0.0857 | -88.8443 | -1.1909 | 47.9232 | 49.1424 | -20086.2185 | -4204.3244 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00474 | 0 | 0
47.7755 | 33.3387 | 5.0689 | 5.3081 | 26.3405 | -1.1851 | 0.02456 | 0.16611 | 0.15318 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08579 | -88.7467 | -1.186 | 45.2097 | 49.025 | -20087.9122 | -4204.3289 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00474 | 0 | 0
48.7769 | 33.3382 | 5.0681 | 5.3087 | 26.3488 | -1.1851 | 0.02243 | 0.16476 | 0.15878 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08578 | -88.6348 | -1.1928 | 46.8624 | 48.6274 | -20089.6163 | -4204.3143 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00473 | 0 | 0
49.7772 | 33.339 | 5.0672 | 5.3095 | 26.3559 | -1.1851 | 0.02494 | 0.16561 | 0.15696 | -3.0244 | 0.01657 | -0.08577 | -88.5542 | -1.2012 | 46.3247 | 48.8768 | -20091.3413 | -4204.3138 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00474 | 0 | 0
50.7772 | 33.3388 | 5.068 | 5.3093 | 26.3616 | -1.1851 | 0.02706 | 0.16171 | 0.16062 | -3.0244 | 0.01483 | -0.0859 | -88.4805 | -1.1962 | 47.4038 | 47.7276 | -20092.5459 | -4204.3463 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00472 | 0 | 0
51.7773 | 33.3446 | 5.0687 | 5.3093 | 26.3673 | -1.1851 | 0.02114 | 0.16303 | 0.15685 | -3.0244 | 0.01391 | -0.08572 | -88.4818 | -1.193 | 46.2939 | 48.1157 | -20095.0436 | -4204.3924 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00473 | 0 | 0
52.7787 | 33.3436 | 5.0669 | 5.3087 | 26.3706 | -1.1851 | 0.02589 | 0.16114 | 0.15371 | -3.0244 | 0.01153 | -0.08581 | -88.427 | -1.1987 | 45.367 | 47.5597 | -20095.5743 | -4204.2441 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0045 | 0.00472 | 0 | 0
53.7808 | 33.3428 | 5.0672 | 5.3081 | 26.3736 | -1.1851 | 0.02297 | 0.15859 | 0.15819 | -3.0244 | 0.01553 | -0.0858 | -88.3788 | -1.1943 | 46.6894 | 46.8051 | -20096.0328 | -4204.2265 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
54.7806 | 33.3434 | 5.0669 | 5.3075 | 26.3743 | -1.1851 | 0.02342 | 0.15921 | 0.15351 | -3.0244 | 0.01573 | -0.08578 | -88.3781 | -1.1925 | 45.3071 | 46.9893 | -20096.3236 | -4204.1727 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00471 | 0 | 0
55.7825 | 33.3441 | 5.0661 | 5.3073 | 26.3753 | -1.1851 | 0.02215 | 0.15615 | 0.15179 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08571 | -88.3743 | -1.1958 | 44.8003 | 46.0872 | -20096.7 | -4204.1127 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00469 | 0 | 0
56.7827 | 33.3452 | 5.066 | 5.3077 | 26.3748 | -1.1851 | 0.02404 | 0.15528 | 0.14689 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08579 | -88.3942 | -1.1981 | 43.3531 | 45.8292 | -20096.8296 | -4204.136 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00469 | 0 | 0
57.7837 | 33.3447 | 5.0654 | 5.306 | 26.3729 | -1.1851 | 0.02349 | 0.15463 | 0.14866 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08582 | -88.4113 | -1.1927 | 43.8747 | 45.6373 | -20096.2837 | -4203.9961 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00469 | 0 | 0
58.7858 | 33.3433 | 5.0662 | 5.3058 | 26.3692 | -1.1851 | 0.02164 | 0.15284 | 0.14625 | -3.0244 | 0.01292 | -0.08582 | -88.4403 | -1.188 | 43.1634 | 45.1095 | -20095.196 | -4204.0306 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00468 | 0 | 0
59.7851 | 33.344 | 5.0658 | 5.306 | 26.3647 | -1.1851 | 0.02419 | 0.15154 | 0.14605 | -3.0244 | 0.01361 | -0.08578 | -88.507 | -1.1908 | 43.1037 | 44.7265 | -20094.3538 | -4204.0128 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
60.7873 | 33.3484 | 5.0655 | 5.3051 | 26.3587 | -1.1851 | 0.02191 | 0.15087 | 0.14779 | -3.0244 | 0.0159 | -0.0857 | -88.6394 | -1.1877 | 43.6196 | 44.5266 | -20094.0056 | -4203.9475 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00467 | 0 | 0
61.7872 | 33.3485 | 5.065 | 5.3052 | 26.3521 | -1.1851 | 0.02361 | 0.1519 | 0.14387 | -3.0244 | 0.01286 | -0.08578 | -88.7233 | -1.1908 | 42.4622 | 44.8325 | -20092.5763 | -4203.9275 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00468 | 0 | 0
62.7879 | 33.3464 | 5.0648 | 5.3053 | 26.3443 | -1.1851 | 0.02166 | 0.14998 | 0.14695 | -3.0244 | 0.01727 | -0.08575 | -88.7954 | -1.1922 | 43.371 | 44.2648 | -20090.4212 | -4203.9135 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00442 | 0.00467 | 0 | 0
63.7881 | 33.3471 | 5.0647 | 5.3051 | 26.3356 | -1.1851 | 0.02262 | 0.15386 | 0.14691 | -3.0244 | 0.01114 | -0.0858 | -88.9158 | -1.192 | 43.36 | 45.4093 | -20088.6809 | -4203.8972 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00468 | 0 | 0
64.79 | 33.3512 | 5.0653 | 5.3044 | 26.3277 | -1.1851 | 0.0228 | 0.15557 | 0.14827 | -3.0244 | 0.01391 | -0.0857 | -89.0673 | -1.1853 | 43.7594 | 45.9151 | -20087.8594 | -4203.8925 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
65.7908 | 33.3482 | 5.065 | 5.3044 | 26.3207 | -1.1851 | 0.02275 | 0.15617 | 0.14267 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08579 | -89.1178 | -1.187 | 42.1084 | 46.0918 | -20085.6702 | -4203.8725 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
66.7914 | 33.3475 | 5.0645 | 5.3042 | 26.3161 | -1.1851 | 0.02188 | 0.15766 | 0.14986 | -3.0244 | 0.01724 | -0.08569 | -89.1676 | -1.1882 | 44.2287 | 46.5311 | -20084.4965 | -4203.8332 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00442 | 0.0047 | 0 | 0
67.7918 | 33.3475 | 5.0644 | 5.3038 | 26.3128 | -1.1851 | 0.0213 | 0.15945 | 0.15602 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08571 | -89.2101 | -1.1867 | 46.0484 | 47.0611 | -20083.8033 | -4203.8004 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00471 | 0 | 0
68.7919 | 33.3446 | 5.0641 | 5.3032 | 26.3098 | -1.1851 | 0.02293 | 0.15926 | 0.14946 | -3.0244 | 0.01416 | -0.08571 | -89.2109 | -1.1851 | 44.1105 | 47.0044 | -20082.5146 | -4203.7487 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
69.7923 | 33.3458 | 5.0634 | 5.3028 | 26.3085 | -1.1851 | 0.02203 | 0.16329 | 0.16071 | -3.0244 | 0.01363 | -0.08578 | -89.2419 | -1.1866 | 47.4325 | 48.1942 | -20082.4841 | -4203.6853 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00473 | 0 | 0
70.7937 | 33.3451 | 5.0638 | 5.3027 | 26.3087 | -1.1851 | 0.02257 | 0.16057 | 0.15604 | -3.0244 | 0.01496 | -0.08579 | -89.2298 | -1.1845 | 46.0536 | 47.3915 | -20082.3779 | -4203.7033 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00471 | 0 | 0
71.7938 | 33.3447 | 5.0631 | 5.3036 | 26.3105 | -1.1851 | 0.02214 | 0.16291 | 0.15836 | -3.0244 | 0.01482 | -0.08571 | -89.2022 | -1.1924 | 46.7374 | 48.0797 | -20082.6859 | -4203.7104 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00473 | 0 | 0
72.7936 | 33.3466 | 5.0642 | 5.3028 | 26.314 | -1.1851 | 0.02405 | 0.16377 | 0.1628 | -3.0244 | 0.01584 | -0.08583 | -89.1826 | -1.1825 | 48.0477 | 48.3359 | -20083.8761 | -4203.7315 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00473 | 0 | 0
73.7947 | 33.3485 | 5.0638 | 5.3036 | 26.3171 | -1.1851 | 0.02422 | 0.16479 | 0.16219 | -3.0244 | 0.01726 | -0.08579 | -89.1669 | -1.1889 | 47.8688 | 48.6351 | -20084.9482 | -4203.7576 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00447 | 0.00473 | 0 | 0
74.7959 | 33.3464 | 5.0633 | 5.304 | 26.3209 | -1.1851 | 0.02546 | 0.1635 | 0.15721 | -3.0244 | 0.01525 | -0.08579 | -89.0922 | -1.1932 | 46.3976 | 48.2548 | -20085.3315 | -4203.7463 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00449 | 0.00473 | 0 | 0
75.7957 | 33.351 | 5.063 | 5.3044 | 26.3275 | -1.1851 | 0.02529 | 0.16658 | 0.15308 | -3.0244 | 0.00885 | -0.08571 | -89.067 | -1.1967 | 45.1788 | 49.1644 | -20087.7635 | -4203.7551 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00474 | 0 | 0
76.7968 | 33.3522 | 5.0629 | 5.3041 | 26.3336 | -1.1851 | 0.02391 | 0.16591 | 0.15985 | -3.0244 | 0.01437 | -0.08574 | -89.005 | -1.1957 | 47.1768 | 48.9661 | -20089.3474 | -4203.7321 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
77.7968 | 33.3493 | 5.0637 | 5.3042 | 26.34 | -1.1851 | 0.02288 | 0.16608 | 0.16481 | -3.0244 | 0.0137 | -0.0859 | -88.887 | -1.1923 | 48.6423 | 49.0152 | -20090.1283 | -4203.7809 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00474 | 0 | 0
78.7966 | 33.3502 | 5.0625 | 5.305 | 26.3472 | -1.1851 | 0.02346 | 0.1677 | 0.15738 | -3.0244 | 0.01403 | -0.08574 | -88.8075 | -1.2022 | 46.4488 | 49.4962 | -20091.9013 | -4203.7588 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00475 | 0 | 0
79.7968 | 33.3544 | 5.0622 | 5.3047 | 26.3553 | -1.1851 | 0.02292 | 0.16665 | 0.16926 | -3.0244 | 0.01248 | -0.08572 | -88.7581 | -1.2021 | 49.9544 | 49.1851 | -20094.5792 | -4203.7268 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00474 | 0 | 0
80.7972 | 33.3541 | 5.0621 | 5.3037 | 26.3633 | -1.1851 | 0.02287 | 0.16666 | 0.15684 | -3.0244 | 0.0134 | -0.0858 | -88.6522 | -1.1976 | 46.2891 | 49.1879 | -20096.2531 | -4203.66 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00474 | 0 | 0
81.7976 | 33.3542 | 5.0623 | 5.3038 | 26.3702 | -1.1851 | 0.02523 | 0.16287 | 0.16336 | -3.0244 | 0.01397 | -0.08578 | -88.5665 | -1.1972 | 48.2139 | 48.0707 | -20097.7962 | -4203.6755 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00473 | 0 | 0
82.7981 | 33.3571 | 5.0617 | 5.3034 | 26.3752 | -1.1851 | 0.02238 | 0.16435 | 0.15667 | -3.0244 | 0.01502 | -0.0858 | -88.5394 | -1.1985 | 46.2403 | 48.5059 | -20099.5045 | -4203.6206 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00473 | 0 | 0
83.7997 | 33.3601 | 5.0611 | 5.3036 | 26.3801 | -1.1851 | 0.02515 | 0.16195 | 0.15508 | -3.0244 | 0.014 | -0.08583 | -88.5164 | -1.2024 | 45.7712 | 47.7987 | -20101.2373 | -4203.5949 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00472 | 0 | 0
84.8 | 33.3559 | 5.0613 | 5.3029 | 26.3849 | -1.1851 | 0.02302 | 0.16047 | 0.15642 | -3.0244 | 0.01334 | -0.08577 | -88.4005 | -1.1977 | 46.1659 | 47.3609 | -20101.3629 | -4203.5604 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
85.8006 | 33.3589 | 5.0626 | 5.3023 | 26.388 | -1.1851 | 0.02455 | 0.16214 | 0.15572 | -3.0244 | 0.01518 | -0.08588 | -88.3998 | -1.1881 | 45.9594 | 47.8524 | -20102.6807 | -4203.6022 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00472 | 0 | 0
86.801 | 33.3614 | 5.0617 | 5.3024 | 26.3902 | -1.1851 | 0.02381 | 0.16071 | 0.14952 | -3.0244 | 0.01393 | -0.08585 | -88.4049 | -1.1935 | 44.1277 | 47.4319 | -20103.7199 | -4203.5545 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00472 | 0 | 0
87.8016 | 33.3613 | 5.0618 | 5.3022 | 26.3912 | -1.1851 | 0.02182 | 0.15744 | 0.15311 | -3.0244 | 0.01549 | -0.08574 | -88.3901 | -1.1917 | 45.1896 | 46.4676 | -20103.9219 | -4203.5554 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.0047 | 0 | 0
88.8025 | 33.3621 | 5.0617 | 5.3015 | 26.3914 | -1.1851 | 0.02357 | 0.1572 | 0.15346 | -3.0244 | 0.01461 | -0.08576 | -88.3972 | -1.189 | 45.2906 | 46.3964 | -20104.1351 | -4203.5064 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.0047 | 0 | 0
89.804 | 33.3642 | 5.062 | 5.3015 | 26.389 | -1.1851 | 0.02408 | 0.15609 | 0.145 | -3.0244 | 0.01595 | -0.08572 | -88.4548 | -1.1874 | 42.7944 | 46.0692 | -20104.0573 | -4203.5198 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00446 | 0.00469 | 0 | 0
90.8037 | 33.3646 | 5.0626 | 5.3026 | 26.3874 | -1.1851 | 0.02293 | 0.15463 | 0.14958 | -3.0244 | 0.01419 | -0.08576 | -88.481 | -1.1901 | 44.1455 | 45.6365 | -20103.8093 | -4203.6243 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
91.8037 | 33.3657 | 5.0616 | 5.3019 | 26.3831 | -1.1851 | 0.02237 | 0.15324 | 0.1483 | -3.0244 | 0.01581 | -0.08574 | -88.5482 | -1.1912 | 43.7692 | 45.2257 | -20103.1114 | -4203.5184 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00468 | 0 | 0
92.8037 | 33.3649 | 5.0608 | 5.3009 | 26.3786 | -1.1851 | 0.02298 | 0.15219 | 0.14485 | -3.0244 | 0.01052 | -0.08581 | -88.5954 | -1.1905 | 42.7518 | 44.9174 | -20101.9581 | -4203.4123 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00444 | 0.00468 | 0 | 0
93.8037 | 33.3658 | 5.0604 | 5.3002 | 26.3734 | -1.1851 | 0.02262 | 0.15059 | 0.13927 | -3.0244 | 0.015 | -0.08578 | -88.6727 | -1.1889 | 41.1053 | 44.4436 | -20101.0156 | -4203.3459 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
94.8047 | 33.3654 | 5.0605 | 5.3007 | 26.367 | -1.1851 | 0.02149 | 0.14957 | 0.14735 | -3.0244 | 0.01424 | -0.08577 | -88.748 | -1.1905 | 43.4883 | 44.1429 | -20099.5276 | -4203.3822 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00466 | 0 | 0
95.8047 | 33.3686 | 5.0606 | 5.3008 | 26.3596 | -1.1851 | 0.01917 | 0.15193 | 0.1427 | -3.0244 | 0.01328 | -0.08568 | -88.8839 | -1.1906 | 42.1155 | 44.8419 | -20098.598 | -4203.3984 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00468 | 0 | 0
96.8058 | 33.3718 | 5.0607 | 5.299 | 26.3519 | -1.1851 | 0.02123 | 0.15237 | 0.1487 | -3.0244 | 0.01442 | -0.08578 | -89.0208 | -1.1813 | 43.886 | 44.9695 | -20097.6329 | -4203.2953 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00468 | 0 | 0
97.8071 | 33.3722 | 5.0598 | 5.299 | 26.3448 | -1.1851 | 0.02274 | 0.15598 | 0.14528 | -3.0244 | 0.01577 | -0.08574 | -89.117 | -1.1859 | 42.8783 | 46.0355 | -20096.1791 | -4203.2358 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00469 | 0 | 0
98.8091 | 33.3703 | 5.0599 | 5.2989 | 26.3387 | -1.1851 | 0.02261 | 0.15597 | 0.14754 | -3.0244 | 0.0137 | -0.08586 | -89.1704 | -1.1851 | 43.5447 | 46.0315 | -20094.4078 | -4203.2412 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00469 | 0 | 0
99.811 | 33.3759 | 5.0601 | 5.2993 | 26.3342 | -1.1851 | 0.02206 | 0.15875 | 0.14693 | -3.0244 | 0.01408 | -0.08567 | -89.2986 | -1.1862 | 43.3661 | 46.8547 | -20094.6421 | -4203.275 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00471 | 0 | 0
100.8121 | 33.3752 | 5.061 | 5.2994 | 26.3326 | -1.1851 | 0.02238 | 0.15985 | 0.15272 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08564 | -89.3101 | -1.182 | 45.0722 | 47.179 | -20094.1657 | -4203.3305 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00471 | 0 | 0
101.8121 | 33.3766 | 5.0596 | 5.298 | 26.3301 | -1.1851 | 0.02143 | 0.15951 | 0.15731 | -3.0244 | 0.01873 | -0.08586 | -89.359 | -1.182 | 46.4291 | 47.0765 | -20093.9366 | -4203.1703 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00471 | 0 | 0
102.8128 | 33.3767 | 5.0599 | 5.2972 | 26.3305 | -1.1851 | 0.02299 | 0.16049 | 0.15374 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08568 | -89.3555 | -1.1765 | 45.3745 | 47.3675 | -20094.0251 | -4203.1343 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00471 | 0 | 0
103.8132 | 33.3794 | 5.06 | 5.2983 | 26.3319 | -1.1851 | 0.02505 | 0.1607 | 0.15521 | -3.0244 | 0.01299 | -0.0858 | -89.3712 | -1.181 | 45.8099 | 47.428 | -20094.9173 | -4203.2075 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00448 | 0.00472 | 0 | 0
104.8147 | 33.3805 | 5.0598 | 5.298 | 26.3347 | -1.1851 | 0.0214 | 0.16403 | 0.15327 | -3.0244 | 0.01749 | -0.08578 | -89.351 | -1.1804 | 45.2368 | 48.4106 | -20095.7859 | -4203.1813 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00473 | 0 | 0
105.8157 | 33.3806 | 5.0593 | 5.2986 | 26.3376 | -1.1851 | 0.02445 | 0.16128 | 0.15373 | -3.0244 | 0.01408 | -0.08583 | -89.3148 | -1.1862 | 45.372 | 47.5989 | -20096.4418 | -4203.186 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00472 | 0 | 0
106.8157 | 33.3824 | 5.0596 | 5.2986 | 26.3416 | -1.1851 | 0.02368 | 0.16106 | 0.16132 | -3.0244 | 0.01282 | -0.08575 | -89.2875 | -1.1848 | 47.6115 | 47.5347 | -20097.6963 | -4203.2036 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00472 | 0 | 0
107.8167 | 33.3832 | 5.0595 | 5.2987 | 26.348 | -1.1851 | 0.02688 | 0.16474 | 0.15739 | -3.0244 | 0.01604 | -0.08574 | -89.216 | -1.1856 | 46.4517 | 48.6213 | -20099.2664 | -4203.2022 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00452 | 0.00473 | 0 | 0
108.8173 | 33.3835 | 5.059 | 5.2986 | 26.3529 | -1.1851 | 0.0228 | 0.16722 | 0.16242 | -3.0244 | 0.01601 | -0.0858 | -89.1574 | -1.1878 | 47.9358 | 49.3535 | -20100.3932 | -4203.1655 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00475 | 0 | 0
109.8172 | 33.3828 | 5.0585 | 5.2995 | 26.3587 | -1.1851 | 0.02438 | 0.1647 | 0.16272 | -3.0244 | 0.01556 | -0.0857 | -89.0755 | -1.1946 | 48.0251 | 48.609 | -20101.5249 | -4203.1952 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00447 | 0.00473 | 0 | 0
110.8179 | 33.3867 | 5.0581 | 5.2991 | 26.3661 | -1.1851 | 0.02315 | 0.16738 | 0.16334 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08576 | -89.0302 | -1.1947 | 48.2091 | 49.4002 | -20103.9851 | -4203.1402 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00475 | 0 | 0
111.819 | 33.3879 | 5.0591 | 5.2988 | 26.3737 | -1.1851 | 0.02336 | 0.16637 | 0.15524 | -3.0244 | 0.0163 | -0.08581 | -88.9504 | -1.1882 | 45.8182 | 49.1028 | -20105.904 | -4203.1836 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00445 | 0.00474 | 0 | 0
112.8188 | 33.3878 | 5.0579 | 5.2998 | 26.3809 | -1.1851 | 0.02314 | 0.16645 | 0.16337 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08581 | -88.8572 | -1.1992 | 48.2169 | 49.1255 | -20107.4352 | -4203.1754 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00474 | 0 | 0
57.7851 | 33.3411 | 5.069 | 5.3091 | 26.3308 | -1.1851 | 0.023234 | 0.16029 | 0.1541

## Mfr_26%
10/31/2024 10:19:32Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7485 | 33.2894 | 5.109 | 5.3426 | 25.9037 | -1.1851 | 0.02287 | 0.14464 | 0.13104 | -3.0244 | 0.01389 | -0.08591 | -93.6586 | -1.1579 | 38.6749 | 42.6888 | -19981.9561 | -4208.8034 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
3.7491 | 33.2901 | 5.1085 | 5.3413 | 25.9091 | -1.1851 | 0.02217 | 0.1418 | 0.13092 | -3.0244 | 0.01333 | -0.08573 | -93.5988 | -1.1542 | 38.6409 | 41.8513 | -19983.2717 | -4208.695 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
4.75 | 33.2912 | 5.1081 | 5.3411 | 25.916 | -1.1851 | 0.0225 | 0.13941 | 0.12977 | -3.0244 | 0.01576 | -0.08566 | -93.5257 | -1.1549 | 38.2989 | 41.1453 | -19985.0103 | -4208.6547 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00462 | 0 | 0
5.7507 | 33.2931 | 5.1066 | 5.3399 | 25.9191 | -1.1851 | 0.02207 | 0.13953 | 0.13229 | -3.0244 | 0.0135 | -0.08574 | -93.5095 | -1.1564 | 39.0434 | 41.1817 | -19986.1143 | -4208.494 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00462 | 0 | 0
6.753 | 33.2951 | 5.1058 | 5.3387 | 25.9224 | -1.1851 | 0.01953 | 0.13994 | 0.13116 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08579 | -93.4945 | -1.1546 | 38.7094 | 41.3022 | -19987.2758 | -4208.3795 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00462 | 0 | 0
7.7536 | 33.2963 | 5.1055 | 5.3379 | 25.9245 | -1.1851 | 0.0191 | 0.13789 | 0.13179 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08576 | -93.483 | -1.1524 | 38.8956 | 40.697 | -19987.984 | -4208.3115 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00461 | 0 | 0
8.7562 | 33.2974 | 5.1043 | 5.3362 | 25.9252 | -1.1851 | 0.02049 | 0.14059 | 0.1271 | -3.0244 | 0.01418 | -0.08585 | -93.4878 | -1.1499 | 37.5109 | 41.4921 | -19988.361 | -4208.1391 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00462 | 0 | 0
9.7577 | 33.2979 | 5.103 | 5.3356 | 25.9249 | -1.1851 | 0.02146 | 0.13525 | 0.1303 | -3.0244 | 0.01358 | -0.08579 | -93.4988 | -1.1532 | 38.4553 | 39.9186 | -19988.4282 | -4208.0205 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
10.7584 | 33.3009 | 5.1039 | 5.3352 | 25.9232 | -1.1851 | 0.01827 | 0.13622 | 0.12866 | -3.0244 | 0.018 | -0.0858 | -93.5579 | -1.1468 | 37.9739 | 40.2034 | -19988.7021 | -4208.0524 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00435 | 0.0046 | 0 | 0
11.7582 | 33.2996 | 5.1023 | 5.3334 | 25.9216 | -1.1851 | 0.0214 | 0.13242 | 0.1283 | -3.0244 | 0.01568 | -0.08573 | -93.5622 | -1.1453 | 37.8678 | 39.0824 | -19988.0808 | -4207.8491 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
12.7589 | 33.3022 | 5.1022 | 5.3327 | 25.9177 | -1.1851 | 0.01893 | 0.13508 | 0.1264 | -3.0244 | 0.0145 | -0.08577 | -93.6445 | -1.1424 | 37.3049 | 39.8673 | -19987.7909 | -4207.7994 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.0046 | 0 | 0
13.7593 | 33.2981 | 5.1001 | 5.3317 | 25.9135 | -1.1851 | 0.02098 | 0.13233 | 0.12072 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08574 | -93.645 | -1.1482 | 35.6291 | 39.0555 | -19985.989 | -4207.6169 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
14.7594 | 33.3024 | 5.0995 | 5.3308 | 25.9071 | -1.1851 | 0.01925 | 0.13001 | 0.11696 | -3.0244 | 0.01195 | -0.08584 | -93.7803 | -1.1468 | 34.5203 | 38.3699 | -19985.5219 | -4207.5208 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00457 | 0 | 0
15.7594 | 33.3043 | 5.0994 | 5.3308 | 25.9008 | -1.1851 | 0.02007 | 0.13129 | 0.11597 | -3.0244 | 0.0149 | -0.08575 | -93.8848 | -1.1472 | 34.227 | 38.7474 | -19984.5857 | -4207.5139 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
16.759 | 33.3039 | 5.0987 | 5.3302 | 25.8938 | -1.1851 | 0.0187 | 0.13269 | 0.12405 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08569 | -93.968 | -1.1477 | 36.6124 | 39.1616 | -19982.9497 | -4207.446 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00459 | 0 | 0
17.7595 | 33.3044 | 5.0981 | 5.3303 | 25.8869 | -1.1851 | 0.02033 | 0.13587 | 0.11707 | -3.0244 | 0.01527 | -0.08578 | -94.0624 | -1.1513 | 34.5534 | 40.0999 | -19981.5443 | -4207.4142 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.0046 | 0 | 0
18.7604 | 33.3046 | 5.0977 | 5.3287 | 25.8795 | -1.1851 | 0.01921 | 0.13624 | 0.12699 | -3.0244 | 0.01161 | -0.08578 | -94.1589 | -1.1452 | 37.4789 | 40.2092 | -19979.9894 | -4207.2946 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.0046 | 0 | 0
19.7612 | 33.3036 | 5.0961 | 5.3286 | 25.8739 | -1.1851 | 0.02191 | 0.1369 | 0.12461 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08573 | -94.2171 | -1.1529 | 36.7784 | 40.4056 | -19978.5456 | -4207.1893 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00461 | 0 | 0
20.7608 | 33.3049 | 5.0957 | 5.328 | 25.8695 | -1.1851 | 0.02135 | 0.13785 | 0.13171 | -3.0244 | 0.01559 | -0.08583 | -94.2907 | -1.1518 | 38.8726 | 40.6847 | -19977.8784 | -4207.1288 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00461 | 0 | 0
21.7612 | 33.3072 | 5.0954 | 5.3267 | 25.8686 | -1.1851 | 0.01963 | 0.13786 | 0.13781 | -3.0244 | 0.01678 | -0.08575 | -94.3299 | -1.1467 | 40.6731 | 40.6876 | -19978.179 | -4207.0351 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00461 | 0 | 0
22.7616 | 33.3089 | 5.0944 | 5.3257 | 25.8672 | -1.1851 | 0.02067 | 0.1407 | 0.13596 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08575 | -94.3696 | -1.1467 | 40.1272 | 41.5263 | -19978.2376 | -4206.9099 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
23.7626 | 33.3099 | 5.0936 | 5.3266 | 25.8677 | -1.1851 | 0.0233 | 0.14194 | 0.12941 | -3.0244 | 0.0129 | -0.08562 | -94.3756 | -1.1549 | 38.1941 | 41.8919 | -19978.5781 | -4206.9196 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
24.7641 | 33.309 | 5.0926 | 5.3257 | 25.8699 | -1.1851 | 0.02144 | 0.14195 | 0.13242 | -3.0244 | 0.01882 | -0.08583 | -94.3363 | -1.1559 | 39.0833 | 41.8939 | -19978.8556 | -4206.8066 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00463 | 0 | 0
25.7674 | 33.3101 | 5.0927 | 5.3256 | 25.873 | -1.1851 | 0.02108 | 0.14313 | 0.13585 | -3.0244 | 0.01169 | -0.08576 | -94.3116 | -1.1545 | 40.0948 | 42.2443 | -19979.7619 | -4206.8022 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00463 | 0 | 0
26.7682 | 33.3111 | 5.0921 | 5.3258 | 25.8772 | -1.1851 | 0.02279 | 0.14365 | 0.136 | -3.0244 | 0.0156 | -0.08578 | -94.2715 | -1.1587 | 40.138 | 42.3973 | -19980.9021 | -4206.7789 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
27.7702 | 33.3127 | 5.0915 | 5.3262 | 25.8829 | -1.1851 | 0.0228 | 0.14442 | 0.13689 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08578 | -94.2194 | -1.1632 | 40.4014 | 42.624 | -19982.5058 | -4206.77 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
28.7714 | 33.3155 | 5.0919 | 5.3253 | 25.889 | -1.1851 | 0.02125 | 0.14508 | 0.13409 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08572 | -94.1773 | -1.157 | 39.5766 | 42.8194 | -19984.4379 | -4206.7364 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
29.7713 | 33.3181 | 5.0913 | 5.3244 | 25.8949 | -1.1851 | 0.02517 | 0.14615 | 0.13371 | -3.0244 | 0.01604 | -0.0858 | -94.136 | -1.1555 | 39.463 | 43.1336 | -19986.2866 | -4206.6509 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00448 | 0.00465 | 0 | 0
30.7724 | 33.3173 | 5.091 | 5.3258 | 25.9023 | -1.1851 | 0.02269 | 0.14702 | 0.13732 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08582 | -94.0307 | -1.1643 | 40.5285 | 43.3913 | -19987.7389 | -4206.7136 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
31.7716 | 33.3227 | 5.0895 | 5.325 | 25.9095 | -1.1851 | 0.02069 | 0.1453 | 0.12991 | -3.0244 | 0.01345 | -0.0858 | -94.0083 | -1.167 | 38.3401 | 42.8833 | -19990.4594 | -4206.5775 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
32.7735 | 33.3199 | 5.0895 | 5.3239 | 25.9189 | -1.1851 | 0.02091 | 0.14382 | 0.13516 | -3.0244 | 0.01301 | -0.08581 | -93.8537 | -1.1625 | 39.8899 | 42.448 | -19991.9008 | -4206.5123 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
33.7762 | 33.3223 | 5.0884 | 5.3239 | 25.9261 | -1.1851 | 0.02167 | 0.14332 | 0.13552 | -3.0244 | 0.01365 | -0.08566 | -93.7922 | -1.1673 | 39.997 | 42.2988 | -19994.0095 | -4206.4461 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
34.7762 | 33.3227 | 5.0879 | 5.3237 | 25.9334 | -1.1851 | 0.02219 | 0.14202 | 0.133 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08575 | -93.7059 | -1.1689 | 39.2522 | 41.9148 | -19995.6869 | -4206.4037 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
35.7762 | 33.3248 | 5.0882 | 5.3229 | 25.9403 | -1.1851 | 0.0193 | 0.14242 | 0.14392 | -3.0244 | 0.01099 | -0.08559 | -93.644 | -1.1638 | 42.4758 | 42.0346 | -19997.6436 | -4206.3744 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00463 | 0 | 0
36.7763 | 33.3277 | 5.0877 | 5.3224 | 25.9467 | -1.1851 | 0.02103 | 0.14038 | 0.13107 | -3.0244 | 0.01402 | -0.08587 | -93.6 | -1.1632 | 38.685 | 41.4307 | -19999.6734 | -4206.316 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
37.7765 | 33.3274 | 5.087 | 5.3219 | 25.951 | -1.1851 | 0.02221 | 0.14124 | 0.12297 | -3.0244 | 0.01388 | -0.08584 | -93.5418 | -1.1643 | 36.2933 | 41.685 | -20000.5487 | -4206.2447 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
38.7775 | 33.3304 | 5.0864 | 5.3215 | 25.9549 | -1.1851 | 0.02286 | 0.14013 | 0.13209 | -3.0244 | 0.01496 | -0.08583 | -93.5301 | -1.1654 | 38.9842 | 41.3564 | -20002.0228 | -4206.1839 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00462 | 0 | 0
39.7782 | 33.3332 | 5.0868 | 5.322 | 25.9574 | -1.1851 | 0.02193 | 0.13817 | 0.1302 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08574 | -93.534 | -1.1659 | 38.4258 | 40.7801 | -20003.1766 | -4206.2368 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00461 | 0 | 0
40.7784 | 33.3322 | 5.0862 | 5.3215 | 25.9589 | -1.1851 | 0.01976 | 0.13972 | 0.1303 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08579 | -93.5021 | -1.1661 | 38.457 | 41.2377 | -20003.3116 | -4206.1704 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00462 | 0 | 0
41.7788 | 33.3331 | 5.085 | 5.3206 | 25.9578 | -1.1851 | 0.02058 | 0.13653 | 0.13087 | -3.0244 | 0.01607 | -0.08572 | -93.5276 | -1.1682 | 38.6245 | 40.2958 | -20003.2659 | -4206.0429 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
42.7791 | 33.335 | 5.085 | 5.3208 | 25.9583 | -1.1851 | 0.01973 | 0.13587 | 0.12688 | -3.0244 | 0.01444 | -0.0857 | -93.546 | -1.1689 | 37.4471 | 40.1019 | -20003.7942 | -4206.0549 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0046 | 0 | 0
43.7794 | 33.3353 | 5.0844 | 5.3195 | 25.9564 | -1.1851 | 0.02058 | 0.13636 | 0.13409 | -3.0244 | 0.01496 | -0.08571 | -93.5737 | -1.1655 | 39.5758 | 40.2452 | -20003.4365 | -4205.9445 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
44.7798 | 33.335 | 5.0847 | 5.3191 | 25.9526 | -1.1851 | 0.02095 | 0.13599 | 0.1204 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08578 | -93.618 | -1.1623 | 35.5355 | 40.1347 | -20002.5389 | -4205.9356 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
45.7807 | 33.3374 | 5.0841 | 5.3196 | 25.9492 | -1.1851 | 0.02079 | 0.1339 | 0.12207 | -3.0244 | 0.01187 | -0.08577 | -93.6915 | -1.1677 | 36.0277 | 39.5186 | -20002.3039 | -4205.9279 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00459 | 0 | 0
46.7832 | 33.3346 | 5.0831 | 5.3191 | 25.9457 | -1.1851 | 0.02053 | 0.13314 | 0.12557 | -3.0244 | 0.01446 | -0.0858 | -93.7002 | -1.1699 | 37.0598 | 39.2954 | -20000.9494 | -4205.843 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
47.7835 | 33.3347 | 5.0835 | 5.3185 | 25.9389 | -1.1851 | 0.02068 | 0.13196 | 0.11783 | -3.0244 | 0.01288 | -0.08576 | -93.789 | -1.1651 | 34.7753 | 38.9466 | -19999.4947 | -4205.8317 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
48.7842 | 33.3331 | 5.0827 | 5.3169 | 25.9318 | -1.1851 | 0.0212 | 0.13269 | 0.12567 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08593 | -93.8575 | -1.1612 | 37.0913 | 39.1619 | -19997.5889 | -4205.6864 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
49.7839 | 33.3361 | 5.0824 | 5.3156 | 25.9254 | -1.1851 | 0.02017 | 0.13249 | 0.12327 | -3.0244 | 0.01656 | -0.08581 | -93.9762 | -1.1564 | 36.381 | 39.1018 | -19996.8465 | -4205.5886 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
50.7862 | 33.3351 | 5.0825 | 5.3144 | 25.917 | -1.1851 | 0.01915 | 0.13347 | 0.1266 | -3.0244 | 0.01145 | -0.08576 | -94.0706 | -1.1499 | 37.3653 | 39.3931 | -19994.7909 | -4205.5242 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00459 | 0 | 0
51.7872 | 33.3372 | 5.0818 | 5.3143 | 25.91 | -1.1851 | 0.02056 | 0.13409 | 0.12777 | -3.0244 | 0.01573 | -0.08576 | -94.1868 | -1.1527 | 37.709 | 39.5758 | -19993.7324 | -4205.4718 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
52.7883 | 33.3371 | 5.0806 | 5.314 | 25.9039 | -1.1851 | 0.01973 | 0.13626 | 0.12769 | -3.0244 | 0.01049 | -0.08579 | -94.2632 | -1.1574 | 37.6849 | 40.2154 | -19992.3909 | -4205.3855 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.0046 | 0 | 0
53.7879 | 33.3369 | 5.0806 | 5.314 | 25.8982 | -1.1851 | 0.02159 | 0.13711 | 0.13223 | -3.0244 | 0.01388 | -0.0858 | -94.3324 | -1.1571 | 39.0273 | 40.4652 | -19991.1 | -4205.3873 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00461 | 0 | 0
54.7886 | 33.3373 | 5.0804 | 5.3135 | 25.8944 | -1.1851 | 0.02143 | 0.13934 | 0.13306 | -3.0244 | 0.01319 | -0.08583 | -94.3853 | -1.1552 | 39.2709 | 41.1258 | -19990.3731 | -4205.3442 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
55.7906 | 33.3378 | 5.0799 | 5.3134 | 25.8933 | -1.1851 | 0.0211 | 0.14012 | 0.13473 | -3.0244 | 0.01713 | -0.08581 | -94.4056 | -1.1574 | 39.7649 | 41.3538 | -19990.2401 | -4205.3068 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
56.7922 | 33.3394 | 5.0798 | 5.3143 | 25.8926 | -1.1851 | 0.02058 | 0.13998 | 0.13417 | -3.0244 | 0.01154 | -0.08584 | -94.4348 | -1.1625 | 39.5974 | 41.3142 | -19990.421 | -4205.3514 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
57.7922 | 33.3383 | 5.0793 | 5.3136 | 25.8933 | -1.1851 | 0.02224 | 0.14119 | 0.13423 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08567 | -94.4124 | -1.1617 | 39.6158 | 41.6701 | -19990.3308 | -4205.2867 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
58.7921 | 33.3383 | 5.0782 | 5.3133 | 25.8965 | -1.1851 | 0.02122 | 0.14334 | 0.13879 | -3.0244 | 0.01856 | -0.08584 | -94.3707 | -1.1656 | 40.9629 | 42.3043 | -19991.0411 | -4205.2017 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
59.7919 | 33.342 | 5.0788 | 5.3128 | 25.8997 | -1.1851 | 0.02225 | 0.14268 | 0.13668 | -3.0244 | 0.01542 | -0.08582 | -94.3778 | -1.1599 | 40.3396 | 42.1097 | -19992.5538 | -4205.2043 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
60.7932 | 33.3414 | 5.079 | 5.3124 | 25.904 | -1.1851 | 0.02107 | 0.14521 | 0.14047 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08571 | -94.3156 | -1.1572 | 41.4575 | 42.8569 | -19993.3303 | -4205.1963 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
61.7932 | 33.3444 | 5.079 | 5.3125 | 25.909 | -1.1851 | 0.02241 | 0.14586 | 0.13292 | -3.0244 | 0.01705 | -0.08584 | -94.2896 | -1.1575 | 39.2309 | 43.0496 | -19995.0954 | -4205.1992 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00465 | 0 | 0
62.7932 | 33.3441 | 5.079 | 5.3126 | 25.9159 | -1.1851 | 0.02157 | 0.14497 | 0.13952 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08561 | -94.1978 | -1.1578 | 41.1764 | 42.786 | -19996.5304 | -4205.2037 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
63.7928 | 33.3467 | 5.077 | 5.3111 | 25.9229 | -1.1851 | 0.02171 | 0.14257 | 0.13638 | -3.0244 | 0.01412 | -0.08586 | -94.143 | -1.1605 | 40.25 | 42.0771 | -19998.6288 | -4204.9999 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
64.7932 | 33.346 | 5.0769 | 5.3121 | 25.9307 | -1.1851 | 0.0224 | 0.14714 | 0.14107 | -3.0244 | 0.01402 | -0.0858 | -94.0355 | -1.166 | 41.6347 | 43.4273 | -20000.1789 | -4205.0437 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00443 | 0.00465 | 0 | 0
65.7931 | 33.348 | 5.0773 | 5.3119 | 25.9385 | -1.1851 | 0.02303 | 0.14484 | 0.13825 | -3.0244 | 0.01539 | -0.08577 | -93.962 | -1.1631 | 40.803 | 42.7477 | -20002.2958 | -4205.0583 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
66.793 | 33.3498 | 5.0774 | 5.3112 | 25.9457 | -1.1851 | 0.02324 | 0.14275 | 0.13955 | -3.0244 | 0.01911 | -0.08568 | -93.8931 | -1.1588 | 41.1852 | 42.1298 | -20004.2614 | -4205.0259 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
67.7934 | 33.3475 | 5.0765 | 5.3119 | 25.9532 | -1.1851 | 0.01942 | 0.14273 | 0.1339 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08586 | -93.7687 | -1.1673 | 39.5191 | 42.1241 | -20005.3828 | -4205.0136 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00463 | 0 | 0
68.7939 | 33.3494 | 5.0765 | 5.3128 | 25.9606 | -1.1851 | 0.02064 | 0.14339 | 0.13669 | -3.0244 | 0.01524 | -0.08569 | -93.6985 | -1.1718 | 40.3419 | 42.3203 | -20007.4122 | -4205.0678 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
69.7963 | 33.3503 | 5.0759 | 5.3124 | 25.9658 | -1.1851 | 0.01838 | 0.1427 | 0.1348 | -3.0244 | 0.01194 | -0.08584 | -93.6451 | -1.1723 | 39.7848 | 42.1175 | -20008.7356 | -4205.0033 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00463 | 0 | 0
70.7959 | 33.3518 | 5.0757 | 5.3125 | 25.9703 | -1.1851 | 0.0213 | 0.13935 | 0.13194 | -3.0244 | 0.01251 | -0.08576 | -93.6077 | -1.1738 | 38.94 | 41.1272 | -20010.0565 | -4205.0005 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
71.7982 | 33.3519 | 5.0763 | 5.3121 | 25.9752 | -1.1851 | 0.01924 | 0.14204 | 0.13514 | -3.0244 | 0.01665 | -0.08575 | -93.5459 | -1.1689 | 39.8836 | 41.9218 | -20011.1671 | -4205.0161 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00463 | 0 | 0
72.7986 | 33.3528 | 5.0757 | 5.3113 | 25.9784 | -1.1851 | 0.02302 | 0.14008 | 0.13088 | -3.0244 | 0.01465 | -0.08582 | -93.5161 | -1.168 | 38.6282 | 41.3421 | -20012.0371 | -4204.9273 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00462 | 0 | 0
73.7991 | 33.3544 | 5.0751 | 5.3111 | 25.9809 | -1.1851 | 0.01973 | 0.13912 | 0.13229 | -3.0244 | 0.01379 | -0.08568 | -93.5061 | -1.1701 | 39.0441 | 41.0602 | -20012.9436 | -4204.8834 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00462 | 0 | 0
74.8004 | 33.352 | 5.0754 | 5.3103 | 25.9818 | -1.1851 | 0.02071 | 0.13767 | 0.13234 | -3.0244 | 0.0147 | -0.08575 | -93.4628 | -1.1644 | 39.0598 | 40.6331 | -20012.6102 | -4204.8525 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00461 | 0 | 0
75.8009 | 33.3515 | 5.0747 | 5.3101 | 25.9815 | -1.1851 | 0.02107 | 0.13613 | 0.13297 | -3.0244 | 0.01296 | -0.08579 | -93.4611 | -1.1669 | 39.2441 | 40.1775 | -20012.4256 | -4204.7951 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
76.8015 | 33.3523 | 5.0743 | 5.3091 | 25.9784 | -1.1851 | 0.02078 | 0.1353 | 0.12133 | -3.0244 | 0.01885 | -0.08574 | -93.51 | -1.1643 | 35.8088 | 39.9308 | -20011.943 | -4204.7156 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00406 | 0.0044 | 0.0046 | 0 | 0
77.8035 | 33.3516 | 5.0744 | 5.309 | 25.9764 | -1.1851 | 0.02125 | 0.13509 | 0.13394 | -3.0244 | 0.01354 | -0.0858 | -93.5267 | -1.1629 | 39.5316 | 39.8711 | -20011.334 | -4204.714 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
78.8042 | 33.3519 | 5.0739 | 5.3096 | 25.9739 | -1.1851 | 0.02056 | 0.13371 | 0.12064 | -3.0244 | 0.01476 | -0.0858 | -93.5622 | -1.1681 | 35.6069 | 39.4617 | -20010.8528 | -4204.7203 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
79.8041 | 33.3527 | 5.0743 | 5.3089 | 25.9676 | -1.1851 | 0.02033 | 0.13274 | 0.12904 | -3.0244 | 0.01193 | -0.08562 | -93.6526 | -1.1626 | 38.0862 | 39.1756 | -20009.6732 | -4204.7028 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00459 | 0 | 0
80.8042 | 33.3528 | 5.0737 | 5.3084 | 25.9626 | -1.1851 | 0.02121 | 0.13215 | 0.125 | -3.0244 | 0.01747 | -0.08566 | -93.7177 | -1.1637 | 36.8933 | 39.0031 | -20008.592 | -4204.6366 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
81.8041 | 33.3532 | 5.0734 | 5.3081 | 25.9558 | -1.1851 | 0.0203 | 0.13184 | 0.12114 | -3.0244 | 0.01314 | -0.08583 | -93.8083 | -1.1632 | 35.7528 | 38.9117 | -20007.1978 | -4204.5987 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
82.8038 | 33.3535 | 5.0731 | 5.3075 | 25.9489 | -1.1851 | 0.02025 | 0.1315 | 0.12644 | -3.0244 | 0.01446 | -0.08582 | -93.8993 | -1.162 | 37.3176 | 38.81 | -20005.7561 | -4204.5437 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
83.8042 | 33.3487 | 5.0723 | 5.307 | 25.9402 | -1.1851 | 0.01995 | 0.13557 | 0.12653 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08582 | -93.9485 | -1.1634 | 37.343 | 40.0117 | -20002.8277 | -4204.4698 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0046 | 0 | 0
84.8052 | 33.3501 | 5.0727 | 5.307 | 25.9319 | -1.1851 | 0.02121 | 0.13623 | 0.12208 | -3.0244 | 0.01356 | -0.08581 | -94.0728 | -1.1619 | 36.0305 | 40.2065 | -20001.3238 | -4204.4922 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
85.8052 | 33.3501 | 5.0731 | 5.3077 | 25.9253 | -1.1851 | 0.02191 | 0.1376 | 0.12433 | -3.0244 | 0.01841 | -0.0858 | -94.1565 | -1.1632 | 36.6954 | 40.6116 | -19999.8963 | -4204.5549 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00442 | 0.00461 | 0 | 0
86.8062 | 33.3511 | 5.0725 | 5.308 | 25.9204 | -1.1851 | 0.02069 | 0.13749 | 0.13111 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08574 | -94.2311 | -1.1677 | 38.6957 | 40.5783 | -19999.04 | -4204.5397 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00461 | 0 | 0
87.8072 | 33.3546 | 5.0725 | 5.3069 | 25.9164 | -1.1851 | 0.01906 | 0.13976 | 0.1322 | -3.0244 | 0.01385 | -0.08574 | -94.3272 | -1.1623 | 39.0185 | 41.2484 | -19998.9205 | -4204.4763 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00462 | 0 | 0
88.8084 | 33.3524 | 5.0723 | 5.3068 | 25.913 | -1.1851 | 0.02143 | 0.14113 | 0.13131 | -3.0244 | 0.01499 | -0.08586 | -94.3418 | -1.1624 | 38.7546 | 41.6536 | -19997.6948 | -4204.4572 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00463 | 0 | 0
89.809 | 33.3486 | 5.0722 | 5.307 | 25.9119 | -1.1851 | 0.02164 | 0.14154 | 0.13368 | -3.0244 | 0.01494 | -0.08574 | -94.307 | -1.1639 | 39.4553 | 41.7741 | -19996.621 | -4204.4642 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
90.8094 | 33.3499 | 5.0717 | 5.3061 | 25.9121 | -1.1851 | 0.01977 | 0.14084 | 0.13303 | -3.0244 | 0.01168 | -0.08583 | -94.3213 | -1.1617 | 39.2613 | 41.5681 | -19996.9772 | -4204.3805 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00462 | 0 | 0
91.8094 | 33.3503 | 5.0722 | 5.3059 | 25.9132 | -1.1851 | 0.02199 | 0.14241 | 0.13196 | -3.0244 | 0.01316 | -0.08574 | -94.3117 | -1.1587 | 38.9457 | 42.0311 | -19997.301 | -4204.3981 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
92.8089 | 33.35 | 5.0713 | 5.3068 | 25.9161 | -1.1851 | 0.02254 | 0.14205 | 0.13533 | -3.0244 | 0.01417 | -0.08577 | -94.2713 | -1.1675 | 39.9417 | 41.9256 | -19997.8626 | -4204.4027 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
93.8088 | 33.3502 | 5.0709 | 5.3061 | 25.9202 | -1.1851 | 0.02268 | 0.14259 | 0.13726 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08579 | -94.2214 | -1.1658 | 40.5114 | 42.0852 | -19998.7933 | -4204.3298 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00463 | 0 | 0
94.8085 | 33.3499 | 5.0719 | 5.306 | 25.9249 | -1.1851 | 0.01893 | 0.14545 | 0.14006 | -3.0244 | 0.01251 | -0.0857 | -94.1585 | -1.1608 | 41.3373 | 42.9291 | -19999.7541 | -4204.3849 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00465 | 0 | 0
95.8091 | 33.3535 | 5.0706 | 5.3056 | 25.9307 | -1.1851 | 0.02081 | 0.14429 | 0.14097 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08578 | -94.1314 | -1.1652 | 41.6065 | 42.5859 | -20001.8093 | -4204.2845 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00464 | 0 | 0
96.8097 | 33.3552 | 5.0706 | 5.3053 | 25.9378 | -1.1851 | 0.02011 | 0.14809 | 0.13624 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08572 | -94.0624 | -1.1634 | 40.2109 | 43.706 | -20003.7307 | -4204.2625 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00466 | 0 | 0
97.8103 | 33.3542 | 5.0702 | 5.3052 | 25.9449 | -1.1851 | 0.02315 | 0.14239 | 0.14083 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08579 | -93.9593 | -1.1646 | 41.5656 | 42.0242 | -20005.0418 | -4204.2359 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00444 | 0.00463 | 0 | 0
98.8098 | 33.3535 | 5.069 | 5.3044 | 25.9516 | -1.1851 | 0.02138 | 0.14619 | 0.14025 | -3.0244 | 0.01289 | -0.08575 | -93.8666 | -1.1667 | 41.3928 | 43.1472 | -20006.3576 | -4204.1141 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00465 | 0 | 0
99.8097 | 33.3551 | 5.0693 | 5.3053 | 25.9596 | -1.1851 | 0.02373 | 0.14144 | 0.13695 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08569 | -93.7836 | -1.1701 | 40.4198 | 41.7446 | -20008.4495 | -4204.1854 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00446 | 0.00463 | 0 | 0
100.8105 | 33.353 | 5.0692 | 5.3045 | 25.9658 | -1.1851 | 0.02026 | 0.14285 | 0.13538 | -3.0244 | 0.01176 | -0.08582 | -93.6796 | -1.1666 | 39.9558 | 42.1613 | -20009.3328 | -4204.1302 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00463 | 0 | 0
101.811 | 33.3546 | 5.069 | 5.3051 | 25.9705 | -1.1851 | 0.02143 | 0.14011 | 0.13679 | -3.0244 | 0.01301 | -0.08572 | -93.6395 | -1.1705 | 40.371 | 41.3534 | -20010.7167 | -4204.1528 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00462 | 0 | 0
102.8111 | 33.3555 | 5.0682 | 5.3041 | 25.9764 | -1.1851 | 0.021 | 0.1413 | 0.13519 | -3.0244 | 0.0116 | -0.08583 | -93.5758 | -1.1695 | 39.8999 | 41.7032 | -20012.1947 | -4204.0464 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00463 | 0 | 0
103.8117 | 33.3594 | 5.068 | 5.3036 | 25.9797 | -1.1851 | 0.02057 | 0.13986 | 0.13203 | -3.0244 | 0.01297 | -0.08581 | -93.5843 | -1.1678 | 38.9662 | 41.277 | -20013.7763 | -4204.0085 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00462 | 0 | 0
104.8135 | 33.3591 | 5.0686 | 5.3036 | 25.9822 | -1.1851 | 0.01971 | 0.13944 | 0.13115 | -3.0244 | 0.01195 | -0.08577 | -93.548 | -1.1652 | 38.7087 | 41.1527 | -20014.2441 | -4204.04 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00462 | 0 | 0
105.8137 | 33.3604 | 5.0677 | 5.302 | 25.9839 | -1.1851 | 0.02059 | 0.138 | 0.13123 | -3.0244 | 0.01585 | -0.08577 | -93.544 | -1.1617 | 38.731 | 40.7288 | -20014.8871 | -4203.8938 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0044 | 0.00461 | 0 | 0
106.814 | 33.3615 | 5.068 | 5.3021 | 25.9845 | -1.1851 | 0.02132 | 0.13658 | 0.13296 | -3.0244 | 0.01139 | -0.08574 | -93.5506 | -1.1605 | 39.242 | 40.3102 | -20015.2764 | -4203.921 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.0046 | 0 | 0
107.814 | 33.3614 | 5.0678 | 5.3019 | 25.9839 | -1.1851 | 0.02171 | 0.13801 | 0.13238 | -3.0244 | 0.01337 | -0.08571 | -93.556 | -1.1605 | 39.0708 | 40.7311 | -20015.1181 | -4203.8877 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00442 | 0.00461 | 0 | 0
108.8157 | 33.363 | 5.0674 | 5.3019 | 25.9821 | -1.1851 | 0.022 | 0.13527 | 0.12073 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08586 | -93.6006 | -1.1624 | 35.6313 | 39.9232 | -20015.0674 | -4203.8707 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.0046 | 0 | 0
109.819 | 33.3616 | 5.0675 | 5.3022 | 25.98 | -1.1851 | 0.02132 | 0.13302 | 0.12475 | -3.0244 | 0.01227 | -0.08575 | -93.6079 | -1.1633 | 36.8198 | 39.2583 | -20014.3123 | -4203.8962 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00441 | 0.00459 | 0 | 0
110.8205 | 33.3629 | 5.0674 | 5.3021 | 25.9761 | -1.1851 | 0.02065 | 0.13282 | 0.12131 | -3.0244 | 0.01354 | -0.08568 | -93.675 | -1.1638 | 35.8047 | 39.2016 | -20013.738 | -4203.8801 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00459 | 0 | 0
111.8205 | 33.3614 | 5.0664 | 5.3018 | 25.9709 | -1.1851 | 0.01995 | 0.13271 | 0.1242 | -3.0244 | 0.0132 | -0.08575 | -93.7218 | -1.1668 | 36.6555 | 39.1677 | -20012.2935 | -4203.8068 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00459 | 0 | 0
| 33.3345 | 5.0825 | 5.3167 | 25.9311 | -1.1851 | 0.021038 | 0.13913 | 0.13101 | -3.0244 | 0.014298 | -0.085769 | -93.8845 | -1.1609 | 38.6655 | 41.0639 | -19997.7535 | -4205.6647 | 0.0042094 | 2.3e-05 | 0.0040458 | 0.0044044 | 0.0046162

## Mfr_24%
10/31/2024 10:39:04Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7438 | 33.2879 | 5.0655 | 5.2923 | 25.2873 | -1.1851 | 0.01996 | 0.11827 | 0.10547 | -3.0244 | 0.01327 | -0.08584 | -101.4584 | -1.1245 | 31.1277 | 34.9059 | -19847.4933 | -4203.1813 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00452 | 0 | 0
3.7447 | 33.2877 | 5.0643 | 5.2932 | 25.2863 | -1.1851 | 0.01824 | 0.11731 | 0.10854 | -3.0244 | 0.01639 | -0.08574 | -101.4693 | -1.1349 | 32.035 | 34.6236 | -19847.2429 | -4203.164 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
4.7449 | 33.2893 | 5.0642 | 5.292 | 25.2858 | -1.1851 | 0.01903 | 0.12112 | 0.11176 | -3.0244 | 0.0159 | -0.08577 | -101.4941 | -1.1295 | 32.985 | 35.7466 | -19847.4918 | -4203.0854 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00453 | 0 | 0
5.7471 | 33.292 | 5.0641 | 5.2917 | 25.2871 | -1.1851 | 0.02162 | 0.12083 | 0.10849 | -3.0244 | 0.01536 | -0.08584 | -101.5137 | -1.1283 | 32.0195 | 35.6619 | -19848.3573 | -4203.0566 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00453 | 0 | 0
6.748 | 33.2938 | 5.0637 | 5.2908 | 25.2897 | -1.1851 | 0.01622 | 0.12239 | 0.10713 | -3.0244 | 0.01212 | -0.08581 | -101.5024 | -1.1258 | 31.617 | 36.1227 | -19849.3091 | -4202.977 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00454 | 0 | 0
7.749 | 33.2939 | 5.063 | 5.291 | 25.2936 | -1.1851 | 0.01953 | 0.12201 | 0.11371 | -3.0244 | 0.01461 | -0.0858 | -101.4546 | -1.13 | 33.5603 | 36.0095 | -19850.1971 | -4202.9535 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
8.749 | 33.2955 | 5.0637 | 5.2924 | 25.2997 | -1.1851 | 0.01861 | 0.1221 | 0.11174 | -3.0244 | 0.01289 | -0.08577 | -101.397 | -1.1334 | 32.9799 | 36.0356 | -19851.863 | -4203.0793 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
9.7488 | 33.2953 | 5.0637 | 5.2927 | 25.3056 | -1.1851 | 0.01956 | 0.12299 | 0.11119 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08572 | -101.3203 | -1.1352 | 32.8167 | 36.2996 | -19853.0888 | -4203.0965 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
10.751 | 33.2959 | 5.0644 | 5.2923 | 25.3117 | -1.1851 | 0.01886 | 0.12372 | 0.11604 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08576 | -101.2501 | -1.1298 | 34.2468 | 36.5133 | -19854.5685 | -4203.1173 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00455 | 0 | 0
11.751 | 33.2955 | 5.0635 | 5.2927 | 25.32 | -1.1851 | 0.01744 | 0.1229 | 0.10818 | -3.0244 | 0.01238 | -0.0857 | -101.1403 | -1.1363 | 31.9271 | 36.2731 | -19856.2764 | -4203.0814 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00454 | 0 | 0
12.751 | 33.2951 | 5.0636 | 5.2941 | 25.3282 | -1.1851 | 0.02034 | 0.12348 | 0.11345 | -3.0244 | 0.01431 | -0.0858 | -101.0316 | -1.1427 | 33.4837 | 36.4429 | -19857.9792 | -4203.1739 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00454 | 0 | 0
13.751 | 33.298 | 5.0639 | 5.2937 | 25.3361 | -1.1851 | 0.01756 | 0.12165 | 0.11209 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08582 | -100.9676 | -1.1394 | 33.0824 | 35.9035 | -19860.2957 | -4203.171 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00454 | 0 | 0
14.7506 | 33.3022 | 5.0641 | 5.2937 | 25.3428 | -1.1851 | 0.01847 | 0.12244 | 0.11177 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08575 | -100.9364 | -1.1379 | 32.9886 | 36.1382 | -19862.6939 | -4203.1782 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00454 | 0 | 0
15.7525 | 33.3049 | 5.0627 | 5.2936 | 25.349 | -1.1851 | 0.01851 | 0.11987 | 0.10698 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08575 | -100.8916 | -1.1448 | 31.5748 | 35.3769 | -19864.6289 | -4203.0884 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
16.7528 | 33.3039 | 5.0634 | 5.2933 | 25.356 | -1.1851 | 0.01925 | 0.1216 | 0.10691 | -3.0244 | 0.01038 | -0.08584 | -100.7901 | -1.1395 | 31.5521 | 35.8887 | -19865.9226 | -4203.1115 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
17.7527 | 33.3055 | 5.0628 | 5.2934 | 25.3605 | -1.1851 | 0.01813 | 0.1202 | 0.11423 | -3.0244 | 0.01713 | -0.08577 | -100.754 | -1.1433 | 33.7142 | 35.477 | -19867.2488 | -4203.0844 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
18.755 | 33.3038 | 5.063 | 5.2932 | 25.3654 | -1.1851 | 0.0182 | 0.11984 | 0.11038 | -3.0244 | 0.01529 | -0.08581 | -100.6694 | -1.141 | 32.5768 | 35.3706 | -19867.9398 | -4203.0866 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
19.7563 | 33.3075 | 5.0633 | 5.2926 | 25.3687 | -1.1851 | 0.01994 | 0.11796 | 0.10919 | -3.0244 | 0.01757 | -0.08574 | -100.6749 | -1.1366 | 32.2259 | 34.8149 | -19869.4896 | -4203.0647 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00438 | 0.00452 | 0 | 0
20.7558 | 33.3097 | 5.0631 | 5.2922 | 25.371 | -1.1851 | 0.02103 | 0.11804 | 0.11285 | -3.0244 | 0.01753 | -0.08575 | -100.6733 | -1.1354 | 33.3051 | 34.8375 | -19870.4302 | -4203.0298 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00406 | 0.0044 | 0.00452 | 0 | 0
21.756 | 33.3079 | 5.0625 | 5.2919 | 25.3717 | -1.1851 | 0.01845 | 0.11647 | 0.10509 | -3.0244 | 0.01467 | -0.08576 | -100.6419 | -1.1375 | 31.0171 | 34.3735 | -19870.2181 | -4202.978 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00451 | 0 | 0
22.7557 | 33.3102 | 5.0628 | 5.2922 | 25.3715 | -1.1851 | 0.0184 | 0.11784 | 0.10941 | -3.0244 | 0.01311 | -0.08568 | -100.6726 | -1.1372 | 32.2921 | 34.7802 | -19870.6595 | -4203.0104 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
23.7561 | 33.3159 | 5.0627 | 5.2923 | 25.3715 | -1.1851 | 0.01878 | 0.114 | 0.10724 | -3.0244 | 0.013 | -0.0857 | -100.746 | -1.138 | 31.6499 | 33.6458 | -19871.8874 | -4203.014 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
24.7567 | 33.3102 | 5.0625 | 5.2919 | 25.369 | -1.1851 | 0.01699 | 0.1171 | 0.10809 | -3.0244 | 0.0151 | -0.08572 | -100.7056 | -1.1377 | 31.9026 | 34.5611 | -19870.1194 | -4202.9757 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00451 | 0 | 0
25.7572 | 33.3098 | 5.0621 | 5.2923 | 25.3668 | -1.1851 | 0.01608 | 0.11293 | 0.1083 | -3.0244 | 0.01426 | -0.08575 | -100.7285 | -1.1412 | 31.9639 | 33.3303 | -19869.5542 | -4202.9767 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.0045 | 0 | 0
26.7592 | 33.3102 | 5.063 | 5.2927 | 25.3631 | -1.1851 | 0.01884 | 0.1138 | 0.09917 | -3.0244 | 0.01409 | -0.08571 | -100.7804 | -1.1389 | 29.2685 | 33.5855 | -19868.8204 | -4203.0564 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
27.7591 | 33.3091 | 5.0628 | 5.2913 | 25.3584 | -1.1851 | 0.01836 | 0.1126 | 0.09845 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08579 | -100.826 | -1.1327 | 29.0573 | 33.2321 | -19867.5766 | -4202.9554 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
28.7611 | 33.3091 | 5.0626 | 5.2905 | 25.3528 | -1.1851 | 0.01929 | 0.11068 | 0.1024 | -3.0244 | 0.0138 | -0.08573 | -100.8965 | -1.1298 | 30.2222 | 32.6649 | -19866.3566 | -4202.9017 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
29.7623 | 33.3119 | 5.0627 | 5.2902 | 25.3472 | -1.1851 | 0.01835 | 0.11384 | 0.10007 | -3.0244 | 0.01508 | -0.08574 | -101.0029 | -1.1279 | 29.5344 | 33.5986 | -19865.7582 | -4202.8841 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
30.7621 | 33.3148 | 5.0614 | 5.2906 | 25.34 | -1.1851 | 0.01764 | 0.11226 | 0.10467 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08566 | -101.1324 | -1.1365 | 30.8921 | 33.1313 | -19864.8087 | -4202.8296 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00449 | 0 | 0
31.7625 | 33.3145 | 5.0621 | 5.2894 | 25.3328 | -1.1851 | 0.01733 | 0.11688 | 0.10295 | -3.0244 | 0.01312 | -0.08575 | -101.2187 | -1.1266 | 30.3849 | 34.4971 | -19863.1877 | -4202.8039 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00451 | 0 | 0
32.7637 | 33.3144 | 5.0611 | 5.2896 | 25.3261 | -1.1851 | 0.01909 | 0.11404 | 0.10401 | -3.0244 | 0.01174 | -0.08581 | -101.303 | -1.1328 | 30.6985 | 33.6574 | -19861.6939 | -4202.7581 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
33.7643 | 33.3124 | 5.0611 | 5.2887 | 25.321 | -1.1851 | 0.01577 | 0.11935 | 0.10327 | -3.0244 | 0.01654 | -0.0858 | -101.3423 | -1.1284 | 30.4787 | 35.226 | -19860.1542 | -4202.6966 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00453 | 0 | 0
34.7639 | 33.3128 | 5.0613 | 5.2888 | 25.3171 | -1.1851 | 0.01893 | 0.11593 | 0.11173 | -3.0244 | 0.01322 | -0.0857 | -101.3962 | -1.1276 | 32.9758 | 34.2141 | -19859.4064 | -4202.7183 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00451 | 0 | 0
35.766 | 33.3179 | 5.0598 | 5.2877 | 25.3155 | -1.1851 | 0.01629 | 0.12007 | 0.11008 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08573 | -101.4818 | -1.1295 | 32.4889 | 35.4373 | -19860.1522 | -4202.5605 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00453 | 0 | 0
36.7654 | 33.3184 | 5.0604 | 5.288 | 25.3143 | -1.1851 | 0.01901 | 0.12032 | 0.10898 | -3.0244 | 0.01276 | -0.08578 | -101.5037 | -1.128 | 32.1648 | 35.5106 | -19860.0039 | -4202.6163 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
37.7663 | 33.3177 | 5.06 | 5.2882 | 25.3152 | -1.1851 | 0.0189 | 0.12215 | 0.11778 | -3.0244 | 0.0144 | -0.08572 | -101.4819 | -1.1313 | 34.7628 | 36.0517 | -19860.047 | -4202.6068 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
38.7655 | 33.3165 | 5.059 | 5.2883 | 25.3176 | -1.1851 | 0.01923 | 0.12224 | 0.10893 | -3.0244 | 0.0138 | -0.0858 | -101.4364 | -1.1367 | 32.1508 | 36.0764 | -19860.3184 | -4202.5532 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
39.766 | 33.3188 | 5.0603 | 5.289 | 25.3216 | -1.1851 | 0.0188 | 0.12065 | 0.12314 | -3.0244 | 0.01564 | -0.0858 | -101.415 | -1.1336 | 36.3446 | 35.6088 | -19861.6908 | -4202.6718 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
40.7674 | 33.3188 | 5.0597 | 5.2882 | 25.3266 | -1.1851 | 0.0199 | 0.12256 | 0.10691 | -3.0244 | 0.01565 | -0.08585 | -101.3529 | -1.1325 | 31.5525 | 36.172 | -19862.7824 | -4202.5878 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
41.7686 | 33.3214 | 5.0598 | 5.2874 | 25.3321 | -1.1851 | 0.01848 | 0.12274 | 0.11324 | -3.0244 | 0.01576 | -0.08575 | -101.316 | -1.1287 | 33.4215 | 36.2262 | -19864.5239 | -4202.546 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00454 | 0 | 0
42.7701 | 33.3215 | 5.0598 | 5.2878 | 25.3386 | -1.1851 | 0.01749 | 0.1241 | 0.11425 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08573 | -101.2344 | -1.1302 | 33.7197 | 36.6277 | -19865.9683 | -4202.5663 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00455 | 0 | 0
43.771 | 33.3197 | 5.0601 | 5.288 | 25.3459 | -1.1851 | 0.01837 | 0.12276 | 0.11101 | -3.0244 | 0.01329 | -0.08581 | -101.1185 | -1.1298 | 32.7625 | 36.2321 | -19867.1713 | -4202.5953 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00454 | 0 | 0
44.771 | 33.3242 | 5.061 | 5.2882 | 25.3545 | -1.1851 | 0.01751 | 0.12269 | 0.11414 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08575 | -101.0659 | -1.1265 | 33.6884 | 36.2099 | -19870.0158 | -4202.6686 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00454 | 0 | 0
45.7711 | 33.3261 | 5.0602 | 5.2881 | 25.3622 | -1.1851 | 0.01911 | 0.12258 | 0.11315 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08575 | -100.9939 | -1.1297 | 33.3959 | 36.1768 | -19872.1035 | -4202.6141 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
46.7723 | 33.3223 | 5.0602 | 5.2892 | 25.3683 | -1.1851 | 0.01843 | 0.12177 | 0.11285 | -3.0244 | 0.01339 | -0.08581 | -100.8675 | -1.1354 | 33.3067 | 35.9381 | -19872.613 | -4202.6742 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00454 | 0 | 0
47.7723 | 33.3246 | 5.0598 | 5.2904 | 25.3767 | -1.1851 | 0.01961 | 0.12144 | 0.10813 | -3.0244 | 0.01754 | -0.08588 | -100.7903 | -1.1436 | 31.9119 | 35.8427 | -19874.9027 | -4202.724 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00438 | 0.00453 | 0 | 0
48.7731 | 33.3292 | 5.0587 | 5.2897 | 25.3835 | -1.1851 | 0.01969 | 0.12037 | 0.11276 | -3.0244 | 0.01054 | -0.08578 | -100.7633 | -1.1452 | 33.28 | 35.5255 | -19877.4013 | -4202.621 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00453 | 0 | 0
49.7726 | 33.3305 | 5.0598 | 5.2897 | 25.3889 | -1.1851 | 0.01948 | 0.12177 | 0.11031 | -3.0244 | 0.01737 | -0.08572 | -100.7107 | -1.1393 | 32.5575 | 35.9383 | -19878.8561 | -4202.683 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
50.7725 | 33.3289 | 5.0598 | 5.2883 | 25.3934 | -1.1851 | 0.01894 | 0.11836 | 0.10595 | -3.0244 | 0.01056 | -0.08582 | -100.6324 | -1.1326 | 31.2705 | 34.932 | -19879.4946 | -4202.6028 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
51.773 | 33.3304 | 5.0605 | 5.2901 | 25.3969 | -1.1851 | 0.01732 | 0.1199 | 0.10953 | -3.0244 | 0.0125 | -0.08573 | -100.6082 | -1.138 | 32.3278 | 35.3874 | -19880.5706 | -4202.7469 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00453 | 0 | 0
52.7734 | 33.33 | 5.0602 | 5.29 | 25.3988 | -1.1851 | 0.018 | 0.11814 | 0.10558 | -3.0244 | 0.01552 | -0.08571 | -100.5787 | -1.1389 | 31.1606 | 34.8691 | -19880.9236 | -4202.7272 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
53.774 | 33.3313 | 5.0606 | 5.2897 | 25.4009 | -1.1851 | 0.01621 | 0.11871 | 0.11358 | -3.0244 | 0.01401 | -0.08574 | -100.569 | -1.1359 | 33.5211 | 35.0364 | -19881.648 | -4202.7319 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00452 | 0 | 0
54.7737 | 33.3334 | 5.0596 | 5.2901 | 25.4014 | -1.1851 | 0.01853 | 0.11825 | 0.10293 | -3.0244 | 0.01285 | -0.08583 | -100.5898 | -1.1429 | 30.3773 | 34.8992 | -19882.2104 | -4202.6955 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
55.7735 | 33.3322 | 5.0602 | 5.2897 | 25.4015 | -1.1851 | 0.01894 | 0.11755 | 0.10442 | -3.0244 | 0.01468 | -0.08578 | -100.5718 | -1.1381 | 30.8171 | 34.6921 | -19881.9718 | -4202.7068 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
56.7736 | 33.3306 | 5.0606 | 5.2901 | 25.3989 | -1.1851 | 0.02017 | 0.11783 | 0.10367 | -3.0244 | 0.01469 | -0.0857 | -100.5859 | -1.1376 | 30.5962 | 34.7758 | -19881.0633 | -4202.751 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00452 | 0 | 0
57.7746 | 33.3333 | 5.0605 | 5.2912 | 25.3975 | -1.1851 | 0.01983 | 0.11332 | 0.1066 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08582 | -100.6367 | -1.1435 | 31.4619 | 33.4457 | -19881.3567 | -4202.8159 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.0045 | 0 | 0
58.7755 | 33.3344 | 5.0604 | 5.291 | 25.3945 | -1.1851 | 0.01774 | 0.11424 | 0.10108 | -3.0244 | 0.01594 | -0.08571 | -100.6889 | -1.1435 | 29.833 | 33.7152 | -19880.9124 | -4202.7948 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.0045 | 0 | 0
59.7786 | 33.3326 | 5.0607 | 5.2912 | 25.3905 | -1.1851 | 0.01677 | 0.11176 | 0.10343 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08577 | -100.7169 | -1.1422 | 30.5249 | 32.9849 | -19879.679 | -4202.8255 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00449 | 0 | 0
60.779 | 33.3316 | 5.061 | 5.2908 | 25.3843 | -1.1851 | 0.01902 | 0.11089 | 0.10375 | -3.0244 | 0.01527 | -0.08577 | -100.7823 | -1.1391 | 30.6209 | 32.727 | -19878.1027 | -4202.8193 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
61.779 | 33.331 | 5.0609 | 5.2911 | 25.3788 | -1.1851 | 0.01798 | 0.11322 | 0.09823 | -3.0244 | 0.01349 | -0.08578 | -100.8446 | -1.1412 | 28.9923 | 33.4167 | -19876.7651 | -4202.834 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
62.779 | 33.3314 | 5.0607 | 5.2904 | 25.3711 | -1.1851 | 0.01877 | 0.11125 | 0.09826 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08578 | -100.9469 | -1.1385 | 29.0014 | 32.8334 | -19875.1764 | -4202.7767 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
63.7811 | 33.332 | 5.0614 | 5.2907 | 25.3636 | -1.1851 | 0.016 | 0.1154 | 0.09815 | -3.0244 | 0.01498 | -0.08578 | -101.0502 | -1.1367 | 28.9666 | 34.0585 | -19873.6728 | -4202.8435 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00451 | 0 | 0
64.7821 | 33.3287 | 5.0615 | 5.2905 | 25.3541 | -1.1851 | 0.01998 | 0.11311 | 0.10525 | -3.0244 | 0.01297 | -0.08573 | -101.129 | -1.1354 | 31.0648 | 33.3844 | -19870.9204 | -4202.8363 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.0045 | 0 | 0
65.7831 | 33.328 | 5.0605 | 5.2908 | 25.3472 | -1.1851 | 0.0171 | 0.11507 | 0.1046 | -3.0244 | 0.01546 | -0.0858 | -101.2083 | -1.1416 | 30.871 | 33.9607 | -19869.261 | -4202.7924 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00451 | 0 | 0
66.784 | 33.3308 | 5.061 | 5.2904 | 25.3406 | -1.1851 | 0.01955 | 0.11707 | 0.10682 | -3.0244 | 0.01389 | -0.0857 | -101.3271 | -1.1372 | 31.5278 | 34.5511 | -19868.4227 | -4202.7997 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00451 | 0 | 0
67.7859 | 33.3325 | 5.0615 | 5.2913 | 25.3349 | -1.1851 | 0.01721 | 0.11766 | 0.11111 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08565 | -101.4202 | -1.1393 | 32.7939 | 34.7251 | -19867.5594 | -4202.8838 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00452 | 0 | 0
68.7871 | 33.3311 | 5.0613 | 5.2908 | 25.331 | -1.1851 | 0.01949 | 0.11929 | 0.10548 | -3.0244 | 0.01383 | -0.08569 | -101.4528 | -1.1376 | 31.1327 | 35.2078 | -19866.3872 | -4202.8391 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00452 | 0 | 0
69.7879 | 33.3343 | 5.0614 | 5.291 | 25.3297 | -1.1851 | 0.01935 | 0.11969 | 0.11081 | -3.0244 | 0.01513 | -0.08578 | -101.5099 | -1.1385 | 32.7034 | 35.3259 | -19866.8122 | -4202.8565 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00453 | 0 | 0
70.7881 | 33.3326 | 5.062 | 5.2913 | 25.3294 | -1.1851 | 0.02173 | 0.12039 | 0.09991 | -3.0244 | 0.01665 | -0.08584 | -101.4921 | -1.1369 | 29.4873 | 35.5315 | -19866.375 | -4202.9061 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00442 | 0.00453 | 0 | 0
71.7874 | 33.3321 | 5.0614 | 5.2915 | 25.331 | -1.1851 | 0.0178 | 0.12053 | 0.11569 | -3.0244 | 0.01186 | -0.08581 | -101.4653 | -1.1405 | 34.1441 | 35.573 | -19866.6129 | -4202.8822 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00453 | 0 | 0
72.788 | 33.3303 | 5.0614 | 5.2916 | 25.3334 | -1.1851 | 0.01848 | 0.12214 | 0.11039 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08577 | -101.4116 | -1.1413 | 32.5801 | 36.0494 | -19866.7576 | -4202.8949 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00454 | 0 | 0
73.788 | 33.3331 | 5.0609 | 5.2921 | 25.3365 | -1.1851 | 0.01883 | 0.12133 | 0.11445 | -3.0244 | 0.01045 | -0.08573 | -101.4083 | -1.1461 | 33.7776 | 35.8087 | -19868.0233 | -4202.8942 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
74.7883 | 33.3337 | 5.0609 | 5.2921 | 25.3417 | -1.1851 | 0.01898 | 0.12265 | 0.11495 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08577 | -101.3506 | -1.1463 | 33.9275 | 36.2 | -19869.2886 | -4202.8959 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
75.79 | 33.3321 | 5.0619 | 5.2909 | 25.349 | -1.1851 | 0.02081 | 0.12396 | 0.11507 | -3.0244 | 0.0139 | -0.08579 | -101.2376 | -1.1352 | 33.9631 | 36.5848 | -19870.5298 | -4202.8761 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0044 | 0.00455 | 0 | 0
76.7905 | 33.3357 | 5.062 | 5.2916 | 25.3551 | -1.1851 | 0.02 | 0.12543 | 0.11077 | -3.0244 | 0.01573 | -0.0858 | -101.204 | -1.1383 | 32.6938 | 37.0195 | -19872.6467 | -4202.9286 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
77.7912 | 33.3297 | 5.0611 | 5.2913 | 25.3621 | -1.1851 | 0.01858 | 0.12288 | 0.11331 | -3.0244 | 0.0135 | -0.08575 | -101.0403 | -1.1412 | 33.4427 | 36.2674 | -19872.8538 | -4202.86 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00454 | 0 | 0
78.7909 | 33.3321 | 5.0607 | 5.2917 | 25.3695 | -1.1851 | 0.01878 | 0.12409 | 0.11301 | -3.0244 | 0.01352 | -0.08574 | -100.9764 | -1.1452 | 33.353 | 36.6252 | -19875.0025 | -4202.8581 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00455 | 0 | 0
79.792 | 33.3311 | 5.0632 | 5.2919 | 25.3784 | -1.1851 | 0.02016 | 0.12176 | 0.11133 | -3.0244 | 0.01773 | -0.08582 | -100.851 | -1.1335 | 32.857 | 35.9349 | -19876.6959 | -4203.0198 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00439 | 0.00454 | 0 | 0
80.792 | 33.3376 | 5.063 | 5.2919 | 25.3864 | -1.1851 | 0.01956 | 0.12201 | 0.11466 | -3.0244 | 0.01175 | -0.0858 | -100.8323 | -1.135 | 33.8402 | 36.0092 | -19879.861 | -4203.0058 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
81.7933 | 33.3379 | 5.0625 | 5.2921 | 25.392 | -1.1851 | 0.0189 | 0.12044 | 0.10722 | -3.0244 | 0.01511 | -0.08579 | -100.7649 | -1.1381 | 31.6435 | 35.5456 | -19881.1319 | -4202.9897 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00453 | 0 | 0
82.7936 | 33.3369 | 5.0634 | 5.2922 | 25.3978 | -1.1851 | 0.01823 | 0.12048 | 0.10748 | -3.0244 | 0.01059 | -0.0858 | -100.6782 | -1.134 | 31.7203 | 35.559 | -19882.2011 | -4203.0491 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
83.7949 | 33.338 | 5.0638 | 5.2917 | 25.4039 | -1.1851 | 0.01838 | 0.12073 | 0.1049 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08576 | -100.6155 | -1.1297 | 30.9594 | 35.6322 | -19883.7482 | -4203.0446 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
84.795 | 33.3368 | 5.0629 | 5.2919 | 25.4088 | -1.1851 | 0.01799 | 0.1192 | 0.11311 | -3.0244 | 0.01343 | -0.08583 | -100.5377 | -1.1352 | 33.3827 | 35.1799 | -19884.5486 | -4203.0062 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
85.7948 | 33.3348 | 5.0629 | 5.2915 | 25.4121 | -1.1851 | 0.01777 | 0.11826 | 0.10633 | -3.0244 | 0.01649 | -0.08557 | -100.471 | -1.1333 | 31.3822 | 34.9032 | -19884.8282 | -4202.9763 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00452 | 0 | 0
86.7952 | 33.339 | 5.0632 | 5.2914 | 25.4139 | -1.1851 | 0.01823 | 0.11808 | 0.10602 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08574 | -100.5011 | -1.1317 | 31.2892 | 34.8502 | -19886.1411 | -4202.9878 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
87.7957 | 33.3408 | 5.0625 | 5.2918 | 25.4162 | -1.1851 | 0.01856 | 0.11682 | 0.10638 | -3.0244 | 0.01182 | -0.08572 | -100.4942 | -1.1364 | 31.3955 | 34.479 | -19887.0324 | -4202.9726 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00451 | 0 | 0
88.796 | 33.3389 | 5.0628 | 5.2919 | 25.4166 | -1.1851 | 0.01866 | 0.11728 | 0.10892 | -3.0244 | 0.01623 | -0.0857 | -100.4654 | -1.1355 | 32.1458 | 34.6138 | -19886.7088 | -4202.9915 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
89.7962 | 33.3449 | 5.0631 | 5.2921 | 25.4164 | -1.1851 | 0.01881 | 0.11601 | 0.10734 | -3.0244 | 0.01322 | -0.08576 | -100.5434 | -1.1354 | 31.6791 | 34.2392 | -19887.9663 | -4203.0213 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00451 | 0 | 0
90.7971 | 33.343 | 5.0624 | 5.2925 | 25.4152 | -1.1851 | 0.01888 | 0.11745 | 0.10162 | -3.0244 | 0.01509 | -0.08583 | -100.5357 | -1.1406 | 29.9932 | 34.663 | -19887.2885 | -4203.0061 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00452 | 0 | 0
91.7972 | 33.3413 | 5.0637 | 5.2919 | 25.4131 | -1.1851 | 0.01868 | 0.11252 | 0.10561 | -3.0244 | 0.01306 | -0.08569 | -100.5416 | -1.1312 | 31.1704 | 33.2092 | -19886.4723 | -4203.0506 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
92.7964 | 33.342 | 5.0633 | 5.2914 | 25.409 | -1.1851 | 0.02039 | 0.11517 | 0.09357 | -3.0244 | 0.01359 | -0.08576 | -100.6012 | -1.1311 | 27.6154 | 33.9906 | -19885.7276 | -4202.9929 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00451 | 0 | 0
93.797 | 33.3403 | 5.0634 | 5.2911 | 25.4041 | -1.1851 | 0.01802 | 0.11153 | 0.1093 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08577 | -100.6418 | -1.129 | 32.2583 | 32.9177 | -19884.3134 | -4202.9806 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
94.7973 | 33.3439 | 5.0626 | 5.2914 | 25.3995 | -1.1851 | 0.01598 | 0.11162 | 0.10937 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08581 | -100.7453 | -1.1346 | 32.2781 | 32.9421 | -19884.081 | -4202.9524 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00449 | 0 | 0
95.7979 | 33.3443 | 5.0632 | 5.2903 | 25.3939 | -1.1851 | 0.01807 | 0.11114 | 0.09399 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08583 | -100.8221 | -1.1259 | 27.739 | 32.8018 | -19882.942 | -4202.9245 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
96.7976 | 33.3467 | 5.0624 | 5.2899 | 25.3865 | -1.1851 | 0.01731 | 0.1119 | 0.10296 | -3.0244 | 0.01258 | -0.08585 | -100.9458 | -1.1278 | 30.3863 | 33.0273 | -19881.8628 | -4202.846 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00449 | 0 | 0
97.798 | 33.3431 | 5.0625 | 5.2895 | 25.3798 | -1.1851 | 0.01907 | 0.11263 | 0.09788 | -3.0244 | 0.01303 | -0.0858 | -100.985 | -1.1251 | 28.8883 | 33.2413 | -19879.6245 | -4202.8288 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
98.7983 | 33.3456 | 5.0616 | 5.2903 | 25.3719 | -1.1851 | 0.01741 | 0.11385 | 0.1087 | -3.0244 | 0.01345 | -0.08571 | -101.1164 | -1.1335 | 32.0816 | 33.6018 | -19878.4457 | -4202.8244 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.0045 | 0 | 0
99.799 | 33.3446 | 5.0617 | 5.2893 | 25.3641 | -1.1851 | 0.01849 | 0.11509 | 0.09807 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08584 | -101.2032 | -1.1288 | 28.9435 | 33.9671 | -19876.5227 | -4202.7736 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00451 | 0 | 0
100.7985 | 33.345 | 5.0626 | 5.2911 | 25.3577 | -1.1851 | 0.01961 | 0.11758 | 0.10919 | -3.0244 | 0.013 | -0.08581 | -101.2895 | -1.1324 | 32.2277 | 34.7013 | -19875.2232 | -4202.9351 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00452 | 0 | 0
101.7988 | 33.3466 | 5.0625 | 5.2911 | 25.3529 | -1.1851 | 0.01813 | 0.11839 | 0.10432 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08574 | -101.3717 | -1.1329 | 30.7903 | 34.9424 | -19874.5355 | -4202.926 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00452 | 0 | 0
102.8004 | 33.3443 | 5.0626 | 5.2916 | 25.3502 | -1.1851 | 0.01928 | 0.11857 | 0.10889 | -3.0244 | 0.01462 | -0.0857 | -101.3766 | -1.1355 | 32.1391 | 34.9948 | -19873.4454 | -4202.9656 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00452 | 0 | 0
103.802 | 33.341 | 5.0622 | 5.2922 | 25.348 | -1.1851 | 0.01807 | 0.11992 | 0.11071 | -3.0244 | 0.01666 | -0.08567 | -101.3622 | -1.1402 | 32.6748 | 35.3925 | -19872.2362 | -4202.9726 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
104.8036 | 33.344 | 5.0622 | 5.2911 | 25.3479 | -1.1851 | 0.01825 | 0.1199 | 0.11105 | -3.0244 | 0.01405 | -0.08579 | -101.4026 | -1.1347 | 32.7761 | 35.3886 | -19872.8798 | -4202.9133 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
105.8044 | 33.3447 | 5.0624 | 5.2908 | 25.3491 | -1.1851 | 0.01835 | 0.12112 | 0.1105 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08571 | -101.3948 | -1.1322 | 32.6125 | 35.7484 | -19873.2762 | -4202.9075 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
106.8058 | 33.3471 | 5.0619 | 5.2928 | 25.3521 | -1.1851 | 0.01981 | 0.12229 | 0.11149 | -3.0244 | 0.01887 | -0.08575 | -101.387 | -1.1446 | 32.9057 | 36.0927 | -19874.4771 | -4202.9912 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
107.8066 | 33.3481 | 5.0605 | 5.2925 | 25.3561 | -1.1851 | 0.01931 | 0.12199 | 0.11162 | -3.0244 | 0.01396 | -0.08576 | -101.3496 | -1.1502 | 32.9438 | 36.0033 | -19875.5523 | -4202.8895 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
108.8083 | 33.3497 | 5.0627 | 5.2928 | 25.3617 | -1.1851 | 0.01795 | 0.1245 | 0.11285 | -3.0244 | 0.01734 | -0.08578 | -101.2998 | -1.1407 | 33.3078 | 36.7455 | -19877.1154 | -4203.0472 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00434 | 0.00455 | 0 | 0
109.8121 | 33.3521 | 5.0626 | 5.2931 | 25.3678 | -1.1851 | 0.02128 | 0.12536 | 0.11348 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08574 | -101.2525 | -1.1429 | 33.4928 | 36.9976 | -19878.9586 | -4203.0541 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00441 | 0.00455 | 0 | 0
110.8134 | 33.3528 | 5.0619 | 5.2939 | 25.3742 | -1.1851 | 0.02026 | 0.12428 | 0.11349 | -3.0244 | 0.01566 | -0.08573 | -101.1806 | -1.1502 | 33.4963 | 36.6784 | -19880.5107 | -4203.0581 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00455 | 0 | 0
111.8143 | 33.3552 | 5.0631 | 5.2936 | 25.3825 | -1.1851 | 0.01994 | 0.12389 | 0.11904 | -3.0244 | 0.0167 | -0.08575 | -101.1048 | -1.1427 | 35.1323 | 36.5653 | -19882.8313 | -4203.114 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
| 33.3254 | 5.0619 | 5.2911 | 25.3592 | -1.1851 | 0.018653 | 0.11873 | 0.10826

## Mfr_22%
10/31/2024 10:57:08Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7473 | 33.3125 | 5.0569 | 5.2835 | 24.8911 | -1.1851 | 0.0162 | 0.09887 | 0.08072 | -3.0244 | 0.01943 | -0.08571 | -106.7951 | -1.123 | 23.8223 | 29.1791 | -19766.7981 | -4202.1381 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
3.7469 | 33.3152 | 5.0562 | 5.2832 | 24.8859 | -1.1851 | 0.01629 | 0.09633 | 0.08125 | -3.0244 | 0.01376 | -0.08571 | -106.8948 | -1.1252 | 23.9802 | 28.4311 | -19766.2511 | -4202.0797 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
4.7473 | 33.3131 | 5.0553 | 5.2825 | 24.8777 | -1.1851 | 0.01685 | 0.09956 | 0.08613 | -3.0244 | 0.01764 | -0.08576 | -106.9724 | -1.1262 | 25.4214 | 29.3843 | -19764.0139 | -4201.9867 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00432 | 0.00443 | 0 | 0
5.7494 | 33.31 | 5.0563 | 5.2829 | 24.8707 | -1.1851 | 0.01583 | 0.09935 | 0.0908 | -3.0244 | 0.01228 | -0.08588 | -107.0214 | -1.1235 | 26.7982 | 29.3226 | -19761.8246 | -4202.0634 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00443 | 0 | 0
6.7493 | 33.3156 | 5.0564 | 5.2821 | 24.8641 | -1.1851 | 0.01848 | 0.10174 | 0.08643 | -3.0244 | 0.01475 | -0.08583 | -107.1771 | -1.1188 | 25.5102 | 30.0275 | -19761.6079 | -4202.0252 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00444 | 0 | 0
7.7493 | 33.3135 | 5.0565 | 5.2821 | 24.8585 | -1.1851 | 0.01677 | 0.10199 | 0.09153 | -3.0244 | 0.01224 | -0.08578 | -107.2215 | -1.1184 | 27.0145 | 30.1025 | -19759.9373 | -4202.0292 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
8.7504 | 33.3121 | 5.0546 | 5.2825 | 24.8535 | -1.1851 | 0.01579 | 0.10235 | 0.08954 | -3.0244 | 0.01428 | -0.08583 | -107.267 | -1.1294 | 26.4259 | 30.2071 | -19758.5601 | -4201.9421 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00445 | 0 | 0
9.7503 | 33.3152 | 5.0552 | 5.2834 | 24.8516 | -1.1851 | 0.01883 | 0.10645 | 0.09009 | -3.0244 | 0.01206 | -0.0859 | -107.3305 | -1.1311 | 26.5887 | 31.4183 | -19758.794 | -4202.0251 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00447 | 0 | 0
10.7513 | 33.318 | 5.0554 | 5.2834 | 24.8505 | -1.1851 | 0.01715 | 0.10456 | 0.09466 | -3.0244 | 0.01305 | -0.08577 | -107.3799 | -1.1304 | 27.9385 | 30.8587 | -19759.1741 | -4202.0375 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
11.7514 | 33.3186 | 5.0544 | 5.2828 | 24.8509 | -1.1851 | 0.01735 | 0.10482 | 0.09448 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08572 | -107.3819 | -1.1323 | 27.8852 | 30.9355 | -19759.3898 | -4201.951 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
12.7523 | 33.319 | 5.0539 | 5.2821 | 24.8531 | -1.1851 | 0.01686 | 0.10601 | 0.09321 | -3.0244 | 0.01489 | -0.08582 | -107.3585 | -1.1313 | 27.5102 | 31.2886 | -19759.9587 | -4201.8728 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00446 | 0 | 0
13.7522 | 33.319 | 5.0548 | 5.2822 | 24.8572 | -1.1851 | 0.01726 | 0.10664 | 0.09528 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08561 | -107.307 | -1.1275 | 28.1217 | 31.4745 | -19760.8491 | -4201.9326 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
14.7524 | 33.3212 | 5.0546 | 5.2832 | 24.8609 | -1.1851 | 0.01699 | 0.10738 | 0.10284 | -3.0244 | 0.01134 | -0.08583 | -107.2884 | -1.1329 | 30.3509 | 31.6926 | -19762.1229 | -4201.9825 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
15.7554 | 33.3221 | 5.0546 | 5.2841 | 24.8667 | -1.1851 | 0.01607 | 0.1061 | 0.10094 | -3.0244 | 0.01136 | -0.08579 | -107.2265 | -1.138 | 29.7905 | 31.315 | -19763.5823 | -4202.0356 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
16.756 | 33.3244 | 5.0543 | 5.2842 | 24.8739 | -1.1851 | 0.01775 | 0.11 | 0.09919 | -3.0244 | 0.01332 | -0.08585 | -107.1647 | -1.1398 | 29.2738 | 32.4639 | -19765.6292 | -4202.0258 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
17.7573 | 33.325 | 5.0549 | 5.2845 | 24.8805 | -1.1851 | 0.01777 | 0.10662 | 0.09886 | -3.0244 | 0.01548 | -0.08588 | -107.0887 | -1.138 | 29.1784 | 31.468 | -19767.2139 | -4202.0793 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
18.7573 | 33.3267 | 5.0554 | 5.285 | 24.888 | -1.1851 | 0.01762 | 0.109 | 0.09798 | -3.0244 | 0.01251 | -0.08566 | -107.0147 | -1.1384 | 28.9182 | 32.1701 | -19769.1902 | -4202.135 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
19.7574 | 33.3283 | 5.0551 | 5.2851 | 24.8962 | -1.1851 | 0.01801 | 0.10544 | 0.09756 | -3.0244 | 0.01495 | -0.08573 | -106.9307 | -1.1404 | 28.7944 | 31.1189 | -19771.3211 | -4202.125 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
20.7573 | 33.3317 | 5.0545 | 5.2849 | 24.905 | -1.1851 | 0.01503 | 0.10754 | 0.09211 | -3.0244 | 0.01533 | -0.08576 | -106.8621 | -1.1423 | 27.1844 | 31.7389 | -19773.9721 | -4202.0765 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00447 | 0 | 0
21.7571 | 33.3329 | 5.0555 | 5.2854 | 24.9121 | -1.1851 | 0.01781 | 0.10783 | 0.09456 | -3.0244 | 0.01366 | -0.08584 | -106.787 | -1.1394 | 27.9082 | 31.8262 | -19775.7917 | -4202.1696 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
22.7584 | 33.335 | 5.0559 | 5.286 | 24.9181 | -1.1851 | 0.01745 | 0.10789 | 0.09383 | -3.0244 | 0.01522 | -0.08583 | -106.739 | -1.1407 | 27.6937 | 31.8412 | -19777.5444 | -4202.2232 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
23.7583 | 33.3385 | 5.0568 | 5.2852 | 24.9253 | -1.1851 | 0.0179 | 0.10592 | 0.08851 | -3.0244 | 0.01691 | -0.08585 | -106.6913 | -1.1323 | 26.1223 | 31.2625 | -19779.8543 | -4202.2294 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
24.7595 | 33.3384 | 5.0562 | 5.2862 | 24.932 | -1.1851 | 0.01821 | 0.10462 | 0.09187 | -3.0244 | 0.01628 | -0.08572 | -106.605 | -1.14 | 27.1149 | 30.8782 | -19781.3034 | -4202.2579 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
25.7597 | 33.3348 | 5.0562 | 5.2859 | 24.9363 | -1.1851 | 0.01654 | 0.10509 | 0.09581 | -3.0244 | 0.01505 | -0.08578 | -106.5041 | -1.1388 | 28.2769 | 31.0158 | -19781.4448 | -4202.2416 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00446 | 0 | 0
26.7605 | 33.3383 | 5.0568 | 5.2857 | 24.9406 | -1.1851 | 0.01739 | 0.10456 | 0.09412 | -3.0244 | 0.01762 | -0.08573 | -106.4951 | -1.1344 | 27.7787 | 30.86 | -19783.1538 | -4202.263 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
27.7607 | 33.3396 | 5.0573 | 5.2861 | 24.9428 | -1.1851 | 0.01739 | 0.1032 | 0.09889 | -3.0244 | 0.01472 | -0.08568 | -106.4843 | -1.1343 | 29.1862 | 30.4592 | -19783.9062 | -4202.3163 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00445 | 0 | 0
28.7614 | 33.3385 | 5.0571 | 5.2856 | 24.9442 | -1.1851 | 0.01628 | 0.1032 | 0.09066 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08577 | -106.4522 | -1.1328 | 26.7578 | 30.4578 | -19783.9727 | -4202.2762 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00445 | 0 | 0
29.7608 | 33.3425 | 5.057 | 5.2858 | 24.9462 | -1.1851 | 0.0163 | 0.10382 | 0.09451 | -3.0244 | 0.01285 | -0.08572 | -106.4772 | -1.1342 | 27.894 | 30.6421 | -19785.2714 | -4202.2854 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00445 | 0 | 0
30.7616 | 33.3418 | 5.0572 | 5.2854 | 24.9463 | -1.1851 | 0.01346 | 0.10233 | 0.08881 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08571 | -106.4664 | -1.1315 | 26.2099 | 30.2011 | -19785.1455 | -4202.2724 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00445 | 0 | 0
31.7626 | 33.3435 | 5.057 | 5.2863 | 24.9462 | -1.1851 | 0.0164 | 0.10156 | 0.09293 | -3.0244 | 0.01395 | -0.08576 | -106.4899 | -1.1365 | 27.4269 | 29.9758 | -19785.4763 | -4202.3116 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
32.7626 | 33.3418 | 5.0571 | 5.2867 | 24.9444 | -1.1851 | 0.01668 | 0.10269 | 0.08493 | -3.0244 | 0.01598 | -0.08577 | -106.4904 | -1.1379 | 25.0655 | 30.3064 | -19784.7385 | -4202.3416 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
33.7636 | 33.3436 | 5.0575 | 5.2847 | 24.9432 | -1.1851 | 0.01764 | 0.10037 | 0.08787 | -3.0244 | 0.01296 | -0.08579 | -106.5284 | -1.1267 | 25.9324 | 29.6237 | -19784.8599 | -4202.2448 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00444 | 0 | 0
34.7633 | 33.3456 | 5.0577 | 5.2844 | 24.9402 | -1.1851 | 0.016 | 0.0999 | 0.08809 | -3.0244 | 0.01587 | -0.08572 | -106.5921 | -1.1241 | 25.9995 | 29.4845 | -19784.6573 | -4202.2423 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
35.7642 | 33.3493 | 5.0564 | 5.2845 | 24.9352 | -1.1851 | 0.01613 | 0.09976 | 0.0924 | -3.0244 | 0.01712 | -0.0858 | -106.7018 | -1.1309 | 27.2712 | 29.4439 | -19784.3583 | -4202.1635 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
36.7644 | 33.3484 | 5.056 | 5.2847 | 24.9313 | -1.1851 | 0.01499 | 0.09853 | 0.08452 | -3.0244 | 0.01226 | -0.08578 | -106.7408 | -1.134 | 24.9445 | 29.0797 | -19783.3062 | -4202.1584 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00443 | 0 | 0
37.7648 | 33.3492 | 5.0562 | 5.2843 | 24.9253 | -1.1851 | 0.01583 | 0.09868 | 0.08249 | -3.0244 | 0.01693 | -0.08579 | -106.8262 | -1.1307 | 24.346 | 29.1238 | -19782.1892 | -4202.1449 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00443 | 0 | 0
38.7653 | 33.3455 | 5.0568 | 5.2843 | 24.919 | -1.1851 | 0.01545 | 0.09766 | 0.08548 | -3.0244 | 0.01344 | -0.08577 | -106.86 | -1.1278 | 25.2288 | 28.8247 | -19780.0004 | -4202.1835 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00443 | 0 | 0
39.7677 | 33.3481 | 5.0568 | 5.2837 | 24.912 | -1.1851 | 0.01631 | 0.09802 | 0.08679 | -3.0244 | 0.01497 | -0.08572 | -106.982 | -1.1247 | 25.6147 | 28.9309 | -19779.0461 | -4202.1469 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
40.7693 | 33.3474 | 5.0575 | 5.2838 | 24.9035 | -1.1851 | 0.01542 | 0.09918 | 0.08418 | -3.0244 | 0.01495 | -0.08595 | -107.0802 | -1.1215 | 24.844 | 29.2717 | -19777.0643 | -4202.193 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00443 | 0 | 0
41.7693 | 33.349 | 5.0575 | 5.2842 | 24.8962 | -1.1851 | 0.01603 | 0.09926 | 0.08881 | -3.0244 | 0.01502 | -0.08566 | -107.1936 | -1.1237 | 26.2105 | 29.2957 | -19775.8453 | -4202.2195 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
42.7694 | 33.3494 | 5.0576 | 5.2851 | 24.8884 | -1.1851 | 0.01581 | 0.0997 | 0.08784 | -3.0244 | 0.01558 | -0.08569 | -107.2974 | -1.1276 | 25.9256 | 29.4257 | -19774.2425 | -4202.2792 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00443 | 0 | 0
43.7695 | 33.3475 | 5.0578 | 5.2852 | 24.8816 | -1.1851 | 0.01941 | 0.10226 | 0.0849 | -3.0244 | 0.01432 | -0.0858 | -107.3595 | -1.1277 | 25.0577 | 30.1811 | -19772.3321 | -4202.2955 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00437 | 0.00445 | 0 | 0
44.7693 | 33.3483 | 5.0572 | 5.2847 | 24.8772 | -1.1851 | 0.01706 | 0.1033 | 0.09185 | -3.0244 | 0.01333 | -0.08566 | -107.4257 | -1.1278 | 27.1097 | 30.4888 | -19771.5623 | -4202.2218 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00445 | 0 | 0
45.7693 | 33.3489 | 5.0572 | 5.2851 | 24.8744 | -1.1851 | 0.01818 | 0.10225 | 0.09341 | -3.0244 | 0.0135 | -0.0858 | -107.4685 | -1.1294 | 27.5695 | 30.1778 | -19771.0745 | -4202.2509 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00445 | 0 | 0
46.7695 | 33.3509 | 5.0579 | 5.2863 | 24.8718 | -1.1851 | 0.01597 | 0.10709 | 0.09314 | -3.0244 | 0.01526 | -0.08572 | -107.5269 | -1.1327 | 27.4893 | 31.6076 | -19770.932 | -4202.3654 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00447 | 0 | 0
47.7696 | 33.3531 | 5.0575 | 5.2858 | 24.8723 | -1.1851 | 0.01672 | 0.10358 | 0.09334 | -3.0244 | 0.01294 | -0.08587 | -107.5488 | -1.1316 | 27.5481 | 30.5713 | -19771.5416 | -4202.3146 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
48.7707 | 33.3554 | 5.058 | 5.2865 | 24.8741 | -1.1851 | 0.01636 | 0.10492 | 0.09898 | -3.0244 | 0.0133 | -0.08576 | -107.5551 | -1.1324 | 29.2138 | 30.9666 | -19772.4127 | -4202.3852 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
49.7714 | 33.3556 | 5.0576 | 5.2859 | 24.8775 | -1.1851 | 0.01757 | 0.1072 | 0.09437 | -3.0244 | 0.01605 | -0.08577 | -107.5139 | -1.1318 | 27.8515 | 31.6398 | -19773.2133 | -4202.3261 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
50.7708 | 33.357 | 5.0575 | 5.2866 | 24.8813 | -1.1851 | 0.01758 | 0.10776 | 0.09711 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08577 | -107.4832 | -1.1356 | 28.6607 | 31.805 | -19774.3348 | -4202.3621 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
51.7732 | 33.3556 | 5.0585 | 5.2875 | 24.8871 | -1.1851 | 0.01595 | 0.10958 | 0.09294 | -3.0244 | 0.01536 | -0.08567 | -107.3917 | -1.135 | 27.4295 | 32.3406 | -19775.2804 | -4202.4726 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00448 | 0 | 0
52.7743 | 33.3565 | 5.0588 | 5.2884 | 24.8938 | -1.1851 | 0.01762 | 0.10673 | 0.10259 | -3.0244 | 0.01555 | -0.08578 | -107.3192 | -1.1385 | 30.2788 | 31.5004 | -19776.9208 | -4202.5446 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
53.774 | 33.3588 | 5.0583 | 5.2885 | 24.9014 | -1.1851 | 0.01354 | 0.11 | 0.10346 | -3.0244 | 0.01315 | -0.08586 | -107.2516 | -1.1413 | 30.5363 | 32.466 | -19779.0842 | -4202.5226 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00426 | 0.00448 | 0 | 0
54.7748 | 33.3619 | 5.0583 | 5.2877 | 24.9095 | -1.1851 | 0.0205 | 0.10885 | 0.09099 | -3.0244 | 0.01496 | -0.0857 | -107.1885 | -1.1374 | 26.8535 | 32.1262 | -19781.5175 | -4202.4754 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00439 | 0.00448 | 0 | 0
55.7758 | 33.3657 | 5.0579 | 5.2878 | 24.9176 | -1.1851 | 0.0176 | 0.10758 | 0.09549 | -3.0244 | 0.01596 | -0.08584 | -107.1332 | -1.1396 | 28.1831 | 31.7501 | -19784.1115 | -4202.4528 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
56.7773 | 33.3644 | 5.0592 | 5.2884 | 24.9255 | -1.1851 | 0.01871 | 0.10781 | 0.09468 | -3.0244 | 0.01686 | -0.0857 | -107.0161 | -1.1365 | 27.9448 | 31.8177 | -19785.5265 | -4202.5697 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00436 | 0.00447 | 0 | 0
57.7793 | 33.3674 | 5.0588 | 5.2889 | 24.9339 | -1.1851 | 0.01823 | 0.10556 | 0.10364 | -3.0244 | 0.01247 | -0.08573 | -106.9481 | -1.1404 | 30.5882 | 31.1562 | -19788.0119 | -4202.5776 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
58.7805 | 33.3665 | 5.0588 | 5.2883 | 24.9404 | -1.1851 | 0.01838 | 0.10668 | 0.08517 | -3.0244 | 0.01264 | -0.08572 | -106.854 | -1.1375 | 25.1376 | 31.4846 | -19789.2122 | -4202.54 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00447 | 0 | 0
59.7815 | 33.37 | 5.0586 | 5.2881 | 24.9477 | -1.1851 | 0.01863 | 0.10573 | 0.09257 | -3.0244 | 0.01304 | -0.08574 | -106.8063 | -1.1378 | 27.3218 | 31.2058 | -19791.5493 | -4202.5108 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00436 | 0.00446 | 0 | 0
60.7817 | 33.37 | 5.0574 | 5.2884 | 24.9529 | -1.1851 | 0.01763 | 0.10519 | 0.08906 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08577 | -106.74 | -1.1452 | 26.2845 | 31.045 | -19792.6993 | -4202.4594 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
61.7819 | 33.3711 | 5.0578 | 5.2883 | 24.9574 | -1.1851 | 0.01553 | 0.10392 | 0.0921 | -3.0244 | 0.01377 | -0.08581 | -106.6974 | -1.1424 | 27.1813 | 30.6702 | -19793.9143 | -4202.4809 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00445 | 0 | 0
62.7844 | 33.3734 | 5.0589 | 5.2883 | 24.9607 | -1.1851 | 0.01635 | 0.10424 | 0.09119 | -3.0244 | 0.01735 | -0.08576 | -106.6846 | -1.1373 | 26.9135 | 30.7662 | -19795.1246 | -4202.5415 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
63.7853 | 33.3753 | 5.0585 | 5.2886 | 24.9635 | -1.1851 | 0.01601 | 0.10384 | 0.08977 | -3.0244 | 0.01537 | -0.08578 | -106.6725 | -1.1407 | 26.4958 | 30.6478 | -19796.146 | -4202.5417 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00445 | 0 | 0
64.7856 | 33.3732 | 5.0582 | 5.2883 | 24.9649 | -1.1851 | 0.01471 | 0.102 | 0.08924 | -3.0244 | 0.01344 | -0.08565 | -106.6287 | -1.1407 | 26.3395 | 30.1038 | -19796.0126 | -4202.5051 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00445 | 0 | 0
65.786 | 33.3779 | 5.0575 | 5.2883 | 24.9656 | -1.1851 | 0.01624 | 0.10248 | 0.08735 | -3.0244 | 0.01644 | -0.08571 | -106.6799 | -1.1439 | 25.7815 | 30.2455 | -19797.1902 | -4202.4629 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00445 | 0 | 0
66.7874 | 33.3772 | 5.0588 | 5.2882 | 24.9646 | -1.1851 | 0.0162 | 0.09992 | 0.09115 | -3.0244 | 0.01201 | -0.08574 | -106.6832 | -1.1375 | 26.9018 | 29.4896 | -19796.7987 | -4202.5362 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
67.7873 | 33.3783 | 5.0586 | 5.2873 | 24.9618 | -1.1851 | 0.01674 | 0.10058 | 0.09383 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08564 | -106.7335 | -1.1336 | 27.6918 | 29.6861 | -19796.4238 | -4202.4646 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00444 | 0 | 0
68.7874 | 33.381 | 5.058 | 5.2875 | 24.9594 | -1.1851 | 0.01703 | 0.10005 | 0.08896 | -3.0244 | 0.0129 | -0.08581 | -106.7976 | -1.138 | 26.2544 | 29.5291 | -19796.5129 | -4202.442 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
69.7879 | 33.3781 | 5.0582 | 5.2878 | 24.9549 | -1.1851 | 0.01714 | 0.09942 | 0.08972 | -3.0244 | 0.0123 | -0.08572 | -106.8185 | -1.1382 | 26.4787 | 29.3416 | -19794.8871 | -4202.4767 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
70.7893 | 33.3816 | 5.0591 | 5.2879 | 24.9503 | -1.1851 | 0.01717 | 0.10042 | 0.08904 | -3.0244 | 0.01427 | -0.08577 | -106.921 | -1.1346 | 26.2801 | 29.6393 | -19794.6622 | -4202.5308 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
71.7894 | 33.3795 | 5.0587 | 5.2866 | 24.9444 | -1.1851 | 0.01771 | 0.10065 | 0.09074 | -3.0244 | 0.01491 | -0.08593 | -106.9693 | -1.1298 | 26.7805 | 29.7064 | -19792.9215 | -4202.4362 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00444 | 0 | 0
72.789 | 33.3822 | 5.0592 | 5.2864 | 24.9378 | -1.1851 | 0.0168 | 0.09776 | 0.08527 | -3.0244 | 0.01521 | -0.08572 | -107.0869 | -1.1262 | 25.1666 | 28.8531 | -19792.0618 | -4202.4512 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00443 | 0 | 0
73.791 | 33.3808 | 5.0587 | 5.2865 | 24.9307 | -1.1851 | 0.01688 | 0.09649 | 0.08795 | -3.0244 | 0.01739 | -0.08585 | -107.1588 | -1.1291 | 25.9577 | 28.4783 | -19790.2292 | -4202.4213 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
74.7916 | 33.377 | 5.0591 | 5.2853 | 24.924 | -1.1851 | 0.01599 | 0.10034 | 0.08385 | -3.0244 | 0.01626 | -0.08571 | -107.1959 | -1.1213 | 24.7461 | 29.6153 | -19787.9411 | -4202.3797 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
75.7933 | 33.3781 | 5.0588 | 5.2853 | 24.9148 | -1.1851 | 0.0164 | 0.09989 | 0.08764 | -3.0244 | 0.01318 | -0.08579 | -107.3266 | -1.1226 | 25.8672 | 29.4828 | -19786.1713 | -4202.3578 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
76.7937 | 33.3772 | 5.0588 | 5.2863 | 24.9079 | -1.1851 | 0.01689 | 0.10223 | 0.09461 | -3.0244 | 0.01244 | -0.08589 | -107.4025 | -1.1278 | 27.9239 | 30.1708 | -19784.4725 | -4202.4175 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
77.7941 | 33.3787 | 5.0592 | 5.2862 | 24.9034 | -1.1851 | 0.01716 | 0.10396 | 0.09065 | -3.0244 | 0.01495 | -0.08577 | -107.479 | -1.1253 | 26.7534 | 30.6818 | -19783.8337 | -4202.4399 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00445 | 0 | 0
78.7955 | 33.3785 | 5.0594 | 5.2863 | 24.9002 | -1.1851 | 0.01808 | 0.10233 | 0.08692 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08579 | -107.5175 | -1.1249 | 25.6549 | 30.2014 | -19783.1091 | -4202.4504 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00445 | 0 | 0
79.7949 | 33.3808 | 5.0594 | 5.2869 | 24.8978 | -1.1851 | 0.01723 | 0.1058 | 0.0929 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08574 | -107.5761 | -1.128 | 27.4185 | 31.2256 | -19783.0829 | -4202.49 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
80.7956 | 33.3812 | 5.0597 | 5.2876 | 24.8976 | -1.1851 | 0.01758 | 0.10464 | 0.09051 | -3.0244 | 0.017 | -0.08579 | -107.5842 | -1.1298 | 26.7136 | 30.8843 | -19783.1201 | -4202.5542 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
81.7974 | 33.3786 | 5.0588 | 5.287 | 24.8997 | -1.1851 | 0.01632 | 0.10705 | 0.09477 | -3.0244 | 0.01164 | -0.08587 | -107.5243 | -1.1314 | 27.9701 | 31.5946 | -19782.9961 | -4202.4591 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00447 | 0 | 0
82.7996 | 33.379 | 5.059 | 5.2876 | 24.9021 | -1.1851 | 0.01621 | 0.10485 | 0.093 | -3.0244 | 0.01722 | -0.08567 | -107.4998 | -1.1335 | 27.4478 | 30.9447 | -19783.6174 | -4202.508 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
83.7995 | 33.3819 | 5.0593 | 5.2869 | 24.9062 | -1.1851 | 0.0168 | 0.10667 | 0.09548 | -3.0244 | 0.01341 | -0.08579 | -107.4837 | -1.1282 | 28.1801 | 31.4815 | -19785.1571 | -4202.482 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00447 | 0 | 0
84.8003 | 33.3804 | 5.058 | 5.2874 | 24.911 | -1.1851 | 0.01791 | 0.10733 | 0.09027 | -3.0244 | 0.01676 | -0.08582 | -107.4034 | -1.1372 | 26.6419 | 31.6783 | -19785.8698 | -4202.4424 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
85.801 | 33.384 | 5.0588 | 5.2881 | 24.917 | -1.1851 | 0.01823 | 0.10747 | 0.09763 | -3.0244 | 0.01506 | -0.08574 | -107.3734 | -1.1371 | 28.8141 | 31.7198 | -19787.9433 | -4202.5287 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00447 | 0 | 0
86.8023 | 33.3812 | 5.0593 | 5.2899 | 24.9243 | -1.1851 | 0.01622 | 0.10819 | 0.09966 | -3.0244 | 0.01698 | -0.08581 | -107.2457 | -1.1433 | 29.4143 | 31.9298 | -19788.9117 | -4202.665 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00447 | 0 | 0
87.8017 | 33.3833 | 5.0585 | 5.2888 | 24.932 | -1.1851 | 0.01834 | 0.10655 | 0.09564 | -3.0244 | 0.01488 | -0.08567 | -107.1746 | -1.1416 | 28.2264 | 31.4468 | -19791.0588 | -4202.553 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00447 | 0 | 0
88.8025 | 33.3848 | 5.0591 | 5.2888 | 24.939 | -1.1851 | 0.0175 | 0.10826 | 0.10141 | -3.0244 | 0.01162 | -0.08587 | -107.1053 | -1.1383 | 29.9291 | 31.9503 | -19792.8974 | -4202.5869 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
89.8035 | 33.3845 | 5.0585 | 5.2895 | 24.9473 | -1.1851 | 0.01701 | 0.10703 | 0.09043 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08582 | -106.9955 | -1.1451 | 26.6883 | 31.588 | -19794.6291 | -4202.5966 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
90.8064 | 33.385 | 5.0587 | 5.289 | 24.9535 | -1.1851 | 0.01591 | 0.1063 | 0.10355 | -3.0244 | 0.01348 | -0.08579 | -106.9235 | -1.142 | 30.562 | 31.3745 | -19796.0869 | -4202.5771 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
91.807 | 33.3885 | 5.0589 | 5.2893 | 24.9614 | -1.1851 | 0.01718 | 0.10574 | 0.08966 | -3.0244 | 0.01477 | -0.08578 | -106.8664 | -1.1423 | 26.4615 | 31.2074 | -19798.566 | -4202.6029 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
92.8073 | 33.3869 | 5.0589 | 5.2889 | 24.968 | -1.1851 | 0.01722 | 0.10667 | 0.09602 | -3.0244 | 0.00968 | -0.08583 | -106.7631 | -1.1405 | 28.3404 | 31.4825 | -19799.6617 | -4202.5796 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
93.8074 | 33.3876 | 5.0594 | 5.2894 | 24.9728 | -1.1851 | 0.01623 | 0.10542 | 0.09298 | -3.0244 | 0.01367 | -0.0858 | -106.7118 | -1.1401 | 27.4411 | 31.1141 | -19800.8442 | -4202.6374 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00446 | 0 | 0
94.8074 | 33.3909 | 5.0592 | 5.2889 | 24.977 | -1.1851 | 0.01712 | 0.10596 | 0.09248 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08581 | -106.7006 | -1.139 | 27.2948 | 31.2731 | -19802.4771 | -4202.5976 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
95.8073 | 33.3903 | 5.0597 | 5.2882 | 24.9806 | -1.1851 | 0.01807 | 0.10511 | 0.09506 | -3.0244 | 0.01423 | -0.08575 | -106.6473 | -1.1326 | 28.0545 | 31.0232 | -19803.1219 | -4202.5891 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
96.8072 | 33.3911 | 5.0602 | 5.288 | 24.9839 | -1.1851 | 0.0181 | 0.10359 | 0.09045 | -3.0244 | 0.01453 | -0.08578 | -106.6146 | -1.1293 | 26.6958 | 30.5742 | -19804.0088 | -4202.605 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00435 | 0.00445 | 0 | 0
97.8073 | 33.389 | 5.0599 | 5.2881 | 24.9855 | -1.1851 | 0.01742 | 0.10161 | 0.09095 | -3.0244 | 0.01032 | -0.08579 | -106.5678 | -1.1309 | 26.8429 | 29.9894 | -19803.8937 | -4202.5912 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
98.8073 | 33.3923 | 5.0595 | 5.2876 | 24.9866 | -1.1851 | 0.01895 | 0.103 | 0.08218 | -3.0244 | 0.01897 | -0.08576 | -106.5952 | -1.1307 | 24.2534 | 30.3987 | -19804.8587 | -4202.5361 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00406 | 0.00436 | 0.00445 | 0 | 0
99.8076 | 33.3956 | 5.06 | 5.2886 | 24.9874 | -1.1851 | 0.0169 | 0.10158 | 0.0963 | -3.0244 | 0.01111 | -0.08578 | -106.6282 | -1.1334 | 28.421 | 29.9798 | -19805.7501 | -4202.6264 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00444 | 0 | 0
100.8073 | 33.3948 | 5.0603 | 5.289 | 24.9859 | -1.1851 | 0.01679 | 0.10096 | 0.09455 | -3.0244 | 0.01579 | -0.08577 | -106.6364 | -1.1336 | 27.9056 | 29.7959 | -19805.2605 | -4202.6744 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00444 | 0 | 0
101.8073 | 33.3938 | 5.0611 | 5.2885 | 24.9842 | -1.1851 | 0.01762 | 0.10363 | 0.08295 | -3.0244 | 0.01387 | -0.08577 | -106.6453 | -1.1272 | 24.4829 | 30.5863 | -19804.653 | -4202.6863 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00445 | 0 | 0
102.807 | 33.3938 | 5.0614 | 5.2884 | 24.9822 | -1.1851 | 0.01636 | 0.10066 | 0.08665 | -3.0244 | 0.01412 | -0.08575 | -106.6709 | -1.1249 | 25.573 | 29.7084 | -19804.2114 | -4202.7019 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
103.8073 | 33.3976 | 5.0598 | 5.2874 | 24.9789 | -1.1851 | 0.01706 | 0.09924 | 0.08686 | -3.0244 | 0.0171 | -0.08569 | -106.7607 | -1.1283 | 25.6367 | 29.2893 | -19804.3303 | -4202.5507 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
104.8073 | 33.3944 | 5.0593 | 5.2878 | 24.9741 | -1.1851 | 0.01628 | 0.10025 | 0.08149 | -3.0244 | 0.01329 | -0.08569 | -106.7821 | -1.1327 | 24.0517 | 29.5876 | -19802.6068 | -4202.5398 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00444 | 0 | 0
105.8083 | 33.395 | 5.0597 | 5.2872 | 24.9693 | -1.1851 | 0.01562 | 0.0999 | 0.08464 | -3.0244 | 0.01527 | -0.08574 | -106.8493 | -1.1279 | 24.9819 | 29.4839 | -19801.6863 | -4202.5239 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00444 | 0 | 0
106.8094 | 33.3954 | 5.0589 | 5.2856 | 24.9627 | -1.1851 | 0.01567 | 0.09711 | 0.09039 | -3.0244 | 0.01665 | -0.08574 | -106.9395 | -1.1241 | 26.6776 | 28.6604 | -19800.3425 | -4202.3856 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
107.8096 | 33.3991 | 5.0588 | 5.2866 | 24.9568 | -1.1851 | 0.01645 | 0.09714 | 0.08076 | -3.0244 | 0.01554 | -0.08574 | -107.0592 | -1.1291 | 23.8358 | 28.6689 | -19799.8583 | -4202.4333 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
108.8111 | 33.3925 | 5.059 | 5.2868 | 24.9489 | -1.1851 | 0.0162 | 0.09652 | 0.08404 | -3.0244 | 0.01899 | -0.08573 | -107.0764 | -1.1294 | 24.8024 | 28.4881 | -19796.7277 | -4202.4593 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
109.8114 | 33.3931 | 5.0595 | 5.2853 | 24.9415 | -1.1851 | 0.01568 | 0.09992 | 0.08942 | -3.0244 | 0.01284 | -0.08573 | -107.1778 | -1.1195 | 26.3914 | 29.4907 | -19795.2406 | -4202.3996 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00444 | 0 | 0
110.8112 | 33.3934 | 5.0591 | 5.2851 | 24.9345 | -1.1851 | 0.01654 | 0.10376 | 0.0844 | -3.0244 | 0.01455 | -0.08577 | -107.2702 | -1.1208 | 24.9106 | 30.6232 | -19793.7769 | -4202.3661 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
111.8116 | 33.3923 | 5.0594 | 5.2847 | 24.9275 | -1.1851 | 0.01431 | 0.09794 | 0.09797 | -3.0244 | 0.01594 | -0.08573 | -107.346 | -1.1166 | 28.9137 | 28.9053 | -19792.0154 | -4202.3597 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00443 | 0 | 0
112.8136 | 33.3944 | 5.059 | 5.2839 | 24.9218 | -1.1851 | 0.01568 | 0.10409 | 0.08444 | -3.0244 | 0.01489 | -0.08578 | -107.4447 | -1.115 | 24.9204 | 30.721 | -19791.2529 | -4202.2912 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00445 | 0 | 0
113.8136 | 33.3945 | 5.0588 | 5.2838 | 24.9179 | -1.1851 | 0.01816 | 0.1017 | 0.09501 | -3.0244 | 0.01204 | -0.08579 | -107.4954 | -1.1155 | 28.0425 | 30.015 | -19790.4275 | -4202.2682 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00444 | 0 | 0
114.8135 | 33.3947 | 5.0586 | 5.2847 | 24.9156 | -1.1851 | 0.01402 | 0.10472 | 0.09271 | -3.0244 | 0.015 | -0.08572 | -107.5269 | -1.1208 | 27.3635 | 30.9066 | -19789.9481 | -4202.3094 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00446 | 0 | 0
| 33.3617 | 5.0578 | 5.2862 | 24.9229 | -1.1851 | 0.016848 | 0.10339 | 0.091476

## Mfr_20%
10/31/2024 11:17:37Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7556 | 33.3191 | 5.0349 | 5.2535 | 24.3334 | -1.1851 | 0.01536 | 0.08974 | 0.06884 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08575 | -113.9532 | -1.0836 | 20.3162 | 26.4867 | -19647.2881 | -4199.028 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
3.7569 | 33.3199 | 5.0338 | 5.2545 | 24.3314 | -1.1851 | 0.01596 | 0.09073 | 0.07206 | -3.0244 | 0.01252 | -0.0858 | -113.9884 | -1.0943 | 21.2689 | 26.7781 | -19647.0444 | -4199.0193 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00439 | 0 | 0
4.7576 | 33.3222 | 5.0341 | 5.2551 | 24.3312 | -1.1851 | 0.014 | 0.09172 | 0.08277 | -3.0244 | 0.01544 | -0.08581 | -114.0201 | -1.0956 | 24.4294 | 27.0704 | -19647.5029 | -4199.0703 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.0044 | 0 | 0
5.7586 | 33.324 | 5.0337 | 5.2556 | 24.3325 | -1.1851 | 0.01449 | 0.09192 | 0.0778 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08575 | -114.0262 | -1.1001 | 22.9618 | 27.1284 | -19648.1429 | -4199.0777 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.0044 | 0 | 0
6.7593 | 33.3233 | 5.0345 | 5.2566 | 24.336 | -1.1851 | 0.01492 | 0.09392 | 0.08056 | -3.0244 | 0.00864 | -0.08575 | -113.9728 | -1.1008 | 23.776 | 27.7185 | -19648.7749 | -4199.1865 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00441 | 0 | 0
7.7607 | 33.3286 | 5.0336 | 5.2576 | 24.3405 | -1.1851 | 0.01601 | 0.09373 | 0.07908 | -3.0244 | 0.01493 | -0.08575 | -113.9825 | -1.1101 | 23.3393 | 27.6623 | -19650.8937 | -4199.1926 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
8.7618 | 33.3319 | 5.0343 | 5.2569 | 24.3476 | -1.1851 | 0.01641 | 0.09419 | 0.08004 | -3.0244 | 0.0134 | -0.08587 | -113.9354 | -1.1031 | 23.6221 | 27.7991 | -19653.1371 | -4199.1915 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
9.763 | 33.3324 | 5.0347 | 5.2573 | 24.354 | -1.1851 | 0.01521 | 0.09302 | 0.08206 | -3.0244 | 0.01538 | -0.08578 | -113.86 | -1.1033 | 24.2178 | 27.4542 | -19654.6468 | -4199.2384 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
10.764 | 33.3342 | 5.0338 | 5.2577 | 24.3616 | -1.1851 | 0.01502 | 0.09555 | 0.08242 | -3.0244 | 0.0118 | -0.08582 | -113.7864 | -1.1097 | 24.3261 | 28.2 | -19656.677 | -4199.2077 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00442 | 0 | 0
11.7655 | 33.3338 | 5.0343 | 5.2575 | 24.3698 | -1.1851 | 0.01609 | 0.09309 | 0.08049 | -3.0244 | 0.01223 | -0.08567 | -113.6775 | -1.1063 | 23.7544 | 27.4749 | -19658.3611 | -4199.2245 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
12.7676 | 33.3359 | 5.0343 | 5.2579 | 24.379 | -1.1851 | 0.01676 | 0.09128 | 0.07726 | -3.0244 | 0.01492 | -0.08586 | -113.5867 | -1.1086 | 22.8011 | 26.94 | -19660.7985 | -4199.2467 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
13.7696 | 33.3396 | 5.035 | 5.2581 | 24.388 | -1.1851 | 0.01751 | 0.09228 | 0.0811 | -3.0244 | 0.01309 | -0.0858 | -113.5212 | -1.1058 | 23.9361 | 27.2343 | -19663.5645 | -4199.3062 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.0044 | 0 | 0
14.769 | 33.3415 | 5.0348 | 5.2581 | 24.3953 | -1.1851 | 0.01713 | 0.09248 | 0.07905 | -3.0244 | 0.01751 | -0.0856 | -113.4505 | -1.1068 | 23.3304 | 27.2935 | -19665.5502 | -4199.2898 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
15.7696 | 33.347 | 5.0348 | 5.2583 | 24.4028 | -1.1851 | 0.01409 | 0.09162 | 0.0808 | -3.0244 | 0.01235 | -0.08576 | -113.4261 | -1.1079 | 23.847 | 27.0416 | -19668.3739 | -4199.3004 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.0044 | 0 | 0
16.7726 | 33.3457 | 5.0346 | 5.2588 | 24.4113 | -1.1851 | 0.01668 | 0.09108 | 0.07393 | -3.0244 | 0.01479 | -0.08574 | -113.3022 | -1.1118 | 21.8198 | 26.8801 | -19669.9183 | -4199.3232 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00439 | 0 | 0
17.7741 | 33.3512 | 5.0346 | 5.2588 | 24.4162 | -1.1851 | 0.01536 | 0.09003 | 0.07126 | -3.0244 | 0.01249 | -0.08569 | -113.3105 | -1.1116 | 21.0314 | 26.5701 | -19672.1875 | -4199.3211 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
18.7759 | 33.3509 | 5.0343 | 5.2583 | 24.4207 | -1.1851 | 0.01514 | 0.09188 | 0.08083 | -3.0244 | 0.01359 | -0.08579 | -113.2488 | -1.1101 | 23.8573 | 27.1168 | -19673.0918 | -4199.2742 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
19.7751 | 33.3516 | 5.0345 | 5.2581 | 24.424 | -1.1851 | 0.01439 | 0.09142 | 0.07693 | -3.0244 | 0.01369 | -0.08571 | -113.2159 | -1.1082 | 22.7042 | 26.9808 | -19673.9792 | -4199.2733 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.0044 | 0 | 0
20.7761 | 33.3554 | 5.0337 | 5.2577 | 24.4278 | -1.1851 | 0.01394 | 0.08837 | 0.07414 | -3.0244 | 0.01395 | -0.08579 | -113.2155 | -1.1107 | 21.8805 | 26.0828 | -19675.6025 | -4199.2056 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
21.7777 | 33.3578 | 5.0339 | 5.2581 | 24.4289 | -1.1851 | 0.01563 | 0.09015 | 0.07503 | -3.0244 | 0.01311 | -0.08568 | -113.2333 | -1.1113 | 22.1441 | 26.6069 | -19676.3688 | -4199.2428 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
22.7777 | 33.3589 | 5.0346 | 5.2579 | 24.4298 | -1.1851 | 0.01453 | 0.08719 | 0.07087 | -3.0244 | 0.01186 | -0.08583 | -113.2347 | -1.1067 | 20.9175 | 25.7335 | -19676.7918 | -4199.2663 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
23.7777 | 33.3556 | 5.0341 | 5.2584 | 24.4297 | -1.1851 | 0.01428 | 0.08729 | 0.07588 | -3.0244 | 0.01572 | -0.08566 | -113.1954 | -1.1119 | 22.3946 | 25.7637 | -19676.0667 | -4199.2731 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
24.7797 | 33.363 | 5.0356 | 5.2583 | 24.4283 | -1.1851 | 0.01513 | 0.08739 | 0.07532 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08576 | -113.3059 | -1.1042 | 22.2293 | 25.7912 | -19677.3689 | -4199.3547 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00438 | 0 | 0
25.7796 | 33.3633 | 5.0357 | 5.2592 | 24.427 | -1.1851 | 0.01526 | 0.08597 | 0.0707 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08584 | -113.3259 | -1.1078 | 20.8657 | 25.3723 | -19677.1649 | -4199.4116 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
26.7812 | 33.3598 | 5.0354 | 5.2591 | 24.4246 | -1.1851 | 0.01349 | 0.088 | 0.07475 | -3.0244 | 0.01601 | -0.08569 | -113.3121 | -1.1089 | 22.0618 | 25.9726 | -19675.8656 | -4199.3864 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00438 | 0 | 0
27.7821 | 33.3624 | 5.0353 | 5.2594 | 24.421 | -1.1851 | 0.01645 | 0.08423 | 0.07721 | -3.0244 | 0.01451 | -0.08579 | -113.3901 | -1.1111 | 22.7863 | 24.8598 | -19675.645 | -4199.3997 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00436 | 0 | 0
28.785 | 33.3626 | 5.0357 | 5.2597 | 24.417 | -1.1851 | 0.01224 | 0.08798 | 0.07266 | -3.0244 | 0.01466 | -0.08575 | -113.4434 | -1.1105 | 21.4454 | 25.9652 | -19674.8339 | -4199.4466 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00423 | 0.00438 | 0 | 0
29.7868 | 33.3653 | 5.0366 | 5.261 | 24.4122 | -1.1851 | 0.0161 | 0.08501 | 0.06665 | -3.0244 | 0.01245 | -0.0858 | -113.5381 | -1.1124 | 19.6696 | 25.0901 | -19674.3756 | -4199.576 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
30.7868 | 33.3654 | 5.0369 | 5.2606 | 24.4068 | -1.1851 | 0.0115 | 0.08381 | 0.0744 | -3.0244 | 0.01414 | -0.08578 | -113.6092 | -1.109 | 21.9578 | 24.735 | -19673.219 | -4199.5654 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00422 | 0.00436 | 0 | 0
31.7876 | 33.365 | 5.0369 | 5.2603 | 24.3994 | -1.1851 | 0.01497 | 0.0866 | 0.06822 | -3.0244 | 0.01567 | -0.08575 | -113.6977 | -1.1075 | 20.1337 | 25.558 | -19671.5417 | -4199.5506 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
32.7897 | 33.3677 | 5.0379 | 5.2606 | 24.3918 | -1.1851 | 0.01568 | 0.08607 | 0.0753 | -3.0244 | 0.01278 | -0.08573 | -113.8281 | -1.1042 | 22.2237 | 25.4032 | -19670.4851 | -4199.6282 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
33.7897 | 33.3652 | 5.0374 | 5.2599 | 24.3853 | -1.1851 | 0.0162 | 0.08769 | 0.06633 | -3.0244 | 0.0162 | -0.08581 | -113.8782 | -1.103 | 19.5759 | 25.8818 | -19668.521 | -4199.554 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
34.7897 | 33.3681 | 5.0373 | 5.2591 | 24.3791 | -1.1851 | 0.01491 | 0.08698 | 0.07832 | -3.0244 | 0.0141 | -0.0857 | -113.9938 | -1.0996 | 23.1147 | 25.6715 | -19667.821 | -4199.5055 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00438 | 0 | 0
35.7896 | 33.3679 | 5.038 | 5.2609 | 24.3732 | -1.1851 | 0.01372 | 0.08958 | 0.0776 | -3.0244 | 0.01659 | -0.08572 | -114.066 | -1.1052 | 22.9035 | 26.4398 | -19666.4772 | -4199.6505 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00439 | 0 | 0
36.7906 | 33.3701 | 5.0385 | 5.2608 | 24.3695 | -1.1851 | 0.01481 | 0.0908 | 0.07159 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08583 | -114.1413 | -1.102 | 21.1299 | 26.7973 | -19666.1683 | -4199.6764 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00439 | 0 | 0
37.7917 | 33.3697 | 5.0388 | 5.2606 | 24.366 | -1.1851 | 0.01453 | 0.09003 | 0.08021 | -3.0244 | 0.01421 | -0.08589 | -114.1804 | -1.0999 | 23.6725 | 26.5709 | -19665.3243 | -4199.682 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00439 | 0 | 0
38.7912 | 33.3677 | 5.0387 | 5.2616 | 24.3647 | -1.1851 | 0.01531 | 0.09187 | 0.07573 | -3.0244 | 0.01407 | -0.08566 | -114.1719 | -1.1052 | 22.3505 | 27.1142 | -19664.5978 | -4199.7385 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
39.7912 | 33.369 | 5.0384 | 5.2615 | 24.3658 | -1.1851 | 0.01458 | 0.09097 | 0.07803 | -3.0244 | 0.01388 | -0.0857 | -114.1736 | -1.1061 | 23.0303 | 26.8498 | -19665.1134 | -4199.714 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00439 | 0 | 0
40.7939 | 33.3697 | 5.0391 | 5.2622 | 24.3687 | -1.1851 | 0.01703 | 0.0945 | 0.07551 | -3.0244 | 0.01778 | -0.08573 | -114.1459 | -1.1062 | 22.2854 | 27.8897 | -19665.9136 | -4199.7944 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
41.7939 | 33.3708 | 5.0384 | 5.2615 | 24.3722 | -1.1851 | 0.01664 | 0.09422 | 0.07677 | -3.0244 | 0.01499 | -0.08587 | -114.1162 | -1.1064 | 22.6589 | 27.8082 | -19666.8891 | -4199.7139 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
42.7943 | 33.3713 | 5.0379 | 5.2616 | 24.3772 | -1.1851 | 0.01607 | 0.09444 | 0.08393 | -3.0244 | 0.01677 | -0.08575 | -114.0591 | -1.1092 | 24.7696 | 27.8732 | -19668.0995 | -4199.6911 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
43.7942 | 33.3757 | 5.0375 | 5.2623 | 24.3834 | -1.1851 | 0.01659 | 0.09552 | 0.07426 | -3.0244 | 0.01476 | -0.08578 | -114.0353 | -1.1145 | 21.916 | 28.1924 | -19670.3961 | -4199.7085 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
44.794 | 33.3755 | 5.0382 | 5.2627 | 24.3923 | -1.1851 | 0.01463 | 0.09456 | 0.08282 | -3.0244 | 0.01277 | -0.08583 | -113.921 | -1.1129 | 24.4423 | 27.9073 | -19672.2558 | -4199.769 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.00441 | 0 | 0
45.7947 | 33.3813 | 5.0381 | 5.2637 | 24.3994 | -1.1851 | 0.01649 | 0.09486 | 0.07838 | -3.0244 | 0.01601 | -0.0858 | -113.9039 | -1.1181 | 23.133 | 27.9979 | -19675.0574 | -4199.8282 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
46.7954 | 33.3803 | 5.0385 | 5.2636 | 24.4083 | -1.1851 | 0.01552 | 0.09356 | 0.08112 | -3.0244 | 0.01338 | -0.08577 | -113.7776 | -1.1159 | 23.9428 | 27.6138 | -19676.7835 | -4199.8494 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
47.7958 | 33.3841 | 5.0398 | 5.2643 | 24.4168 | -1.1851 | 0.01559 | 0.09244 | 0.08134 | -3.0244 | 0.01394 | -0.08567 | -113.7183 | -1.113 | 24.0055 | 27.2823 | -19679.4465 | -4199.96 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
48.7968 | 33.3848 | 5.039 | 5.2643 | 24.4255 | -1.1851 | 0.0165 | 0.09288 | 0.07776 | -3.0244 | 0.01688 | -0.08595 | -113.6179 | -1.117 | 22.9507 | 27.4114 | -19681.4736 | -4199.9171 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
49.7979 | 33.3875 | 5.0394 | 5.2641 | 24.432 | -1.1851 | 0.01598 | 0.09365 | 0.07968 | -3.0244 | 0.01504 | -0.08581 | -113.5688 | -1.1143 | 23.516 | 27.6393 | -19683.485 | -4199.9287 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
50.7976 | 33.3888 | 5.0397 | 5.2638 | 24.4393 | -1.1851 | 0.01625 | 0.09146 | 0.07583 | -3.0244 | 0.01612 | -0.08576 | -113.4942 | -1.1106 | 22.3815 | 26.9933 | -19685.3418 | -4199.928 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
51.7999 | 33.3886 | 5.0396 | 5.264 | 24.446 | -1.1851 | 0.01692 | 0.09037 | 0.07777 | -3.0244 | 0.01693 | -0.0858 | -113.4055 | -1.1124 | 22.9524 | 26.6731 | -19686.739 | -4199.9354 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00439 | 0 | 0
52.8007 | 33.3921 | 5.0396 | 5.264 | 24.4525 | -1.1851 | 0.01307 | 0.0943 | 0.0764 | -3.0244 | 0.01304 | -0.08574 | -113.3679 | -1.1126 | 22.5497 | 27.8318 | -19688.9238 | -4199.9321 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00425 | 0.00441 | 0 | 0
53.8017 | 33.3899 | 5.0389 | 5.2645 | 24.457 | -1.1851 | 0.01709 | 0.09321 | 0.075 | -3.0244 | 0.01531 | -0.08588 | -113.283 | -1.118 | 22.1348 | 27.5089 | -19689.4263 | -4199.9202 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
54.8017 | 33.388 | 5.0395 | 5.2639 | 24.4604 | -1.1851 | 0.01564 | 0.09189 | 0.076 | -3.0244 | 0.01541 | -0.08568 | -113.2155 | -1.1125 | 22.4303 | 27.1196 | -19689.7539 | -4199.9258 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
55.8018 | 33.3931 | 5.0389 | 5.2625 | 24.4635 | -1.1851 | 0.01735 | 0.09204 | 0.0743 | -3.0244 | 0.01561 | -0.08582 | -113.2403 | -1.1082 | 21.928 | 27.1647 | -19691.5203 | -4199.8022 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
56.8021 | 33.3982 | 5.0406 | 5.2638 | 24.466 | -1.1851 | 0.01451 | 0.08906 | 0.07985 | -3.0244 | 0.0155 | -0.08572 | -113.2726 | -1.1063 | 23.5678 | 26.2852 | -19693.166 | -4199.9801 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00439 | 0 | 0
57.8027 | 33.3967 | 5.0404 | 5.2656 | 24.4674 | -1.1851 | 0.01424 | 0.08963 | 0.07373 | -3.0244 | 0.01301 | -0.08586 | -113.2368 | -1.1162 | 21.7594 | 26.4544 | -19693.1601 | -4200.0805 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00439 | 0 | 0
58.8026 | 33.4002 | 5.0399 | 5.2641 | 24.4676 | -1.1851 | 0.01595 | 0.08667 | 0.07385 | -3.0244 | 0.01481 | -0.08577 | -113.2789 | -1.1113 | 21.7963 | 25.5806 | -19693.9654 | -4199.9603 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
59.8029 | 33.4001 | 5.0406 | 5.2645 | 24.4679 | -1.1851 | 0.01409 | 0.09028 | 0.07213 | -3.0244 | 0.01378 | -0.08585 | -113.2727 | -1.1099 | 21.2896 | 26.6457 | -19693.993 | -4200.0197 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00439 | 0 | 0
60.8029 | 33.4009 | 5.0414 | 5.2647 | 24.4666 | -1.1851 | 0.01683 | 0.08761 | 0.07364 | -3.0244 | 0.01349 | -0.08581 | -113.3006 | -1.1067 | 21.7326 | 25.8562 | -19693.8719 | -4200.0855 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00438 | 0 | 0
61.8055 | 33.4008 | 5.0414 | 5.2647 | 24.4643 | -1.1851 | 0.0142 | 0.08835 | 0.06916 | -3.0244 | 0.01182 | -0.08584 | -113.3275 | -1.1068 | 20.4125 | 26.0751 | -19693.362 | -4200.084 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
62.8058 | 33.4014 | 5.0408 | 5.2641 | 24.4613 | -1.1851 | 0.01836 | 0.08692 | 0.07418 | -3.0244 | 0.01328 | -0.08573 | -113.3741 | -1.1071 | 21.8919 | 25.6521 | -19692.8629 | -4200.012 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00435 | 0.00438 | 0 | 0
63.8066 | 33.4016 | 5.0408 | 5.2647 | 24.4578 | -1.1851 | 0.01412 | 0.08606 | 0.0793 | -3.0244 | 0.01434 | -0.08575 | -113.4206 | -1.1096 | 23.4031 | 25.3998 | -19692.1292 | -4200.0468 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
64.8067 | 33.4051 | 5.0404 | 5.2647 | 24.4526 | -1.1851 | 0.01522 | 0.086 | 0.07059 | -3.0244 | 0.01471 | -0.08574 | -113.531 | -1.1118 | 20.8348 | 25.3818 | -19691.7774 | -4200.0264 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
65.8063 | 33.4054 | 5.0407 | 5.2639 | 24.4479 | -1.1851 | 0.01549 | 0.08586 | 0.07193 | -3.0244 | 0.01404 | -0.08581 | -113.5945 | -1.1067 | 21.2297 | 25.3393 | -19690.8065 | -4199.9936 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
66.8063 | 33.4039 | 5.0418 | 5.2649 | 24.4414 | -1.1851 | 0.01352 | 0.08329 | 0.07204 | -3.0244 | 0.01392 | -0.08579 | -113.6584 | -1.1064 | 21.2626 | 24.5812 | -19689.0684 | -4200.1204 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00426 | 0.00436 | 0 | 0
67.8067 | 33.407 | 5.0414 | 5.2634 | 24.4348 | -1.1851 | 0.01324 | 0.08602 | 0.07156 | -3.0244 | 0.01316 | -0.08578 | -113.7809 | -1.1007 | 21.1195 | 25.3892 | -19688.2932 | -4200.0072 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00425 | 0.00437 | 0 | 0
68.8097 | 33.4049 | 5.0408 | 5.2639 | 24.427 | -1.1851 | 0.01485 | 0.08629 | 0.07572 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08577 | -113.8534 | -1.1063 | 22.3468 | 25.4674 | -19686.1656 | -4199.9983 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
69.8091 | 33.4065 | 5.0412 | 5.2637 | 24.4204 | -1.1851 | 0.01367 | 0.08902 | 0.07607 | -3.0244 | 0.01463 | -0.08574 | -113.9571 | -1.1031 | 22.4522 | 26.2733 | -19685.082 | -4200.009 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00439 | 0 | 0
70.8099 | 33.4092 | 5.0415 | 5.2641 | 24.4134 | -1.1851 | 0.01549 | 0.08855 | 0.07373 | -3.0244 | 0.01547 | -0.08572 | -114.0808 | -1.1037 | 21.7614 | 26.1357 | -19684.1414 | -4200.054 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
71.811 | 33.4127 | 5.0423 | 5.265 | 24.4093 | -1.1851 | 0.01548 | 0.08896 | 0.07269 | -3.0244 | 0.01788 | -0.08579 | -114.177 | -1.1037 | 21.4544 | 26.2558 | -19684.0222 | -4200.1574 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00406 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
72.8117 | 33.4085 | 5.0415 | 5.2643 | 24.4052 | -1.1851 | 0.01509 | 0.09241 | 0.08086 | -3.0244 | 0.01462 | -0.08577 | -114.1746 | -1.1045 | 23.8635 | 27.2724 | -19682.2284 | -4200.0636 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
73.8125 | 33.4101 | 5.0423 | 5.2645 | 24.4039 | -1.1851 | 0.01499 | 0.09146 | 0.0746 | -3.0244 | 0.0155 | -0.08581 | -114.2126 | -1.1016 | 22.0177 | 26.9923 | -19682.2871 | -4200.131 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
74.812 | 33.4128 | 5.0419 | 5.2653 | 24.4045 | -1.1851 | 0.01501 | 0.09073 | 0.07386 | -3.0244 | 0.01515 | -0.08576 | -114.2393 | -1.1074 | 21.7998 | 26.7792 | -19683 | -4200.1529 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
75.8136 | 33.4134 | 5.0416 | 5.266 | 24.4065 | -1.1851 | 0.01474 | 0.09272 | 0.07505 | -3.0244 | 0.01267 | -0.0857 | -114.221 | -1.1123 | 22.1491 | 27.3641 | -19683.5544 | -4200.1769 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.0044 | 0 | 0
76.8154 | 33.4149 | 5.0424 | 5.2669 | 24.4095 | -1.1851 | 0.01411 | 0.09225 | 0.07857 | -3.0244 | 0.01382 | -0.08579 | -114.2017 | -1.1132 | 23.1893 | 27.2273 | -19684.5512 | -4200.2754 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.0044 | 0 | 0
77.8159 | 33.4152 | 5.0423 | 5.2664 | 24.4149 | -1.1851 | 0.01618 | 0.09393 | 0.07948 | -3.0244 | 0.01384 | -0.08572 | -114.1364 | -1.1105 | 23.4567 | 27.7233 | -19685.7719 | -4200.2396 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
78.8153 | 33.419 | 5.0424 | 5.2668 | 24.4211 | -1.1851 | 0.01634 | 0.0949 | 0.08024 | -3.0244 | 0.01516 | -0.08571 | -114.1072 | -1.1121 | 23.6813 | 28.0088 | -19687.961 | -4200.2683 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
79.8157 | 33.4159 | 5.0432 | 5.2684 | 24.428 | -1.1851 | 0.01753 | 0.09402 | 0.0803 | -3.0244 | 0.01605 | -0.0858 | -113.9801 | -1.116 | 23.6993 | 27.7504 | -19688.7836 | -4200.4128 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00434 | 0.00441 | 0 | 0
80.8151 | 33.4182 | 5.0426 | 5.2678 | 24.4366 | -1.1851 | 0.01452 | 0.09353 | 0.08094 | -3.0244 | 0.01528 | -0.08576 | -113.8998 | -1.1162 | 23.8879 | 27.6034 | -19691.1307 | -4200.3403 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00441 | 0 | 0
81.8156 | 33.4218 | 5.0437 | 5.2694 | 24.4443 | -1.1851 | 0.01657 | 0.09162 | 0.08139 | -3.0244 | 0.01517 | -0.08577 | -113.8484 | -1.1186 | 24.0199 | 27.0413 | -19693.5855 | -4200.5023 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
82.8164 | 33.4254 | 5.043 | 5.2697 | 24.4515 | -1.1851 | 0.01435 | 0.09264 | 0.07705 | -3.0244 | 0.01226 | -0.08565 | -113.8025 | -1.1235 | 22.7406 | 27.3409 | -19695.9017 | -4200.4775 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00428 | 0.0044 | 0 | 0
83.8187 | 33.426 | 5.0441 | 5.2702 | 24.4598 | -1.1851 | 0.01589 | 0.0938 | 0.07965 | -3.0244 | 0.01459 | -0.08575 | -113.7053 | -1.1209 | 23.5084 | 27.6832 | -19697.8476 | -4200.5759 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
84.82 | 33.4291 | 5.0439 | 5.2697 | 24.4673 | -1.1851 | 0.01538 | 0.09078 | 0.07761 | -3.0244 | 0.01487 | -0.08571 | -113.6488 | -1.1193 | 22.9058 | 26.7919 | -19700.1476 | -4200.5373 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
85.8233 | 33.4281 | 5.0446 | 5.2695 | 24.4741 | -1.1851 | 0.01537 | 0.0919 | 0.07792 | -3.0244 | 0.01457 | -0.08564 | -113.5502 | -1.1149 | 22.9971 | 27.1246 | -19701.4155 | -4200.5621 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
86.8244 | 33.4287 | 5.0445 | 5.2695 | 24.48 | -1.1851 | 0.01548 | 0.09283 | 0.07874 | -3.0244 | 0.01414 | -0.0858 | -113.4822 | -1.1152 | 23.2393 | 27.3969 | -19702.8119 | -4200.5545 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
87.8258 | 33.432 | 5.0447 | 5.27 | 24.4857 | -1.1851 | 0.01394 | 0.09087 | 0.07657 | -3.0244 | 0.01497 | -0.08586 | -113.4523 | -1.117 | 22.5993 | 26.8187 | -19704.7569 | -4200.5979 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00439 | 0 | 0
88.8262 | 33.4363 | 5.0453 | 5.2715 | 24.4895 | -1.1851 | 0.01538 | 0.09078 | 0.07562 | -3.0244 | 0.01491 | -0.0858 | -113.4592 | -1.1213 | 22.319 | 26.7932 | -19706.524 | -4200.7262 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
89.8267 | 33.4372 | 5.0458 | 5.2697 | 24.4933 | -1.1851 | 0.0163 | 0.08893 | 0.07524 | -3.0244 | 0.01083 | -0.08575 | -113.4214 | -1.1099 | 22.2073 | 26.2468 | -19707.5467 | -4200.6432 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
90.8276 | 33.4398 | 5.0467 | 5.2699 | 24.4962 | -1.1851 | 0.01286 | 0.09142 | 0.07621 | -3.0244 | 0.01586 | -0.08567 | -113.4173 | -1.1063 | 22.4933 | 26.9802 | -19708.7402 | -4200.7098 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00425 | 0.0044 | 0 | 0
91.8276 | 33.4368 | 5.0458 | 5.2709 | 24.4984 | -1.1851 | 0.01652 | 0.08737 | 0.07652 | -3.0244 | 0.01449 | -0.08583 | -113.3522 | -1.1158 | 22.5855 | 25.7858 | -19708.5614 | -4200.72 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00432 | 0.00438 | 0 | 0
92.827 | 33.4361 | 5.0472 | 5.2719 | 24.499 | -1.1851 | 0.0136 | 0.08934 | 0.07554 | -3.0244 | 0.01429 | -0.08571 | -113.3353 | -1.1142 | 22.2936 | 26.3683 | -19708.536 | -4200.8601 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00439 | 0 | 0
93.8287 | 33.4393 | 5.0471 | 5.2721 | 24.499 | -1.1851 | 0.01766 | 0.08872 | 0.07532 | -3.0244 | 0.01274 | -0.08568 | -113.3764 | -1.1153 | 22.2308 | 26.1841 | -19709.249 | -4200.8691 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00434 | 0.00438 | 0 | 0
94.8296 | 33.4399 | 5.0475 | 5.2728 | 24.4985 | -1.1851 | 0.01421 | 0.08923 | 0.07238 | -3.0244 | 0.01571 | -0.08579 | -113.3901 | -1.1171 | 21.3615 | 26.3356 | -19709.2631 | -4200.9367 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00439 | 0 | 0
95.8297 | 33.4421 | 5.0472 | 5.2721 | 24.4967 | -1.1851 | 0.01584 | 0.08852 | 0.06692 | -3.0244 | 0.01406 | -0.08581 | -113.4403 | -1.1151 | 19.7498 | 26.1269 | -19709.3298 | -4200.8764 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00404 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
96.8297 | 33.4394 | 5.0474 | 5.2718 | 24.4951 | -1.1851 | 0.01426 | 0.08766 | 0.07929 | -3.0244 | 0.01495 | -0.08584 | -113.4271 | -1.1127 | 23.4018 | 25.8718 | -19708.4129 | -4200.8667 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00438 | 0 | 0
97.8308 | 33.4439 | 5.0475 | 5.2725 | 24.4921 | -1.1851 | 0.01616 | 0.08749 | 0.06494 | -3.0244 | 0.01296 | -0.08584 | -113.5221 | -1.1155 | 19.165 | 25.8204 | -19708.722 | -4200.9128 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
98.8313 | 33.443 | 5.0476 | 5.2722 | 24.4886 | -1.1851 | 0.0134 | 0.0857 | 0.07525 | -3.0244 | 0.01507 | -0.08577 | -113.5551 | -1.1134 | 22.2106 | 25.2937 | -19707.7797 | -4200.901 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00437 | 0 | 0
99.8318 | 33.4488 | 5.048 | 5.2723 | 24.4827 | -1.1851 | 0.01381 | 0.0856 | 0.07684 | -3.0244 | 0.01649 | -0.08576 | -113.7028 | -1.1122 | 22.6777 | 25.2645 | -19707.755 | -4200.9352 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
100.8314 | 33.4425 | 5.0479 | 5.2721 | 24.4772 | -1.1851 | 0.01371 | 0.08456 | 0.0697 | -3.0244 | 0.01625 | -0.08574 | -113.6933 | -1.1114 | 20.571 | 24.9576 | -19705.2046 | -4200.9191 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00436 | 0 | 0
101.8311 | 33.4412 | 5.0485 | 5.2733 | 24.4714 | -1.1851 | 0.01472 | 0.08458 | 0.06999 | -3.0244 | 0.0148 | -0.08576 | -113.7503 | -1.1141 | 20.6575 | 24.9626 | -19703.6832 | -4201.0234 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
102.8319 | 33.4432 | 5.0497 | 5.2728 | 24.4652 | -1.1851 | 0.01337 | 0.08551 | 0.06972 | -3.0244 | 0.01431 | -0.08574 | -113.8545 | -1.1059 | 20.5767 | 25.2361 | -19702.746 | -4201.0605 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00437 | 0 | 0
103.8322 | 33.4436 | 5.0496 | 5.2729 | 24.4569 | -1.1851 | 0.01427 | 0.08544 | 0.07445 | -3.0244 | 0.01384 | -0.08581 | -113.9644 | -1.1068 | 21.9734 | 25.2157 | -19701.057 | -4201.0616 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
104.8328 | 33.4467 | 5.0495 | 5.2726 | 24.4497 | -1.1851 | 0.0136 | 0.08657 | 0.07273 | -3.0244 | 0.0152 | -0.08576 | -114.0947 | -1.106 | 21.4668 | 25.5504 | -19700.1383 | -4201.0425 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00426 | 0.00437 | 0 | 0
105.8338 | 33.4486 | 5.0501 | 5.2716 | 24.4431 | -1.1851 | 0.01596 | 0.08747 | 0.0737 | -3.0244 | 0.01371 | -0.08577 | -114.2029 | -1.0982 | 21.7526 | 25.8144 | -19699.1294 | -4201.0158 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00404 | 0.00431 | 0.00438 | 0 | 0
106.8349 | 33.4454 | 5.0506 | 5.272 | 24.4377 | -1.1851 | 0.01487 | 0.08991 | 0.07456 | -3.0244 | 0.01791 | -0.08571 | -114.231 | -1.0979 | 22.0066 | 26.5353 | -19697.2672 | -4201.0697 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00406 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
107.835 | 33.4444 | 5.05 | 5.2729 | 24.4351 | -1.1851 | 0.01501 | 0.09008 | 0.08013 | -3.0244 | 0.0117 | -0.08567 | -114.2521 | -1.1051 | 23.6507 | 26.5847 | -19696.4835 | -4201.0894 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00429 | 0.00439 | 0 | 0
108.8358 | 33.4491 | 5.0509 | 5.2723 | 24.433 | -1.1851 | 0.01459 | 0.09166 | 0.07283 | -3.0244 | 0.01486 | -0.08582 | -114.3376 | -1.0978 | 21.4941 | 27.0516 | -19697.0425 | -4201.1071 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00428 | 0.0044 | 0 | 0
109.8355 | 33.4493 | 5.0508 | 5.2726 | 24.4331 | -1.1851 | 0.01555 | 0.09182 | 0.07494 | -3.0244 | 0.01501 | -0.08584 | -114.3391 | -1.0996 | 22.1183 | 27.1002 | -19697.117 | -4201.125 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
110.8357 | 33.4493 | 5.0518 | 5.2735 | 24.4345 | -1.1851 | 0.01627 | 0.08997 | 0.08051 | -3.0244 | 0.01444 | -0.08576 | -114.3207 | -1.0992 | 23.7613 | 26.5544 | -19697.436 | -4201.2317 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00405 | 0.00431 | 0.00439 | 0 | 0
| 33.3926 | 5.0406 | 5.2643 | 24.4261 | -1.1851 | 0.015209 | 0.090063 | 0.075866