## Main_Results
%_Válvula | T_Air_In | T_Water_In | T_Water_Out | T_Air_Out | mdot(water) | mdot(Air) | dPCold(Bar) | dPHot(Bar) | T_med | ∆T | Cp_Air | Rho_Air | μ_Air | Re_Air | q_Air | ∆T_lmtd | UA | m_dot_agua | q_hot | Efetividade
40 | 32.9814 | 4.8171 | 5.0526 | 29.1027 | -1.1851 | 0.046508 | 0.44135 | 0.47234 | 31.0421 | 3.8787 | 1005 |  | 1.8769e-05 | 13592.6005 | 181.2891 | 26.0648 | 6.9553 | 0.23952 | 225.6486 | 0.13771
38 | 33.0609 | 4.8637 | 5.0895 | 28.8578 | -1.1851 | 0.038105 | 0.32467 | 0.3373 | 30.9594 | 4.203 | 1005 |  | 1.8765e-05 | 11139.009 | 160.957 | 25.9319 | 6.2069 | 0.23952 | 216.2832 | 0.14906
36 | 33.0252 | 4.8084 | 5.0321 | 28.4883 | -1.1851 | 0.032737 | 0.26008 | 0.25916 | 30.7568 | 4.5369 | 1005 |  | 1.8755e-05 | 9574.6115 | 149.266 | 25.7765 | 5.7908 | 0.23952 | 214.3243 | 0.16079
34 | 32.9895 | 4.7974 | 5.0138 | 28.1922 | -1.1851 | 0.029115 | 0.2213 | 0.21432 | 30.5908 | 4.7973 | 1005 |  | 1.8748e-05 | 8518.8466 | 140.3716 | 25.617 | 5.4796 | 0.23952 | 207.3826 | 0.17016
32 | 33.3219 | 4.8671 | 5.0839 | 28.162 | -1.1851 | 0.0314 | 0.20555 | 0.21032 | 30.742 | 5.1599 | 1005 |  | 1.8755e-05 | 9183.9539 | 162.8316 | 25.6872 | 6.339 | 0.23952 | 207.7405 | 0.18134
30 | 32.9736 | 4.814 | 5.0246 | 27.5189 | -1.1851 | 0.023627 | 0.16341 | 0.14895 | 30.2463 | 5.4547 | 1005 |  | 1.8732e-05 | 6918.9659 | 129.5219 | 25.2363 | 5.1324 | 0.23952 | 201.763 | 0.19371
28 | 33.0253 | 4.7923 | 4.9959 | 27.154 | -1.1851 | 0.021049 | 0.13716 | 0.11679 | 30.0897 | 5.8714 | 1005 |  | 1.8724e-05 | 6166.5451 | 124.2069 | 25.0889 | 4.9507 | 0.23952 | 195.1102 | 0.20796
26 | 33.0049 | 4.8384 | 5.0415 | 26.7058 | -1.1851 | 0.018407 | 0.11623 | 0.093451 | 29.8553 | 6.2991 | 1006 |  | 1.8714e-05 | 5395.4673 | 116.6408 | 24.7906 | 4.705 | 0.23952 | 194.5922 | 0.22364
24 | 32.9994 | 4.8208 | 5.0179 | 26.3295 | -1.1851 | 0.016344 | 0.10035 | 0.07474 | 29.6645 | 6.6699 | 1005 |  | 1.8705e-05 | 4793.0583 | 109.5562 | 24.6034 | 4.4529 | 0.23952 | 188.7748 | 0.2367
22 | 33.0374 | 4.8162 | 5.0122 | 25.8872 | -1.1851 | 0.014424 | 0.085595 | 0.058181 | 29.4623 | 7.1503 | 1005 |  | 1.8695e-05 | 4232.2777 | 103.6535 | 24.383 | 4.251 | 0.23952 | 187.8092 | 0.25336
20 | 33.2671 | 4.8189 | 5.0122 | 25.5542 | -1.1851 | 0.013928 | 0.077319 | 0.055462 | 29.4107 | 7.7129 | 1005 |  | 1.8693e-05 | 4087.3098 | 107.9655 | 24.3015 | 4.4427 | 0.23952 | 185.2039 | 0.27112
Geometry parameters
| Vf | Afs | Acs | Dh | Lf
Cs6 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064
Cs8
Cs10
Cs12

## Mfr_40%
11/04/2024 07:51:33Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7397 | 33.2729 | 4.8602 | 5.0951 | 29.3608 | -1.1851 | 0.04786 | 0.4572 | 0.50495 | -3.0244 | 0.00617 | -0.08578 | -49.6159 | -1.1646 | 149.0306 | 134.9363 | -20735.5657 | -4179.1215 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00492 | 0.00608 | 0 | 0
3.74 | 33.2735 | 4.8591 | 5.0953 | 29.361 | -1.1851 | 0.04902 | 0.45816 | 0.50395 | -3.0244 | 0.00619 | -0.08564 | -49.6198 | -1.1705 | 148.7357 | 135.2214 | -20735.7577 | -4179.0662 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00609 | 0 | 0
4.7413 | 33.2747 | 4.859 | 5.0959 | 29.3622 | -1.1851 | 0.04869 | 0.45609 | 0.5054 | -3.0244 | 0.00783 | -0.08566 | -49.6195 | -1.1741 | 149.1622 | 134.6093 | -20736.2704 | -4179.0985 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00608 | 0 | 0
5.7436 | 33.2759 | 4.8597 | 5.0967 | 29.3632 | -1.1851 | 0.0482 | 0.45624 | 0.50621 | -3.0244 | 0.00829 | -0.08579 | -49.6233 | -1.1751 | 149.4009 | 134.6546 | -20736.7705 | -4179.1824 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00608 | 0 | 0
6.7439 | 33.2763 | 4.8594 | 5.0963 | 29.3645 | -1.1851 | 0.05033 | 0.45687 | 0.50593 | -3.0244 | 0.008 | -0.08575 | -49.6108 | -1.1744 | 149.3198 | 134.8405 | -20737.1253 | -4179.143 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00497 | 0.00608 | 0 | 0
7.7443 | 33.2768 | 4.859 | 5.0958 | 29.3655 | -1.1851 | 0.04845 | 0.45562 | 0.50384 | -3.0244 | 0.00786 | -0.08573 | -49.6045 | -1.1738 | 148.7015 | 134.4702 | -20737.4636 | -4179.0863 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
8.7466 | 33.2786 | 4.8597 | 5.096 | 29.3658 | -1.1851 | 0.05038 | 0.4568 | 0.50144 | -3.0244 | 0.00656 | -0.08574 | -49.6238 | -1.1716 | 147.9939 | 134.8201 | -20737.9436 | -4179.1446 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00497 | 0.00608 | 0 | 0
9.7459 | 33.2797 | 4.8594 | 5.0971 | 29.3669 | -1.1851 | 0.05039 | 0.45617 | 0.50066 | -3.0244 | 0.00633 | -0.0857 | -49.6238 | -1.1786 | 147.7646 | 134.6347 | -20738.3962 | -4179.1878 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00497 | 0.00608 | 0 | 0
10.7462 | 33.2799 | 4.8595 | 5.0971 | 29.3678 | -1.1851 | 0.05191 | 0.45544 | 0.5049 | -3.0244 | 0.00778 | -0.08566 | -49.6147 | -1.178 | 149.0144 | 134.4181 | -20738.6618 | -4179.1974 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.005 | 0.00607 | 0 | 0
11.7496 | 33.2816 | 4.8596 | 5.0974 | 29.3686 | -1.1851 | 0.05138 | 0.45292 | 0.50497 | -3.0244 | 0.00579 | -0.08561 | -49.6266 | -1.1789 | 149.0364 | 133.6736 | -20739.1959 | -4179.2183 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00499 | 0.00606 | 0 | 0
12.7509 | 33.282 | 4.8596 | 5.0976 | 29.3698 | -1.1851 | 0.0478 | 0.45327 | 0.5043 | -3.0244 | 0.00802 | -0.08569 | -49.6171 | -1.1797 | 148.838 | 133.7781 | -20739.5468 | -4179.2301 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
13.7532 | 33.2828 | 4.8601 | 5.0978 | 29.3705 | -1.1851 | 0.0466 | 0.45235 | 0.50204 | -3.0244 | 0.00568 | -0.08567 | -49.6181 | -1.1782 | 148.1709 | 133.5073 | -20739.8814 | -4179.2724 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00489 | 0.00606 | 0 | 0
14.7565 | 33.2834 | 4.8609 | 5.0978 | 29.3714 | -1.1851 | 0.0469 | 0.45234 | 0.5055 | -3.0244 | 0.00871 | -0.08566 | -49.6138 | -1.1744 | 149.1922 | 133.5027 | -20740.2124 | -4179.3185 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0049 | 0.00606 | 0 | 0
15.7578 | 33.2852 | 4.8611 | 5.0976 | 29.3726 | -1.1851 | 0.04937 | 0.45437 | 0.49882 | -3.0244 | 0.00727 | -0.08574 | -49.6223 | -1.1726 | 147.2216 | 134.102 | -20740.8678 | -4179.3239 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
16.7602 | 33.2867 | 4.8612 | 5.0987 | 29.373 | -1.1851 | 0.04884 | 0.45518 | 0.50345 | -3.0244 | 0.00829 | -0.08567 | -49.6356 | -1.1776 | 148.5884 | 134.3401 | -20741.2882 | -4179.3945 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
17.7625 | 33.2878 | 4.8611 | 5.0991 | 29.3738 | -1.1851 | 0.04736 | 0.45459 | 0.50232 | -3.0244 | 0.00834 | -0.08571 | -49.6403 | -1.1796 | 148.2534 | 134.1683 | -20741.7123 | -4179.414 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00491 | 0.00607 | 0 | 0
18.7648 | 33.288 | 4.8605 | 5.0992 | 29.3737 | -1.1851 | 0.0492 | 0.45605 | 0.50222 | -3.0244 | 0.00603 | -0.08571 | -49.644 | -1.1835 | 148.2244 | 134.599 | -20741.7429 | -4179.3857 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00608 | 0 | 0
19.7661 | 33.2895 | 4.861 | 5.0997 | 29.3751 | -1.1851 | 0.04897 | 0.45296 | 0.49968 | -3.0244 | 0.00688 | -0.08581 | -49.6439 | -1.1832 | 147.4742 | 133.6848 | -20742.3725 | -4179.4444 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00606 | 0 | 0
20.7695 | 33.2899 | 4.8622 | 5.0988 | 29.3749 | -1.1851 | 0.05004 | 0.45467 | 0.50147 | -3.0244 | 0.00857 | -0.08562 | -49.6521 | -1.1729 | 148.0044 | 134.1911 | -20742.4001 | -4179.461 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
21.7718 | 33.2906 | 4.8614 | 5.0986 | 29.3756 | -1.1851 | 0.05159 | 0.45601 | 0.49847 | -3.0244 | 0.00823 | -0.08577 | -49.6523 | -1.1763 | 147.1192 | 134.5856 | -20742.7336 | -4179.3998 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00499 | 0.00608 | 0 | 0
22.7731 | 33.2925 | 4.8605 | 5.0989 | 29.3763 | -1.1851 | 0.04936 | 0.45504 | 0.50599 | -3.0244 | 0.00694 | -0.08573 | -49.6683 | -1.1818 | 149.3385 | 134.2991 | -20743.3004 | -4179.364 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
23.7754 | 33.2931 | 4.8612 | 5.0993 | 29.3771 | -1.1851 | 0.04908 | 0.4557 | 0.49936 | -3.0244 | 0.00834 | -0.08578 | -49.6648 | -1.1801 | 147.3795 | 134.4956 | -20743.6028 | -4179.4279 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
24.7787 | 33.2928 | 4.8618 | 5.0995 | 29.378 | -1.1851 | 0.04862 | 0.45535 | 0.50618 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08575 | -49.6493 | -1.178 | 149.3935 | 134.3922 | -20743.7562 | -4179.4795 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
25.78 | 33.2933 | 4.8627 | 5.0993 | 29.3785 | -1.1851 | 0.04914 | 0.45502 | 0.50517 | -3.0244 | 0.00936 | -0.08564 | -49.6493 | -1.1733 | 149.0952 | 134.2949 | -20743.9733 | -4179.5178 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
26.7824 | 33.295 | 4.8625 | 5.0999 | 29.3783 | -1.1851 | 0.05015 | 0.45649 | 0.50071 | -3.0244 | 0.00632 | -0.0857 | -49.6739 | -1.1771 | 147.7784 | 134.7286 | -20744.2856 | -4179.5433 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00496 | 0.00608 | 0 | 0
27.7857 | 33.2958 | 4.8627 | 5.0995 | 29.38 | -1.1851 | 0.04892 | 0.45174 | 0.50468 | -3.0244 | 0.0081 | -0.08562 | -49.6619 | -1.174 | 148.9514 | 133.3255 | -20744.8491 | -4179.5343 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00606 | 0 | 0
28.787 | 33.2971 | 4.8616 | 5.0988 | 29.3811 | -1.1851 | 0.0491 | 0.45596 | 0.50456 | -3.0244 | 0.00647 | -0.08575 | -49.6642 | -1.1761 | 148.9142 | 134.5715 | -20745.3657 | -4179.4214 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00608 | 0 | 0
29.7903 | 33.2979 | 4.8624 | 5.099 | 29.3819 | -1.1851 | 0.04853 | 0.45488 | 0.50397 | -3.0244 | 0.00891 | -0.08569 | -49.6639 | -1.1729 | 148.7415 | 134.2535 | -20745.7215 | -4179.4775 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
30.7936 | 33.2981 | 4.8615 | 5.0993 | 29.3833 | -1.1851 | 0.049 | 0.45568 | 0.50259 | -3.0244 | 0.01026 | -0.08564 | -49.6499 | -1.1787 | 148.3345 | 134.4882 | -20746.0791 | -4179.4484 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
31.795 | 33.2986 | 4.8616 | 5.0991 | 29.383 | -1.1851 | 0.04912 | 0.4547 | 0.49935 | -3.0244 | 0.00639 | -0.08577 | -49.6606 | -1.1769 | 147.3775 | 134.199 | -20746.1153 | -4179.4419 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
32.7983 | 33.2995 | 4.8617 | 5.0997 | 29.3839 | -1.1851 | 0.04958 | 0.45469 | 0.50154 | -3.0244 | 0.00497 | -0.08567 | -49.6602 | -1.1798 | 148.0237 | 134.1957 | -20746.5187 | -4179.4793 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
33.8006 | 33.3003 | 4.8616 | 5.0997 | 29.3846 | -1.1851 | 0.04923 | 0.45299 | 0.50676 | -3.0244 | 0.00848 | -0.08567 | -49.6607 | -1.1802 | 149.5651 | 133.6948 | -20746.8538 | -4179.4805 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00495 | 0.00606 | 0 | 0
34.8009 | 33.3008 | 4.8614 | 5.1001 | 29.3855 | -1.1851 | 0.04816 | 0.45373 | 0.50482 | -3.0244 | 0.00869 | -0.0856 | -49.6555 | -1.183 | 148.9926 | 133.9134 | -20747.1394 | -4179.4915 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00492 | 0.00607 | 0 | 0
35.8043 | 33.3004 | 4.862 | 5.1005 | 29.3855 | -1.1851 | 0.04839 | 0.45518 | 0.5026 | -3.0244 | 0.00852 | -0.08578 | -49.6507 | -1.1826 | 148.3378 | 134.3412 | -20747.0663 | -4179.5491 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
36.8076 | 33.3018 | 4.8627 | 5.1012 | 29.3862 | -1.1851 | 0.04859 | 0.45617 | 0.50251 | -3.0244 | 0.00769 | -0.08577 | -49.659 | -1.1825 | 148.3115 | 134.6336 | -20747.5201 | -4179.6287 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00608 | 0 | 0
37.8089 | 33.3025 | 4.8619 | 5.1011 | 29.3871 | -1.1851 | 0.04973 | 0.45502 | 0.50007 | -3.0244 | 0.00515 | -0.0857 | -49.6566 | -1.1854 | 147.5889 | 134.2955 | -20747.8818 | -4179.5793 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
38.8122 | 33.3036 | 4.8634 | 5.1014 | 29.3887 | -1.1851 | 0.04895 | 0.45577 | 0.50126 | -3.0244 | 0.00806 | -0.08569 | -49.6502 | -1.1803 | 147.9409 | 134.5153 | -20748.4872 | -4179.6869 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00608 | 0 | 0
39.8155 | 33.3042 | 4.8623 | 5.1021 | 29.3894 | -1.1851 | 0.04906 | 0.45738 | 0.50272 | -3.0244 | 0.00822 | -0.08581 | -49.6485 | -1.1889 | 148.3726 | 134.9914 | -20748.7647 | -4179.6661 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00608 | 0 | 0
40.8169 | 33.3043 | 4.8641 | 5.1031 | 29.3895 | -1.1851 | 0.04872 | 0.45591 | 0.50894 | -3.0244 | 0.00817 | -0.08568 | -49.6486 | -1.1848 | 150.2078 | 134.5573 | -20748.8114 | -4179.826 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00608 | 0 | 0
41.8202 | 33.3052 | 4.8643 | 5.1022 | 29.3903 | -1.1851 | 0.04856 | 0.45483 | 0.50296 | -3.0244 | 0.007 | -0.08572 | -49.6512 | -1.1791 | 148.4421 | 134.2393 | -20749.1867 | -4179.7894 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
42.8235 | 33.3066 | 4.8648 | 5.1024 | 29.3903 | -1.1851 | 0.04919 | 0.4544 | 0.50307 | -3.0244 | 0.00679 | -0.08565 | -49.6683 | -1.1776 | 148.4744 | 134.1112 | -20749.4722 | -4179.8291 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
43.8248 | 33.308 | 4.865 | 5.1034 | 29.3914 | -1.1851 | 0.04726 | 0.45314 | 0.50433 | -3.0244 | 0.00475 | -0.08567 | -49.6721 | -1.1818 | 148.8484 | 133.7401 | -20750.0234 | -4179.8966 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00491 | 0.00606 | 0 | 0
44.8261 | 33.3082 | 4.8654 | 5.1043 | 29.3916 | -1.1851 | 0.0481 | 0.45561 | 0.50308 | -3.0244 | 0.00589 | -0.08569 | -49.6716 | -1.1847 | 148.4798 | 134.4695 | -20750.1336 | -4179.9783 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00492 | 0.00607 | 0 | 0
45.8284 | 33.3089 | 4.8659 | 5.1031 | 29.392 | -1.1851 | 0.04963 | 0.45566 | 0.50502 | -3.0244 | 0.00776 | -0.08574 | -49.6767 | -1.1763 | 149.052 | 134.4839 | -20750.3639 | -4179.9362 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
46.8317 | 33.3095 | 4.8652 | 5.1024 | 29.3925 | -1.1851 | 0.04943 | 0.45533 | 0.50219 | -3.0244 | 0.00809 | -0.08574 | -49.6767 | -1.1761 | 148.2147 | 134.3864 | -20750.6187 | -4179.8526 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
47.8331 | 33.3103 | 4.8652 | 5.1029 | 29.3938 | -1.1851 | 0.049 | 0.45433 | 0.50341 | -3.0244 | 0.00793 | -0.08576 | -49.6711 | -1.1779 | 148.5764 | 134.0905 | -20751.0585 | -4179.8838 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
48.8354 | 33.3116 | 4.8649 | 5.1013 | 29.3949 | -1.1851 | 0.04984 | 0.45495 | 0.50468 | -3.0244 | 0.00713 | -0.08577 | -49.6737 | -1.1716 | 148.9493 | 134.272 | -20751.6064 | -4179.7671 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
49.8377 | 33.3117 | 4.8647 | 5.1018 | 29.3954 | -1.1851 | 0.04916 | 0.45467 | 0.50028 | -3.0244 | 0.00945 | -0.0857 | -49.6688 | -1.1753 | 147.6509 | 134.1905 | -20751.7186 | -4179.7878 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
50.8391 | 33.3126 | 4.8657 | 5.1034 | 29.3954 | -1.1851 | 0.0485 | 0.45536 | 0.5017 | -3.0244 | 0.00583 | -0.08559 | -49.6792 | -1.1783 | 148.0698 | 134.3934 | -20751.9356 | -4179.9429 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
51.8424 | 33.3144 | 4.8667 | 5.1042 | 29.3974 | -1.1851 | 0.04903 | 0.45433 | 0.50486 | -3.0244 | 0.00684 | -0.08576 | -49.6765 | -1.1774 | 149.0041 | 134.0904 | -20752.7639 | -4180.0463 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
52.8457 | 33.3141 | 4.8666 | 5.1033 | 29.3987 | -1.1851 | 0.05007 | 0.45481 | 0.49569 | -3.0244 | 0.00712 | -0.08583 | -49.6567 | -1.1735 | 146.2963 | 134.2328 | -20752.992 | -4179.9895 | 0.00479 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
53.847 | 33.315 | 4.8653 | 5.1036 | 29.399 | -1.1851 | 0.04789 | 0.45461 | 0.51331 | -3.0244 | 0.00514 | -0.08568 | -49.6647 | -1.1817 | 151.4973 | 134.1724 | -20753.2418 | -4179.9315 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00492 | 0.00607 | 0 | 0
54.8493 | 33.3165 | 4.8667 | 5.1036 | 29.399 | -1.1851 | 0.04982 | 0.45571 | 0.50063 | -3.0244 | 0.00583 | -0.08563 | -49.6839 | -1.1744 | 147.7542 | 134.4971 | -20753.5893 | -4180.0149 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
55.8516 | 33.3162 | 4.8665 | 5.1044 | 29.3989 | -1.1851 | 0.0495 | 0.45522 | 0.50043 | -3.0244 | 0.00656 | -0.08573 | -49.6805 | -1.1789 | 147.6961 | 134.3533 | -20753.4918 | -4180.0492 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
56.8529 | 33.3174 | 4.8665 | 5.1049 | 29.3995 | -1.1851 | 0.04916 | 0.45578 | 0.50546 | -3.0244 | 0.0077 | -0.08569 | -49.6889 | -1.1821 | 149.182 | 134.5179 | -20753.8902 | -4180.0792 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00608 | 0 | 0
57.8563 | 33.318 | 4.8663 | 5.1056 | 29.4001 | -1.1851 | 0.04888 | 0.45508 | 0.50082 | -3.0244 | 0.00778 | -0.08569 | -49.6881 | -1.1863 | 147.8123 | 134.3123 | -20754.145 | -4180.1053 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
58.8596 | 33.3183 | 4.8667 | 5.1048 | 29.4007 | -1.1851 | 0.04837 | 0.45436 | 0.50117 | -3.0244 | 0.00812 | -0.08575 | -49.6839 | -1.1799 | 147.9154 | 134.0981 | -20754.3559 | -4180.0852 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
59.8609 | 33.3199 | 4.8659 | 5.1047 | 29.4017 | -1.1851 | 0.04913 | 0.45384 | 0.50012 | -3.0244 | 0.00953 | -0.08572 | -49.6929 | -1.1839 | 147.6062 | 133.9449 | -20754.9332 | -4180.0314 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
60.8642 | 33.3202 | 4.8662 | 5.1046 | 29.4029 | -1.1851 | 0.04768 | 0.45281 | 0.49849 | -3.0244 | 0.00526 | -0.08571 | -49.6802 | -1.1822 | 147.1239 | 133.6408 | -20755.2604 | -4180.0425 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
61.8666 | 33.3213 | 4.8668 | 5.1045 | 29.4041 | -1.1851 | 0.04848 | 0.45426 | 0.49735 | -3.0244 | 0.00742 | -0.08571 | -49.6804 | -1.1783 | 146.7872 | 134.0686 | -20755.7561 | -4180.0731 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
62.8679 | 33.3218 | 4.8666 | 5.1054 | 29.4049 | -1.1851 | 0.04813 | 0.45406 | 0.49958 | -3.0244 | 0.00582 | -0.08561 | -49.6757 | -1.1841 | 147.4446 | 134.0105 | -20756.0542 | -4180.1146 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00492 | 0.00607 | 0 | 0
63.8712 | 33.3229 | 4.8675 | 5.106 | 29.4071 | -1.1851 | 0.04999 | 0.45356 | 0.5003 | -3.0244 | 0.0068 | -0.08567 | -49.6619 | -1.1823 | 147.6566 | 133.8619 | -20756.7879 | -4180.2048 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00496 | 0.00606 | 0 | 0
64.8745 | 33.3244 | 4.8678 | 5.1061 | 29.4065 | -1.1851 | 0.04795 | 0.45327 | 0.50251 | -3.0244 | 0.01072 | -0.08577 | -49.6876 | -1.1814 | 148.3106 | 133.7785 | -20756.9728 | -4180.2308 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
65.8758 | 33.3245 | 4.8685 | 5.1059 | 29.4075 | -1.1851 | 0.04823 | 0.45441 | 0.49671 | -3.0244 | 0.0093 | -0.08573 | -49.6774 | -1.1769 | 146.5976 | 134.1153 | -20757.2355 | -4180.2641 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
66.8781 | 33.3261 | 4.8682 | 5.1055 | 29.4082 | -1.1851 | 0.04873 | 0.45279 | 0.49995 | -3.0244 | 0.00589 | -0.08568 | -49.688 | -1.1759 | 147.5554 | 133.6372 | -20757.7244 | -4180.2168 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00606 | 0 | 0
67.8815 | 33.3268 | 4.8674 | 5.1058 | 29.4084 | -1.1851 | 0.04902 | 0.4539 | 0.50356 | -3.0244 | 0.00704 | -0.08577 | -49.6948 | -1.1817 | 148.6189 | 133.9647 | -20757.923 | -4180.1914 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
68.8848 | 33.3277 | 4.8686 | 5.1056 | 29.4092 | -1.1851 | 0.04948 | 0.45193 | 0.50057 | -3.0244 | 0.00506 | -0.08568 | -49.6964 | -1.175 | 147.7391 | 133.3813 | -20758.3043 | -4180.2491 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00606 | 0 | 0
69.8861 | 33.3294 | 4.8679 | 5.106 | 29.4095 | -1.1851 | 0.04852 | 0.45408 | 0.50271 | -3.0244 | 0.00665 | -0.08573 | -49.7141 | -1.1805 | 148.368 | 134.017 | -20758.731 | -4180.2278 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
70.8894 | 33.3308 | 4.8684 | 5.1058 | 29.4106 | -1.1851 | 0.04894 | 0.45289 | 0.50057 | -3.0244 | 0.00678 | -0.08573 | -49.7178 | -1.1769 | 147.7368 | 133.6654 | -20759.2923 | -4180.2496 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00606 | 0 | 0
71.8918 | 33.3316 | 4.8681 | 5.1066 | 29.4113 | -1.1851 | 0.04863 | 0.45455 | 0.50373 | -3.0244 | 0.01002 | -0.08581 | -49.7195 | -1.1821 | 148.6696 | 134.1556 | -20759.6241 | -4180.2739 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
72.8931 | 33.3322 | 4.8688 | 5.1066 | 29.411 | -1.1851 | 0.048 | 0.4519 | 0.49933 | -3.0244 | 0.00837 | -0.08568 | -49.7305 | -1.1789 | 147.3713 | 133.3723 | -20759.683 | -4180.3204 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
73.8964 | 33.3332 | 4.8688 | 5.1068 | 29.4115 | -1.1851 | 0.05055 | 0.45448 | 0.50018 | -3.0244 | 0.00806 | -0.08571 | -49.7362 | -1.1797 | 147.6226 | 134.1338 | -20760.0299 | -4180.3319 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00497 | 0.00607 | 0 | 0
74.8997 | 33.3341 | 4.8687 | 5.1067 | 29.4125 | -1.1851 | 0.04934 | 0.45294 | 0.50105 | -3.0244 | 0.00512 | -0.08567 | -49.7358 | -1.18 | 147.8792 | 133.6807 | -20760.4299 | -4180.3219 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00606 | 0 | 0
75.901 | 33.3356 | 4.8697 | 5.1074 | 29.4126 | -1.1851 | 0.04967 | 0.45266 | 0.50167 | -3.0244 | 0.00827 | -0.08565 | -49.7532 | -1.1783 | 148.0629 | 133.5964 | -20760.8028 | -4180.4142 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00495 | 0.00606 | 0 | 0
76.9043 | 33.3359 | 4.8696 | 5.1074 | 29.4141 | -1.1851 | 0.04937 | 0.45421 | 0.49687 | -3.0244 | 0.00833 | -0.08568 | -49.7372 | -1.1785 | 146.6468 | 134.0546 | -20761.1909 | -4180.4118 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
77.9077 | 33.3367 | 4.8691 | 5.107 | 29.4148 | -1.1851 | 0.0504 | 0.45281 | 0.49947 | -3.0244 | 0.00659 | -0.08571 | -49.7396 | -1.1791 | 147.4128 | 133.6408 | -20761.525 | -4180.3583 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00497 | 0.00606 | 0 | 0
78.908 | 33.3383 | 4.8703 | 5.1081 | 29.4151 | -1.1851 | 0.04885 | 0.45467 | 0.50068 | -3.0244 | 0.00957 | -0.08575 | -49.7554 | -1.1787 | 147.7694 | 134.1912 | -20761.941 | -4180.499 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
79.9113 | 33.3393 | 4.8696 | 5.1077 | 29.4163 | -1.1851 | 0.04875 | 0.45508 | 0.50346 | -3.0244 | 0.00624 | -0.08561 | -49.7532 | -1.1803 | 148.5909 | 134.3121 | -20762.4225 | -4180.4301 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
80.9136 | 33.3402 | 4.8697 | 5.1078 | 29.4167 | -1.1851 | 0.05053 | 0.45378 | 0.5023 | -3.0244 | 0.00577 | -0.08575 | -49.7591 | -1.1804 | 148.2477 | 133.9273 | -20762.701 | -4180.4435 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00497 | 0.00607 | 0 | 0
81.915 | 33.3409 | 4.8695 | 5.1072 | 29.4172 | -1.1851 | 0.0497 | 0.45401 | 0.50125 | -3.0244 | 0.00683 | -0.08573 | -49.7616 | -1.1782 | 147.9376 | 133.9965 | -20762.974 | -4180.3971 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
82.9183 | 33.3412 | 4.8695 | 5.1075 | 29.418 | -1.1851 | 0.04698 | 0.45364 | 0.50285 | -3.0244 | 0.00567 | -0.08568 | -49.7558 | -1.1797 | 148.411 | 133.887 | -20763.2295 | -4180.4148 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0049 | 0.00607 | 0 | 0
83.9206 | 33.3424 | 4.8694 | 5.1085 | 29.4193 | -1.1851 | 0.05149 | 0.45379 | 0.50054 | -3.0244 | 0.00761 | -0.08575 | -49.7551 | -1.1853 | 147.7276 | 133.9312 | -20763.7572 | -4180.4637 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00499 | 0.00607 | 0 | 0
84.9219 | 33.3432 | 4.8698 | 5.1079 | 29.4198 | -1.1851 | 0.04846 | 0.45352 | 0.50397 | -3.0244 | 0.00879 | -0.08565 | -49.7587 | -1.1802 | 148.7421 | 133.8521 | -20764.0466 | -4180.4516 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00606 | 0 | 0
85.9252 | 33.344 | 4.8702 | 5.1085 | 29.4199 | -1.1851 | 0.04839 | 0.45282 | 0.50854 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08563 | -49.7669 | -1.1814 | 150.0901 | 133.6442 | -20764.2387 | -4180.5149 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00606 | 0 | 0
86.9285 | 33.3441 | 4.8704 | 5.1095 | 29.4202 | -1.1851 | 0.0489 | 0.45364 | 0.49717 | -3.0244 | 0.00633 | -0.08571 | -49.7648 | -1.1853 | 146.7339 | 133.8861 | -20764.3413 | -4180.5877 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
87.9299 | 33.3461 | 4.8711 | 5.1099 | 29.4217 | -1.1851 | 0.04844 | 0.45466 | 0.50401 | -3.0244 | 0.00509 | -0.0857 | -49.7702 | -1.1837 | 148.752 | 134.1878 | -20765.1071 | -4180.65 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
88.9332 | 33.3469 | 4.8723 | 5.1103 | 29.4223 | -1.1851 | 0.04913 | 0.45441 | 0.50237 | -3.0244 | 0.0056 | -0.08574 | -49.7739 | -1.1801 | 148.2684 | 134.1129 | -20765.4071 | -4180.7457 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
89.9365 | 33.3463 | 4.8729 | 5.1109 | 29.4237 | -1.1851 | 0.05023 | 0.45424 | 0.5008 | -3.0244 | 0.00876 | -0.08561 | -49.7487 | -1.1795 | 147.8051 | 134.0651 | -20765.5919 | -4180.8184 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
90.9378 | 33.3466 | 4.8728 | 5.111 | 29.424 | -1.1851 | 0.05037 | 0.45377 | 0.4989 | -3.0244 | 0.00996 | -0.08574 | -49.749 | -1.1809 | 147.2439 | 133.9239 | -20765.7273 | -4180.8201 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00497 | 0.00607 | 0 | 0
91.9391 | 33.3487 | 4.8727 | 5.111 | 29.4253 | -1.1851 | 0.05046 | 0.45249 | 0.50486 | -3.0244 | 0.00775 | -0.08576 | -49.7584 | -1.1814 | 149.0037 | 133.5478 | -20766.4801 | -4180.8139 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00497 | 0.00606 | 0 | 0
92.9425 | 33.3489 | 4.8727 | 5.1114 | 29.4256 | -1.1851 | 0.04809 | 0.45287 | 0.49751 | -3.0244 | 0.00839 | -0.08576 | -49.7566 | -1.1838 | 146.8345 | 133.6606 | -20766.5806 | -4180.8367 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00492 | 0.00606 | 0 | 0
93.9458 | 33.3498 | 4.8728 | 5.1122 | 29.4256 | -1.1851 | 0.0498 | 0.4548 | 0.50366 | -3.0244 | 0.0074 | -0.08584 | -49.768 | -1.1868 | 148.6488 | 134.2306 | -20766.7715 | -4180.8951 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
94.9461 | 33.3496 | 4.8732 | 5.1119 | 29.427 | -1.1851 | 0.04853 | 0.45409 | 0.5051 | -3.0244 | 0.00713 | -0.08576 | -49.7475 | -1.1833 | 149.0747 | 134.0188 | -20767.0471 | -4180.8952 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
95.9494 | 33.3505 | 4.8736 | 5.1106 | 29.4276 | -1.1851 | 0.04922 | 0.45366 | 0.50288 | -3.0244 | 0.00691 | -0.08569 | -49.7527 | -1.1747 | 148.4182 | 133.8923 | -20767.3825 | -4180.8419 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00494 | 0.00607 | 0 | 0
96.9527 | 33.3519 | 4.8727 | 5.1114 | 29.428 | -1.1851 | 0.04856 | 0.45447 | 0.50016 | -3.0244 | 0.00784 | -0.0858 | -49.7644 | -1.1835 | 147.6161 | 134.1327 | -20767.7627 | -4180.8403 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00607 | 0 | 0
97.9541 | 33.3524 | 4.8724 | 5.1119 | 29.4285 | -1.1851 | 0.04992 | 0.45406 | 0.50088 | -3.0244 | 0.00862 | -0.08574 | -49.7647 | -1.1873 | 147.8293 | 134.0099 | -20768.0033 | -4180.8531 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00496 | 0.00607 | 0 | 0
98.9564 | 33.3534 | 4.8733 | 5.1121 | 29.4296 | -1.1851 | 0.04946 | 0.45418 | 0.50443 | -3.0244 | 0.00694 | -0.08574 | -49.7626 | -1.1839 | 148.8767 | 134.0476 | -20768.4588 | -4180.92 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00495 | 0.00607 | 0 | 0
99.9587 | 33.3546 | 4.8738 | 5.113 | 29.4291 | -1.1851 | 0.04734 | 0.45505 | 0.50308 | -3.0244 | 0.00517 | -0.08574 | -49.7851 | -1.186 | 148.4781 | 134.3022 | -20768.6055 | -4180.9992 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00491 | 0.00607 | 0 | 0
100.959 | 33.3549 | 4.8729 | 5.1127 | 29.4294 | -1.1851 | 0.05116 | 0.45539 | 0.50254 | -3.0244 | 0.00628 | -0.08583 | -49.7846 | -1.1885 | 148.318 | 134.4031 | -20768.7601 | -4180.9293 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00498 | 0.00607 | 0 | 0
51.343 | 32.9814 | 4.8171 | 5.0526 | 29.1027 | -1.1851 | 0.046508 | 0.44135 | 0.47234 | -3.0244 | -0.0052471 | -0.085717 | -49.1909 | -1.1675 | 139.4059 | 130.2582 | -20637.4667 | -4174.3424 | 0.0047555 | 2.66e-05 | 0.0039838

## Mfr_38%
11/04/2024 08:37:48Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7396 | 33.3083 | 4.9086 | 5.1352 | 29.084 | -1.1851 | 0.04322 | 0.34512 | 0.37586 | -3.0244 | 0.00718 | -0.08575 | -53.5744 | -1.1229 | 110.9314 | 101.8583 | -20682.4327 | -4184.3988 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00483 | 0.00557 | 0 | 0
3.7393 | 33.3092 | 4.9084 | 5.1359 | 29.0847 | -1.1851 | 0.04139 | 0.34675 | 0.37449 | -3.0244 | 0.00606 | -0.08577 | -53.5764 | -1.1277 | 110.5267 | 102.3382 | -20682.7714 | -4184.4333 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00557 | 0 | 0
4.7401 | 33.3092 | 4.9089 | 5.1365 | 29.088 | -1.1851 | 0.04185 | 0.34755 | 0.36802 | -3.0244 | 0.00624 | -0.0858 | -53.5338 | -1.1283 | 108.6163 | 102.5755 | -20683.4975 | -4184.5 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0048 | 0.00558 | 0 | 0
5.7404 | 33.3108 | 4.9089 | 5.1378 | 29.0905 | -1.1851 | 0.04137 | 0.34717 | 0.37519 | -3.0244 | 0.00605 | -0.08578 | -53.5228 | -1.1349 | 110.7341 | 102.4639 | -20684.4073 | -4184.5707 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00557 | 0 | 0
6.7406 | 33.3122 | 4.9089 | 5.1371 | 29.0924 | -1.1851 | 0.04076 | 0.34676 | 0.37795 | -3.0244 | 0.00811 | -0.08588 | -53.5166 | -1.1313 | 111.5479 | 102.3437 | -20685.152 | -4184.53 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00478 | 0.00557 | 0 | 0
7.7408 | 33.3123 | 4.9089 | 5.1372 | 29.0939 | -1.1851 | 0.03972 | 0.3437 | 0.36969 | -3.0244 | 0.00772 | -0.08566 | -53.4993 | -1.1318 | 109.1109 | 101.4392 | -20685.4982 | -4184.539 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00556 | 0 | 0
8.7406 | 33.3124 | 4.909 | 5.1378 | 29.0958 | -1.1851 | 0.04391 | 0.34246 | 0.36604 | -3.0244 | 0.00604 | -0.0858 | -53.4763 | -1.1342 | 108.0316 | 101.073 | -20685.9153 | -4184.5778 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00484 | 0.00555 | 0 | 0
9.7406 | 33.3128 | 4.9104 | 5.138 | 29.0976 | -1.1851 | 0.04124 | 0.33891 | 0.36251 | -3.0244 | 0.00769 | -0.0857 | -53.4592 | -1.1287 | 106.9917 | 100.0248 | -20686.4191 | -4184.6746 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00554 | 0 | 0
10.7406 | 33.3142 | 4.9106 | 5.139 | 29.0991 | -1.1851 | 0.04037 | 0.33677 | 0.36129 | -3.0244 | 0.00367 | -0.08582 | -53.4567 | -1.1325 | 106.6296 | 99.3942 | -20687.0483 | -4184.7451 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00478 | 0.00553 | 0 | 0
11.7409 | 33.3137 | 4.9108 | 5.1392 | 29.0994 | -1.1851 | 0.04021 | 0.33353 | 0.35932 | -3.0244 | 0.00819 | -0.08585 | -53.4477 | -1.1323 | 106.05 | 98.4368 | -20687.0092 | -4184.767 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00477 | 0.00551 | 0 | 0
12.7405 | 33.314 | 4.9115 | 5.1393 | 29.0997 | -1.1851 | 0.04062 | 0.32991 | 0.35239 | -3.0244 | 0.00865 | -0.0857 | -53.4473 | -1.1292 | 104.0045 | 97.3699 | -20687.1312 | -4184.8159 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00478 | 0.0055 | 0 | 0
13.7404 | 33.3146 | 4.9117 | 5.1399 | 29.0991 | -1.1851 | 0.04083 | 0.32728 | 0.35461 | -3.0244 | 0.00748 | -0.08578 | -53.4619 | -1.1312 | 104.6591 | 96.5924 | -20687.122 | -4184.8683 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00548 | 0 | 0
14.7407 | 33.3152 | 4.9124 | 5.14 | 29.0984 | -1.1851 | 0.03862 | 0.32307 | 0.34942 | -3.0244 | 0.00895 | -0.08584 | -53.4787 | -1.1283 | 103.127 | 95.3517 | -20687.1179 | -4184.9188 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00546 | 0 | 0
15.7409 | 33.3175 | 4.9118 | 5.14 | 29.0976 | -1.1851 | 0.03975 | 0.31886 | 0.33963 | -3.0244 | 0.0071 | -0.08573 | -53.5174 | -1.1316 | 100.2393 | 94.1094 | -20687.4608 | -4184.8799 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00544 | 0 | 0
16.7401 | 33.3177 | 4.913 | 5.1407 | 29.0937 | -1.1851 | 0.03858 | 0.31651 | 0.34401 | -3.0244 | 0.01 | -0.08583 | -53.5701 | -1.1286 | 101.531 | 93.415 | -20686.6475 | -4184.9951 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00543 | 0 | 0
17.7408 | 33.3187 | 4.9119 | 5.14 | 29.0912 | -1.1851 | 0.04064 | 0.31588 | 0.34867 | -3.0244 | 0.00997 | -0.08573 | -53.6144 | -1.131 | 102.9073 | 93.2281 | -20686.31 | -4184.8856 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00478 | 0.00543 | 0 | 0
18.7401 | 33.3195 | 4.9115 | 5.1389 | 29.0885 | -1.1851 | 0.03782 | 0.3198 | 0.34859 | -3.0244 | 0.00988 | -0.08577 | -53.6589 | -1.1275 | 102.8822 | 94.385 | -20685.8898 | -4184.7943 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00473 | 0.00545 | 0 | 0
19.7416 | 33.3216 | 4.912 | 5.1387 | 29.0852 | -1.1851 | 0.04034 | 0.32063 | 0.33893 | -3.0244 | 0.00848 | -0.08575 | -53.7275 | -1.1236 | 100.0314 | 94.6312 | -20685.6326 | -4184.812 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00477 | 0.00545 | 0 | 0
20.7419 | 33.3225 | 4.9113 | 5.1377 | 29.081 | -1.1851 | 0.03661 | 0.31939 | 0.34446 | -3.0244 | 0.00963 | -0.08569 | -53.7917 | -1.1226 | 101.6646 | 94.2634 | -20684.9006 | -4184.7094 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0047 | 0.00545 | 0 | 0
21.7411 | 33.3243 | 4.9112 | 5.1384 | 29.078 | -1.1851 | 0.03836 | 0.32201 | 0.34498 | -3.0244 | 0.00654 | -0.08568 | -53.8534 | -1.1262 | 101.8174 | 95.037 | -20684.6269 | -4184.7489 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00474 | 0.00546 | 0 | 0
22.7416 | 33.3262 | 4.9113 | 5.1386 | 29.0742 | -1.1851 | 0.03916 | 0.32384 | 0.34116 | -3.0244 | 0.00623 | -0.08575 | -53.925 | -1.127 | 100.6895 | 95.578 | -20684.2112 | -4184.7636 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00475 | 0.00547 | 0 | 0
23.7428 | 33.3265 | 4.9121 | 5.1388 | 29.0715 | -1.1851 | 0.0394 | 0.32485 | 0.35025 | -3.0244 | 0.00903 | -0.08579 | -53.9623 | -1.1235 | 103.3726 | 95.8763 | -20683.6939 | -4184.8272 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00476 | 0.00547 | 0 | 0
24.7425 | 33.327 | 4.9117 | 5.139 | 29.0693 | -1.1851 | 0.04042 | 0.32646 | 0.34706 | -3.0244 | 0.00458 | -0.08574 | -53.9973 | -1.1268 | 102.4308 | 96.3515 | -20683.303 | -4184.8169 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00478 | 0.00548 | 0 | 0
25.7425 | 33.3284 | 4.9113 | 5.1388 | 29.0685 | -1.1851 | 0.03871 | 0.32576 | 0.35716 | -3.0244 | 0.00668 | -0.08585 | -54.0244 | -1.1278 | 105.4119 | 96.1452 | -20683.4529 | -4184.7786 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00474 | 0.00548 | 0 | 0
26.7434 | 33.329 | 4.9114 | 5.1386 | 29.0679 | -1.1851 | 0.0405 | 0.32797 | 0.35136 | -3.0244 | 0.00523 | -0.08586 | -54.0403 | -1.1262 | 103.6989 | 96.7956 | -20683.4306 | -4184.7729 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00549 | 0 | 0
27.7445 | 33.3292 | 4.9104 | 5.1384 | 29.0671 | -1.1851 | 0.03979 | 0.32724 | 0.35365 | -3.0244 | 0.0073 | -0.08577 | -54.0522 | -1.1303 | 104.3773 | 96.5813 | -20683.3087 | -4184.6984 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00548 | 0 | 0
28.7446 | 33.3304 | 4.9119 | 5.1385 | 29.0669 | -1.1851 | 0.04029 | 0.32761 | 0.3547 | -3.0244 | 0.00498 | -0.08586 | -54.0708 | -1.1233 | 104.6844 | 96.6918 | -20683.5203 | -4184.7995 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.00548 | 0 | 0
29.7445 | 33.3315 | 4.911 | 5.1386 | 29.0672 | -1.1851 | 0.0405 | 0.32845 | 0.34998 | -3.0244 | 0.00876 | -0.0857 | -54.0813 | -1.1285 | 103.2937 | 96.9372 | -20683.8306 | -4184.7472 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00478 | 0.00549 | 0 | 0
30.7445 | 33.3325 | 4.9107 | 5.1389 | 29.0669 | -1.1851 | 0.03944 | 0.32908 | 0.35354 | -3.0244 | 0.00802 | -0.08569 | -54.0969 | -1.1313 | 104.3444 | 97.1254 | -20683.9842 | -4184.7484 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00476 | 0.00549 | 0 | 0
31.7445 | 33.3327 | 4.9108 | 5.138 | 29.0664 | -1.1851 | 0.03919 | 0.33249 | 0.3551 | -3.0244 | 0.00476 | -0.08585 | -54.107 | -1.1264 | 104.8036 | 98.1298 | -20683.9278 | -4184.701 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00475 | 0.00551 | 0 | 0
32.7445 | 33.3334 | 4.9106 | 5.1379 | 29.0682 | -1.1851 | 0.04037 | 0.33087 | 0.36061 | -3.0244 | 0.00656 | -0.08576 | -54.0917 | -1.1271 | 106.4289 | 97.654 | -20684.4742 | -4184.6803 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.0055 | 0 | 0
33.7451 | 33.3334 | 4.9105 | 5.1373 | 29.069 | -1.1851 | 0.03983 | 0.3303 | 0.35456 | -3.0244 | 0.00912 | -0.08575 | -54.0832 | -1.1244 | 104.6443 | 97.4833 | -20684.6571 | -4184.6396 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00476 | 0.0055 | 0 | 0
34.746 | 33.3342 | 4.9115 | 5.138 | 29.0697 | -1.1851 | 0.03906 | 0.33491 | 0.35831 | -3.0244 | 0.00452 | -0.08572 | -54.084 | -1.1229 | 105.7507 | 98.8451 | -20684.9777 | -4184.7393 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00475 | 0.00552 | 0 | 0
35.7474 | 33.3344 | 4.9106 | 5.1392 | 29.0708 | -1.1851 | 0.0392 | 0.33347 | 0.36368 | -3.0244 | 0.00306 | -0.08582 | -54.0729 | -1.1332 | 107.337 | 98.4212 | -20685.2602 | -4184.7625 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00475 | 0.00551 | 0 | 0
36.7473 | 33.3345 | 4.9108 | 5.1398 | 29.0725 | -1.1851 | 0.04053 | 0.33431 | 0.35839 | -3.0244 | 0.0069 | -0.08577 | -54.051 | -1.1352 | 105.7747 | 98.6665 | -20685.6666 | -4184.8061 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00552 | 0 | 0
37.7471 | 33.3349 | 4.9108 | 5.1387 | 29.0736 | -1.1851 | 0.04005 | 0.33502 | 0.36037 | -3.0244 | 0.00689 | -0.0858 | -54.0429 | -1.1295 | 106.3586 | 98.8788 | -20686.013 | -4184.7428 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.00552 | 0 | 0
38.7477 | 33.3359 | 4.9114 | 5.1386 | 29.0748 | -1.1851 | 0.03801 | 0.33419 | 0.36343 | -3.0244 | 0.00699 | -0.08576 | -54.041 | -1.1265 | 107.2638 | 98.6311 | -20686.4688 | -4184.77 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00473 | 0.00551 | 0 | 0
39.7475 | 33.3353 | 4.9117 | 5.1387 | 29.0767 | -1.1851 | 0.03947 | 0.33555 | 0.35751 | -3.0244 | 0.00794 | -0.08562 | -54.0089 | -1.1253 | 105.5165 | 99.0331 | -20686.7542 | -4184.7991 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00476 | 0.00552 | 0 | 0
40.7478 | 33.336 | 4.9124 | 5.1397 | 29.0788 | -1.1851 | 0.03971 | 0.33757 | 0.37107 | -3.0244 | 0.00446 | -0.08585 | -53.9906 | -1.1269 | 109.5175 | 99.6311 | -20687.3717 | -4184.8962 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00476 | 0.00553 | 0 | 0
41.7477 | 33.3363 | 4.9117 | 5.1399 | 29.0796 | -1.1851 | 0.04279 | 0.33619 | 0.35339 | -3.0244 | 0.00938 | -0.08567 | -53.9837 | -1.1311 | 104.2991 | 99.2229 | -20687.6191 | -4184.8624 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00482 | 0.00552 | 0 | 0
42.7477 | 33.3363 | 4.9117 | 5.1385 | 29.0828 | -1.1851 | 0.03937 | 0.33745 | 0.36725 | -3.0244 | 0.00775 | -0.08573 | -53.9434 | -1.1242 | 108.3904 | 99.5961 | -20688.322 | -4184.7848 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00553 | 0 | 0
43.7477 | 33.3371 | 4.9107 | 5.1384 | 29.0844 | -1.1851 | 0.03967 | 0.33747 | 0.36773 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08576 | -53.9333 | -1.1286 | 108.5316 | 99.5993 | -20688.8442 | -4184.7154 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00553 | 0 | 0
44.7476 | 33.3369 | 4.9096 | 5.1388 | 29.0866 | -1.1851 | 0.03977 | 0.33753 | 0.36189 | -3.0244 | 0.00855 | -0.08564 | -53.9024 | -1.1366 | 106.8084 | 99.6191 | -20689.2991 | -4184.6766 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00476 | 0.00553 | 0 | 0
45.7477 | 33.3374 | 4.9097 | 5.1386 | 29.0884 | -1.1851 | 0.0401 | 0.33842 | 0.36439 | -3.0244 | 0.00361 | -0.08584 | -53.8866 | -1.1349 | 107.5447 | 99.8823 | -20689.8135 | -4184.6676 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00477 | 0.00553 | 0 | 0
46.7476 | 33.3368 | 4.9098 | 5.1387 | 29.0907 | -1.1851 | 0.04011 | 0.3393 | 0.36764 | -3.0244 | 0.00898 | -0.08584 | -53.8491 | -1.1346 | 108.5037 | 100.1415 | -20690.1809 | -4184.6846 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00477 | 0.00554 | 0 | 0
47.7474 | 33.3369 | 4.9099 | 5.1387 | 29.0922 | -1.1851 | 0.04006 | 0.33953 | 0.36626 | -3.0244 | 0.00767 | -0.08568 | -53.8321 | -1.134 | 108.0988 | 100.2073 | -20690.5424 | -4184.6888 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.00554 | 0 | 0
48.748 | 33.3378 | 4.9096 | 5.1383 | 29.0941 | -1.1851 | 0.04084 | 0.34216 | 0.36952 | -3.0244 | 0.00339 | -0.08592 | -53.8199 | -1.1337 | 109.0612 | 100.9836 | -20691.1423 | -4184.6412 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00478 | 0.00555 | 0 | 0
49.748 | 33.3384 | 4.9093 | 5.1382 | 29.0955 | -1.1851 | 0.04074 | 0.34129 | 0.36856 | -3.0244 | 0.00618 | -0.08588 | -53.8092 | -1.1345 | 108.7756 | 100.7292 | -20691.5769 | -4184.6198 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00555 | 0 | 0
50.7486 | 33.338 | 4.9097 | 5.1381 | 29.0973 | -1.1851 | 0.04073 | 0.3414 | 0.3676 | -3.0244 | 0.00541 | -0.0858 | -53.7815 | -1.1323 | 108.492 | 100.7618 | -20691.8754 | -4184.6389 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00555 | 0 | 0
51.7488 | 33.3388 | 4.9086 | 5.1372 | 29.0993 | -1.1851 | 0.0405 | 0.33965 | 0.3676 | -3.0244 | 0.0098 | -0.08576 | -53.7667 | -1.1335 | 108.4938 | 100.2443 | -20692.4898 | -4184.5229 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00478 | 0.00554 | 0 | 0
52.7493 | 33.3398 | 4.9092 | 5.1375 | 29.1008 | -1.1851 | 0.03967 | 0.34291 | 0.37048 | -3.0244 | 0.00596 | -0.08572 | -53.7606 | -1.1318 | 109.344 | 101.2073 | -20693.0612 | -4184.5698 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00556 | 0 | 0
53.7497 | 33.3393 | 4.9083 | 5.1371 | 29.1029 | -1.1851 | 0.04104 | 0.34134 | 0.37052 | -3.0244 | 0.00776 | -0.08582 | -53.7278 | -1.134 | 109.3547 | 100.7434 | -20693.4037 | -4184.4943 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00555 | 0 | 0
54.7505 | 33.3398 | 4.9091 | 5.1357 | 29.1045 | -1.1851 | 0.04069 | 0.34209 | 0.3646 | -3.0244 | 0.00751 | -0.08568 | -53.7134 | -1.1236 | 107.6072 | 100.9644 | -20693.8751 | -4184.4624 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00555 | 0 | 0
55.7508 | 33.3401 | 4.9096 | 5.1368 | 29.1071 | -1.1851 | 0.0387 | 0.34175 | 0.36904 | -3.0244 | 0.00788 | -0.08565 | -53.6839 | -1.1264 | 108.9183 | 100.8648 | -20694.4961 | -4184.5512 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00555 | 0 | 0
56.7507 | 33.34 | 4.9079 | 5.1356 | 29.1082 | -1.1851 | 0.03893 | 0.3431 | 0.37466 | -3.0244 | 0.0071 | -0.08588 | -53.6682 | -1.1284 | 110.5763 | 101.2624 | -20694.7273 | -4184.3831 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00475 | 0.00556 | 0 | 0
57.7525 | 33.3407 | 4.9075 | 5.136 | 29.1102 | -1.1851 | 0.04122 | 0.34294 | 0.37128 | -3.0244 | 0.00693 | -0.08572 | -53.6531 | -1.1324 | 109.5786 | 101.2152 | -20695.3309 | -4184.3815 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00556 | 0 | 0
58.7536 | 33.3402 | 4.9075 | 5.1361 | 29.1116 | -1.1851 | 0.04189 | 0.34273 | 0.37499 | -3.0244 | 0.00694 | -0.08576 | -53.628 | -1.133 | 110.6754 | 101.153 | -20695.5092 | -4184.3922 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0048 | 0.00555 | 0 | 0
59.7548 | 33.3407 | 4.9077 | 5.1359 | 29.1134 | -1.1851 | 0.04141 | 0.34469 | 0.37279 | -3.0244 | 0.00509 | -0.08567 | -53.6114 | -1.1316 | 110.0262 | 101.7323 | -20696.0406 | -4184.389 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0048 | 0.00556 | 0 | 0
60.7545 | 33.3414 | 4.9082 | 5.1366 | 29.115 | -1.1851 | 0.03831 | 0.34107 | 0.388 | -3.0244 | 0.01046 | -0.08583 | -53.5998 | -1.1325 | 114.5144 | 100.6631 | -20696.5324 | -4184.4614 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00555 | 0 | 0
61.7546 | 33.3416 | 4.9082 | 5.1368 | 29.116 | -1.1851 | 0.04111 | 0.34441 | 0.36488 | -3.0244 | 0.0056 | -0.08565 | -53.5906 | -1.1333 | 107.6891 | 101.6489 | -20696.8093 | -4184.4713 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00556 | 0 | 0
62.7544 | 33.3406 | 4.907 | 5.1362 | 29.1186 | -1.1851 | 0.04171 | 0.34356 | 0.37461 | -3.0244 | 0.0082 | -0.08579 | -53.5453 | -1.1362 | 110.5621 | 101.399 | -20697.1499 | -4184.3621 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0048 | 0.00556 | 0 | 0
63.7567 | 33.3416 | 4.9073 | 5.1356 | 29.1202 | -1.1851 | 0.04098 | 0.34446 | 0.36943 | -3.0244 | 0.00755 | -0.08569 | -53.5361 | -1.1318 | 109.0337 | 101.6625 | -20697.7263 | -4184.341 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00556 | 0 | 0
64.758 | 33.3415 | 4.9068 | 5.1354 | 29.1219 | -1.1851 | 0.04023 | 0.34621 | 0.3687 | -3.0244 | 0.00542 | -0.08574 | -53.514 | -1.1331 | 108.8168 | 102.1789 | -20698.0642 | -4184.3046 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.00557 | 0 | 0
65.7576 | 33.3422 | 4.907 | 5.1347 | 29.1237 | -1.1851 | 0.04163 | 0.34687 | 0.37138 | -3.0244 | 0.0033 | -0.08581 | -53.4999 | -1.1288 | 109.6078 | 102.3743 | -20698.6342 | -4184.2786 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00401 | 0.0048 | 0.00557 | 0 | 0
66.7585 | 33.3419 | 4.9071 | 5.1346 | 29.1254 | -1.1851 | 0.03853 | 0.34664 | 0.38043 | -3.0244 | 0.00615 | -0.08584 | -53.4743 | -1.1278 | 112.2807 | 102.3082 | -20698.9433 | -4184.2755 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00474 | 0.00557 | 0 | 0
67.7589 | 33.3421 | 4.9064 | 5.1351 | 29.1275 | -1.1851 | 0.04055 | 0.34704 | 0.37697 | -3.0244 | 0.00742 | -0.08572 | -53.4511 | -1.1338 | 111.2586 | 102.4247 | -20699.4443 | -4184.2588 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00557 | 0 | 0
68.759 | 33.3421 | 4.9067 | 5.1342 | 29.1283 | -1.1851 | 0.0435 | 0.34715 | 0.37643 | -3.0244 | 0.00379 | -0.08577 | -53.4406 | -1.128 | 111.0989 | 102.4561 | -20699.6102 | -4184.231 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00484 | 0.00557 | 0 | 0
69.7582 | 33.3423 | 4.9063 | 5.1342 | 29.1294 | -1.1851 | 0.0414 | 0.34548 | 0.37867 | -3.0244 | 0.00736 | -0.08565 | -53.4289 | -1.13 | 111.7608 | 101.9649 | -20699.9106 | -4184.2026 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00557 | 0 | 0
70.7587 | 33.3431 | 4.906 | 5.1334 | 29.1304 | -1.1851 | 0.03885 | 0.3421 | 0.37247 | -3.0244 | 0.00804 | -0.0857 | -53.4261 | -1.1271 | 109.9316 | 100.9674 | -20700.315 | -4184.139 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00475 | 0.00555 | 0 | 0
71.7582 | 33.3437 | 4.9044 | 5.134 | 29.131 | -1.1851 | 0.04197 | 0.3391 | 0.36841 | -3.0244 | 0.00836 | -0.08584 | -53.4266 | -1.1379 | 108.7331 | 100.0807 | -20700.5771 | -4184.0786 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00481 | 0.00554 | 0 | 0
72.7596 | 33.3421 | 4.9045 | 5.1341 | 29.1313 | -1.1851 | 0.03938 | 0.33559 | 0.36704 | -3.0244 | 0.00609 | -0.0857 | -53.4016 | -1.1382 | 108.3268 | 99.0464 | -20700.279 | -4184.0957 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00552 | 0 | 0
73.76 | 33.3421 | 4.9047 | 5.1329 | 29.1318 | -1.1851 | 0.04051 | 0.33266 | 0.3574 | -3.0244 | 0.00886 | -0.08569 | -53.3965 | -1.1313 | 105.4823 | 98.1803 | -20700.3684 | -4184.0344 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00478 | 0.00551 | 0 | 0
74.7609 | 33.3427 | 4.9045 | 5.1321 | 29.1314 | -1.1851 | 0.03971 | 0.32937 | 0.35563 | -3.0244 | 0.00692 | -0.08583 | -53.4088 | -1.1282 | 104.9598 | 97.2114 | -20700.4323 | -4183.969 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00549 | 0 | 0
75.7601 | 33.3428 | 4.904 | 5.1315 | 29.1309 | -1.1851 | 0.03994 | 0.32421 | 0.35087 | -3.0244 | 0.00426 | -0.08566 | -53.4162 | -1.1277 | 103.5547 | 95.6874 | -20700.3394 | -4183.9086 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00477 | 0.00547 | 0 | 0
76.7602 | 33.3418 | 4.9046 | 5.1315 | 29.1297 | -1.1851 | 0.03893 | 0.32216 | 0.3417 | -3.0244 | 0.00558 | -0.08579 | -53.4188 | -1.1247 | 100.8476 | 95.083 | -20699.8561 | -4183.9445 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00475 | 0.00546 | 0 | 0
77.7614 | 33.3421 | 4.9034 | 5.1313 | 29.1273 | -1.1851 | 0.04005 | 0.31372 | 0.34237 | -3.0244 | 0.01242 | -0.08572 | -53.4525 | -1.1298 | 101.0478 | 92.5896 | -20699.3864 | -4183.8615 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00477 | 0.00542 | 0 | 0
78.7643 | 33.3427 | 4.9037 | 5.131 | 29.125 | -1.1851 | 0.03902 | 0.31737 | 0.33227 | -3.0244 | 0.00503 | -0.0857 | -53.4903 | -1.1267 | 98.0669 | 93.6682 | -20699.011 | -4183.8613 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00475 | 0.00544 | 0 | 0
79.7668 | 33.343 | 4.9025 | 5.1312 | 29.1219 | -1.1851 | 0.03828 | 0.31751 | 0.34492 | -3.0244 | 0.00753 | -0.08572 | -53.5335 | -1.1338 | 101.799 | 93.7095 | -20698.4095 | -4183.8013 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00474 | 0.00544 | 0 | 0
80.768 | 33.3437 | 4.9033 | 5.1304 | 29.1167 | -1.1851 | 0.03961 | 0.3186 | 0.3398 | -3.0244 | 0.00679 | -0.08579 | -53.6077 | -1.1255 | 100.2895 | 94.0307 | -20697.4091 | -4183.7968 | 0.00454 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00544 | 0 | 0
81.7688 | 33.3442 | 4.9024 | 5.1296 | 29.1119 | -1.1851 | 0.03769 | 0.31971 | 0.34304 | -3.0244 | 0.00838 | -0.08567 | -53.6749 | -1.1263 | 101.2437 | 94.3588 | -20696.4792 | -4183.7014 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00472 | 0.00545 | 0 | 0
82.7689 | 33.3451 | 4.9027 | 5.1301 | 29.1077 | -1.1851 | 0.03968 | 0.32135 | 0.34596 | -3.0244 | 0.0039 | -0.08574 | -53.7394 | -1.1272 | 102.1049 | 94.8415 | -20695.7522 | -4183.747 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00476 | 0.00546 | 0 | 0
83.7697 | 33.3457 | 4.9019 | 5.1287 | 29.1042 | -1.1851 | 0.03893 | 0.32219 | 0.34362 | -3.0244 | 0.00688 | -0.08571 | -53.7927 | -1.124 | 101.4149 | 95.0909 | -20695.1035 | -4183.6132 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00475 | 0.00546 | 0 | 0
84.7696 | 33.3477 | 4.9022 | 5.1288 | 29.1007 | -1.1851 | 0.03824 | 0.32184 | 0.34786 | -3.0244 | 0.00731 | -0.08583 | -53.8614 | -1.1234 | 102.668 | 94.9874 | -20694.7732 | -4183.6405 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00473 | 0.00546 | 0 | 0
85.7696 | 33.3486 | 4.9023 | 5.1288 | 29.0984 | -1.1851 | 0.03805 | 0.32306 | 0.35081 | -3.0244 | 0.00506 | -0.08568 | -53.9028 | -1.123 | 103.5385 | 95.3474 | -20694.4614 | -4183.6416 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00473 | 0.00546 | 0 | 0
86.7697 | 33.3493 | 4.9024 | 5.1281 | 29.0957 | -1.1851 | 0.0387 | 0.3248 | 0.35039 | -3.0244 | 0.00592 | -0.08577 | -53.9451 | -1.1193 | 103.4144 | 95.8608 | -20694.0398 | -4183.6062 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00474 | 0.00547 | 0 | 0
87.7692 | 33.35 | 4.9014 | 5.1284 | 29.0937 | -1.1851 | 0.03969 | 0.32741 | 0.35107 | -3.0244 | 0.0074 | -0.08563 | -53.9805 | -1.1256 | 103.6145 | 96.632 | -20693.743 | -4183.5658 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00476 | 0.00548 | 0 | 0
88.7705 | 33.3504 | 4.901 | 5.1277 | 29.0923 | -1.1851 | 0.03872 | 0.328 | 0.35523 | -3.0244 | 0.00415 | -0.08577 | -54.0022 | -1.1238 | 104.8435 | 96.8066 | -20693.5377 | -4183.4942 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00474 | 0.00549 | 0 | 0
89.7707 | 33.3505 | 4.9001 | 5.1268 | 29.0915 | -1.1851 | 0.03882 | 0.32722 | 0.35797 | -3.0244 | 0.00823 | -0.08575 | -54.0131 | -1.1237 | 105.6501 | 96.5763 | -20693.3638 | -4183.3873 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00475 | 0.00548 | 0 | 0
90.7717 | 33.3501 | 4.8997 | 5.127 | 29.0904 | -1.1851 | 0.04153 | 0.33001 | 0.35438 | -3.0244 | 0.00777 | -0.08578 | -54.0228 | -1.1268 | 104.5912 | 97.4 | -20693.0213 | -4183.3818 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0048 | 0.0055 | 0 | 0
91.7715 | 33.3505 | 4.8994 | 5.1254 | 29.0905 | -1.1851 | 0.03828 | 0.32914 | 0.35677 | -3.0244 | 0.00709 | -0.08569 | -54.0277 | -1.1205 | 105.2955 | 97.1407 | -20693.142 | -4183.2685 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00473 | 0.00549 | 0 | 0
92.7716 | 33.351 | 4.8997 | 5.1266 | 29.0909 | -1.1851 | 0.0401 | 0.33098 | 0.35383 | -3.0244 | 0.00867 | -0.08583 | -54.0281 | -1.1251 | 104.4277 | 97.6864 | -20693.3485 | -4183.3567 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00477 | 0.0055 | 0 | 0
93.7718 | 33.3508 | 4.8992 | 5.1262 | 29.0914 | -1.1851 | 0.04021 | 0.33235 | 0.35354 | -3.0244 | 0.00806 | -0.08571 | -54.0201 | -1.1256 | 104.3424 | 98.0905 | -20693.4107 | -4183.3007 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00477 | 0.00551 | 0 | 0
94.7721 | 33.3513 | 4.8977 | 5.1262 | 29.0916 | -1.1851 | 0.0401 | 0.332 | 0.36056 | -3.0244 | 0.00507 | -0.08566 | -54.023 | -1.1329 | 106.4165 | 97.9873 | -20693.5713 | -4183.212 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.0055 | 0 | 0
95.7722 | 33.3518 | 4.8975 | 5.125 | 29.0922 | -1.1851 | 0.03919 | 0.33255 | 0.36227 | -3.0244 | 0.00873 | -0.08576 | -54.0209 | -1.128 | 106.9192 | 98.1488 | -20693.8098 | -4183.1317 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00475 | 0.00551 | 0 | 0
96.7724 | 33.3522 | 4.8979 | 5.1245 | 29.093 | -1.1851 | 0.03895 | 0.33155 | 0.35844 | -3.0244 | 0.01033 | -0.08564 | -54.0169 | -1.1232 | 105.7893 | 97.8522 | -20694.0779 | -4183.1271 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00475 | 0.0055 | 0 | 0
97.7735 | 33.3523 | 4.8971 | 5.1237 | 29.0944 | -1.1851 | 0.04086 | 0.3347 | 0.36139 | -3.0244 | 0.00645 | -0.08586 | -53.9997 | -1.1233 | 106.6598 | 98.7842 | -20694.4102 | -4183.0273 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00552 | 0 | 0
98.7746 | 33.3518 | 4.8963 | 5.1246 | 29.0949 | -1.1851 | 0.03852 | 0.33394 | 0.36314 | -3.0244 | 0.00851 | -0.08567 | -53.988 | -1.1314 | 107.1781 | 98.5573 | -20694.4122 | -4183.0343 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00551 | 0 | 0
99.7757 | 33.3524 | 4.8967 | 5.1241 | 29.0966 | -1.1851 | 0.03874 | 0.33378 | 0.3653 | -3.0244 | 0.00913 | -0.08578 | -53.9729 | -1.1272 | 107.8149 | 98.512 | -20694.9167 | -4183.0228 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00474 | 0.00551 | 0 | 0
100.7767 | 33.352 | 4.8954 | 5.1221 | 29.0982 | -1.1851 | 0.04104 | 0.3343 | 0.35772 | -3.0244 | 0.00878 | -0.08567 | -53.9483 | -1.1238 | 105.5756 | 98.6636 | -20695.1624 | -4182.8306 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00479 | 0.00552 | 0 | 0
101.7769 | 33.3523 | 4.895 | 5.1219 | 29.1001 | -1.1851 | 0.04076 | 0.33509 | 0.36173 | -3.0244 | 0.00706 | -0.08565 | -53.9275 | -1.1245 | 106.7593 | 98.8993 | -20695.6633 | -4182.7942 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00552 | 0 | 0
102.7765 | 33.3524 | 4.8952 | 5.1224 | 29.1016 | -1.1851 | 0.03964 | 0.336 | 0.3657 | -3.0244 | 0.00341 | -0.08579 | -53.9096 | -1.1261 | 107.9335 | 99.1671 | -20696.0232 | -4182.8341 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00476 | 0.00552 | 0 | 0
103.7768 | 33.3526 | 4.8953 | 5.1221 | 29.104 | -1.1851 | 0.04061 | 0.33707 | 0.36572 | -3.0244 | 0.00696 | -0.08575 | -53.8819 | -1.1243 | 107.9392 | 99.4812 | -20696.585 | -4182.8234 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00478 | 0.00553 | 0 | 0
104.7767 | 33.3523 | 4.8946 | 5.1208 | 29.1059 | -1.1851 | 0.04154 | 0.33727 | 0.35913 | -3.0244 | 0.00875 | -0.08573 | -53.854 | -1.1215 | 105.9923 | 99.5418 | -20696.9476 | -4182.702 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0048 | 0.00553 | 0 | 0
105.7772 | 33.3532 | 4.894 | 5.1212 | 29.1077 | -1.1851 | 0.04236 | 0.34029 | 0.36517 | -3.0244 | 0.00615 | -0.08576 | -53.8417 | -1.1263 | 107.7767 | 100.4327 | -20697.527 | -4182.6893 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00481 | 0.00554 | 0 | 0
106.7777 | 33.3533 | 4.894 | 5.1207 | 29.1092 | -1.1851 | 0.04118 | 0.33983 | 0.36236 | -3.0244 | 0.00577 | -0.08564 | -53.8253 | -1.1238 | 106.9473 | 100.2971 | -20697.8927 | -4182.6638 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00554 | 0 | 0
107.7779 | 33.3542 | 4.8925 | 5.1196 | 29.1111 | -1.1851 | 0.04289 | 0.33908 | 0.36373 | -3.0244 | 0.00543 | -0.08567 | -53.8115 | -1.126 | 107.351 | 100.0754 | -20698.492 | -4182.5079 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00482 | 0.00554 | 0 | 0
108.7777 | 33.3543 | 4.8918 | 5.12 | 29.1132 | -1.1851 | 0.04021 | 0.33991 | 0.36786 | -3.0244 | 0.00706 | -0.0858 | -53.7879 | -1.1313 | 108.5711 | 100.3194 | -20698.9698 | -4182.4933 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.00554 | 0 | 0
109.7772 | 33.354 | 4.8924 | 5.1186 | 29.1147 | -1.1851 | 0.04151 | 0.34016 | 0.36753 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08571 | -53.7647 | -1.1218 | 108.4732 | 100.3953 | -20699.2374 | -4182.4431 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0048 | 0.00554 | 0 | 0
110.7777 | 33.3542 | 4.892 | 5.1191 | 29.1167 | -1.1851 | 0.04162 | 0.33986 | 0.36239 | -3.0244 | 0.00744 | -0.08572 | -53.7415 | -1.1256 | 106.9564 | 100.305 | -20699.7419 | -4182.4504 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0048 | 0.00554 | 0 | 0
111.7782 | 33.354 | 4.8907 | 5.1197 | 29.1184 | -1.1851 | 0.04108 | 0.34183 | 0.36301 | -3.0244 | 0.00643 | -0.08571 | -53.7169 | -1.1351 | 107.1388 | 100.8879 | -20700.0671 | -4182.4103 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00555 | 0 | 0
112.7787 | 33.3537 | 4.8907 | 5.1183 | 29.1206 | -1.1851 | 0.0395 | 0.33917 | 0.37003 | -3.0244 | 0.00468 | -0.08569 | -53.6857 | -1.1286 | 109.2108 | 100.1018 | -20700.4805 | -4182.3246 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00476 | 0.00554 | 0 | 0
113.7787 | 33.3545 | 4.8911 | 5.1178 | 29.1229 | -1.1851 | 0.04111 | 0.3428 | 0.37464 | -3.0244 | 0.00259 | -0.08587 | -53.6662 | -1.1241 | 110.5717 | 101.1729 | -20701.1506 | -4182.3156 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00479 | 0.00555 | 0 | 0
114.7786 | 33.3544 | 4.8912 | 5.1179 | 29.1245 | -1.1851 | 0.0429 | 0.34198 | 0.36802 | -3.0244 | 0.0066 | -0.08578 | -53.6439 | -1.1238 | 108.6183 | 100.9327 | -20701.4899 | -4182.3319 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00482 | 0.00555 | 0 | 0
115.7783 | 33.3547 | 4.8903 | 5.1177 | 29.1261 | -1.1851 | 0.04191 | 0.34311 | 0.37442 | -3.0244 | 0.00406 | -0.08582 | -53.6279 | -1.1276 | 110.5069 | 101.2642 | -20701.9107 | -4182.2644 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00401 | 0.0048 | 0.00556 | 0 | 0
116.7789 | 33.3549 | 4.8901 | 5.1175 | 29.1289 | -1.1851 | 0.03971 | 0.341 | 0.37164 | -3.0244 | 0.00845 | -0.08572 | -53.5966 | -1.1277 | 109.6852 | 100.6409 | -20702.5639 | -4182.2406 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00476 | 0.00555 | 0 | 0
117.7796 | 33.3555 | 4.8896 | 5.1168 | 29.1307 | -1.1851 | 0.04235 | 0.34649 | 0.36995 | -3.0244 | 0.00395 | -0.08585 | -53.5804 | -1.1263 | 109.1852 | 102.2619 | -20703.1158 | -4182.1696 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00481 | 0.00557 | 0 | 0
118.7801 | 33.3565 | 4.8897 | 5.1166 | 29.1324 | -1.1851 | 0.03999 | 0.34322 | 0.37884 | -3.0244 | 0.00795 | -0.08582 | -53.571 | -1.125 | 111.8104 | 101.2983 | -20703.6918 | -4182.1624 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00477 | 0.00556 | 0 | 0
119.7801 | 33.356 | 4.8889 | 5.1181 | 29.1344 | -1.1851 | 0.04137 | 0.34368 | 0.36961 | -3.0244 | 0.00701 | -0.08572 | -53.5407 | -1.1364 | 109.0851 | 101.4334 | -20704.0203 | -4182.2014 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00479 | 0.00556 | 0 | 0
120.7809 | 33.3562 | 4.8881 | 5.116 | 29.1361 | -1.1851 | 0.04036 | 0.34504 | 0.37048 | -3.0244 | 0.00778 | -0.08584 | -53.5216 | -1.1296 | 109.3437 | 101.8339 | -20704.4348 | -4182.0313 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00477 | 0.00556 | 0 | 0
61.2574 | 33.0609 | 4.8637 | 5.0895 | 28.8578 | -1.1851 | 0.038105 | 0.32467 | 0.3373

## Mfr_36%
11/04/2024 09:00:01Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7609 | 33.3481 | 4.8428 | 5.0666 | 28.74 | -1.1851 | 0.03793 | 0.27011 | 0.28578 | -3.0244 | 0.00585 | -0.08575 | -58.4427 | -1.1093 | 84.3446 | 79.7198 | -20615.5104 | -4176.3801 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00473 | 0.00522 | 0 | 0
3.7607 | 33.3481 | 4.8425 | 5.0663 | 28.7414 | -1.1851 | 0.03479 | 0.2722 | 0.29337 | -3.0244 | 0.00655 | -0.08579 | -58.4255 | -1.1098 | 86.584 | 80.3378 | -20615.8192 | -4176.3476 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00523 | 0 | 0
4.7614 | 33.3483 | 4.8424 | 5.0661 | 28.744 | -1.1851 | 0.03449 | 0.27328 | 0.2874 | -3.0244 | 0.00514 | -0.08575 | -58.3942 | -1.1091 | 84.8241 | 80.6561 | -20616.4307 | -4176.3322 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00523 | 0 | 0
5.761 | 33.3479 | 4.8425 | 5.0658 | 28.7472 | -1.1851 | 0.03593 | 0.27422 | 0.28713 | -3.0244 | 0.00598 | -0.08574 | -58.3493 | -1.1073 | 84.7439 | 80.9323 | -20617.0488 | -4176.317 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00524 | 0 | 0
6.7614 | 33.3488 | 4.8425 | 5.0655 | 28.7481 | -1.1851 | 0.03587 | 0.27408 | 0.29106 | -3.0244 | 0.00539 | -0.08578 | -58.3485 | -1.1058 | 85.9025 | 80.8916 | -20617.4601 | -4176.3012 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00524 | 0 | 0
7.7611 | 33.3485 | 4.8431 | 5.0666 | 28.7507 | -1.1851 | 0.03538 | 0.27548 | 0.29256 | -3.0244 | 0.00456 | -0.0858 | -58.3125 | -1.108 | 86.3452 | 81.3035 | -20617.9531 | -4176.3979 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00468 | 0.00524 | 0 | 0
8.7607 | 33.3488 | 4.8426 | 5.0671 | 28.7535 | -1.1851 | 0.03529 | 0.27441 | 0.29008 | -3.0244 | 0.00639 | -0.0857 | -58.2809 | -1.1131 | 85.6147 | 80.9892 | -20618.6364 | -4176.3992 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00524 | 0 | 0
9.7632 | 33.3492 | 4.8433 | 5.0681 | 28.7559 | -1.1851 | 0.03557 | 0.27609 | 0.29841 | -3.0244 | 0.00696 | -0.08574 | -58.2548 | -1.1143 | 88.0712 | 81.485 | -20619.2582 | -4176.4993 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00525 | 0 | 0
10.764 | 33.3495 | 4.8438 | 5.0681 | 28.7575 | -1.1851 | 0.03515 | 0.27685 | 0.29243 | -3.0244 | 0.00682 | -0.08579 | -58.2379 | -1.1121 | 86.3067 | 81.7103 | -20619.6705 | -4176.5289 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
11.7641 | 33.3488 | 4.8435 | 5.0685 | 28.761 | -1.1851 | 0.03511 | 0.27658 | 0.29091 | -3.0244 | 0.00906 | -0.08581 | -58.1857 | -1.1152 | 85.8591 | 81.6302 | -20620.3066 | -4176.5403 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
12.764 | 33.3481 | 4.8434 | 5.0692 | 28.7641 | -1.1851 | 0.03647 | 0.27494 | 0.29279 | -3.0244 | 0.00876 | -0.0857 | -58.1376 | -1.1194 | 86.4124 | 81.1465 | -20620.8222 | -4176.573 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0047 | 0.00524 | 0 | 0
13.764 | 33.3488 | 4.8443 | 5.0699 | 28.7671 | -1.1851 | 0.03499 | 0.27821 | 0.29721 | -3.0244 | 0.00535 | -0.08569 | -58.1083 | -1.1181 | 87.7196 | 82.1108 | -20621.641 | -4176.6702 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00526 | 0 | 0
14.764 | 33.3487 | 4.8437 | 5.0708 | 28.7701 | -1.1851 | 0.03459 | 0.27723 | 0.29861 | -3.0244 | 0.00615 | -0.08572 | -58.0688 | -1.126 | 88.1311 | 81.822 | -20622.2636 | -4176.6897 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00525 | 0 | 0
15.7652 | 33.3492 | 4.8445 | 5.0713 | 28.7722 | -1.1851 | 0.03456 | 0.27925 | 0.29688 | -3.0244 | 0.00598 | -0.08574 | -58.0485 | -1.1241 | 87.6201 | 82.4172 | -20622.8543 | -4176.7661 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00526 | 0 | 0
16.7651 | 33.3482 | 4.8455 | 5.0718 | 28.7749 | -1.1851 | 0.0348 | 0.27889 | 0.29367 | -3.0244 | 0.00487 | -0.08575 | -58.0021 | -1.1219 | 86.6744 | 82.3106 | -20623.2059 | -4176.8512 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00526 | 0 | 0
17.767 | 33.3488 | 4.8461 | 5.0721 | 28.7774 | -1.1851 | 0.03653 | 0.27904 | 0.29901 | -3.0244 | 0.00748 | -0.08589 | -57.9769 | -1.1202 | 88.2495 | 82.3547 | -20623.8965 | -4176.9082 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0047 | 0.00526 | 0 | 0
18.7677 | 33.3488 | 4.8464 | 5.073 | 28.7804 | -1.1851 | 0.03531 | 0.28017 | 0.29455 | -3.0244 | 0.00683 | -0.08582 | -57.9399 | -1.1234 | 86.9327 | 82.6892 | -20624.5644 | -4176.9811 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00527 | 0 | 0
19.7686 | 33.3489 | 4.8455 | 5.0734 | 28.7832 | -1.1851 | 0.0368 | 0.2787 | 0.29451 | -3.0244 | 0.00514 | -0.08579 | -57.9056 | -1.1299 | 86.922 | 82.2546 | -20625.1862 | -4176.9499 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00471 | 0.00526 | 0 | 0
20.769 | 33.3492 | 4.847 | 5.0739 | 28.7857 | -1.1851 | 0.03817 | 0.28028 | 0.29367 | -3.0244 | 0.00788 | -0.08581 | -57.8766 | -1.1244 | 86.6746 | 82.7204 | -20625.8039 | -4177.0687 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00473 | 0.00527 | 0 | 0
21.7701 | 33.3487 | 4.8477 | 5.0746 | 28.7888 | -1.1851 | 0.0359 | 0.27952 | 0.29742 | -3.0244 | 0.00781 | -0.08584 | -57.832 | -1.1248 | 87.7788 | 82.4985 | -20626.3898 | -4177.1557 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00526 | 0 | 0
22.7702 | 33.3484 | 4.8484 | 5.0754 | 28.7904 | -1.1851 | 0.03364 | 0.27748 | 0.29534 | -3.0244 | 0.00747 | -0.08565 | -57.8077 | -1.1252 | 87.1661 | 81.8951 | -20626.6727 | -4177.2454 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00465 | 0.00525 | 0 | 0
23.7701 | 33.349 | 4.848 | 5.0765 | 28.7935 | -1.1851 | 0.03618 | 0.27744 | 0.29007 | -3.0244 | 0.0045 | -0.08585 | -57.7758 | -1.1326 | 85.6122 | 81.8826 | -20627.4724 | -4177.2871 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00469 | 0.00525 | 0 | 0
24.7696 | 33.3487 | 4.8495 | 5.0769 | 28.7942 | -1.1851 | 0.03416 | 0.2726 | 0.29648 | -3.0244 | 0.00806 | -0.08575 | -57.7629 | -1.1271 | 87.5016 | 80.4539 | -20627.558 | -4177.4008 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00466 | 0.00523 | 0 | 0
25.7702 | 33.3482 | 4.8495 | 5.0771 | 28.7948 | -1.1851 | 0.03611 | 0.27347 | 0.27973 | -3.0244 | 0.0054 | -0.08576 | -57.7493 | -1.1282 | 82.5597 | 80.7106 | -20627.596 | -4177.4101 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00524 | 0 | 0
26.7705 | 33.3486 | 4.8505 | 5.0774 | 28.7967 | -1.1851 | 0.03445 | 0.26928 | 0.28256 | -3.0244 | 0.00677 | -0.08575 | -57.7303 | -1.1247 | 83.3956 | 79.4757 | -20628.1076 | -4177.4827 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00522 | 0 | 0
27.7723 | 33.3483 | 4.8506 | 5.0789 | 28.7964 | -1.1851 | 0.0349 | 0.2669 | 0.28443 | -3.0244 | 0.0054 | -0.08574 | -57.7307 | -1.1317 | 83.9466 | 78.772 | -20627.9666 | -4177.5871 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.0052 | 0 | 0
28.7722 | 33.3484 | 4.8509 | 5.0782 | 28.7954 | -1.1851 | 0.03587 | 0.26577 | 0.27287 | -3.0244 | 0.00713 | -0.08575 | -57.7438 | -1.1271 | 80.5346 | 78.4397 | -20627.7639 | -4177.5556 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.0052 | 0 | 0
29.772 | 33.3478 | 4.852 | 5.0788 | 28.7942 | -1.1851 | 0.03542 | 0.26207 | 0.27195 | -3.0244 | 0.00734 | -0.08567 | -57.752 | -1.1242 | 80.2639 | 77.3458 | -20627.3737 | -4177.6554 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00518 | 0 | 0
30.772 | 33.3491 | 4.8526 | 5.08 | 28.7912 | -1.1851 | 0.03462 | 0.26069 | 0.2748 | -3.0244 | 0.00883 | -0.08579 | -57.8055 | -1.1273 | 81.1042 | 76.9383 | -20627.0085 | -4177.7615 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00466 | 0.00518 | 0 | 0
31.774 | 33.3489 | 4.8533 | 5.0794 | 28.7878 | -1.1851 | 0.03391 | 0.25734 | 0.26624 | -3.0244 | 0.00951 | -0.08579 | -57.8462 | -1.1207 | 78.5792 | 75.9518 | -20626.2036 | -4177.7741 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00516 | 0 | 0
32.774 | 33.3493 | 4.8534 | 5.0798 | 28.7836 | -1.1851 | 0.03335 | 0.25533 | 0.2765 | -3.0244 | 0.00657 | -0.08577 | -57.9057 | -1.1225 | 81.6051 | 75.3586 | -20625.3747 | -4177.8025 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00464 | 0.00515 | 0 | 0
33.775 | 33.3493 | 4.8537 | 5.0799 | 28.7781 | -1.1851 | 0.03412 | 0.25872 | 0.2646 | -3.0244 | 0.00513 | -0.08586 | -57.9744 | -1.1214 | 78.0929 | 76.3575 | -20624.1743 | -4177.8293 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00517 | 0 | 0
34.7751 | 33.3503 | 4.8534 | 5.0795 | 28.7736 | -1.1851 | 0.03526 | 0.26127 | 0.2718 | -3.0244 | 0.00397 | -0.08588 | -58.0443 | -1.1209 | 80.2197 | 77.1118 | -20623.4043 | -4177.7822 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00468 | 0.00518 | 0 | 0
35.7752 | 33.3508 | 4.8536 | 5.0784 | 28.7682 | -1.1851 | 0.03162 | 0.25872 | 0.27391 | -3.0244 | 0.00638 | -0.0857 | -58.1202 | -1.1145 | 80.8419 | 76.3589 | -20622.3148 | -4177.7311 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00517 | 0 | 0
36.7752 | 33.3519 | 4.8537 | 5.079 | 28.7628 | -1.1851 | 0.03387 | 0.26198 | 0.27626 | -3.0244 | 0.009 | -0.08585 | -58.2016 | -1.1173 | 81.5338 | 77.3217 | -20621.3477 | -4177.7739 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00518 | 0 | 0
37.777 | 33.352 | 4.8543 | 5.0785 | 28.7593 | -1.1851 | 0.03432 | 0.26226 | 0.27264 | -3.0244 | 0.01033 | -0.08573 | -58.2475 | -1.1116 | 80.4669 | 77.403 | -20620.6178 | -4177.78 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00466 | 0.00518 | 0 | 0
38.7771 | 33.3523 | 4.8545 | 5.079 | 28.7551 | -1.1851 | 0.03587 | 0.26479 | 0.28119 | -3.0244 | 0.00421 | -0.0858 | -58.3052 | -1.1129 | 82.9899 | 78.1488 | -20619.7655 | -4177.8248 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00469 | 0.0052 | 0 | 0
39.7773 | 33.3528 | 4.8547 | 5.0794 | 28.7521 | -1.1851 | 0.03588 | 0.26521 | 0.27666 | -3.0244 | 0.00582 | -0.08574 | -58.3489 | -1.114 | 81.6529 | 78.2725 | -20619.2313 | -4177.8553 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.0052 | 0 | 0
40.7773 | 33.3533 | 4.8551 | 5.0787 | 28.7504 | -1.1851 | 0.03605 | 0.26641 | 0.272 | -3.0244 | 0.00482 | -0.0857 | -58.3776 | -1.1082 | 80.2775 | 78.6281 | -20618.955 | -4177.8393 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.0052 | 0 | 0
41.778 | 33.3537 | 4.855 | 5.0792 | 28.7483 | -1.1851 | 0.03469 | 0.26768 | 0.27757 | -3.0244 | 0.00669 | -0.08583 | -58.4081 | -1.1115 | 81.9231 | 79.0034 | -20618.5734 | -4177.8568 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00521 | 0 | 0
42.7777 | 33.3537 | 4.8554 | 5.079 | 28.7469 | -1.1851 | 0.034 | 0.26818 | 0.28468 | -3.0244 | 0.00747 | -0.08574 | -58.4258 | -1.1082 | 84.0207 | 79.1494 | -20618.2799 | -4177.8746 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00465 | 0.00521 | 0 | 0
43.7784 | 33.3534 | 4.8547 | 5.0802 | 28.7467 | -1.1851 | 0.03421 | 0.2696 | 0.28036 | -3.0244 | 0.0084 | -0.08569 | -58.4239 | -1.118 | 82.7447 | 79.5697 | -20618.1554 | -4177.9023 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00466 | 0.00522 | 0 | 0
44.7788 | 33.3538 | 4.8543 | 5.0794 | 28.7484 | -1.1851 | 0.03531 | 0.27047 | 0.28441 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08573 | -58.4079 | -1.1159 | 83.9408 | 79.8263 | -20618.6317 | -4177.8331 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00522 | 0 | 0
45.7792 | 33.3546 | 4.8541 | 5.0789 | 28.7488 | -1.1851 | 0.03528 | 0.26991 | 0.29247 | -3.0244 | 0.00697 | -0.08582 | -58.4135 | -1.1145 | 86.3193 | 79.6608 | -20618.8916 | -4177.7937 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00522 | 0 | 0
46.7787 | 33.3545 | 4.8539 | 5.0798 | 28.7493 | -1.1851 | 0.03628 | 0.2699 | 0.28155 | -3.0244 | 0.00907 | -0.08568 | -58.4061 | -1.1202 | 83.0959 | 79.6593 | -20618.9849 | -4177.83 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0047 | 0.00522 | 0 | 0
47.7803 | 33.3545 | 4.8549 | 5.0793 | 28.7511 | -1.1851 | 0.0341 | 0.27138 | 0.29817 | -3.0244 | 0.00603 | -0.0858 | -58.3823 | -1.1127 | 88.0002 | 80.0953 | -20619.3701 | -4177.8635 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00465 | 0.00523 | 0 | 0
48.7803 | 33.3551 | 4.8553 | 5.0808 | 28.7521 | -1.1851 | 0.03421 | 0.27327 | 0.28165 | -3.0244 | 0.00607 | -0.08571 | -58.3777 | -1.1177 | 83.125 | 80.6522 | -20619.7192 | -4177.9771 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00523 | 0 | 0
49.7805 | 33.3544 | 4.8557 | 5.0818 | 28.7541 | -1.1851 | 0.03515 | 0.27286 | 0.29017 | -3.0244 | 0.00749 | -0.0857 | -58.3431 | -1.1209 | 85.6413 | 80.5304 | -20620.0103 | -4178.0617 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00523 | 0 | 0
50.7807 | 33.3546 | 4.8559 | 5.0814 | 28.7558 | -1.1851 | 0.03464 | 0.27443 | 0.28763 | -3.0244 | 0.00707 | -0.08574 | -58.3244 | -1.1177 | 84.8903 | 80.9941 | -20620.4031 | -4178.0442 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00524 | 0 | 0
51.782 | 33.355 | 4.8552 | 5.0811 | 28.7584 | -1.1851 | 0.03418 | 0.27395 | 0.29401 | -3.0244 | 0.00503 | -0.08572 | -58.2961 | -1.1199 | 86.7736 | 80.853 | -20621.0932 | -4177.9833 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00524 | 0 | 0
52.783 | 33.3537 | 4.8554 | 5.0817 | 28.7604 | -1.1851 | 0.03601 | 0.27509 | 0.29362 | -3.0244 | 0.00722 | -0.08575 | -58.2549 | -1.1222 | 86.6592 | 81.1902 | -20621.237 | -4178.0333 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00524 | 0 | 0
53.7841 | 33.3533 | 4.8564 | 5.0834 | 28.7621 | -1.1851 | 0.03692 | 0.27663 | 0.29016 | -3.0244 | 0.00916 | -0.08576 | -58.2279 | -1.1256 | 85.6378 | 81.6448 | -20621.5289 | -4178.1965 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00471 | 0.00525 | 0 | 0
54.784 | 33.354 | 4.8566 | 5.0833 | 28.7651 | -1.1851 | 0.035 | 0.27605 | 0.29688 | -3.0244 | 0.00691 | -0.08581 | -58.1991 | -1.1237 | 87.621 | 81.4719 | -20622.3289 | -4178.2043 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
55.7852 | 33.3531 | 4.8572 | 5.0842 | 28.7682 | -1.1851 | 0.03564 | 0.27658 | 0.29186 | -3.0244 | 0.00986 | -0.08567 | -58.1474 | -1.1252 | 86.1406 | 81.6287 | -20622.8208 | -4178.2936 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00468 | 0.00525 | 0 | 0
56.7859 | 33.3532 | 4.8576 | 5.084 | 28.7712 | -1.1851 | 0.03753 | 0.27904 | 0.29092 | -3.0244 | 0.00668 | -0.08573 | -58.112 | -1.1227 | 85.8609 | 82.3556 | -20623.4993 | -4178.3032 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00472 | 0.00526 | 0 | 0
57.7863 | 33.3528 | 4.8578 | 5.0847 | 28.774 | -1.1851 | 0.03589 | 0.27679 | 0.29366 | -3.0244 | 0.00605 | -0.08572 | -58.0717 | -1.1252 | 86.6696 | 81.6922 | -20624.0283 | -4178.3579 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00525 | 0 | 0
58.7871 | 33.3534 | 4.8577 | 5.0838 | 28.7769 | -1.1851 | 0.03492 | 0.2765 | 0.2938 | -3.0244 | 0.00623 | -0.08573 | -58.0408 | -1.1208 | 86.7118 | 81.6063 | -20624.7945 | -4178.2988 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
59.788 | 33.354 | 4.8578 | 5.0843 | 28.7806 | -1.1851 | 0.0359 | 0.27908 | 0.29442 | -3.0244 | 0.00739 | -0.08582 | -58.0032 | -1.1231 | 86.8952 | 82.3671 | -20625.7376 | -4178.3349 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00526 | 0 | 0
60.7877 | 33.3531 | 4.859 | 5.0846 | 28.7826 | -1.1851 | 0.03384 | 0.27793 | 0.29428 | -3.0244 | 0.0085 | -0.08576 | -57.9654 | -1.1185 | 86.8523 | 82.0265 | -20625.965 | -4178.4213 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00526 | 0 | 0
61.7882 | 33.3535 | 4.8587 | 5.0851 | 28.7853 | -1.1851 | 0.0356 | 0.27835 | 0.29942 | -3.0244 | 0.00687 | -0.08574 | -57.9363 | -1.1222 | 88.3709 | 82.1506 | -20626.6497 | -4178.4376 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00526 | 0 | 0
62.7885 | 33.3537 | 4.8596 | 5.0847 | 28.7884 | -1.1851 | 0.03563 | 0.28073 | 0.29427 | -3.0244 | 0.00615 | -0.08586 | -57.8991 | -1.1157 | 86.8502 | 82.8531 | -20627.3856 | -4178.4621 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00527 | 0 | 0
63.7879 | 33.3539 | 4.8598 | 5.0857 | 28.7908 | -1.1851 | 0.03544 | 0.27916 | 0.30146 | -3.0244 | 0.00797 | -0.08577 | -57.8722 | -1.1201 | 88.9735 | 82.3899 | -20627.9697 | -4178.5353 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00468 | 0.00526 | 0 | 0
64.7881 | 33.354 | 4.8599 | 5.0865 | 28.7934 | -1.1851 | 0.03502 | 0.27634 | 0.29048 | -3.0244 | 0.00684 | -0.08581 | -57.8407 | -1.1234 | 85.7334 | 81.5601 | -20628.5582 | -4178.5917 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00525 | 0 | 0
65.7879 | 33.3539 | 4.8594 | 5.086 | 28.7958 | -1.1851 | 0.03389 | 0.273 | 0.2917 | -3.0244 | 0.00833 | -0.0857 | -57.8085 | -1.123 | 86.0931 | 80.5731 | -20629.0651 | -4178.5301 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00523 | 0 | 0
66.7884 | 33.3536 | 4.8593 | 5.0865 | 28.7986 | -1.1851 | 0.03361 | 0.27413 | 0.28506 | -3.0244 | 0.00377 | -0.08579 | -57.7696 | -1.1261 | 84.1328 | 80.9064 | -20629.6165 | -4178.5495 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00465 | 0.00524 | 0 | 0
67.7901 | 33.3532 | 4.86 | 5.0864 | 28.7988 | -1.1851 | 0.03669 | 0.27172 | 0.2809 | -3.0244 | 0.00475 | -0.08578 | -57.7619 | -1.1221 | 82.9059 | 80.1963 | -20629.571 | -4178.5887 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0047 | 0.00523 | 0 | 0
68.792 | 33.3525 | 4.8593 | 5.0867 | 28.7989 | -1.1851 | 0.03291 | 0.26515 | 0.28486 | -3.0244 | 0.00724 | -0.08569 | -57.7513 | -1.1273 | 84.072 | 78.2552 | -20629.4527 | -4178.5632 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00463 | 0.0052 | 0 | 0
69.792 | 33.3525 | 4.8593 | 5.0869 | 28.7988 | -1.1851 | 0.03421 | 0.26522 | 0.27503 | -3.0244 | 0.00795 | -0.08566 | -57.7525 | -1.1286 | 81.1733 | 78.2757 | -20629.4319 | -4178.5791 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00466 | 0.0052 | 0 | 0
70.792 | 33.3526 | 4.8609 | 5.0873 | 28.7972 | -1.1851 | 0.03543 | 0.26125 | 0.27319 | -3.0244 | 0.01027 | -0.08559 | -57.7743 | -1.1226 | 80.63 | 77.1055 | -20629.1005 | -4178.6971 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00468 | 0.00518 | 0 | 0
71.7931 | 33.3537 | 4.8604 | 5.0872 | 28.7953 | -1.1851 | 0.03427 | 0.25956 | 0.26615 | -3.0244 | 0.00506 | -0.08577 | -57.8121 | -1.1242 | 78.5515 | 76.607 | -20628.8975 | -4178.657 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00517 | 0 | 0
72.794 | 33.3537 | 4.8607 | 5.088 | 28.7906 | -1.1851 | 0.03402 | 0.25481 | 0.26299 | -3.0244 | 0.00935 | -0.08561 | -57.8715 | -1.1267 | 77.6188 | 75.2048 | -20627.8592 | -4178.7234 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00515 | 0 | 0
73.794 | 33.3539 | 4.8621 | 5.0885 | 28.7865 | -1.1851 | 0.03395 | 0.25646 | 0.27049 | -3.0244 | 0.00786 | -0.08585 | -57.9269 | -1.1222 | 79.833 | 75.6922 | -20627.0139 | -4178.838 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00516 | 0 | 0
74.794 | 33.354 | 4.8625 | 5.0895 | 28.7821 | -1.1851 | 0.03246 | 0.25862 | 0.27416 | -3.0244 | 0.00762 | -0.08572 | -57.9827 | -1.1256 | 80.9164 | 76.3293 | -20626.0792 | -4178.923 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00517 | 0 | 0
75.7938 | 33.3547 | 4.8635 | 5.0896 | 28.7772 | -1.1851 | 0.03239 | 0.25769 | 0.27893 | -3.0244 | 0.00724 | -0.08576 | -58.0542 | -1.1209 | 82.3224 | 76.0539 | -20625.1608 | -4178.9857 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00516 | 0 | 0
76.7943 | 33.3552 | 4.863 | 5.0894 | 28.7709 | -1.1851 | 0.03478 | 0.26031 | 0.27534 | -3.0244 | 0.00701 | -0.08582 | -58.1408 | -1.1222 | 81.2631 | 76.828 | -20623.8751 | -4178.9481 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00517 | 0 | 0
77.7942 | 33.3559 | 4.8636 | 5.0894 | 28.7665 | -1.1851 | 0.03524 | 0.26103 | 0.2734 | -3.0244 | 0.00682 | -0.08573 | -58.2051 | -1.1195 | 80.6896 | 77.0392 | -20623.0747 | -4178.9805 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00518 | 0 | 0
78.794 | 33.3557 | 4.864 | 5.0892 | 28.7619 | -1.1851 | 0.03529 | 0.26379 | 0.27542 | -3.0244 | 0.00495 | -0.08581 | -58.261 | -1.1163 | 81.2869 | 77.8543 | -20621.9892 | -4178.9928 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00519 | 0 | 0
79.795 | 33.3562 | 4.8642 | 5.0896 | 28.7583 | -1.1851 | 0.03355 | 0.26426 | 0.27955 | -3.0244 | 0.00651 | -0.08578 | -58.3127 | -1.1175 | 82.5059 | 77.9938 | -20621.3152 | -4179.027 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00464 | 0.00519 | 0 | 0
80.7956 | 33.3561 | 4.8632 | 5.0894 | 28.7567 | -1.1851 | 0.03432 | 0.26588 | 0.28048 | -3.0244 | 0.00602 | -0.08582 | -58.332 | -1.1212 | 82.7797 | 78.4724 | -20620.9287 | -4178.9636 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.0052 | 0 | 0
81.7956 | 33.3558 | 4.8639 | 5.0894 | 28.7548 | -1.1851 | 0.03505 | 0.26633 | 0.28183 | -3.0244 | 0.00395 | -0.08579 | -58.3534 | -1.1176 | 83.1781 | 78.6029 | -20620.468 | -4179.0031 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00467 | 0.0052 | 0 | 0
82.7971 | 33.3562 | 4.8638 | 5.0893 | 28.7537 | -1.1851 | 0.03528 | 0.26599 | 0.28725 | -3.0244 | 0.00468 | -0.08578 | -58.3709 | -1.1178 | 84.7796 | 78.5027 | -20620.3151 | -4178.9848 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00468 | 0.0052 | 0 | 0
83.7967 | 33.3563 | 4.8637 | 5.0905 | 28.752 | -1.1851 | 0.03469 | 0.26734 | 0.27897 | -3.0244 | 0.00747 | -0.0857 | -58.395 | -1.1244 | 82.3345 | 78.9027 | -20619.9641 | -4179.054 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00467 | 0.00521 | 0 | 0
84.7974 | 33.3558 | 4.8636 | 5.0904 | 28.7519 | -1.1851 | 0.03618 | 0.2694 | 0.28158 | -3.0244 | 0.00579 | -0.08575 | -58.3894 | -1.1244 | 83.1066 | 79.5101 | -20619.8246 | -4179.0404 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00522 | 0 | 0
85.7983 | 33.3555 | 4.8649 | 5.0902 | 28.7528 | -1.1851 | 0.03539 | 0.26962 | 0.28781 | -3.0244 | 0.00688 | -0.08587 | -58.373 | -1.1165 | 84.9446 | 79.5768 | -20619.9598 | -4179.1078 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00522 | 0 | 0
86.7979 | 33.3563 | 4.8645 | 5.0906 | 28.7527 | -1.1851 | 0.03415 | 0.27054 | 0.28613 | -3.0244 | 0.00751 | -0.08576 | -58.3853 | -1.1208 | 84.4468 | 79.8463 | -20620.119 | -4179.1051 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00522 | 0 | 0
87.798 | 33.355 | 4.8651 | 5.0909 | 28.754 | -1.1851 | 0.03453 | 0.27305 | 0.28633 | -3.0244 | 0.00653 | -0.08573 | -58.3517 | -1.1194 | 84.5067 | 80.587 | -20620.1122 | -4179.1581 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00523 | 0 | 0
88.7986 | 33.3553 | 4.866 | 5.0907 | 28.7551 | -1.1851 | 0.0361 | 0.272 | 0.29056 | -3.0244 | 0.00598 | -0.08582 | -58.3423 | -1.1139 | 85.7556 | 80.2788 | -20620.4372 | -4179.208 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00523 | 0 | 0
89.7992 | 33.3548 | 4.8655 | 5.0896 | 28.7572 | -1.1851 | 0.0356 | 0.27239 | 0.29279 | -3.0244 | 0.00539 | -0.08582 | -58.3086 | -1.1108 | 86.4143 | 80.3915 | -20620.7715 | -4179.1122 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00523 | 0 | 0
90.7993 | 33.3547 | 4.8641 | 5.0901 | 28.759 | -1.1851 | 0.03365 | 0.27249 | 0.2926 | -3.0244 | 0.00826 | -0.08565 | -58.2857 | -1.1204 | 86.3566 | 80.4238 | -20621.1542 | -4179.055 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00523 | 0 | 0
91.7987 | 33.3538 | 4.8636 | 5.0906 | 28.7609 | -1.1851 | 0.03639 | 0.27371 | 0.28983 | -3.0244 | 0.00663 | -0.08572 | -58.2488 | -1.1256 | 85.5405 | 80.7826 | -20621.3742 | -4179.0551 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0047 | 0.00524 | 0 | 0
92.7993 | 33.3544 | 4.8646 | 5.0904 | 28.763 | -1.1851 | 0.03633 | 0.27493 | 0.29177 | -3.0244 | 0.00834 | -0.08575 | -58.2301 | -1.1192 | 86.1128 | 81.1428 | -20621.9766 | -4179.1033 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0047 | 0.00524 | 0 | 0
93.7996 | 33.354 | 4.8654 | 5.0901 | 28.7653 | -1.1851 | 0.0363 | 0.27551 | 0.2861 | -3.0244 | 0.00721 | -0.08575 | -58.1963 | -1.1138 | 84.4378 | 81.313 | -20622.3779 | -4179.1307 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0047 | 0.00524 | 0 | 0
94.8003 | 33.3538 | 4.8657 | 5.0912 | 28.7679 | -1.1851 | 0.03592 | 0.27536 | 0.29655 | -3.0244 | 0.00686 | -0.08582 | -58.1612 | -1.1176 | 87.5232 | 81.2689 | -20622.9004 | -4179.2155 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00469 | 0.00524 | 0 | 0
95.8003 | 33.3531 | 4.8651 | 5.0916 | 28.7706 | -1.1851 | 0.03538 | 0.27557 | 0.29471 | -3.0244 | 0.00672 | -0.08574 | -58.1174 | -1.1229 | 86.9803 | 81.3303 | -20623.36 | -4179.2035 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00524 | 0 | 0
96.8043 | 33.3528 | 4.8655 | 5.0917 | 28.7727 | -1.1851 | 0.03533 | 0.27563 | 0.29421 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08582 | -58.0875 | -1.1216 | 86.8337 | 81.3496 | -20623.749 | -4179.2344 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00525 | 0 | 0
97.8041 | 33.3522 | 4.8652 | 5.0919 | 28.7761 | -1.1851 | 0.03556 | 0.27711 | 0.29319 | -3.0244 | 0.0076 | -0.08576 | -58.0373 | -1.1237 | 86.5323 | 81.7849 | -20624.3578 | -4179.2309 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00468 | 0.00525 | 0 | 0
98.8036 | 33.3531 | 4.8667 | 5.0918 | 28.7777 | -1.1851 | 0.03656 | 0.27688 | 0.29223 | -3.0244 | 0.006 | -0.08579 | -58.028 | -1.1157 | 86.2499 | 81.7171 | -20624.9199 | -4179.3105 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0047 | 0.00525 | 0 | 0
99.8042 | 33.3523 | 4.8656 | 5.0927 | 28.781 | -1.1851 | 0.03632 | 0.27844 | 0.29125 | -3.0244 | 0.00595 | -0.08573 | -57.9764 | -1.1259 | 85.9596 | 82.1786 | -20625.4522 | -4179.2969 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0047 | 0.00526 | 0 | 0
100.8043 | 33.3527 | 4.8668 | 5.0915 | 28.7836 | -1.1851 | 0.03688 | 0.27877 | 0.29853 | -3.0244 | 0.00157 | -0.08585 | -57.948 | -1.1142 | 88.1074 | 82.2758 | -20626.1241 | -4179.2987 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00471 | 0.00526 | 0 | 0
101.804 | 33.3522 | 4.8669 | 5.0932 | 28.7867 | -1.1851 | 0.03603 | 0.27884 | 0.28842 | -3.0244 | 0.00994 | -0.08558 | -57.9016 | -1.1219 | 85.1232 | 82.2971 | -20626.678 | -4179.4093 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00469 | 0.00526 | 0 | 0
102.8039 | 33.352 | 4.8674 | 5.0946 | 28.789 | -1.1851 | 0.03424 | 0.28121 | 0.29894 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08583 | -57.8698 | -1.1263 | 88.2286 | 82.9946 | -20627.1549 | -4179.5192 | 0.00448 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00466 | 0.00527 | 0 | 0
| 33.0252 | 4.8084 | 5.0321 | 28.4883 | -1.1851 | 0.032737 | 0.26008 | 0.25916 | -3.0244 | -0.0055657 | -0.085765 | -57.5393 | -1.109 | 76.4891 | 76.7602 | -20511.4579 | -4172.5928 | 0.0044154 | 2.3529e-05 | 0.003982 | 0.0046285 | 0.0051736 | 0 | 0

## Mfr_34%
11/04/2024 09:16:33Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7494 | 33.2843 | 4.8429 | 5.0609 | 28.4743 | -1.1851 | 0.03095 | 0.22649 | 0.23716 | -3.0244 | 0.00913 | -0.08569 | -61.0035 | -1.0805 | 69.9944 | 66.8447 | -20543.1234 | -4176.0523 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00502 | 0 | 0
3.751 | 33.2842 | 4.8428 | 5.0607 | 28.4729 | -1.1851 | 0.03056 | 0.22424 | 0.2341 | -3.0244 | 0.00827 | -0.08575 | -61.0192 | -1.0803 | 69.091 | 66.1806 | -20542.7835 | -4176.0313 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00501 | 0 | 0
4.7503 | 33.2855 | 4.8416 | 5.0592 | 28.4685 | -1.1851 | 0.03307 | 0.22259 | 0.23293 | -3.0244 | 0.01044 | -0.08572 | -61.0924 | -1.0789 | 68.7471 | 65.6941 | -20542.0978 | -4175.8721 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00463 | 0.005 | 0 | 0
5.7516 | 33.2861 | 4.8411 | 5.0593 | 28.4648 | -1.1851 | 0.03048 | 0.22009 | 0.22582 | -3.0244 | 0.00992 | -0.08579 | -61.147 | -1.0819 | 66.6496 | 64.9577 | -20541.4198 | -4175.8478 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00499 | 0 | 0
6.751 | 33.2863 | 4.8418 | 5.059 | 28.4604 | -1.1851 | 0.02995 | 0.22194 | 0.22477 | -3.0244 | 0.00791 | -0.08577 | -61.205 | -1.0767 | 66.3383 | 65.5046 | -20540.5131 | -4175.8731 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.005 | 0 | 0
7.7518 | 33.2875 | 4.8421 | 5.0591 | 28.4544 | -1.1851 | 0.03281 | 0.22169 | 0.22377 | -3.0244 | 0.00783 | -0.08574 | -61.2958 | -1.0755 | 66.0441 | 65.4308 | -20539.4485 | -4175.8933 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00463 | 0.005 | 0 | 0
8.7513 | 33.2888 | 4.8417 | 5.0592 | 28.4484 | -1.1851 | 0.03048 | 0.22318 | 0.23325 | -3.0244 | 0.00838 | -0.08574 | -61.3885 | -1.0779 | 68.8406 | 65.8684 | -20538.4051 | -4175.8761 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.005 | 0 | 0
9.7516 | 33.2889 | 4.8422 | 5.0597 | 28.4437 | -1.1851 | 0.03132 | 0.22411 | 0.22965 | -3.0244 | 0.00659 | -0.08583 | -61.4498 | -1.0779 | 67.7794 | 66.1429 | -20537.3982 | -4175.9388 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00501 | 0 | 0
10.7516 | 33.2899 | 4.8419 | 5.06 | 28.4381 | -1.1851 | 0.03246 | 0.22536 | 0.23481 | -3.0244 | 0.00853 | -0.08577 | -61.5328 | -1.0813 | 69.3015 | 66.5122 | -20536.3918 | -4175.94 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00462 | 0.00501 | 0 | 0
11.7529 | 33.2907 | 4.8415 | 5.0595 | 28.4342 | -1.1851 | 0.02985 | 0.22667 | 0.23139 | -3.0244 | 0.00691 | -0.08576 | -61.5928 | -1.0807 | 68.2922 | 66.8992 | -20535.7134 | -4175.8865 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.00502 | 0 | 0
12.7528 | 33.2915 | 4.8426 | 5.0598 | 28.4301 | -1.1851 | 0.03167 | 0.22701 | 0.23399 | -3.0244 | 0.00506 | -0.08574 | -61.6557 | -1.0769 | 69.0591 | 67.0001 | -20535.0054 | -4175.9679 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00502 | 0 | 0
13.7524 | 33.2913 | 4.8422 | 5.0593 | 28.4274 | -1.1851 | 0.03133 | 0.22832 | 0.23327 | -3.0244 | 0.00605 | -0.08584 | -61.6877 | -1.0764 | 68.8465 | 67.3856 | -20534.3468 | -4175.9146 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00503 | 0 | 0
14.7536 | 33.2925 | 4.8418 | 5.0593 | 28.4264 | -1.1851 | 0.03212 | 0.22983 | 0.23903 | -3.0244 | 0.00817 | -0.08571 | -61.715 | -1.0782 | 70.5471 | 67.8317 | -20534.3872 | -4175.8853 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00462 | 0.00503 | 0 | 0
15.7533 | 33.2926 | 4.8425 | 5.0594 | 28.4246 | -1.1851 | 0.03053 | 0.23191 | 0.24158 | -3.0244 | 0.00682 | -0.08577 | -61.7395 | -1.0753 | 71.2988 | 68.4468 | -20534.0188 | -4175.9315 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00504 | 0 | 0
16.7543 | 33.2935 | 4.8415 | 5.0591 | 28.4247 | -1.1851 | 0.03037 | 0.23201 | 0.24577 | -3.0244 | 0.00481 | -0.08568 | -61.7502 | -1.079 | 72.5357 | 68.475 | -20534.239 | -4175.8587 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00504 | 0 | 0
17.7547 | 33.2939 | 4.841 | 5.0597 | 28.4249 | -1.1851 | 0.03105 | 0.23011 | 0.24192 | -3.0244 | 0.00814 | -0.08561 | -61.7522 | -1.084 | 71.3988 | 67.9143 | -20534.3855 | -4175.8647 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00504 | 0 | 0
18.7556 | 33.2939 | 4.8416 | 5.0598 | 28.4266 | -1.1851 | 0.03094 | 0.23494 | 0.24546 | -3.0244 | 0.00787 | -0.08573 | -61.73 | -1.0818 | 72.4446 | 69.3411 | -20534.7599 | -4175.9036 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00506 | 0 | 0
19.7555 | 33.2952 | 4.8414 | 5.0588 | 28.4283 | -1.1851 | 0.03072 | 0.23393 | 0.2467 | -3.0244 | 0.0084 | -0.08569 | -61.7251 | -1.0776 | 72.8095 | 69.0414 | -20535.4137 | -4175.8379 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00505 | 0 | 0
20.7555 | 33.2956 | 4.8413 | 5.0595 | 28.4298 | -1.1851 | 0.03138 | 0.23378 | 0.24891 | -3.0244 | 0.00643 | -0.08574 | -61.7103 | -1.0817 | 73.4642 | 68.9977 | -20535.8236 | -4175.8673 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00505 | 0 | 0
21.7557 | 33.2959 | 4.8419 | 5.06 | 28.4325 | -1.1851 | 0.03317 | 0.23654 | 0.24776 | -3.0244 | 0.00888 | -0.08576 | -61.68 | -1.081 | 73.1244 | 69.8112 | -20536.4744 | -4175.9382 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00464 | 0.00506 | 0 | 0
22.7555 | 33.2967 | 4.8414 | 5.0591 | 28.435 | -1.1851 | 0.0306 | 0.23682 | 0.24668 | -3.0244 | 0.00562 | -0.08578 | -61.6592 | -1.0795 | 72.8059 | 69.8943 | -20537.2049 | -4175.8517 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00507 | 0 | 0
23.7555 | 33.2968 | 4.842 | 5.0592 | 28.4384 | -1.1851 | 0.03244 | 0.23664 | 0.25036 | -3.0244 | 0.00599 | -0.08583 | -61.6178 | -1.0768 | 73.8904 | 69.8416 | -20537.9647 | -4175.8916 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00507 | 0 | 0
24.7565 | 33.2969 | 4.8417 | 5.0595 | 28.4427 | -1.1851 | 0.0322 | 0.237 | 0.25331 | -3.0244 | 0.00738 | -0.08571 | -61.5651 | -1.0799 | 74.7626 | 69.947 | -20538.9421 | -4175.8964 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00507 | 0 | 0
25.7576 | 33.2983 | 4.8421 | 5.0601 | 28.4465 | -1.1851 | 0.03047 | 0.23835 | 0.2521 | -3.0244 | 0.00711 | -0.08565 | -61.5334 | -1.081 | 74.404 | 70.3465 | -20540.0675 | -4175.9516 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00507 | 0 | 0
26.7575 | 33.2984 | 4.8416 | 5.0603 | 28.4501 | -1.1851 | 0.03192 | 0.23852 | 0.24693 | -3.0244 | 0.00819 | -0.08573 | -61.4894 | -1.0845 | 72.8773 | 70.396 | -20540.9107 | -4175.9369 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00507 | 0 | 0
27.7575 | 33.2991 | 4.8407 | 5.0603 | 28.4542 | -1.1851 | 0.03191 | 0.2397 | 0.25107 | -3.0244 | 0.00787 | -0.08565 | -61.4473 | -1.089 | 74.1009 | 70.7444 | -20541.9499 | -4175.8799 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00508 | 0 | 0
28.7575 | 33.3005 | 4.842 | 5.0594 | 28.4583 | -1.1851 | 0.03113 | 0.24038 | 0.24822 | -3.0244 | 0.00696 | -0.08572 | -61.412 | -1.0773 | 73.2583 | 70.9461 | -20543.1789 | -4175.9066 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00508 | 0 | 0
29.7575 | 33.3005 | 4.842 | 5.0602 | 28.4627 | -1.1851 | 0.03135 | 0.24126 | 0.25512 | -3.0244 | 0.00818 | -0.08564 | -61.3571 | -1.0819 | 75.2949 | 71.2066 | -20544.1192 | -4175.9537 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00509 | 0 | 0
30.7575 | 33.3015 | 4.8416 | 5.0601 | 28.4669 | -1.1851 | 0.032 | 0.23874 | 0.25076 | -3.0244 | 0.00509 | -0.08563 | -61.3158 | -1.0833 | 74.0104 | 70.4625 | -20545.2476 | -4175.9213 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00508 | 0 | 0
31.7577 | 33.302 | 4.8416 | 5.0598 | 28.4714 | -1.1851 | 0.03411 | 0.24359 | 0.25553 | -3.0244 | 0.00841 | -0.08581 | -61.2655 | -1.0812 | 75.4158 | 71.8923 | -20546.374 | -4175.9065 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.0051 | 0 | 0
32.7575 | 33.3034 | 4.8407 | 5.0602 | 28.4755 | -1.1851 | 0.03293 | 0.24209 | 0.25365 | -3.0244 | 0.00715 | -0.08581 | -61.2316 | -1.088 | 74.8608 | 71.4501 | -20547.5737 | -4175.8717 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00463 | 0.00509 | 0 | 0
33.7575 | 33.3039 | 4.8409 | 5.0599 | 28.4792 | -1.1851 | 0.03145 | 0.23917 | 0.2517 | -3.0244 | 0.00681 | -0.08572 | -61.1907 | -1.0853 | 74.2869 | 70.5878 | -20548.4865 | -4175.8691 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00508 | 0 | 0
34.7575 | 33.305 | 4.8411 | 5.0603 | 28.4836 | -1.1851 | 0.03324 | 0.23691 | 0.24513 | -3.0244 | 0.0074 | -0.08568 | -61.1481 | -1.0868 | 72.3474 | 69.922 | -20549.6887 | -4175.9102 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00464 | 0.00507 | 0 | 0
35.7576 | 33.3054 | 4.8416 | 5.061 | 28.4871 | -1.1851 | 0.03205 | 0.23717 | 0.24583 | -3.0244 | 0.00746 | -0.08582 | -61.1091 | -1.088 | 72.5537 | 69.9994 | -20550.5689 | -4175.9786 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00507 | 0 | 0
36.7585 | 33.3065 | 4.8417 | 5.06 | 28.49 | -1.1851 | 0.0333 | 0.23587 | 0.24329 | -3.0244 | 0.0061 | -0.08581 | -61.0861 | -1.0821 | 71.8047 | 69.6135 | -20551.4434 | -4175.9221 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00464 | 0.00506 | 0 | 0
37.7586 | 33.3063 | 4.8417 | 5.0609 | 28.492 | -1.1851 | 0.03248 | 0.23367 | 0.24402 | -3.0244 | 0.00602 | -0.08579 | -61.0586 | -1.0864 | 72.02 | 68.9657 | -20551.828 | -4175.98 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00505 | 0 | 0
38.7587 | 33.3071 | 4.8419 | 5.0608 | 28.4933 | -1.1851 | 0.03265 | 0.23364 | 0.23702 | -3.0244 | 0.00631 | -0.08586 | -61.0513 | -1.0848 | 69.9544 | 68.9557 | -20552.2863 | -4175.9826 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00463 | 0.00505 | 0 | 0
39.7586 | 33.3081 | 4.8424 | 5.0615 | 28.4934 | -1.1851 | 0.03198 | 0.22805 | 0.23503 | -3.0244 | 0.00709 | -0.08569 | -61.0623 | -1.0864 | 69.3659 | 67.3053 | -20552.5398 | -4176.0548 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00503 | 0 | 0
40.7586 | 33.3089 | 4.8413 | 5.0616 | 28.4932 | -1.1851 | 0.03113 | 0.22852 | 0.23679 | -3.0244 | 0.00643 | -0.08569 | -61.0755 | -1.0919 | 69.8871 | 67.4446 | -20552.6822 | -4175.9927 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00503 | 0 | 0
41.7598 | 33.31 | 4.8412 | 5.0617 | 28.4911 | -1.1851 | 0.03088 | 0.2255 | 0.23555 | -3.0244 | 0.00645 | -0.08579 | -61.1173 | -1.0931 | 69.52 | 66.5537 | -20552.4506 | -4175.9924 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00501 | 0 | 0
42.7602 | 33.3099 | 4.8426 | 5.0615 | 28.489 | -1.1851 | 0.03186 | 0.22245 | 0.23784 | -3.0244 | 0.00689 | -0.08585 | -61.1425 | -1.0848 | 70.1967 | 65.655 | -20551.9688 | -4176.068 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.005 | 0 | 0
43.7607 | 33.3114 | 4.8427 | 5.0616 | 28.4861 | -1.1851 | 0.03088 | 0.2194 | 0.22438 | -3.0244 | 0.00574 | -0.08574 | -61.1976 | -1.0852 | 66.2233 | 64.7524 | -20551.6457 | -4176.0786 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00499 | 0 | 0
44.76 | 33.3119 | 4.8425 | 5.0615 | 28.4827 | -1.1851 | 0.02933 | 0.22072 | 0.22763 | -3.0244 | 0.00522 | -0.08578 | -61.2477 | -1.0857 | 67.183 | 65.143 | -20551.0293 | -4176.0615 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00499 | 0 | 0
45.7602 | 33.3131 | 4.843 | 5.0616 | 28.4777 | -1.1851 | 0.03124 | 0.22325 | 0.22952 | -3.0244 | 0.00732 | -0.08574 | -61.3256 | -1.0837 | 67.7402 | 65.8887 | -20550.1815 | -4176.0997 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.005 | 0 | 0
46.7606 | 33.3137 | 4.8433 | 5.0615 | 28.4731 | -1.1851 | 0.02701 | 0.22432 | 0.22599 | -3.0244 | 0.00804 | -0.08579 | -61.3926 | -1.0818 | 66.699 | 66.2057 | -20549.3061 | -4176.1105 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00501 | 0 | 0
47.7602 | 33.3156 | 4.8426 | 5.0605 | 28.4679 | -1.1851 | 0.03015 | 0.22485 | 0.23078 | -3.0244 | 0.00568 | -0.08578 | -61.4823 | -1.0802 | 68.1134 | 66.3632 | -20548.5849 | -4176.0103 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00501 | 0 | 0
48.7604 | 33.3164 | 4.843 | 5.0609 | 28.4631 | -1.1851 | 0.03111 | 0.22618 | 0.23456 | -3.0244 | 0.00634 | -0.08572 | -61.5522 | -1.0799 | 69.2292 | 66.7539 | -20547.7049 | -4176.0565 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00502 | 0 | 0
49.761 | 33.3176 | 4.8439 | 5.0611 | 28.4599 | -1.1851 | 0.03201 | 0.2275 | 0.23325 | -3.0244 | 0.00791 | -0.08577 | -61.6093 | -1.0768 | 68.8416 | 67.1455 | -20547.2701 | -4176.1246 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00502 | 0 | 0
50.7609 | 33.3182 | 4.8437 | 5.0609 | 28.4574 | -1.1851 | 0.03232 | 0.23007 | 0.2427 | -3.0244 | 0.0079 | -0.08563 | -61.6485 | -1.0768 | 71.629 | 67.9032 | -20546.859 | -4176.0913 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00462 | 0.00504 | 0 | 0
51.7604 | 33.3192 | 4.8433 | 5.0616 | 28.454 | -1.1851 | 0.03005 | 0.2291 | 0.2413 | -3.0244 | 0.00716 | -0.0857 | -61.7028 | -1.0823 | 71.2173 | 67.6152 | -20546.3135 | -4176.1103 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00503 | 0 | 0
52.7601 | 33.3207 | 4.8429 | 5.0619 | 28.4534 | -1.1851 | 0.03035 | 0.23115 | 0.2476 | -3.0244 | 0.00591 | -0.08575 | -61.7305 | -1.0858 | 73.0753 | 68.2216 | -20546.5297 | -4176.1061 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00504 | 0 | 0
53.7619 | 33.3209 | 4.8429 | 5.0615 | 28.4526 | -1.1851 | 0.03033 | 0.23169 | 0.23661 | -3.0244 | 0.00922 | -0.0858 | -61.7431 | -1.084 | 69.8324 | 68.3807 | -20546.4049 | -4176.0839 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00458 | 0.00504 | 0 | 0
54.7626 | 33.3224 | 4.8433 | 5.0613 | 28.4537 | -1.1851 | 0.03351 | 0.23162 | 0.24226 | -3.0244 | 0.00452 | -0.08566 | -61.748 | -1.0805 | 71.4998 | 68.3588 | -20546.9447 | -4176.0949 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00464 | 0.00504 | 0 | 0
55.7627 | 33.3226 | 4.8434 | 5.0623 | 28.4539 | -1.1851 | 0.03062 | 0.2336 | 0.24592 | -3.0244 | 0.00941 | -0.08572 | -61.7487 | -1.085 | 72.5808 | 68.9436 | -20547.0418 | -4176.1615 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00505 | 0 | 0
56.7628 | 33.3233 | 4.8435 | 5.0622 | 28.4556 | -1.1851 | 0.03254 | 0.23387 | 0.24267 | -3.0244 | 0.00736 | -0.08571 | -61.7357 | -1.0843 | 71.6213 | 69.0248 | -20547.57 | -4176.1656 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00505 | 0 | 0
57.7645 | 33.3235 | 4.8432 | 5.0624 | 28.4575 | -1.1851 | 0.03022 | 0.23453 | 0.24452 | -3.0244 | 0.00591 | -0.08577 | -61.7131 | -1.0865 | 72.1675 | 69.22 | -20548.0405 | -4176.1524 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00506 | 0 | 0
58.7643 | 33.324 | 4.8437 | 5.0627 | 28.4595 | -1.1851 | 0.03263 | 0.23496 | 0.23644 | -3.0244 | 0.00736 | -0.08576 | -61.695 | -1.0858 | 69.784 | 69.3461 | -20548.601 | -4176.2017 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00463 | 0.00506 | 0 | 0
59.7666 | 33.3247 | 4.8445 | 5.0637 | 28.4618 | -1.1851 | 0.03198 | 0.23741 | 0.24319 | -3.0244 | 0.0067 | -0.0858 | -61.6749 | -1.0867 | 71.7748 | 70.0678 | -20549.2409 | -4176.3087 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00507 | 0 | 0
60.7676 | 33.3247 | 4.8448 | 5.0643 | 28.4655 | -1.1851 | 0.03238 | 0.23612 | 0.24765 | -3.0244 | 0.00733 | -0.08577 | -61.628 | -1.0882 | 73.0909 | 69.6883 | -20550.0512 | -4176.3619 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00506 | 0 | 0
61.7695 | 33.325 | 4.8441 | 5.0647 | 28.4686 | -1.1851 | 0.02918 | 0.23679 | 0.24949 | -3.0244 | 0.00939 | -0.08575 | -61.5919 | -1.0937 | 73.6355 | 69.8874 | -20550.7895 | -4176.3444 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00456 | 0.00507 | 0 | 0
62.7697 | 33.3254 | 4.8456 | 5.0651 | 28.471 | -1.1851 | 0.03251 | 0.23564 | 0.2469 | -3.0244 | 0.00887 | -0.08569 | -61.5677 | -1.0881 | 72.8707 | 69.547 | -20551.4173 | -4176.4555 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00462 | 0.00506 | 0 | 0
63.7706 | 33.327 | 4.8461 | 5.0668 | 28.4736 | -1.1851 | 0.03125 | 0.23713 | 0.245 | -3.0244 | 0.00528 | -0.0858 | -61.5535 | -1.0945 | 72.3077 | 69.985 | -20552.3467 | -4176.5929 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00507 | 0 | 0
64.7711 | 33.3278 | 4.8453 | 5.0655 | 28.4784 | -1.1851 | 0.03125 | 0.23865 | 0.24247 | -3.0244 | 0.0093 | -0.08567 | -61.5033 | -1.0913 | 71.5632 | 70.4363 | -20553.5636 | -4176.4685 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00507 | 0 | 0
65.7717 | 33.3275 | 4.8454 | 5.0659 | 28.4811 | -1.1851 | 0.03222 | 0.23852 | 0.24995 | -3.0244 | 0.00572 | -0.08571 | -61.4658 | -1.0934 | 73.7704 | 70.3958 | -20554.0969 | -4176.4973 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00507 | 0 | 0
66.7724 | 33.3276 | 4.8463 | 5.0662 | 28.4851 | -1.1851 | 0.03111 | 0.24 | 0.25174 | -3.0244 | 0.00484 | -0.08566 | -61.4153 | -1.0902 | 74.2975 | 70.8332 | -20554.9816 | -4176.566 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00508 | 0 | 0
67.7721 | 33.3285 | 4.8469 | 5.0673 | 28.4888 | -1.1851 | 0.03116 | 0.2411 | 0.25288 | -3.0244 | 0.00619 | -0.08579 | -61.3802 | -1.0927 | 74.6357 | 71.1593 | -20556.0149 | -4176.6675 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00509 | 0 | 0
68.7725 | 33.3297 | 4.8468 | 5.0675 | 28.4925 | -1.1851 | 0.0319 | 0.23986 | 0.25367 | -3.0244 | 0.00919 | -0.08581 | -61.3477 | -1.094 | 74.8678 | 70.7926 | -20557.0896 | -4176.678 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00508 | 0 | 0
69.7728 | 33.3297 | 4.8471 | 5.0684 | 28.4953 | -1.1851 | 0.03398 | 0.24117 | 0.25311 | -3.0244 | 0.00892 | -0.0857 | -61.3119 | -1.0969 | 74.704 | 71.1788 | -20557.7066 | -4176.748 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00465 | 0.00509 | 0 | 0
70.7726 | 33.3297 | 4.8474 | 5.068 | 28.4989 | -1.1851 | 0.03363 | 0.24268 | 0.25321 | -3.0244 | 0.00689 | -0.08584 | -61.2661 | -1.0936 | 74.732 | 71.6257 | -20558.4885 | -4176.737 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00465 | 0.00509 | 0 | 0
71.7727 | 33.3299 | 4.8472 | 5.0682 | 28.503 | -1.1851 | 0.03262 | 0.23999 | 0.24796 | -3.0244 | 0.00865 | -0.08576 | -61.2184 | -1.0958 | 73.1835 | 70.8301 | -20559.4338 | -4176.7425 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00463 | 0.00508 | 0 | 0
72.7726 | 33.3305 | 4.8481 | 5.0689 | 28.5068 | -1.1851 | 0.0321 | 0.24073 | 0.24673 | -3.0244 | 0.00744 | -0.08582 | -61.1771 | -1.0947 | 72.8207 | 71.0499 | -20560.4015 | -4176.8393 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00508 | 0 | 0
73.7726 | 33.3311 | 4.8476 | 5.0691 | 28.5095 | -1.1851 | 0.03126 | 0.2374 | 0.24512 | -3.0244 | 0.00783 | -0.08568 | -61.1505 | -1.0979 | 72.3436 | 70.0667 | -20561.1382 | -4176.8174 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00507 | 0 | 0
74.7728 | 33.3304 | 4.8485 | 5.0695 | 28.5121 | -1.1851 | 0.03129 | 0.23665 | 0.24615 | -3.0244 | 0.00717 | -0.08581 | -61.1083 | -1.0959 | 72.6488 | 69.8449 | -20561.5435 | -4176.8955 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00507 | 0 | 0
75.7728 | 33.3308 | 4.8494 | 5.069 | 28.5146 | -1.1851 | 0.03128 | 0.23442 | 0.24689 | -3.0244 | 0.00786 | -0.08572 | -61.0829 | -1.0886 | 72.8682 | 69.1876 | -20562.1801 | -4176.9142 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00506 | 0 | 0
76.7727 | 33.3306 | 4.8496 | 5.0701 | 28.516 | -1.1851 | 0.0323 | 0.23204 | 0.24164 | -3.0244 | 0.00712 | -0.08569 | -61.0617 | -1.0932 | 71.3177 | 68.4834 | -20562.4385 | -4176.9953 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00504 | 0 | 0
77.7727 | 33.3311 | 4.8491 | 5.0701 | 28.5153 | -1.1851 | 0.03044 | 0.23076 | 0.23443 | -3.0244 | 0.00742 | -0.08575 | -61.0768 | -1.0953 | 69.19 | 68.1049 | -20562.4088 | -4176.966 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00504 | 0 | 0
78.773 | 33.3316 | 4.8496 | 5.0707 | 28.5152 | -1.1851 | 0.03202 | 0.23098 | 0.23548 | -3.0244 | 0.00686 | -0.08581 | -61.0845 | -1.0962 | 69.4986 | 68.1714 | -20562.4841 | -4177.03 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00504 | 0 | 0
79.7729 | 33.3314 | 4.8496 | 5.0703 | 28.5139 | -1.1851 | 0.03026 | 0.22652 | 0.23307 | -3.0244 | 0.00698 | -0.08579 | -61.0984 | -1.0938 | 68.7887 | 66.8544 | -20562.172 | -4177.0117 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00502 | 0 | 0
80.7722 | 33.3324 | 4.8498 | 5.069 | 28.512 | -1.1851 | 0.03081 | 0.22487 | 0.23854 | -3.0244 | 0.00913 | -0.08588 | -61.1358 | -1.0866 | 70.4012 | 66.3688 | -20561.956 | -4176.942 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00501 | 0 | 0
81.7727 | 33.3314 | 4.8507 | 5.0692 | 28.5078 | -1.1851 | 0.03012 | 0.22063 | 0.22886 | -3.0244 | 0.00809 | -0.08574 | -61.1771 | -1.0833 | 67.5452 | 65.1168 | -20560.82 | -4177.0121 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00458 | 0.00499 | 0 | 0
82.7735 | 33.3318 | 4.8506 | 5.0696 | 28.5038 | -1.1851 | 0.03274 | 0.22005 | 0.22255 | -3.0244 | 0.00844 | -0.08571 | -61.2319 | -1.0855 | 65.6831 | 64.9443 | -20560.0093 | -4177.0261 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00463 | 0.00499 | 0 | 0
83.7746 | 33.3328 | 4.851 | 5.0701 | 28.499 | -1.1851 | 0.03085 | 0.22076 | 0.22784 | -3.0244 | 0.008 | -0.08572 | -61.3046 | -1.0864 | 67.2457 | 65.1556 | -20559.1952 | -4177.0797 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00499 | 0 | 0
84.7749 | 33.3331 | 4.8509 | 5.0694 | 28.4933 | -1.1851 | 0.03093 | 0.22155 | 0.22932 | -3.0244 | 0.00665 | -0.08578 | -61.3815 | -1.083 | 67.6823 | 65.3892 | -20558.0098 | -4177.0342 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.005 | 0 | 0
85.7747 | 33.3334 | 4.8502 | 5.0693 | 28.4874 | -1.1851 | 0.03175 | 0.22407 | 0.23154 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08578 | -61.4597 | -1.0861 | 68.3365 | 66.1311 | -20556.759 | -4176.9851 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00501 | 0 | 0
86.7745 | 33.3335 | 4.8503 | 5.0685 | 28.4835 | -1.1851 | 0.03164 | 0.22604 | 0.23241 | -3.0244 | 0.00718 | -0.08579 | -61.5111 | -1.0816 | 68.5938 | 66.714 | -20555.9476 | -4176.9457 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00461 | 0.00502 | 0 | 0
87.7743 | 33.3347 | 4.8505 | 5.0678 | 28.4786 | -1.1851 | 0.03051 | 0.22583 | 0.23728 | -3.0244 | 0.00875 | -0.08572 | -61.5874 | -1.0776 | 70.0304 | 66.6515 | -20555.1273 | -4176.9126 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00502 | 0 | 0
88.7744 | 33.3353 | 4.8497 | 5.0671 | 28.4738 | -1.1851 | 0.03283 | 0.22875 | 0.23339 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08576 | -61.6564 | -1.0779 | 68.8833 | 67.5133 | -20554.2274 | -4176.828 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00463 | 0.00503 | 0 | 0
89.7741 | 33.3367 | 4.8504 | 5.0679 | 28.4705 | -1.1851 | 0.03047 | 0.22891 | 0.23715 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08578 | -61.7157 | -1.0783 | 69.9928 | 67.5603 | -20553.783 | -4176.9179 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00503 | 0 | 0
90.7745 | 33.3365 | 4.8498 | 5.0677 | 28.4694 | -1.1851 | 0.0302 | 0.22895 | 0.24333 | -3.0244 | 0.01013 | -0.08569 | -61.7276 | -1.0806 | 71.8174 | 67.5708 | -20553.5052 | -4176.8649 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00458 | 0.00503 | 0 | 0
91.7745 | 33.3383 | 4.8496 | 5.0668 | 28.4682 | -1.1851 | 0.03105 | 0.23215 | 0.24033 | -3.0244 | 0.00896 | -0.08585 | -61.766 | -1.0765 | 70.9317 | 68.5168 | -20553.6348 | -4176.7994 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00504 | 0 | 0
92.7741 | 33.3377 | 4.8496 | 5.0661 | 28.4683 | -1.1851 | 0.03218 | 0.23128 | 0.24453 | -3.0244 | 0.00628 | -0.08579 | -61.7577 | -1.0731 | 72.1695 | 68.2597 | -20553.5248 | -4176.7588 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00504 | 0 | 0
93.7748 | 33.3386 | 4.8499 | 5.0662 | 28.4693 | -1.1851 | 0.03039 | 0.23448 | 0.24111 | -3.0244 | 0.00688 | -0.08574 | -61.7553 | -1.0722 | 71.1605 | 69.2038 | -20553.9424 | -4176.7815 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00506 | 0 | 0
94.774 | 33.3389 | 4.8493 | 5.0655 | 28.4698 | -1.1851 | 0.03177 | 0.23398 | 0.242 | -3.0244 | 0.00857 | -0.08578 | -61.754 | -1.0719 | 71.4225 | 69.0573 | -20554.114 | -4176.7067 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00505 | 0 | 0
95.7755 | 33.3392 | 4.8484 | 5.0658 | 28.4709 | -1.1851 | 0.0321 | 0.23442 | 0.23786 | -3.0244 | 0.00485 | -0.0857 | -61.7435 | -1.0777 | 70.2028 | 69.1874 | -20554.423 | -4176.6646 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00506 | 0 | 0
96.7756 | 33.3392 | 4.8491 | 5.0659 | 28.4723 | -1.1851 | 0.03102 | 0.23376 | 0.24851 | -3.0244 | 0.00914 | -0.08572 | -61.7246 | -1.0748 | 73.344 | 68.9908 | -20554.7477 | -4176.7168 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00505 | 0 | 0
97.7755 | 33.3402 | 4.8484 | 5.066 | 28.4748 | -1.1851 | 0.03132 | 0.23637 | 0.24671 | -3.0244 | 0.00681 | -0.08585 | -61.7058 | -1.0786 | 72.8133 | 69.7629 | -20555.5127 | -4176.6848 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00506 | 0 | 0
98.7756 | 33.341 | 4.8484 | 5.0658 | 28.4783 | -1.1851 | 0.03074 | 0.23744 | 0.24557 | -3.0244 | 0.00611 | -0.08586 | -61.672 | -1.0777 | 72.4779 | 70.0771 | -20556.4456 | -4176.6737 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00507 | 0 | 0
99.7766 | 33.3406 | 4.8492 | 5.0662 | 28.4813 | -1.1851 | 0.03171 | 0.2362 | 0.2489 | -3.0244 | 0.00448 | -0.08581 | -61.6283 | -1.0759 | 73.4612 | 69.7117 | -20557.0295 | -4176.7384 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00461 | 0.00506 | 0 | 0
100.7776 | 33.3421 | 4.8487 | 5.0661 | 28.4855 | -1.1851 | 0.03116 | 0.23695 | 0.24561 | -3.0244 | 0.00591 | -0.08575 | -61.5952 | -1.078 | 72.4885 | 69.9332 | -20558.2627 | -4176.7067 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00507 | 0 | 0
101.7785 | 33.3419 | 4.8494 | 5.0659 | 28.4887 | -1.1851 | 0.03183 | 0.23868 | 0.24782 | -3.0244 | 0.00912 | -0.08573 | -61.551 | -1.0736 | 73.1424 | 70.4445 | -20558.945 | -4176.735 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00461 | 0.00507 | 0 | 0
102.7793 | 33.3428 | 4.8491 | 5.0666 | 28.4923 | -1.1851 | 0.03224 | 0.23929 | 0.24884 | -3.0244 | 0.00836 | -0.08578 | -61.517 | -1.0785 | 73.4413 | 70.6247 | -20559.9092 | -4176.7569 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00462 | 0.00508 | 0 | 0
| 32.9895 | 4.7974 | 5.0138 | 28.1922 | -1.1851 | 0.029115 | 0.2213 | 0.21432 | -3.0244 | -0.0050095 | -0.085756 | -60.8422 | -1.073 | 63.2548 | 65.3148 | -20438.5093 | -4170.8536 | 0.0043431 | 2.4216e-05

## Mfr_32%
11/04/2024 09:34:43Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7479 | 33.3294 | 4.8527 | 5.0716 | 28.1644 | -1.1851 | 0.03006 | 0.20925 | 0.21043 | -3.0244 | 0.00495 | -0.08588 | -65.5063 | -1.0851 | 62.1067 | 61.7589 | -20484.9865 | -4177.2725 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00458 | 0.00494 | 0 | 0
3.7474 | 33.3293 | 4.8528 | 5.0719 | 28.1681 | -1.1851 | 0.02967 | 0.20692 | 0.21696 | -3.0244 | 0.00989 | -0.08575 | -65.4577 | -1.0862 | 64.0333 | 61.0689 | -20485.7662 | -4177.2967 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.00493 | 0 | 0
4.7481 | 33.3304 | 4.8541 | 5.0721 | 28.1737 | -1.1851 | 0.03006 | 0.20787 | 0.21065 | -3.0244 | 0.00869 | -0.08569 | -65.4007 | -1.0807 | 62.1713 | 61.3497 | -20487.2482 | -4177.3861 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00458 | 0.00493 | 0 | 0
5.7482 | 33.3302 | 4.8541 | 5.0729 | 28.1776 | -1.1851 | 0.029 | 0.20904 | 0.2143 | -3.0244 | 0.00564 | -0.08577 | -65.3488 | -1.0849 | 63.2492 | 61.697 | -20488.0646 | -4177.4359 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00494 | 0 | 0
6.7484 | 33.3304 | 4.8552 | 5.074 | 28.1811 | -1.1851 | 0.02981 | 0.2087 | 0.21565 | -3.0244 | 0.00794 | -0.08569 | -65.3068 | -1.0845 | 63.6453 | 61.5965 | -20488.8662 | -4177.5636 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.00494 | 0 | 0
7.7483 | 33.3304 | 4.8548 | 5.0746 | 28.1842 | -1.1851 | 0.02906 | 0.20636 | 0.21032 | -3.0244 | 0.00583 | -0.08578 | -65.2679 | -1.0898 | 62.0732 | 60.9049 | -20489.5493 | -4177.5761 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00493 | 0 | 0
8.7484 | 33.3315 | 4.8551 | 5.075 | 28.1881 | -1.1851 | 0.02715 | 0.20416 | 0.21759 | -3.0244 | 0.00403 | -0.08585 | -65.2317 | -1.0899 | 64.2185 | 60.256 | -20490.6223 | -4177.6157 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00452 | 0.00492 | 0 | 0
9.7481 | 33.3304 | 4.8566 | 5.0756 | 28.1899 | -1.1851 | 0.02918 | 0.20496 | 0.20906 | -3.0244 | 0.00616 | -0.08576 | -65.1941 | -1.0859 | 61.7023 | 60.4916 | -20490.7882 | -4177.7433 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00492 | 0 | 0
10.7475 | 33.3311 | 4.8569 | 5.0758 | 28.192 | -1.1851 | 0.02965 | 0.20295 | 0.2029 | -3.0244 | 0.00668 | -0.08584 | -65.1779 | -1.0851 | 59.8835 | 59.8983 | -20491.41 | -4177.7704 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.00491 | 0 | 0
11.7481 | 33.3301 | 4.8566 | 5.0758 | 28.1929 | -1.1851 | 0.02882 | 0.20157 | 0.2078 | -3.0244 | 0.00797 | -0.0858 | -65.1536 | -1.0864 | 61.3309 | 59.4905 | -20491.3889 | -4177.7554 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00455 | 0.0049 | 0 | 0
12.7477 | 33.332 | 4.8577 | 5.0764 | 28.1944 | -1.1851 | 0.02758 | 0.19906 | 0.2094 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08572 | -65.1585 | -1.0842 | 61.8026 | 58.75 | -20492.1344 | -4177.8553 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
13.7476 | 33.3318 | 4.8587 | 5.0761 | 28.1942 | -1.1851 | 0.03063 | 0.19992 | 0.1993 | -3.0244 | 0.00494 | -0.08571 | -65.1579 | -1.0775 | 58.8205 | 59.0048 | -20492.0626 | -4177.8975 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.0049 | 0 | 0
14.7481 | 33.3314 | 4.8586 | 5.0768 | 28.1937 | -1.1851 | 0.02747 | 0.19709 | 0.19627 | -3.0244 | 0.00567 | -0.08565 | -65.1602 | -1.0815 | 57.9271 | 58.1695 | -20491.8515 | -4177.9343 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00488 | 0 | 0
15.7475 | 33.331 | 4.8583 | 5.0766 | 28.1918 | -1.1851 | 0.02896 | 0.19524 | 0.1947 | -3.0244 | 0.00599 | -0.08587 | -65.1783 | -1.0819 | 57.4648 | 57.6219 | -20491.3298 | -4177.9025 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00487 | 0 | 0
16.7481 | 33.3319 | 4.8596 | 5.0767 | 28.1873 | -1.1851 | 0.02776 | 0.1954 | 0.18888 | -3.0244 | 0.00379 | -0.08585 | -65.2466 | -1.0762 | 55.7448 | 57.6696 | -20490.5376 | -4177.9852 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00453 | 0.00488 | 0 | 0
17.7476 | 33.3314 | 4.8597 | 5.0767 | 28.1834 | -1.1851 | 0.0278 | 0.19231 | 0.19686 | -3.0244 | 0.00664 | -0.08568 | -65.2898 | -1.0757 | 58.1018 | 56.7583 | -20489.6028 | -4177.9962 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00486 | 0 | 0
18.7485 | 33.3317 | 4.8593 | 5.0773 | 28.179 | -1.1851 | 0.0286 | 0.19138 | 0.18988 | -3.0244 | 0.00816 | -0.08574 | -65.3499 | -1.0805 | 56.0396 | 56.4826 | -20488.6805 | -4178.0011 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00455 | 0.00486 | 0 | 0
19.7491 | 33.3312 | 4.8605 | 5.0771 | 28.1734 | -1.1851 | 0.02828 | 0.19229 | 0.19227 | -3.0244 | 0.00723 | -0.08581 | -65.4138 | -1.0739 | 56.7469 | 56.7508 | -20487.3451 | -4178.0693 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00486 | 0 | 0
20.7486 | 33.3325 | 4.8589 | 5.077 | 28.1664 | -1.1851 | 0.0276 | 0.193 | 0.19617 | -3.0244 | 0.00782 | -0.08579 | -65.5192 | -1.0816 | 57.8983 | 56.9611 | -20486.0811 | -4177.9618 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00486 | 0 | 0
21.7495 | 33.3328 | 4.8603 | 5.0772 | 28.1605 | -1.1851 | 0.02981 | 0.19359 | 0.19917 | -3.0244 | 0.01048 | -0.08567 | -65.5979 | -1.0753 | 58.784 | 57.1346 | -20484.8802 | -4178.0557 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.00487 | 0 | 0
22.7501 | 33.3326 | 4.8601 | 5.0769 | 28.1546 | -1.1851 | 0.02616 | 0.19503 | 0.20182 | -3.0244 | 0.00854 | -0.08575 | -65.6706 | -1.0745 | 59.5651 | 57.5623 | -20483.5158 | -4178.0315 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.00487 | 0 | 0
23.7497 | 33.3329 | 4.8602 | 5.0781 | 28.1502 | -1.1851 | 0.02653 | 0.19514 | 0.20095 | -3.0244 | 0.00856 | -0.08564 | -65.7305 | -1.0801 | 59.3094 | 57.5945 | -20482.63 | -4178.1053 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00451 | 0.00487 | 0 | 0
24.75 | 33.3334 | 4.8605 | 5.0777 | 28.1445 | -1.1851 | 0.02782 | 0.19659 | 0.20406 | -3.0244 | 0.00672 | -0.08573 | -65.8095 | -1.0767 | 60.2256 | 58.021 | -20481.4981 | -4178.1055 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00488 | 0 | 0
25.7505 | 33.3339 | 4.8604 | 5.0776 | 28.1423 | -1.1851 | 0.02798 | 0.19958 | 0.20132 | -3.0244 | 0.00719 | -0.0858 | -65.843 | -1.0769 | 59.4185 | 58.9028 | -20481.118 | -4178.0879 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00489 | 0 | 0
26.7524 | 33.3335 | 4.8604 | 5.0782 | 28.14 | -1.1851 | 0.0286 | 0.20119 | 0.20632 | -3.0244 | 0.0056 | -0.08576 | -65.8664 | -1.0798 | 60.8916 | 59.379 | -20480.5333 | -4178.1194 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.0049 | 0 | 0
27.7534 | 33.3339 | 4.861 | 5.0785 | 28.1382 | -1.1851 | 0.02771 | 0.20066 | 0.20426 | -3.0244 | 0.00686 | -0.08579 | -65.8956 | -1.0781 | 60.2862 | 59.2216 | -20480.2154 | -4178.1801 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.0049 | 0 | 0
28.7549 | 33.3337 | 4.8612 | 5.0777 | 28.1385 | -1.1851 | 0.03085 | 0.20014 | 0.20491 | -3.0244 | 0.00834 | -0.08564 | -65.8886 | -1.0732 | 60.4766 | 59.0695 | -20480.2468 | -4178.1366 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.0049 | 0 | 0
29.757 | 33.3342 | 4.8612 | 5.0787 | 28.1385 | -1.1851 | 0.02906 | 0.20095 | 0.20808 | -3.0244 | 0.00624 | -0.08571 | -65.8953 | -1.0781 | 61.4115 | 59.3072 | -20480.3438 | -4178.2003 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.0049 | 0 | 0
30.7581 | 33.3341 | 4.8614 | 5.0789 | 28.1393 | -1.1851 | 0.0289 | 0.20464 | 0.20692 | -3.0244 | 0.006 | -0.08582 | -65.8832 | -1.078 | 61.0693 | 60.3973 | -20480.488 | -4178.2257 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00492 | 0 | 0
31.7583 | 33.3339 | 4.8623 | 5.0794 | 28.1406 | -1.1851 | 0.02857 | 0.20456 | 0.20764 | -3.0244 | 0.00751 | -0.0858 | -65.865 | -1.0766 | 61.2819 | 60.3728 | -20480.7456 | -4178.3095 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00492 | 0 | 0
32.758 | 33.334 | 4.8623 | 5.0796 | 28.1446 | -1.1851 | 0.02993 | 0.2059 | 0.20505 | -3.0244 | 0.00785 | -0.08577 | -65.8152 | -1.0775 | 60.5195 | 60.768 | -20481.6587 | -4178.3207 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.00492 | 0 | 0
33.7582 | 33.3332 | 4.8613 | 5.0802 | 28.1464 | -1.1851 | 0.02838 | 0.20528 | 0.21327 | -3.0244 | 0.00797 | -0.08584 | -65.782 | -1.0854 | 62.9441 | 60.5875 | -20481.845 | -4178.2959 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
34.7578 | 33.3332 | 4.8615 | 5.0807 | 28.149 | -1.1851 | 0.02798 | 0.20537 | 0.21112 | -3.0244 | 0.00859 | -0.08581 | -65.7485 | -1.0868 | 62.3084 | 60.6116 | -20482.4386 | -4178.3382 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
35.7582 | 33.3334 | 4.8617 | 5.0807 | 28.1526 | -1.1851 | 0.02834 | 0.2051 | 0.21539 | -3.0244 | 0.00599 | -0.0858 | -65.7054 | -1.0853 | 63.5702 | 60.5332 | -20483.2696 | -4178.3498 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
36.7599 | 33.3328 | 4.862 | 5.0808 | 28.1557 | -1.1851 | 0.02745 | 0.20536 | 0.21481 | -3.0244 | 0.00746 | -0.08584 | -65.6593 | -1.0847 | 63.3979 | 60.611 | -20483.8282 | -4178.3737 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00492 | 0 | 0
37.7603 | 33.3329 | 4.862 | 5.0806 | 28.1598 | -1.1851 | 0.02827 | 0.20849 | 0.2189 | -3.0244 | 0.00726 | -0.08586 | -65.6078 | -1.0839 | 64.6045 | 61.5343 | -20484.7548 | -4178.3601 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00494 | 0 | 0
38.7621 | 33.3332 | 4.8624 | 5.0813 | 28.1635 | -1.1851 | 0.02975 | 0.20984 | 0.20975 | -3.0244 | 0.00612 | -0.08579 | -65.565 | -1.0848 | 61.9043 | 61.9333 | -20485.636 | -4178.4298 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.00494 | 0 | 0
39.7622 | 33.3323 | 4.8622 | 5.0812 | 28.1675 | -1.1851 | 0.02805 | 0.2075 | 0.22051 | -3.0244 | 0.00746 | -0.08579 | -65.5036 | -1.0855 | 65.0822 | 61.2415 | -20486.2972 | -4178.4076 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00493 | 0 | 0
40.7616 | 33.3327 | 4.8634 | 5.0813 | 28.1717 | -1.1851 | 0.02979 | 0.20732 | 0.2179 | -3.0244 | 0.00662 | -0.08573 | -65.4551 | -1.0803 | 64.3101 | 61.1888 | -20487.3217 | -4178.4888 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.00493 | 0 | 0
41.762 | 33.3317 | 4.8637 | 5.0816 | 28.176 | -1.1851 | 0.0297 | 0.20754 | 0.21036 | -3.0244 | 0.00893 | -0.08581 | -65.388 | -1.0806 | 62.084 | 61.2538 | -20488.0422 | -4178.5238 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.00493 | 0 | 0
42.7623 | 33.3321 | 4.8636 | 5.0828 | 28.1792 | -1.1851 | 0.02853 | 0.2044 | 0.21823 | -3.0244 | 0.00496 | -0.08575 | -65.351 | -1.0866 | 64.4075 | 60.3264 | -20488.819 | -4178.5908 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00492 | 0 | 0
43.7615 | 33.3315 | 4.8631 | 5.082 | 28.183 | -1.1851 | 0.02776 | 0.20373 | 0.22047 | -3.0244 | 0.0091 | -0.08573 | -65.2971 | -1.0851 | 65.0689 | 60.1286 | -20489.5228 | -4178.5117 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00491 | 0 | 0
44.7619 | 33.3303 | 4.8638 | 5.0822 | 28.1859 | -1.1851 | 0.02831 | 0.20513 | 0.20969 | -3.0244 | 0.00749 | -0.08574 | -65.2439 | -1.0825 | 61.8888 | 60.5411 | -20489.8924 | -4178.5653 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
45.7623 | 33.3313 | 4.8644 | 5.0823 | 28.1869 | -1.1851 | 0.02753 | 0.20115 | 0.20057 | -3.0244 | 0.00809 | -0.08567 | -65.244 | -1.0801 | 59.1964 | 59.3663 | -20490.3302 | -4178.607 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.0049 | 0 | 0
46.7615 | 33.3312 | 4.8646 | 5.0818 | 28.188 | -1.1851 | 0.02627 | 0.1993 | 0.20778 | -3.0244 | 0.00677 | -0.0858 | -65.2283 | -1.0764 | 61.3241 | 58.8199 | -20490.5575 | -4178.5899 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00489 | 0 | 0
47.7621 | 33.3312 | 4.8649 | 5.0821 | 28.1889 | -1.1851 | 0.02739 | 0.19813 | 0.20562 | -3.0244 | 0.00734 | -0.08575 | -65.218 | -1.0765 | 60.686 | 58.4766 | -20490.7575 | -4178.6233 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
48.7615 | 33.3306 | 4.865 | 5.0825 | 28.1884 | -1.1851 | 0.02885 | 0.19566 | 0.2035 | -3.0244 | 0.00881 | -0.08567 | -65.2172 | -1.0781 | 60.0607 | 57.7455 | -20490.517 | -4178.6584 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00455 | 0.00488 | 0 | 0
49.7621 | 33.3302 | 4.8655 | 5.0832 | 28.1863 | -1.1851 | 0.02897 | 0.19488 | 0.19576 | -3.0244 | 0.00794 | -0.08581 | -65.2373 | -1.0794 | 57.775 | 57.5157 | -20489.9737 | -4178.7266 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00456 | 0.00487 | 0 | 0
50.7615 | 33.3303 | 4.865 | 5.0826 | 28.1838 | -1.1851 | 0.02903 | 0.19388 | 0.19756 | -3.0244 | 0.00728 | -0.0858 | -65.271 | -1.0785 | 58.3088 | 57.2216 | -20489.4366 | -4178.6624 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00487 | 0 | 0
51.763 | 33.33 | 4.864 | 5.0819 | 28.1799 | -1.1851 | 0.02767 | 0.19059 | 0.19241 | -3.0244 | 0.00693 | -0.08581 | -65.3172 | -1.0802 | 56.7891 | 56.2512 | -20488.5139 | -4178.5648 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00485 | 0 | 0
52.763 | 33.3296 | 4.8646 | 5.0821 | 28.1737 | -1.1851 | 0.02733 | 0.19067 | 0.19883 | -3.0244 | 0.00994 | -0.08581 | -65.3908 | -1.0783 | 58.6826 | 56.2745 | -20487.0622 | -4178.6088 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00485 | 0 | 0
53.7639 | 33.3303 | 4.8644 | 5.0823 | 28.1687 | -1.1851 | 0.02652 | 0.19249 | 0.2004 | -3.0244 | 0.00825 | -0.08576 | -65.4624 | -1.0799 | 59.1465 | 56.8099 | -20486.1164 | -4178.6066 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00451 | 0.00486 | 0 | 0
54.7639 | 33.3294 | 4.8648 | 5.082 | 28.1627 | -1.1851 | 0.02784 | 0.19448 | 0.19361 | -3.0244 | 0.00576 | -0.08576 | -65.5272 | -1.0766 | 57.1431 | 57.3976 | -20484.6137 | -4178.6113 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00487 | 0 | 0
55.7639 | 33.3295 | 4.8653 | 5.081 | 28.1577 | -1.1851 | 0.02822 | 0.19496 | 0.19691 | -3.0244 | 0.00631 | -0.08573 | -65.592 | -1.0693 | 58.1168 | 57.5411 | -20483.5415 | -4178.5851 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00487 | 0 | 0
56.7639 | 33.3296 | 4.8648 | 5.0812 | 28.1515 | -1.1851 | 0.02793 | 0.19645 | 0.20167 | -3.0244 | 0.0082 | -0.08573 | -65.6717 | -1.0731 | 59.5207 | 57.9799 | -20482.2059 | -4178.5643 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00488 | 0 | 0
57.7639 | 33.3292 | 4.8651 | 5.0813 | 28.1465 | -1.1851 | 0.02769 | 0.19768 | 0.20151 | -3.0244 | 0.00863 | -0.0858 | -65.7297 | -1.0718 | 59.4725 | 58.3424 | -20480.9907 | -4178.5884 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
58.7639 | 33.3293 | 4.8646 | 5.0816 | 28.1431 | -1.1851 | 0.02738 | 0.19811 | 0.20545 | -3.0244 | 0.00905 | -0.08585 | -65.7745 | -1.0758 | 60.6371 | 58.4688 | -20480.3032 | -4178.5745 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00489 | 0 | 0
59.7639 | 33.3301 | 4.8647 | 5.0811 | 28.1415 | -1.1851 | 0.0286 | 0.20017 | 0.20424 | -3.0244 | 0.00576 | -0.08576 | -65.8044 | -1.0727 | 60.2802 | 59.0793 | -20480.0984 | -4178.5475 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.0049 | 0 | 0
60.7639 | 33.3291 | 4.8654 | 5.0817 | 28.1401 | -1.1851 | 0.02876 | 0.2003 | 0.20838 | -3.0244 | 0.0068 | -0.08583 | -65.81 | -1.072 | 61.5004 | 59.1161 | -20479.5727 | -4178.6317 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.0049 | 0 | 0
61.7639 | 33.3293 | 4.8658 | 5.0816 | 28.1393 | -1.1851 | 0.02951 | 0.20181 | 0.20709 | -3.0244 | 0.0069 | -0.08575 | -65.8235 | -1.0701 | 61.1215 | 59.5632 | -20479.4512 | -4178.6493 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.0049 | 0 | 0
62.7639 | 33.3304 | 4.8653 | 5.0819 | 28.1393 | -1.1851 | 0.02801 | 0.20099 | 0.20831 | -3.0244 | 0.00818 | -0.08576 | -65.8363 | -1.0739 | 61.48 | 59.3199 | -20479.6808 | -4178.6361 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.0049 | 0 | 0
63.7639 | 33.3295 | 4.8654 | 5.0817 | 28.1411 | -1.1851 | 0.02683 | 0.20295 | 0.21244 | -3.0244 | 0.00797 | -0.0857 | -65.8023 | -1.0723 | 62.6987 | 59.8988 | -20479.8911 | -4178.6259 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00491 | 0 | 0
64.7638 | 33.3298 | 4.8656 | 5.0817 | 28.1428 | -1.1851 | 0.02764 | 0.20596 | 0.21625 | -3.0244 | 0.00628 | -0.08592 | -65.7841 | -1.0709 | 63.8229 | 60.7877 | -20480.3492 | -4178.6427 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00492 | 0 | 0
65.7649 | 33.3298 | 4.8657 | 5.0816 | 28.1442 | -1.1851 | 0.02762 | 0.20308 | 0.20561 | -3.0244 | 0.00805 | -0.0858 | -65.7659 | -1.0702 | 60.6823 | 59.9362 | -20480.6484 | -4178.6426 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00491 | 0 | 0
66.7659 | 33.3297 | 4.865 | 5.0822 | 28.1468 | -1.1851 | 0.0291 | 0.20495 | 0.20877 | -3.0244 | 0.00776 | -0.08579 | -65.7325 | -1.0766 | 61.617 | 60.4889 | -20481.1969 | -4178.6383 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00492 | 0 | 0
67.7674 | 33.3289 | 4.8662 | 5.0823 | 28.1497 | -1.1851 | 0.02817 | 0.20545 | 0.21482 | -3.0244 | 0.00918 | -0.08564 | -65.6851 | -1.0715 | 63.4017 | 60.637 | -20481.6487 | -4178.717 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0
68.7665 | 33.3289 | 4.8658 | 5.0828 | 28.1531 | -1.1851 | 0.02777 | 0.2076 | 0.21222 | -3.0244 | 0.00683 | -0.08576 | -65.642 | -1.0755 | 62.6334 | 61.2709 | -20482.4006 | -4178.7206 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00493 | 0 | 0
69.7672 | 33.3293 | 4.8662 | 5.0835 | 28.1557 | -1.1851 | 0.02838 | 0.20847 | 0.21579 | -3.0244 | 0.00599 | -0.08594 | -65.6157 | -1.0777 | 63.6877 | 61.5278 | -20483.0498 | -4178.7866 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00494 | 0 | 0
70.7675 | 33.3287 | 4.8663 | 5.0839 | 28.1594 | -1.1851 | 0.03091 | 0.20872 | 0.21308 | -3.0244 | 0.00507 | -0.08569 | -65.5596 | -1.0789 | 62.8886 | 61.6002 | -20483.7101 | -4178.8138 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00459 | 0.00494 | 0 | 0
71.769 | 33.3284 | 4.8659 | 5.083 | 28.164 | -1.1851 | 0.02885 | 0.20743 | 0.21131 | -3.0244 | 0.00622 | -0.08566 | -65.4975 | -1.0762 | 62.3651 | 61.2192 | -20484.6852 | -4178.7383 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00493 | 0 | 0
72.7694 | 33.329 | 4.866 | 5.0842 | 28.1695 | -1.1851 | 0.02977 | 0.20948 | 0.21349 | -3.0244 | 0.00644 | -0.08578 | -65.4355 | -1.0813 | 63.01 | 61.8245 | -20486.0224 | -4178.8144 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.00494 | 0 | 0
73.7698 | 33.328 | 4.8665 | 5.0831 | 28.1728 | -1.1851 | 0.02776 | 0.20961 | 0.21362 | -3.0244 | 0.00495 | -0.08568 | -65.3807 | -1.0737 | 63.0486 | 61.8648 | -20486.5162 | -4178.7753 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00494 | 0 | 0
74.7703 | 33.3276 | 4.867 | 5.0837 | 28.1769 | -1.1851 | 0.02858 | 0.20734 | 0.21083 | -3.0244 | 0.00777 | -0.08582 | -65.3235 | -1.0742 | 62.2241 | 61.1938 | -20487.3317 | -4178.8439 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00493 | 0 | 0
75.7698 | 33.3292 | 4.8663 | 5.0839 | 28.1803 | -1.1851 | 0.02759 | 0.20678 | 0.21129 | -3.0244 | 0.00375 | -0.08569 | -65.3005 | -1.0786 | 62.3609 | 61.0278 | -20488.419 | -4178.8175 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00453 | 0.00493 | 0 | 0
76.7703 | 33.3284 | 4.8658 | 5.0845 | 28.1833 | -1.1851 | 0.0297 | 0.20512 | 0.20716 | -3.0244 | 0.00873 | -0.08577 | -65.2523 | -1.0845 | 61.1405 | 60.5394 | -20488.9014 | -4178.8221 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.00492 | 0 | 0
77.7709 | 33.3272 | 4.8668 | 5.0846 | 28.1864 | -1.1851 | 0.02912 | 0.20438 | 0.21079 | -3.0244 | 0.00632 | -0.08571 | -65.1991 | -1.0797 | 62.2132 | 60.3217 | -20489.3208 | -4178.8849 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00492 | 0 | 0
78.7705 | 33.3269 | 4.8666 | 5.0841 | 28.1886 | -1.1851 | 0.02787 | 0.2038 | 0.20939 | -3.0244 | 0.00667 | -0.08566 | -65.1666 | -1.0784 | 61.7997 | 60.1504 | -20489.7549 | -4178.8443 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00491 | 0 | 0
79.7722 | 33.3269 | 4.8662 | 5.0851 | 28.1907 | -1.1851 | 0.02898 | 0.20264 | 0.20693 | -3.0244 | 0.00769 | -0.08589 | -65.1403 | -1.0855 | 61.0742 | 59.8064 | -20490.2189 | -4178.8809 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00491 | 0 | 0
80.7737 | 33.3264 | 4.8658 | 5.0847 | 28.1912 | -1.1851 | 0.02971 | 0.20086 | 0.20676 | -3.0244 | 0.00667 | -0.08582 | -65.1269 | -1.085 | 61.0243 | 59.2812 | -20490.193 | -4178.8326 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00457 | 0.0049 | 0 | 0
81.7739 | 33.3266 | 4.8667 | 5.0841 | 28.1903 | -1.1851 | 0.03085 | 0.19958 | 0.20163 | -3.0244 | 0.00815 | -0.08585 | -65.1407 | -1.0779 | 59.5077 | 58.9047 | -20490.0445 | -4178.8524 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00459 | 0.00489 | 0 | 0
82.7759 | 33.3266 | 4.8666 | 5.0842 | 28.19 | -1.1851 | 0.02846 | 0.19857 | 0.20303 | -3.0244 | 0.00611 | -0.08579 | -65.1459 | -1.0788 | 59.9225 | 58.6051 | -20489.9852 | -4178.8539 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00489 | 0 | 0
83.7769 | 33.3259 | 4.8659 | 5.0838 | 28.1889 | -1.1851 | 0.02746 | 0.19577 | 0.20736 | -3.0244 | 0.00728 | -0.08576 | -65.1498 | -1.0806 | 61.1992 | 57.7802 | -20489.5791 | -4178.7858 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00488 | 0 | 0
84.778 | 33.3261 | 4.8664 | 5.0833 | 28.1858 | -1.1851 | 0.02696 | 0.19445 | 0.19583 | -3.0244 | 0.00792 | -0.08575 | -65.1916 | -1.0753 | 57.7975 | 57.3889 | -20488.9433 | -4178.784 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00487 | 0 | 0
85.7782 | 33.3254 | 4.8662 | 5.0833 | 28.1817 | -1.1851 | 0.02823 | 0.19165 | 0.19629 | -3.0244 | 0.00483 | -0.08582 | -65.2353 | -1.076 | 57.9317 | 56.5647 | -20487.9095 | -4178.7748 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00454 | 0.00486 | 0 | 0
86.7784 | 33.3256 | 4.8663 | 5.0837 | 28.1771 | -1.1851 | 0.02821 | 0.19041 | 0.19056 | -3.0244 | 0.00829 | -0.08571 | -65.2957 | -1.0777 | 56.2407 | 56.1981 | -20486.9287 | -4178.8054 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00485 | 0 | 0
87.778 | 33.3239 | 4.8659 | 5.0839 | 28.1713 | -1.1851 | 0.02685 | 0.19105 | 0.19929 | -3.0244 | 0.00389 | -0.08578 | -65.3482 | -1.0811 | 58.8189 | 56.387 | -20485.2833 | -4178.7919 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00452 | 0.00486 | 0 | 0
88.7775 | 33.3243 | 4.8659 | 5.0837 | 28.1642 | -1.1851 | 0.02658 | 0.19141 | 0.19432 | -3.0244 | 0.00776 | -0.08579 | -65.4429 | -1.0796 | 57.3519 | 56.4923 | -20483.8302 | -4178.7822 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00486 | 0 | 0
89.7789 | 33.3238 | 4.8667 | 5.0834 | 28.158 | -1.1851 | 0.02763 | 0.19376 | 0.19105 | -3.0244 | 0.00722 | -0.08555 | -65.516 | -1.0744 | 56.3868 | 57.1866 | -20482.3406 | -4178.8119 | 0.00431 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00487 | 0 | 0
90.7795 | 33.3244 | 4.8667 | 5.0833 | 28.1519 | -1.1851 | 0.0283 | 0.19649 | 0.19842 | -3.0244 | 0.00789 | -0.08563 | -65.6005 | -1.0738 | 58.5623 | 57.9933 | -20481.1405 | -4178.8026 | 0.00432 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00488 | 0 | 0
91.7802 | 33.3243 | 4.8669 | 5.0831 | 28.1474 | -1.1851 | 0.02747 | 0.19662 | 0.20061 | -3.0244 | 0.00644 | -0.08575 | -65.6562 | -1.0715 | 59.208 | 58.0302 | -20480.1492 | -4178.8052 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00488 | 0 | 0
92.7805 | 33.3243 | 4.8668 | 5.0835 | 28.1428 | -1.1851 | 0.02925 | 0.19726 | 0.20571 | -3.0244 | 0.00659 | -0.08573 | -65.7145 | -1.0742 | 60.7118 | 58.2186 | -20479.1193 | -4178.8165 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00488 | 0 | 0
93.781 | 33.3247 | 4.8655 | 5.0831 | 28.1389 | -1.1851 | 0.02923 | 0.19985 | 0.19689 | -3.0244 | 0.00708 | -0.08575 | -65.7681 | -1.0783 | 58.1094 | 58.9836 | -20478.3549 | -4178.7212 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.0049 | 0 | 0
94.7819 | 33.3252 | 4.8657 | 5.0828 | 28.1374 | -1.1851 | 0.02926 | 0.20017 | 0.20531 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08577 | -65.7957 | -1.0759 | 60.5936 | 59.0781 | -20478.1338 | -4178.714 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.0049 | 0 | 0
95.7815 | 33.3247 | 4.8676 | 5.0838 | 28.1353 | -1.1851 | 0.02912 | 0.19958 | 0.2062 | -3.0244 | 0.01024 | -0.08576 | -65.8144 | -1.0714 | 60.8575 | 58.9048 | -20477.5824 | -4178.8878 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00456 | 0.00489 | 0 | 0
96.782 | 33.3237 | 4.8666 | 5.0844 | 28.1362 | -1.1851 | 0.02762 | 0.2002 | 0.20323 | -3.0244 | 0.01018 | -0.08576 | -65.7912 | -1.0798 | 59.9821 | 59.0878 | -20477.5287 | -4178.859 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.0049 | 0 | 0
97.7822 | 33.325 | 4.8669 | 5.0839 | 28.1365 | -1.1851 | 0.02849 | 0.20034 | 0.20342 | -3.0244 | 0.00587 | -0.0857 | -65.8024 | -1.076 | 60.0376 | 59.1269 | -20477.8966 | -4178.8483 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.0049 | 0 | 0
98.7824 | 33.3242 | 4.8667 | 5.0832 | 28.1375 | -1.1851 | 0.0297 | 0.20126 | 0.20611 | -3.0244 | 0.00868 | -0.08574 | -65.7807 | -1.0733 | 60.8297 | 59.3989 | -20477.9349 | -4178.799 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00457 | 0.0049 | 0 | 0
99.7824 | 33.3235 | 4.8673 | 5.0837 | 28.1377 | -1.1851 | 0.02915 | 0.20275 | 0.21043 | -3.0244 | 0.00744 | -0.0857 | -65.7686 | -1.073 | 62.1051 | 59.8405 | -20477.8391 | -4178.8607 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00491 | 0 | 0
100.782 | 33.3236 | 4.8668 | 5.0843 | 28.1391 | -1.1851 | 0.02867 | 0.20433 | 0.21487 | -3.0244 | 0.0068 | -0.08568 | -65.7524 | -1.0783 | 63.4156 | 60.3061 | -20478.1671 | -4178.8683 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00492 | 0 | 0
101.7819 | 33.323 | 4.8662 | 5.0835 | 28.1409 | -1.1851 | 0.02899 | 0.20245 | 0.20647 | -3.0244 | 0.01298 | -0.08568 | -65.7214 | -1.0771 | 60.9387 | 59.7505 | -20478.4189 | -4178.7891 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00456 | 0.00491 | 0 | 0
102.7823 | 33.3232 | 4.8664 | 5.083 | 28.1437 | -1.1851 | 0.02901 | 0.20359 | 0.20952 | -3.0244 | 0.00604 | -0.08574 | -65.689 | -1.0734 | 61.8376 | 60.0868 | -20479.0735 | -4178.767 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00491 | 0 | 0
103.7841 | 33.3235 | 4.8671 | 5.0835 | 28.1471 | -1.1851 | 0.02736 | 0.20503 | 0.21131 | -3.0244 | 0.00829 | -0.08577 | -65.6503 | -1.073 | 62.3657 | 60.5128 | -20479.8929 | -4178.8399 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00492 | 0 | 0
104.7849 | 33.3231 | 4.8663 | 5.0843 | 28.1502 | -1.1851 | 0.02857 | 0.20691 | 0.21015 | -3.0244 | 0.00578 | -0.08577 | -65.605 | -1.081 | 62.0247 | 61.0685 | -20480.488 | -4178.8391 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00493 | 0 | 0
105.786 | 33.3227 | 4.8662 | 5.0845 | 28.154 | -1.1851 | 0.02857 | 0.20689 | 0.21271 | -3.0244 | 0.00652 | -0.08577 | -65.5516 | -1.082 | 62.778 | 61.0598 | -20481.221 | -4178.8482 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00493 | 0 | 0
106.7861 | 33.3221 | 4.8663 | 5.0846 | 28.1581 | -1.1851 | 0.02942 | 0.20817 | 0.21349 | -3.0244 | 0.00945 | -0.0857 | -65.4928 | -1.082 | 63.0095 | 61.439 | -20482.0015 | -4178.8573 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00456 | 0.00493 | 0 | 0
107.7859 | 33.3219 | 4.8671 | 5.0839 | 28.162 | -1.1851 | 0.0314 | 0.20555 | 0.21032 | -3.0244 | 0.00725 | -0.08574 | -65.4409 | -1.0749 | 62.0728 | 60.6666 | -20482.8135 | -4178.8675 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0046 | 0.00492 | 0 | 0
108.786 | 33.3222 | 4.8675 | 5.0853 | 28.1664 | -1.1851 | 0.02768 | 0.20743 | 0.21504 | -3.0244 | 0.00756 | -0.08567 | -65.3894 | -1.0794 | 63.4674 | 61.2197 | -20483.8452 | -4178.9712 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00493 | 0 | 0
109.7863 | 33.3226 | 4.8684 | 5.085 | 28.1699 | -1.1851 | 0.03109 | 0.20662 | 0.20978 | -3.0244 | 0.00936 | -0.08565 | -65.3497 | -1.0741 | 61.915 | 60.982 | -20484.6819 | -4179.0076 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0046 | 0.00493 | 0 | 0
110.7861 | 33.3218 | 4.8675 | 5.0851 | 28.1732 | -1.1851 | 0.02968 | 0.20867 | 0.20783 | -3.0244 | 0.0045 | -0.08579 | -65.2975 | -1.0789 | 61.3393 | 61.5876 | -20485.2586 | -4178.961 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00457 | 0.00494 | 0 | 0
111.786 | 33.3213 | 4.8673 | 5.0842 | 28.1779 | -1.1851 | 0.02941 | 0.20784 | 0.20818 | -3.0244 | 0.00545 | -0.08568 | -65.231 | -1.0754 | 61.4413 | 61.3403 | -20486.1819 | -4178.8955 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00493 | 0 | 0
112.7861 | 33.3214 | 4.8669 | 5.0857 | 28.1812 | -1.1851 | 0.02934 | 0.20586 | 0.21786 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08583 | -65.1914 | -1.0848 | 64.2981 | 60.7584 | -20486.9191 | -4178.9613 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00456 | 0.00492 | 0 | 0
113.7864 | 33.3207 | 4.8676 | 5.0857 | 28.1837 | -1.1851 | 0.02795 | 0.20435 | 0.21273 | -3.0244 | 0.00432 | -0.08584 | -65.1496 | -1.0813 | 62.7842 | 60.3118 | -20487.2966 | -4179.003 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00454 | 0.00492 | 0 | 0

## Mfr_30%
11/04/2024 09:50:33Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7602 | 33.3039 | 4.8668 | 5.0808 | 27.8171 | -1.1851 | 0.02616 | 0.16896 | 0.16394 | -3.0244 | 0.00771 | -0.08574 | -69.5861 | -1.0609 | 48.3852 | 49.8657 | -20403.2137 | -4178.6569 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00475 | 0 | 0
3.7603 | 33.3037 | 4.8663 | 5.0807 | 27.8156 | -1.1851 | 0.02548 | 0.16748 | 0.16875 | -3.0244 | 0.00542 | -0.08576 | -69.6035 | -1.0626 | 49.8032 | 49.4289 | -20402.8371 | -4178.6216 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00475 | 0 | 0
4.7602 | 33.3043 | 4.867 | 5.0803 | 27.8115 | -1.1851 | 0.02463 | 0.16689 | 0.16541 | -3.0244 | 0.00707 | -0.08573 | -69.6623 | -1.0573 | 48.8191 | 49.2558 | -20402.061 | -4178.6394 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00474 | 0 | 0
5.7605 | 33.3038 | 4.8663 | 5.0802 | 27.8062 | -1.1851 | 0.02398 | 0.16541 | 0.16749 | -3.0244 | 0.00825 | -0.08579 | -69.7237 | -1.0601 | 49.4328 | 48.8202 | -20400.7941 | -4178.5974 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
6.76 | 33.3036 | 4.8671 | 5.08 | 27.8012 | -1.1851 | 0.02525 | 0.16602 | 0.16182 | -3.0244 | 0.00705 | -0.08578 | -69.7849 | -1.0551 | 47.7606 | 49.0002 | -20399.6681 | -4178.6298 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00474 | 0 | 0
7.7604 | 33.3045 | 4.8673 | 5.0805 | 27.7959 | -1.1851 | 0.02414 | 0.16554 | 0.169 | -3.0244 | 0.00657 | -0.08566 | -69.8631 | -1.0568 | 49.8783 | 48.8587 | -20398.6945 | -4178.6724 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
8.7606 | 33.3049 | 4.8667 | 5.0789 | 27.7884 | -1.1851 | 0.02628 | 0.16743 | 0.1692 | -3.0244 | 0.00854 | -0.08587 | -69.9629 | -1.0523 | 49.9378 | 49.4164 | -20397.144 | -4178.5408 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.00475 | 0 | 0
9.7605 | 33.305 | 4.8665 | 5.079 | 27.783 | -1.1851 | 0.02485 | 0.17034 | 0.17717 | -3.0244 | 0.00688 | -0.08583 | -70.0336 | -1.0535 | 52.2885 | 50.2737 | -20395.9897 | -4178.5349 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00476 | 0 | 0
10.7614 | 33.3056 | 4.8657 | 5.0792 | 27.7785 | -1.1851 | 0.02661 | 0.1714 | 0.17353 | -3.0244 | 0.00681 | -0.08577 | -70.0976 | -1.0586 | 51.2166 | 50.5871 | -20395.1152 | -4178.4961 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00476 | 0 | 0
11.761 | 33.3055 | 4.8655 | 5.0784 | 27.7747 | -1.1851 | 0.0261 | 0.17028 | 0.17246 | -3.0244 | 0.00664 | -0.08566 | -70.1435 | -1.0555 | 50.8997 | 50.2571 | -20394.2762 | -4178.4379 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00476 | 0 | 0
12.7617 | 33.3053 | 4.8664 | 5.079 | 27.7714 | -1.1851 | 0.02628 | 0.17288 | 0.17043 | -3.0244 | 0.00659 | -0.08578 | -70.1834 | -1.054 | 50.2992 | 51.0248 | -20393.5028 | -4178.5322 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00477 | 0 | 0
13.7619 | 33.3059 | 4.866 | 5.0781 | 27.7694 | -1.1851 | 0.02661 | 0.17195 | 0.1752 | -3.0244 | 0.00733 | -0.08579 | -70.2164 | -1.0514 | 51.7077 | 50.7496 | -20393.195 | -4178.4509 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00477 | 0 | 0
14.7624 | 33.3059 | 4.8656 | 5.0783 | 27.7687 | -1.1851 | 0.02535 | 0.17477 | 0.18229 | -3.0244 | 0.00464 | -0.08586 | -70.2266 | -1.054 | 53.8021 | 51.5815 | -20393.0461 | -4178.4414 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00449 | 0.00478 | 0 | 0
15.7626 | 33.306 | 4.8657 | 5.0793 | 27.7683 | -1.1851 | 0.02687 | 0.17572 | 0.17534 | -3.0244 | 0.00887 | -0.08582 | -70.2322 | -1.0587 | 51.7494 | 51.8604 | -20392.9895 | -4178.5039 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00478 | 0 | 0
16.763 | 33.3063 | 4.8666 | 5.0795 | 27.7692 | -1.1851 | 0.02512 | 0.17361 | 0.18093 | -3.0244 | 0.01086 | -0.08566 | -70.2249 | -1.0555 | 53.3998 | 51.2399 | -20393.2409 | -4178.5652 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00448 | 0.00478 | 0 | 0
17.7636 | 33.3065 | 4.8661 | 5.079 | 27.7706 | -1.1851 | 0.02565 | 0.17591 | 0.17939 | -3.0244 | 0.01011 | -0.08581 | -70.2094 | -1.0556 | 52.9463 | 51.9171 | -20393.5961 | -4178.5088 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
18.7653 | 33.3062 | 4.8664 | 5.0795 | 27.7725 | -1.1851 | 0.02564 | 0.17691 | 0.17682 | -3.0244 | 0.00339 | -0.08574 | -70.1818 | -1.0568 | 52.1878 | 52.2136 | -20393.9557 | -4178.5595 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
19.7663 | 33.3052 | 4.8662 | 5.0797 | 27.7762 | -1.1851 | 0.02744 | 0.17583 | 0.1768 | -3.0244 | 0.00989 | -0.0856 | -70.121 | -1.0583 | 52.1797 | 51.8937 | -20394.5431 | -4178.5592 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00479 | 0 | 0
20.7665 | 33.306 | 4.8656 | 5.0795 | 27.779 | -1.1851 | 0.02701 | 0.17889 | 0.18365 | -3.0244 | 0.00466 | -0.0858 | -70.0959 | -1.0606 | 54.2036 | 52.7963 | -20395.3176 | -4178.5093 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00452 | 0.0048 | 0 | 0
21.7663 | 33.3063 | 4.8662 | 5.0796 | 27.7833 | -1.1851 | 0.02537 | 0.17636 | 0.18694 | -3.0244 | 0.00652 | -0.08572 | -70.0465 | -1.0582 | 55.1729 | 52.0498 | -20396.334 | -4178.5506 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
22.7663 | 33.3063 | 4.8659 | 5.0797 | 27.7867 | -1.1851 | 0.02853 | 0.17963 | 0.17623 | -3.0244 | 0.00655 | -0.0858 | -70.0022 | -1.0601 | 52.0114 | 53.0149 | -20397.0803 | -4178.5445 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.0048 | 0 | 0
23.7665 | 33.3062 | 4.8662 | 5.0794 | 27.791 | -1.1851 | 0.02751 | 0.18093 | 0.17707 | -3.0244 | 0.00836 | -0.08561 | -69.9473 | -1.0567 | 52.2615 | 53.3981 | -20398.0166 | -4178.5433 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00481 | 0 | 0
24.7666 | 33.3055 | 4.8646 | 5.0801 | 27.7966 | -1.1851 | 0.02603 | 0.18058 | 0.18307 | -3.0244 | 0.0052 | -0.08577 | -69.8663 | -1.068 | 54.0325 | 53.2953 | -20399.0843 | -4178.4885 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00481 | 0 | 0
25.7665 | 33.3056 | 4.8647 | 5.0788 | 27.7994 | -1.1851 | 0.02424 | 0.17862 | 0.18661 | -3.0244 | 0.00878 | -0.08577 | -69.8324 | -1.0616 | 55.0745 | 52.7165 | -20399.7048 | -4178.4189 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00447 | 0.0048 | 0 | 0
26.7661 | 33.3053 | 4.8649 | 5.0791 | 27.8036 | -1.1851 | 0.02685 | 0.17824 | 0.18108 | -3.0244 | 0.00671 | -0.0858 | -69.776 | -1.0619 | 53.4426 | 52.6047 | -20400.5634 | -4178.4443 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00452 | 0.0048 | 0 | 0
27.7665 | 33.306 | 4.8646 | 5.0798 | 27.8073 | -1.1851 | 0.02655 | 0.17785 | 0.18214 | -3.0244 | 0.00732 | -0.08579 | -69.7368 | -1.0667 | 53.7561 | 52.4898 | -20401.5329 | -4178.4716 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00479 | 0 | 0
28.7663 | 33.3051 | 4.864 | 5.0785 | 27.8122 | -1.1851 | 0.02572 | 0.1772 | 0.18717 | -3.0244 | 0.00493 | -0.0858 | -69.6646 | -1.0636 | 55.2405 | 52.2985 | -20402.404 | -4178.3574 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
29.7663 | 33.305 | 4.8642 | 5.0783 | 27.8157 | -1.1851 | 0.02618 | 0.17701 | 0.17878 | -3.0244 | 0.00645 | -0.08569 | -69.6188 | -1.0616 | 52.7643 | 52.2434 | -20403.1401 | -4178.3534 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00479 | 0 | 0
30.7663 | 33.3045 | 4.8637 | 5.078 | 27.8168 | -1.1851 | 0.02741 | 0.17458 | 0.17565 | -3.0244 | 0.00494 | -0.08581 | -69.5986 | -1.0624 | 51.8421 | 51.5259 | -20403.2926 | -4178.3045 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.00478 | 0 | 0
31.7665 | 33.3045 | 4.8634 | 5.0775 | 27.8188 | -1.1851 | 0.02582 | 0.17353 | 0.17246 | -3.0244 | 0.00789 | -0.0857 | -69.5719 | -1.0616 | 50.9005 | 51.2155 | -20403.7137 | -4178.2634 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.00477 | 0 | 0
32.7663 | 33.3051 | 4.8636 | 5.0774 | 27.8191 | -1.1851 | 0.02351 | 0.1704 | 0.17679 | -3.0244 | 0.0075 | -0.08566 | -69.5774 | -1.0596 | 52.1777 | 50.2903 | -20403.9147 | -4178.2658 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00476 | 0 | 0
33.7663 | 33.3036 | 4.8637 | 5.0775 | 27.8186 | -1.1851 | 0.0239 | 0.17019 | 0.17685 | -3.0244 | 0.00781 | -0.08575 | -69.5645 | -1.0598 | 52.1967 | 50.2287 | -20403.4761 | -4178.284 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00476 | 0 | 0
34.7664 | 33.3036 | 4.8628 | 5.0777 | 27.8168 | -1.1851 | 0.02639 | 0.1695 | 0.17579 | -3.0244 | 0.00652 | -0.08567 | -69.587 | -1.0654 | 51.8822 | 50.0264 | -20403.0896 | -4178.2317 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00476 | 0 | 0
35.7663 | 33.3035 | 4.8638 | 5.0769 | 27.8147 | -1.1851 | 0.02422 | 0.16966 | 0.1685 | -3.0244 | 0.00619 | -0.08567 | -69.613 | -1.0564 | 49.7303 | 50.0725 | -20402.6008 | -4178.2525 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00476 | 0 | 0
36.7663 | 33.3025 | 4.864 | 5.0769 | 27.8116 | -1.1851 | 0.0244 | 0.16607 | 0.16696 | -3.0244 | 0.00538 | -0.08563 | -69.6383 | -1.0553 | 49.2755 | 49.0149 | -20401.698 | -4178.2656 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00474 | 0 | 0
37.7664 | 33.3029 | 4.8635 | 5.0763 | 27.8079 | -1.1851 | 0.02386 | 0.16505 | 0.16722 | -3.0244 | 0.00969 | -0.08569 | -69.6904 | -1.055 | 49.3524 | 48.7113 | -20400.9846 | -4178.1966 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00474 | 0 | 0
38.7663 | 33.3023 | 4.8637 | 5.0766 | 27.8021 | -1.1851 | 0.02517 | 0.1643 | 0.16078 | -3.0244 | 0.00713 | -0.08561 | -69.756 | -1.0558 | 47.4522 | 48.4899 | -20399.5814 | -4178.2258 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00473 | 0 | 0
39.7678 | 33.3018 | 4.8636 | 5.0772 | 27.7953 | -1.1851 | 0.02547 | 0.16568 | 0.1671 | -3.0244 | 0.00731 | -0.08576 | -69.8367 | -1.0592 | 49.3168 | 48.8973 | -20397.971 | -4178.2524 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00474 | 0 | 0
40.7678 | 33.3013 | 4.8642 | 5.0759 | 27.7898 | -1.1851 | 0.02371 | 0.16775 | 0.16829 | -3.0244 | 0.0074 | -0.08572 | -69.9006 | -1.0493 | 49.6689 | 49.5099 | -20396.6682 | -4178.211 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00475 | 0 | 0
41.7682 | 33.3008 | 4.8637 | 5.0756 | 27.783 | -1.1851 | 0.02499 | 0.1678 | 0.17194 | -3.0244 | 0.00587 | -0.08573 | -69.98 | -1.0503 | 50.7456 | 49.524 | -20395.0647 | -4178.1633 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00475 | 0 | 0
42.7685 | 33.3015 | 4.8641 | 5.0756 | 27.7768 | -1.1851 | 0.02392 | 0.16815 | 0.17013 | -3.0244 | 0.00451 | -0.08577 | -70.0668 | -1.0485 | 50.2116 | 49.6285 | -20393.8501 | -4178.1923 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00446 | 0.00475 | 0 | 0
43.7686 | 33.3018 | 4.8639 | 5.0756 | 27.7732 | -1.1851 | 0.02678 | 0.16978 | 0.16618 | -3.0244 | 0.00889 | -0.0857 | -70.1171 | -1.0494 | 49.046 | 50.1079 | -20393.1246 | -4178.1765 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00451 | 0.00476 | 0 | 0
44.7685 | 33.3001 | 4.8636 | 5.0754 | 27.7692 | -1.1851 | 0.02842 | 0.17238 | 0.17044 | -3.0244 | 0.00717 | -0.08579 | -70.1456 | -1.0502 | 50.3037 | 50.8749 | -20391.8968 | -4178.1445 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00455 | 0.00477 | 0 | 0
45.7692 | 33.3003 | 4.8629 | 5.0747 | 27.7668 | -1.1851 | 0.02566 | 0.16936 | 0.17546 | -3.0244 | 0.00819 | -0.08582 | -70.1793 | -1.0501 | 51.7839 | 49.9844 | -20391.413 | -4178.0648 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00476 | 0 | 0
46.7699 | 33.3007 | 4.8627 | 5.0753 | 27.7651 | -1.1851 | 0.02515 | 0.17156 | 0.16984 | -3.0244 | 0.00905 | -0.0857 | -70.2065 | -1.054 | 50.1253 | 50.6347 | -20391.1231 | -4178.0831 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00448 | 0.00477 | 0 | 0
47.7704 | 33.3004 | 4.8625 | 5.0759 | 27.7637 | -1.1851 | 0.02628 | 0.17346 | 0.17489 | -3.0244 | 0.00702 | -0.08582 | -70.2194 | -1.0578 | 51.6155 | 51.1938 | -20390.7598 | -4178.1146 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00477 | 0 | 0
48.7706 | 33.3007 | 4.8629 | 5.0752 | 27.7633 | -1.1851 | 0.02673 | 0.17535 | 0.17795 | -3.0244 | 0.00545 | -0.08581 | -70.2277 | -1.0526 | 52.521 | 51.752 | -20390.735 | -4178.0938 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00478 | 0 | 0
49.7702 | 33.3004 | 4.8629 | 5.074 | 27.7631 | -1.1851 | 0.02662 | 0.17588 | 0.17777 | -3.0244 | 0.00648 | -0.08583 | -70.2266 | -1.0466 | 52.4659 | 51.908 | -20390.6175 | -4178.0223 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00479 | 0 | 0
50.7707 | 33.3009 | 4.8623 | 5.0744 | 27.7643 | -1.1851 | 0.02706 | 0.17694 | 0.17501 | -3.0244 | 0.00707 | -0.08579 | -70.2182 | -1.0513 | 51.652 | 52.2224 | -20390.971 | -4178.0136 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00452 | 0.00479 | 0 | 0
51.7713 | 33.3004 | 4.8615 | 5.0743 | 27.7664 | -1.1851 | 0.02597 | 0.17736 | 0.17792 | -3.0244 | 0.00692 | -0.08567 | -70.1851 | -1.0547 | 52.5099 | 52.3471 | -20391.357 | -4177.9533 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00479 | 0 | 0
52.7709 | 33.2993 | 4.8612 | 5.075 | 27.7691 | -1.1851 | 0.02719 | 0.17871 | 0.17449 | -3.0244 | 0.00978 | -0.08579 | -70.1364 | -1.0599 | 51.5002 | 52.7436 | -20391.6876 | -4177.9779 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.0048 | 0 | 0
53.7723 | 33.2992 | 4.8616 | 5.0744 | 27.7717 | -1.1851 | 0.02539 | 0.17807 | 0.17802 | -3.0244 | 0.00718 | -0.08579 | -70.1026 | -1.0551 | 52.542 | 52.5545 | -20392.2482 | -4177.9689 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.0048 | 0 | 0
54.7727 | 33.2994 | 4.8626 | 5.075 | 27.7749 | -1.1851 | 0.02709 | 0.17758 | 0.18271 | -3.0244 | 0.01001 | -0.08574 | -70.0644 | -1.053 | 53.9237 | 52.4112 | -20392.9902 | -4178.0596 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00479 | 0 | 0
55.7721 | 33.2991 | 4.8614 | 5.0752 | 27.7778 | -1.1851 | 0.02469 | 0.18066 | 0.18064 | -3.0244 | 0.00707 | -0.08579 | -70.0236 | -1.0599 | 53.3135 | 53.3211 | -20393.5585 | -4178.0087 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00481 | 0 | 0
56.7725 | 33.2987 | 4.8608 | 5.0736 | 27.7832 | -1.1851 | 0.02657 | 0.17961 | 0.17973 | -3.0244 | 0.00746 | -0.08581 | -69.9498 | -1.0553 | 53.0452 | 53.0093 | -20394.6419 | -4177.8746 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.0048 | 0 | 0
57.7726 | 33.298 | 4.8613 | 5.074 | 27.7865 | -1.1851 | 0.02641 | 0.18026 | 0.17694 | -3.0244 | 0.00668 | -0.08574 | -69.9001 | -1.0543 | 52.2212 | 53.2012 | -20395.2221 | -4177.9262 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00481 | 0 | 0
58.7726 | 33.2988 | 4.8605 | 5.0738 | 27.7909 | -1.1851 | 0.02706 | 0.17982 | 0.17794 | -3.0244 | 0.00685 | -0.08589 | -69.8538 | -1.0578 | 52.5179 | 53.0705 | -20396.3673 | -4177.8674 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00452 | 0.0048 | 0 | 0
59.7727 | 33.2983 | 4.8602 | 5.0747 | 27.7961 | -1.1851 | 0.02593 | 0.18038 | 0.18676 | -3.0244 | 0.00641 | -0.08581 | -69.781 | -1.0631 | 55.121 | 53.2364 | -20397.3832 | -4177.9056 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00481 | 0 | 0
60.7737 | 33.2992 | 4.8606 | 5.0745 | 27.8011 | -1.1851 | 0.02624 | 0.1788 | 0.17868 | -3.0244 | 0.00863 | -0.08587 | -69.73 | -1.0605 | 52.7367 | 52.7713 | -20398.6691 | -4177.9157 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.0048 | 0 | 0
61.7738 | 33.2987 | 4.8605 | 5.074 | 27.8051 | -1.1851 | 0.02772 | 0.17715 | 0.1771 | -3.0244 | 0.00885 | -0.08567 | -69.6733 | -1.0588 | 52.2698 | 52.2839 | -20399.4536 | -4177.8783 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00479 | 0 | 0
62.7761 | 33.2976 | 4.8601 | 5.0733 | 27.8092 | -1.1851 | 0.02801 | 0.17491 | 0.17915 | -3.0244 | 0.01064 | -0.08573 | -69.6059 | -1.0572 | 52.8729 | 51.6235 | -20400.1032 | -4177.812 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00454 | 0.00478 | 0 | 0
63.7769 | 33.2982 | 4.8609 | 5.0729 | 27.8119 | -1.1851 | 0.02611 | 0.17737 | 0.17221 | -3.0244 | 0.00691 | -0.08569 | -69.5813 | -1.0509 | 50.8264 | 52.3486 | -20400.8312 | -4177.8377 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00479 | 0 | 0
64.7771 | 33.2977 | 4.8601 | 5.0737 | 27.8147 | -1.1851 | 0.02764 | 0.1764 | 0.17258 | -3.0244 | 0.00938 | -0.0858 | -69.5395 | -1.0589 | 50.9338 | 52.0615 | -20401.3304 | -4177.832 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00479 | 0 | 0
65.7781 | 33.2981 | 4.8601 | 5.0734 | 27.8166 | -1.1851 | 0.02637 | 0.17493 | 0.17487 | -3.0244 | 0.00438 | -0.08575 | -69.5194 | -1.0571 | 51.6104 | 51.6296 | -20401.8405 | -4177.8189 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00451 | 0.00478 | 0 | 0
66.7785 | 33.2973 | 4.8604 | 5.0737 | 27.8175 | -1.1851 | 0.02607 | 0.17276 | 0.17726 | -3.0244 | 0.00618 | -0.08578 | -69.4976 | -1.0573 | 52.3149 | 50.9874 | -20401.8606 | -4177.856 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00477 | 0 | 0
67.7786 | 33.2976 | 4.86 | 5.0724 | 27.8175 | -1.1851 | 0.02501 | 0.17331 | 0.16751 | -3.0244 | 0.00498 | -0.08576 | -69.5017 | -1.053 | 49.439 | 51.1496 | -20401.9364 | -4177.7525 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00477 | 0 | 0
68.7788 | 33.2986 | 4.8601 | 5.0718 | 27.8168 | -1.1851 | 0.02678 | 0.17081 | 0.17342 | -3.0244 | 0.00647 | -0.08575 | -69.5228 | -1.0498 | 51.1819 | 50.4119 | -20401.983 | -4177.7227 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00476 | 0 | 0
69.7801 | 33.2967 | 4.8602 | 5.0714 | 27.8151 | -1.1851 | 0.02578 | 0.16951 | 0.1727 | -3.0244 | 0.00449 | -0.0858 | -69.5205 | -1.0469 | 50.9694 | 50.029 | -20401.2141 | -4177.7052 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00401 | 0.0045 | 0.00476 | 0 | 0
70.7804 | 33.2963 | 4.8592 | 5.071 | 27.8126 | -1.1851 | 0.02422 | 0.16783 | 0.1692 | -3.0244 | 0.00483 | -0.08559 | -69.5476 | -1.0501 | 49.9389 | 49.5339 | -20400.5734 | -4177.6261 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00475 | 0 | 0
71.7808 | 33.2969 | 4.8585 | 5.0714 | 27.8085 | -1.1851 | 0.02544 | 0.16568 | 0.16622 | -3.0244 | 0.00782 | -0.08583 | -69.607 | -1.0556 | 49.0573 | 48.8975 | -20399.8167 | -4177.6095 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00474 | 0 | 0
72.7806 | 33.2966 | 4.8595 | 5.0706 | 27.8044 | -1.1851 | 0.02594 | 0.16475 | 0.16458 | -3.0244 | 0.00714 | -0.08577 | -69.6557 | -1.0461 | 48.573 | 48.6241 | -20398.832 | -4177.6161 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00473 | 0 | 0
73.7807 | 33.297 | 4.8587 | 5.0707 | 27.799 | -1.1851 | 0.02574 | 0.16344 | 0.16597 | -3.0244 | 0.00901 | -0.08578 | -69.7287 | -1.0512 | 48.983 | 48.2383 | -20397.7485 | -4177.5771 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00473 | 0 | 0
74.7806 | 33.2961 | 4.8584 | 5.0707 | 27.793 | -1.1851 | 0.02546 | 0.16702 | 0.17057 | -3.0244 | 0.00637 | -0.08576 | -69.7946 | -1.0524 | 50.3413 | 49.2949 | -20396.2309 | -4177.5539 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00474 | 0 | 0
75.7825 | 33.2968 | 4.8586 | 5.0708 | 27.7863 | -1.1851 | 0.02666 | 0.16646 | 0.16509 | -3.0244 | 0.00978 | -0.08571 | -69.8873 | -1.0522 | 48.7233 | 49.1276 | -20394.9329 | -4177.5727 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00451 | 0.00474 | 0 | 0
76.7825 | 33.2962 | 4.858 | 5.0695 | 27.7816 | -1.1851 | 0.02563 | 0.16848 | 0.17242 | -3.0244 | 0.00552 | -0.08576 | -69.9387 | -1.0484 | 50.8875 | 49.7257 | -20393.7598 | -4177.4662 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00475 | 0 | 0
77.7818 | 33.296 | 4.8587 | 5.0694 | 27.7767 | -1.1851 | 0.02555 | 0.16866 | 0.16989 | -3.0244 | 0.00877 | -0.08569 | -69.9991 | -1.0445 | 50.1421 | 49.7782 | -20392.6151 | -4177.4963 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00475 | 0 | 0
78.7822 | 33.2972 | 4.8586 | 5.0689 | 27.772 | -1.1851 | 0.02366 | 0.17353 | 0.17904 | -3.0244 | 0.003 | -0.0859 | -70.0727 | -1.0426 | 52.8426 | 51.2144 | -20391.863 | -4177.4666 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00445 | 0.00477 | 0 | 0
79.7825 | 33.2964 | 4.8589 | 5.0697 | 27.7691 | -1.1851 | 0.02479 | 0.1728 | 0.17394 | -3.0244 | 0.00561 | -0.08589 | -70.1006 | -1.0454 | 51.3375 | 51.0009 | -20391.0339 | -4177.527 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00477 | 0 | 0
80.7834 | 33.2958 | 4.858 | 5.0693 | 27.7664 | -1.1851 | 0.02576 | 0.172 | 0.17743 | -3.0244 | 0.0059 | -0.08573 | -70.1279 | -1.0474 | 52.3663 | 50.7652 | -20390.3263 | -4177.4467 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00477 | 0 | 0
81.7834 | 33.2963 | 4.858 | 5.0694 | 27.7646 | -1.1851 | 0.02497 | 0.17107 | 0.17395 | -3.0244 | 0.00692 | -0.08563 | -70.1565 | -1.0479 | 51.3388 | 50.49 | -20390.0464 | -4177.4551 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00476 | 0 | 0
82.7837 | 33.2969 | 4.8581 | 5.0692 | 27.7648 | -1.1851 | 0.02684 | 0.17529 | 0.17883 | -3.0244 | 0.0056 | -0.08575 | -70.1622 | -1.0466 | 52.7793 | 51.7349 | -20390.2258 | -4177.4488 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00452 | 0.00478 | 0 | 0
83.7844 | 33.2963 | 4.857 | 5.0691 | 27.7643 | -1.1851 | 0.0275 | 0.17534 | 0.1764 | -3.0244 | 0.0092 | -0.0857 | -70.1602 | -1.0516 | 52.0617 | 51.751 | -20389.9861 | -4177.3836 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00478 | 0 | 0
84.7853 | 33.2967 | 4.857 | 5.0694 | 27.7659 | -1.1851 | 0.02622 | 0.17597 | 0.17486 | -3.0244 | 0.00785 | -0.08565 | -70.1444 | -1.0532 | 51.6084 | 51.9363 | -20390.4077 | -4177.3987 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.00479 | 0 | 0
85.7864 | 33.2959 | 4.8571 | 5.0694 | 27.7669 | -1.1851 | 0.02475 | 0.17612 | 0.18052 | -3.0244 | 0.00542 | -0.0858 | -70.1222 | -1.0526 | 53.279 | 51.9798 | -20390.4829 | -4177.4004 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00479 | 0 | 0
86.7863 | 33.2955 | 4.8564 | 5.0688 | 27.7695 | -1.1851 | 0.02646 | 0.17803 | 0.18357 | -3.0244 | 0.00643 | -0.08586 | -70.0831 | -1.0528 | 54.1801 | 52.5434 | -20390.9396 | -4177.3254 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.0048 | 0 | 0
87.7864 | 33.2951 | 4.857 | 5.0669 | 27.7732 | -1.1851 | 0.02759 | 0.17723 | 0.1756 | -3.0244 | 0.00807 | -0.0858 | -70.0324 | -1.0408 | 51.8262 | 52.3089 | -20391.669 | -4177.2472 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00453 | 0.00479 | 0 | 0
88.7863 | 33.295 | 4.8566 | 5.0678 | 27.7757 | -1.1851 | 0.02449 | 0.17835 | 0.18437 | -3.0244 | 0.00687 | -0.08575 | -69.9983 | -1.0469 | 54.4161 | 52.6369 | -20392.2008 | -4177.2789 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.0048 | 0 | 0
89.7875 | 33.295 | 4.8566 | 5.0678 | 27.7799 | -1.1851 | 0.02566 | 0.17983 | 0.18398 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08569 | -69.9458 | -1.0472 | 54.2998 | 53.074 | -20393.1236 | -4177.2814 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.0048 | 0 | 0
90.7883 | 33.2949 | 4.8566 | 5.0682 | 27.7839 | -1.1851 | 0.02616 | 0.17878 | 0.17848 | -3.0244 | 0.00906 | -0.08565 | -69.8943 | -1.0492 | 52.6757 | 52.7659 | -20393.9781 | -4177.3032 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0045 | 0.0048 | 0 | 0
91.7881 | 33.295 | 4.8564 | 5.0685 | 27.7879 | -1.1851 | 0.02745 | 0.17887 | 0.18065 | -3.0244 | 0.00658 | -0.08576 | -69.8448 | -1.051 | 53.3165 | 52.7913 | -20394.8773 | -4177.3074 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00453 | 0.0048 | 0 | 0
92.7882 | 33.2957 | 4.8568 | 5.0692 | 27.7928 | -1.1851 | 0.02607 | 0.18039 | 0.18205 | -3.0244 | 0.00538 | -0.08561 | -69.7914 | -1.0529 | 53.7309 | 53.2398 | -20396.0914 | -4177.3753 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0045 | 0.00481 | 0 | 0
93.7887 | 33.2946 | 4.8568 | 5.0689 | 27.7969 | -1.1851 | 0.02648 | 0.18086 | 0.17642 | -3.0244 | 0.00702 | -0.08579 | -69.7253 | -1.0514 | 52.0682 | 53.3799 | -20396.7659 | -4177.3504 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00481 | 0 | 0
94.7886 | 33.2945 | 4.857 | 5.0686 | 27.8014 | -1.1851 | 0.0264 | 0.17857 | 0.18268 | -3.0244 | 0.00777 | -0.08578 | -69.6672 | -1.0489 | 53.9171 | 52.7019 | -20397.7256 | -4177.3494 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.0048 | 0 | 0
95.7883 | 33.2949 | 4.8569 | 5.0692 | 27.8066 | -1.1851 | 0.02553 | 0.17793 | 0.1771 | -3.0244 | 0.00517 | -0.08568 | -69.606 | -1.0527 | 52.2696 | 52.5142 | -20398.9389 | -4177.379 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00479 | 0 | 0
96.7885 | 33.2943 | 4.8572 | 5.0691 | 27.8104 | -1.1851 | 0.02694 | 0.17584 | 0.17794 | -3.0244 | 0.00928 | -0.0858 | -69.5504 | -1.0505 | 52.5173 | 51.8978 | -20399.6583 | -4177.3937 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00479 | 0 | 0
97.7885 | 33.2938 | 4.8558 | 5.0682 | 27.8138 | -1.1851 | 0.02723 | 0.1776 | 0.17509 | -3.0244 | 0.00799 | -0.08571 | -69.5007 | -1.0534 | 51.675 | 52.4158 | -20400.3038 | -4177.2541 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00479 | 0 | 0
98.7888 | 33.2943 | 4.8559 | 5.0683 | 27.8158 | -1.1851 | 0.02428 | 0.17519 | 0.18066 | -3.0244 | 0.00814 | -0.08566 | -69.4813 | -1.0532 | 53.3193 | 51.704 | -20400.8199 | -4177.2633 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00447 | 0.00478 | 0 | 0
99.7892 | 33.2937 | 4.8563 | 5.0682 | 27.8175 | -1.1851 | 0.02489 | 0.17427 | 0.17605 | -3.0244 | 0.00843 | -0.0857 | -69.4518 | -1.0506 | 51.958 | 51.4338 | -20401.0764 | -4177.2827 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00448 | 0.00478 | 0 | 0
100.789 | 33.2929 | 4.8564 | 5.0675 | 27.8189 | -1.1851 | 0.02716 | 0.17267 | 0.17294 | -3.0244 | 0.00864 | -0.08559 | -69.4242 | -1.0468 | 51.0413 | 50.9628 | -20401.2061 | -4177.2466 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00452 | 0.00477 | 0 | 0
101.7918 | 33.2924 | 4.8564 | 5.0682 | 27.8186 | -1.1851 | 0.02684 | 0.17217 | 0.17801 | -3.0244 | 0.00709 | -0.08569 | -69.4216 | -1.0498 | 52.5386 | 50.815 | -20401.0368 | -4177.2859 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00452 | 0.00477 | 0 | 0
102.7915 | 33.2916 | 4.8564 | 5.0682 | 27.8183 | -1.1851 | 0.02559 | 0.17145 | 0.17308 | -3.0244 | 0.00788 | -0.08568 | -69.416 | -1.0498 | 51.0822 | 50.6002 | -20400.7751 | -4177.2872 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00477 | 0 | 0
52.2736 | 32.9736 | 4.814 | 5.0246 | 27.5189 | -1.1851 | 0.023627 | 0.16341 | 0.14895

## Mfr_28%
11/04/2024 10:10:48Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7451 | 33.345 | 4.8489 | 5.0575 | 27.3871 | -1.1851 | 0.02244 | 0.15012 | 0.14404 | -3.0244 | 0.00681 | -0.08574 | -75.5615 | -1.0343 | 42.5131 | 44.3061 | -20318.0324 | -4176.207 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
3.7449 | 33.3443 | 4.8479 | 5.0567 | 27.3898 | -1.1851 | 0.02177 | 0.15079 | 0.14731 | -3.0244 | 0.01069 | -0.0858 | -75.5185 | -1.0352 | 43.4764 | 44.5048 | -20318.4733 | -4176.0923 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00467 | 0 | 0
4.745 | 33.3435 | 4.8479 | 5.0564 | 27.3933 | -1.1851 | 0.02247 | 0.15145 | 0.15242 | -3.0244 | 0.00635 | -0.08569 | -75.4649 | -1.0334 | 44.9854 | 44.6976 | -20319.061 | -4176.0768 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
5.745 | 33.3437 | 4.8468 | 5.0564 | 27.3982 | -1.1851 | 0.02414 | 0.15177 | 0.14375 | -3.0244 | 0.0083 | -0.08563 | -75.4046 | -1.0391 | 42.4254 | 44.7923 | -20320.1707 | -4176.0138 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
6.745 | 33.3429 | 4.8472 | 5.0559 | 27.4029 | -1.1851 | 0.02351 | 0.15236 | 0.14769 | -3.0244 | 0.00598 | -0.08578 | -75.335 | -1.0346 | 43.5876 | 44.9682 | -20321.0247 | -4176.0095 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00468 | 0 | 0
7.7445 | 33.3431 | 4.847 | 5.0559 | 27.4066 | -1.1851 | 0.0241 | 0.1528 | 0.1413 | -3.0244 | 0.00824 | -0.08564 | -75.2912 | -1.0352 | 41.7026 | 45.097 | -20321.8866 | -4175.9936 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00468 | 0 | 0
8.745 | 33.3423 | 4.8473 | 5.056 | 27.412 | -1.1851 | 0.02327 | 0.15195 | 0.14871 | -3.0244 | 0.00915 | -0.08581 | -75.2114 | -1.0349 | 43.8896 | 44.8478 | -20322.8958 | -4176.0195 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00445 | 0.00468 | 0 | 0
9.746 | 33.3414 | 4.8482 | 5.0564 | 27.4165 | -1.1851 | 0.02492 | 0.15344 | 0.14695 | -3.0244 | 0.00415 | -0.08577 | -75.1429 | -1.0324 | 43.3719 | 45.2847 | -20323.6661 | -4176.0943 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00448 | 0.00468 | 0 | 0
10.7462 | 33.3411 | 4.8473 | 5.0568 | 27.4207 | -1.1851 | 0.02369 | 0.15082 | 0.14523 | -3.0244 | 0.00683 | -0.08576 | -75.0871 | -1.0388 | 42.8625 | 44.5125 | -20324.535 | -4176.0675 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
11.7463 | 33.3402 | 4.8476 | 5.0566 | 27.4252 | -1.1851 | 0.02345 | 0.15155 | 0.14667 | -3.0244 | 0.00716 | -0.08573 | -75.0185 | -1.0365 | 43.2874 | 44.7272 | -20325.3288 | -4176.072 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
12.746 | 33.34 | 4.8474 | 5.0554 | 27.429 | -1.1851 | 0.0228 | 0.14928 | 0.14323 | -3.0244 | 0.00722 | -0.08578 | -74.9677 | -1.0311 | 42.2713 | 44.059 | -20326.0941 | -4175.9905 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00466 | 0 | 0
13.7473 | 33.3397 | 4.8477 | 5.0545 | 27.4314 | -1.1851 | 0.02246 | 0.1485 | 0.14311 | -3.0244 | 0.00581 | -0.08566 | -74.9333 | -1.0248 | 42.237 | 43.8288 | -20326.5688 | -4175.9535 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00466 | 0 | 0
14.747 | 33.3385 | 4.8479 | 5.0543 | 27.4339 | -1.1851 | 0.02213 | 0.14709 | 0.14543 | -3.0244 | 0.00633 | -0.08572 | -74.8869 | -1.0232 | 42.922 | 43.4129 | -20326.8485 | -4175.952 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00465 | 0 | 0
15.7464 | 33.338 | 4.8476 | 5.0546 | 27.4359 | -1.1851 | 0.02294 | 0.14595 | 0.14958 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08576 | -74.8547 | -1.0258 | 44.1478 | 43.0747 | -20327.1684 | -4175.9526 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
16.7469 | 33.3382 | 4.8465 | 5.0535 | 27.4358 | -1.1851 | 0.02309 | 0.14646 | 0.14069 | -3.0244 | 0.00824 | -0.08581 | -74.8582 | -1.0266 | 41.5228 | 43.2252 | -20327.1838 | -4175.8223 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
17.7473 | 33.3374 | 4.8466 | 5.0532 | 27.4359 | -1.1851 | 0.02262 | 0.14572 | 0.1398 | -3.0244 | 0.00622 | -0.08581 | -74.8474 | -1.0243 | 41.2617 | 43.0091 | -20327.0475 | -4175.8113 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00465 | 0 | 0
18.7478 | 33.3369 | 4.8466 | 5.0531 | 27.4348 | -1.1851 | 0.02377 | 0.14402 | 0.13727 | -3.0244 | 0.00819 | -0.08575 | -74.8555 | -1.0237 | 40.5127 | 42.5063 | -20326.6952 | -4175.8004 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00464 | 0 | 0
19.7482 | 33.3363 | 4.8468 | 5.0521 | 27.4336 | -1.1851 | 0.02218 | 0.14354 | 0.13782 | -3.0244 | 0.00636 | -0.08574 | -74.8615 | -1.0178 | 40.6774 | 42.3655 | -20326.2977 | -4175.7554 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00464 | 0 | 0
20.7485 | 33.3363 | 4.8457 | 5.0504 | 27.4303 | -1.1851 | 0.02372 | 0.14191 | 0.13159 | -3.0244 | 0.0083 | -0.08568 | -74.9042 | -1.0151 | 38.8381 | 41.8834 | -20325.5877 | -4175.5922 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00463 | 0 | 0
21.7489 | 33.336 | 4.8454 | 5.0508 | 27.4268 | -1.1851 | 0.02236 | 0.14204 | 0.12975 | -3.0244 | 0.00801 | -0.08568 | -74.9448 | -1.0181 | 38.2956 | 41.9207 | -20324.7441 | -4175.6 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
22.7491 | 33.3348 | 4.8452 | 5.0515 | 27.4226 | -1.1851 | 0.02101 | 0.13951 | 0.1332 | -3.0244 | 0.00771 | -0.08583 | -74.9835 | -1.0227 | 39.3133 | 41.1754 | -20323.5631 | -4175.6244 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00462 | 0 | 0
23.7494 | 33.3351 | 4.845 | 5.0499 | 27.417 | -1.1851 | 0.02256 | 0.14039 | 0.12924 | -3.0244 | 0.00807 | -0.08564 | -75.0571 | -1.0158 | 38.1443 | 41.4341 | -20322.4215 | -4175.5178 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00462 | 0 | 0
24.7498 | 33.3346 | 4.8438 | 5.0496 | 27.4113 | -1.1851 | 0.02289 | 0.14012 | 0.13711 | -3.0244 | 0.00662 | -0.08578 | -75.1238 | -1.0202 | 40.4671 | 41.3541 | -20321.0553 | -4175.4302 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00462 | 0 | 0
25.7498 | 33.3346 | 4.8441 | 5.0488 | 27.405 | -1.1851 | 0.0236 | 0.14089 | 0.13059 | -3.0244 | 0.0072 | -0.08572 | -75.2036 | -1.0145 | 38.5431 | 41.5828 | -20319.6609 | -4175.3968 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00462 | 0 | 0
26.7504 | 33.3351 | 4.8443 | 5.0482 | 27.3988 | -1.1851 | 0.02433 | 0.14245 | 0.13889 | -3.0244 | 0.00844 | -0.08585 | -75.2879 | -1.0109 | 40.991 | 42.0414 | -20318.422 | -4175.3725 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00447 | 0.00463 | 0 | 0
27.7522 | 33.3344 | 4.8434 | 5.0486 | 27.3938 | -1.1851 | 0.02361 | 0.14458 | 0.13773 | -3.0244 | 0.00696 | -0.08572 | -75.3429 | -1.0172 | 40.6488 | 42.6702 | -20317.1897 | -4175.3446 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00464 | 0 | 0
28.7522 | 33.3355 | 4.8441 | 5.0482 | 27.3895 | -1.1851 | 0.02205 | 0.14472 | 0.13859 | -3.0244 | 0.00613 | -0.08573 | -75.4108 | -1.0118 | 40.9046 | 42.7127 | -20316.4571 | -4175.3617 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
29.7519 | 33.3352 | 4.8431 | 5.0485 | 27.386 | -1.1851 | 0.02305 | 0.14722 | 0.14536 | -3.0244 | 0.00557 | -0.08572 | -75.4511 | -1.0181 | 42.9004 | 43.4498 | -20315.6359 | -4175.3254 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
30.753 | 33.3345 | 4.8423 | 5.048 | 27.3842 | -1.1851 | 0.02292 | 0.14622 | 0.14295 | -3.0244 | 0.00791 | -0.08573 | -75.4667 | -1.0197 | 42.1896 | 43.1556 | -20315.0881 | -4175.2482 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
31.7531 | 33.3353 | 4.8418 | 5.0472 | 27.3827 | -1.1851 | 0.02433 | 0.14734 | 0.14405 | -3.0244 | 0.00713 | -0.08575 | -75.4942 | -1.0181 | 42.5143 | 43.4867 | -20314.9351 | -4175.1689 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00465 | 0 | 0
32.7538 | 33.3362 | 4.842 | 5.0459 | 27.3834 | -1.1851 | 0.02477 | 0.14929 | 0.14866 | -3.0244 | 0.00576 | -0.08574 | -75.4981 | -1.0108 | 43.8754 | 44.0624 | -20315.2975 | -4175.0988 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00466 | 0 | 0
33.7538 | 33.3359 | 4.842 | 5.0461 | 27.3843 | -1.1851 | 0.02336 | 0.1506 | 0.14679 | -3.0244 | 0.00868 | -0.08578 | -75.4831 | -1.0119 | 43.3249 | 44.4476 | -20315.4329 | -4175.114 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
34.7538 | 33.3366 | 4.8417 | 5.0459 | 27.3862 | -1.1851 | 0.02298 | 0.14963 | 0.14661 | -3.0244 | 0.00507 | -0.08585 | -75.468 | -1.0124 | 43.2704 | 44.162 | -20315.9883 | -4175.0871 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00466 | 0 | 0
35.7542 | 33.3373 | 4.8425 | 5.0457 | 27.3897 | -1.1851 | 0.02355 | 0.14979 | 0.14654 | -3.0244 | 0.00647 | -0.08582 | -75.4321 | -1.0073 | 43.2498 | 44.2101 | -20316.9133 | -4175.1239 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
36.7534 | 33.339 | 4.8417 | 5.0462 | 27.3925 | -1.1851 | 0.02537 | 0.15225 | 0.14887 | -3.0244 | 0.00662 | -0.0857 | -75.4175 | -1.014 | 43.9363 | 44.9354 | -20317.8994 | -4175.104 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00449 | 0.00468 | 0 | 0
37.7539 | 33.3394 | 4.8409 | 5.0462 | 27.3972 | -1.1851 | 0.02484 | 0.153 | 0.14315 | -3.0244 | 0.00541 | -0.08575 | -75.3624 | -1.0177 | 42.2493 | 45.157 | -20319.0166 | -4175.0508 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00468 | 0 | 0
38.7539 | 33.339 | 4.8413 | 5.0457 | 27.4014 | -1.1851 | 0.02421 | 0.15181 | 0.14728 | -3.0244 | 0.00811 | -0.08575 | -75.3041 | -1.0134 | 43.4694 | 44.8054 | -20319.8506 | -4175.0447 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
39.7542 | 33.3406 | 4.8412 | 5.0462 | 27.4066 | -1.1851 | 0.02431 | 0.15248 | 0.15096 | -3.0244 | 0.00773 | -0.08577 | -75.2595 | -1.0165 | 44.5538 | 45.0031 | -20321.3265 | -4175.0749 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00468 | 0 | 0
40.7547 | 33.3417 | 4.8402 | 5.0459 | 27.4126 | -1.1851 | 0.02667 | 0.15362 | 0.14413 | -3.0244 | 0.00589 | -0.0858 | -75.1974 | -1.0199 | 42.5388 | 45.3402 | -20322.876 | -4174.9962 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00451 | 0.00468 | 0 | 0
41.7553 | 33.3436 | 4.8405 | 5.046 | 27.4181 | -1.1851 | 0.0238 | 0.15266 | 0.14155 | -3.0244 | 0.0077 | -0.08562 | -75.1507 | -1.0189 | 41.7767 | 45.0545 | -20324.5115 | -4175.0176 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00468 | 0 | 0
42.7551 | 33.3442 | 4.8403 | 5.0452 | 27.4235 | -1.1851 | 0.02257 | 0.15043 | 0.15332 | -3.0244 | 0.00802 | -0.08584 | -75.0903 | -1.0156 | 45.2512 | 44.398 | -20325.8132 | -4174.9563 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
43.7548 | 33.3456 | 4.8403 | 5.0453 | 27.4304 | -1.1851 | 0.02263 | 0.15002 | 0.1483 | -3.0244 | 0.00575 | -0.08569 | -75.0213 | -1.0165 | 43.7696 | 44.2761 | -20327.6393 | -4174.9627 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
44.7544 | 33.3466 | 4.8396 | 5.0445 | 27.4349 | -1.1851 | 0.02523 | 0.15008 | 0.13923 | -3.0244 | 0.00773 | -0.08571 | -74.9767 | -1.0155 | 41.0912 | 44.2946 | -20328.8452 | -4174.8729 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00467 | 0 | 0
45.7559 | 33.3476 | 4.8393 | 5.0452 | 27.4392 | -1.1851 | 0.02392 | 0.14761 | 0.14387 | -3.0244 | 0.00767 | -0.0856 | -74.9352 | -1.0209 | 42.461 | 43.5646 | -20330.0101 | -4174.8984 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00466 | 0 | 0
46.7564 | 33.3492 | 4.8388 | 5.0449 | 27.4423 | -1.1851 | 0.02308 | 0.1485 | 0.14988 | -3.0244 | 0.00613 | -0.08578 | -74.9157 | -1.0219 | 44.2352 | 43.8283 | -20331.0112 | -4174.8498 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00466 | 0 | 0
47.7564 | 33.3489 | 4.8388 | 5.0436 | 27.4454 | -1.1851 | 0.0237 | 0.14868 | 0.14784 | -3.0244 | 0.0073 | -0.08574 | -74.8717 | -1.0155 | 43.6325 | 43.8818 | -20331.6397 | -4174.7733 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00466 | 0 | 0
48.7569 | 33.3499 | 4.8388 | 5.0439 | 27.4466 | -1.1851 | 0.02351 | 0.14776 | 0.14095 | -3.0244 | 0.00787 | -0.08569 | -74.8706 | -1.0164 | 41.5999 | 43.6099 | -20332.1197 | -4174.7911 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00445 | 0.00466 | 0 | 0
49.7565 | 33.3512 | 4.8393 | 5.0446 | 27.4481 | -1.1851 | 0.02331 | 0.14524 | 0.13825 | -3.0244 | 0.00528 | -0.0857 | -74.8677 | -1.0176 | 40.8017 | 42.8654 | -20332.7348 | -4174.8592 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00464 | 0 | 0
50.7568 | 33.3515 | 4.8397 | 5.0442 | 27.4478 | -1.1851 | 0.02005 | 0.14333 | 0.14798 | -3.0244 | 0.00698 | -0.08563 | -74.8743 | -1.0138 | 43.674 | 42.3009 | -20332.7336 | -4174.8627 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00464 | 0 | 0
51.7566 | 33.3527 | 4.8395 | 5.0445 | 27.4464 | -1.1851 | 0.02383 | 0.14405 | 0.13663 | -3.0244 | 0.00645 | -0.08562 | -74.9076 | -1.0165 | 40.3246 | 42.5159 | -20332.6865 | -4174.8683 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00464 | 0 | 0
52.7573 | 33.3535 | 4.839 | 5.0449 | 27.4447 | -1.1851 | 0.02231 | 0.14121 | 0.13411 | -3.0244 | 0.00732 | -0.08568 | -74.9396 | -1.0203 | 39.581 | 41.6754 | -20332.5032 | -4174.8629 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00463 | 0 | 0
53.7581 | 33.3553 | 4.8388 | 5.0444 | 27.4424 | -1.1851 | 0.02198 | 0.1403 | 0.13686 | -3.0244 | 0.00827 | -0.08577 | -74.9917 | -1.0195 | 40.3917 | 41.4075 | -20332.3836 | -4174.819 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00462 | 0 | 0
54.7586 | 33.3552 | 4.839 | 5.044 | 27.4385 | -1.1851 | 0.02184 | 0.14291 | 0.13415 | -3.0244 | 0.00569 | -0.08583 | -75.0391 | -1.0164 | 39.5935 | 42.1787 | -20331.5058 | -4174.808 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00463 | 0 | 0
55.759 | 33.3548 | 4.8381 | 5.0432 | 27.4339 | -1.1851 | 0.02424 | 0.1393 | 0.13357 | -3.0244 | 0.00701 | -0.0857 | -75.0937 | -1.017 | 39.422 | 41.1129 | -20330.4188 | -4174.7111 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00462 | 0 | 0
56.759 | 33.3559 | 4.8386 | 5.0442 | 27.4274 | -1.1851 | 0.02338 | 0.14031 | 0.13679 | -3.0244 | 0.00754 | -0.0857 | -75.1903 | -1.0192 | 40.3713 | 41.4115 | -20329.2291 | -4174.7916 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00462 | 0 | 0
57.7584 | 33.3562 | 4.8384 | 5.0432 | 27.4216 | -1.1851 | 0.02302 | 0.14241 | 0.13813 | -3.0244 | 0.00813 | -0.08585 | -75.2673 | -1.0149 | 40.7676 | 42.0314 | -20328.0245 | -4174.7279 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00444 | 0.00463 | 0 | 0
58.7587 | 33.3574 | 4.8388 | 5.0432 | 27.4166 | -1.1851 | 0.02209 | 0.14344 | 0.13867 | -3.0244 | 0.00784 | -0.08573 | -75.3454 | -1.0133 | 40.9259 | 42.3343 | -20327.212 | -4174.7539 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
59.762 | 33.3581 | 4.839 | 5.0416 | 27.4128 | -1.1851 | 0.02183 | 0.14379 | 0.13631 | -3.0244 | 0.0063 | -0.08583 | -75.4025 | -1.0047 | 40.2304 | 42.4368 | -20326.5305 | -4174.6657 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
60.7623 | 33.3581 | 4.8384 | 5.042 | 27.4073 | -1.1851 | 0.02311 | 0.14461 | 0.14144 | -3.0244 | 0.00712 | -0.08585 | -75.4733 | -1.0094 | 41.7456 | 42.6808 | -20325.3165 | -4174.6494 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
61.7625 | 33.3593 | 4.8379 | 5.0416 | 27.4042 | -1.1851 | 0.02393 | 0.14611 | 0.13856 | -3.0244 | 0.00639 | -0.08582 | -75.5278 | -1.0098 | 40.8938 | 43.1229 | -20324.8963 | -4174.6013 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00465 | 0 | 0
62.7628 | 33.3597 | 4.8373 | 5.041 | 27.4035 | -1.1851 | 0.02449 | 0.14756 | 0.1459 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08576 | -75.5403 | -1.0099 | 43.0617 | 43.5512 | -20324.8403 | -4174.5281 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00466 | 0 | 0
63.7629 | 33.3608 | 4.8373 | 5.0423 | 27.4026 | -1.1851 | 0.02295 | 0.14741 | 0.14929 | -3.0244 | 0.00613 | -0.08571 | -75.5665 | -1.0162 | 44.0623 | 43.5073 | -20324.8947 | -4174.6109 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
64.7632 | 33.3614 | 4.8372 | 5.0409 | 27.4028 | -1.1851 | 0.02337 | 0.14675 | 0.14966 | -3.0244 | 0.00755 | -0.08565 | -75.5711 | -1.0098 | 44.1692 | 43.3115 | -20325.0444 | -4174.5142 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00465 | 0 | 0
65.7639 | 33.3631 | 4.8377 | 5.0421 | 27.4046 | -1.1851 | 0.02398 | 0.14814 | 0.14752 | -3.0244 | 0.00798 | -0.08573 | -75.5707 | -1.0134 | 43.5384 | 43.723 | -20325.8126 | -4174.619 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00466 | 0 | 0
66.764 | 33.3632 | 4.8378 | 5.0426 | 27.4066 | -1.1851 | 0.02354 | 0.1505 | 0.14579 | -3.0244 | 0.00569 | -0.08578 | -75.5459 | -1.0151 | 43.0297 | 44.4192 | -20326.2949 | -4174.6543 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
67.7643 | 33.3645 | 4.838 | 5.0432 | 27.4093 | -1.1851 | 0.02378 | 0.15119 | 0.14478 | -3.0244 | 0.00849 | -0.08579 | -75.5283 | -1.0177 | 42.7308 | 44.6223 | -20327.1475 | -4174.7024 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
68.7643 | 33.3642 | 4.8381 | 5.0431 | 27.4145 | -1.1851 | 0.02358 | 0.15069 | 0.14743 | -3.0244 | 0.00635 | -0.08571 | -75.4579 | -1.0164 | 43.5131 | 44.4734 | -20328.2448 | -4174.6987 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
69.764 | 33.3651 | 4.8372 | 5.0433 | 27.4186 | -1.1851 | 0.02398 | 0.15141 | 0.14834 | -3.0244 | 0.00733 | -0.08583 | -75.4172 | -1.0214 | 43.7805 | 44.6864 | -20329.3356 | -4174.6594 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
70.7646 | 33.3658 | 4.836 | 5.0425 | 27.4238 | -1.1851 | 0.02254 | 0.151 | 0.15347 | -3.0244 | 0.00897 | -0.08568 | -75.3603 | -1.0238 | 45.2951 | 44.5655 | -20330.6262 | -4174.5418 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00467 | 0 | 0
71.7651 | 33.3667 | 4.8367 | 5.0419 | 27.4295 | -1.1851 | 0.02514 | 0.15329 | 0.14663 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08581 | -75.3008 | -1.0173 | 43.2761 | 45.2407 | -20332.0636 | -4174.5484 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00448 | 0.00468 | 0 | 0
72.7655 | 33.368 | 4.8372 | 5.0411 | 27.4347 | -1.1851 | 0.02418 | 0.15441 | 0.14594 | -3.0244 | 0.00589 | -0.08579 | -75.2509 | -1.0112 | 43.0718 | 45.5715 | -20333.4787 | -4174.5294 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00469 | 0 | 0
73.766 | 33.3686 | 4.8361 | 5.0414 | 27.4407 | -1.1851 | 0.02558 | 0.15205 | 0.14967 | -3.0244 | 0.00908 | -0.08581 | -75.1821 | -1.0179 | 44.1743 | 44.8755 | -20334.9413 | -4174.4834 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00449 | 0.00468 | 0 | 0
74.7664 | 33.3697 | 4.8355 | 5.0415 | 27.4462 | -1.1851 | 0.02285 | 0.15203 | 0.14916 | -3.0244 | 0.00644 | -0.08578 | -75.1256 | -1.0212 | 44.0231 | 44.8694 | -20336.3668 | -4174.4534 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00468 | 0 | 0
75.7669 | 33.3709 | 4.8362 | 5.0419 | 27.4518 | -1.1851 | 0.02396 | 0.15088 | 0.14882 | -3.0244 | 0.0054 | -0.08576 | -75.0702 | -1.0196 | 43.9211 | 44.5292 | -20337.8615 | -4174.5205 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
76.7674 | 33.3709 | 4.8359 | 5.0421 | 27.4565 | -1.1851 | 0.02331 | 0.14959 | 0.15026 | -3.0244 | 0.00685 | -0.0857 | -75.0118 | -1.0224 | 44.3489 | 44.15 | -20338.8901 | -4174.5137 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00466 | 0 | 0
77.7679 | 33.3714 | 4.8356 | 5.0426 | 27.4613 | -1.1851 | 0.02329 | 0.14875 | 0.14874 | -3.0244 | 0.00702 | -0.08571 | -74.9569 | -1.0263 | 43.8977 | 43.9009 | -20340.0461 | -4174.5197 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00466 | 0 | 0
78.7683 | 33.3726 | 4.8363 | 5.0421 | 27.4651 | -1.1851 | 0.02268 | 0.15104 | 0.14748 | -3.0244 | 0.00376 | -0.08579 | -74.9227 | -1.0199 | 43.5271 | 44.5788 | -20341.1551 | -4174.5334 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00444 | 0.00467 | 0 | 0
79.7699 | 33.3739 | 4.8357 | 5.0413 | 27.467 | -1.1851 | 0.02326 | 0.14763 | 0.14391 | -3.0244 | 0.00694 | -0.08576 | -74.9161 | -1.0194 | 42.4745 | 43.5718 | -20341.8501 | -4174.4536 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00466 | 0 | 0
80.77 | 33.3735 | 4.836 | 5.0415 | 27.4694 | -1.1851 | 0.02403 | 0.14815 | 0.14773 | -3.0244 | 0.00536 | -0.08582 | -74.8797 | -1.019 | 43.6009 | 43.7256 | -20342.2891 | -4174.4852 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00466 | 0 | 0
81.7698 | 33.3749 | 4.8358 | 5.0414 | 27.4712 | -1.1851 | 0.02308 | 0.14565 | 0.14705 | -3.0244 | 0.00783 | -0.08571 | -74.8761 | -1.0192 | 43.399 | 42.9857 | -20342.9848 | -4174.4668 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00444 | 0.00465 | 0 | 0
82.7698 | 33.3754 | 4.8359 | 5.0421 | 27.471 | -1.1851 | 0.02478 | 0.14467 | 0.14089 | -3.0244 | 0.00834 | -0.08581 | -74.8847 | -1.022 | 41.5834 | 42.6971 | -20343.0536 | -4174.5104 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00448 | 0.00464 | 0 | 0
83.7698 | 33.3759 | 4.8359 | 5.0418 | 27.4706 | -1.1851 | 0.02437 | 0.14486 | 0.13273 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08572 | -74.8961 | -1.021 | 39.1751 | 42.7541 | -20343.0737 | -4174.4942 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00464 | 0 | 0
84.7698 | 33.3758 | 4.8354 | 5.0416 | 27.468 | -1.1851 | 0.02354 | 0.14307 | 0.14096 | -3.0244 | 0.00516 | -0.08572 | -74.9269 | -1.0226 | 41.6022 | 42.2266 | -20342.4973 | -4174.45 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
85.7698 | 33.3779 | 4.8344 | 5.0413 | 27.4669 | -1.1851 | 0.02325 | 0.14057 | 0.1401 | -3.0244 | 0.00742 | -0.08575 | -74.9678 | -1.0256 | 41.3491 | 41.4883 | -20342.7229 | -4174.3736 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00462 | 0 | 0
86.7698 | 33.3783 | 4.8347 | 5.0415 | 27.4638 | -1.1851 | 0.02339 | 0.14113 | 0.13317 | -3.0244 | 0.00482 | -0.08569 | -75.0127 | -1.025 | 39.303 | 41.6526 | -20342.1098 | -4174.4034 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00463 | 0 | 0
87.7698 | 33.3786 | 4.8355 | 5.0401 | 27.4592 | -1.1851 | 0.02421 | 0.13801 | 0.13555 | -3.0244 | 0.00649 | -0.08574 | -75.0744 | -1.0143 | 40.0065 | 40.7331 | -20341.1711 | -4174.3705 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00461 | 0 | 0
88.7698 | 33.3781 | 4.8351 | 5.0408 | 27.4545 | -1.1851 | 0.02169 | 0.13902 | 0.13649 | -3.0244 | 0.00817 | -0.08572 | -75.1268 | -1.0195 | 40.2835 | 41.0291 | -20340.0285 | -4174.3876 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00462 | 0 | 0
89.7698 | 33.3792 | 4.8352 | 5.0409 | 27.4492 | -1.1851 | 0.02201 | 0.14057 | 0.14026 | -3.0244 | 0.0072 | -0.08583 | -75.209 | -1.0196 | 41.396 | 41.4873 | -20339.1271 | -4174.3992 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00462 | 0 | 0
90.7698 | 33.3794 | 4.836 | 5.0405 | 27.4437 | -1.1851 | 0.02423 | 0.14215 | 0.13667 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08581 | -75.2812 | -1.0138 | 40.3374 | 41.9541 | -20337.9367 | -4174.4194 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00463 | 0 | 0
91.772 | 33.3801 | 4.8357 | 5.0407 | 27.438 | -1.1851 | 0.02154 | 0.14401 | 0.1438 | -3.0244 | 0.00454 | -0.08577 | -75.362 | -1.0159 | 42.4419 | 42.504 | -20336.8694 | -4174.4153 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00441 | 0.00464 | 0 | 0
92.7719 | 33.3817 | 4.8362 | 5.0402 | 27.4334 | -1.1851 | 0.02181 | 0.14525 | 0.14359 | -3.0244 | 0.00515 | -0.08575 | -75.4406 | -1.0117 | 42.3777 | 42.8682 | -20336.1907 | -4174.4162 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00464 | 0 | 0
93.7719 | 33.382 | 4.8358 | 5.0406 | 27.4297 | -1.1851 | 0.02446 | 0.14587 | 0.14315 | -3.0244 | 0.00553 | -0.08581 | -75.4904 | -1.0154 | 42.2486 | 43.0506 | -20335.4568 | -4174.4128 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00447 | 0.00465 | 0 | 0
94.7719 | 33.3816 | 4.8355 | 5.0416 | 27.4271 | -1.1851 | 0.02274 | 0.14469 | 0.14579 | -3.0244 | 0.00528 | -0.08571 | -75.5191 | -1.0216 | 43.0268 | 42.7046 | -20334.7979 | -4174.4564 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00464 | 0 | 0
95.772 | 33.3822 | 4.836 | 5.0413 | 27.4259 | -1.1851 | 0.02102 | 0.14642 | 0.14169 | -3.0244 | 0.00498 | -0.08575 | -75.5418 | -1.0181 | 41.8169 | 43.2143 | -20334.6515 | -4174.4705 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00465 | 0 | 0
96.7719 | 33.3826 | 4.8357 | 5.042 | 27.4251 | -1.1851 | 0.0224 | 0.1479 | 0.14439 | -3.0244 | 0.00787 | -0.08574 | -75.5573 | -1.0226 | 42.6161 | 43.6517 | -20334.5919 | -4174.4915 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00466 | 0 | 0
97.7724 | 33.384 | 4.8358 | 5.042 | 27.4256 | -1.1851 | 0.02374 | 0.14966 | 0.14238 | -3.0244 | 0.00553 | -0.08583 | -75.5689 | -1.0223 | 42.0222 | 44.1718 | -20334.9784 | -4174.5037 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00466 | 0 | 0
98.7736 | 33.3848 | 4.8357 | 5.0415 | 27.4271 | -1.1851 | 0.02408 | 0.14975 | 0.14359 | -3.0244 | 0.01023 | -0.08576 | -75.5604 | -1.0202 | 42.3787 | 44.1963 | -20335.4997 | -4174.4624 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
99.7741 | 33.3858 | 4.836 | 5.0416 | 27.4286 | -1.1851 | 0.02365 | 0.15083 | 0.1403 | -3.0244 | 0.007 | -0.08568 | -75.5546 | -1.0196 | 41.4094 | 44.5156 | -20336.0396 | -4174.4868 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00445 | 0.00467 | 0 | 0
100.7748 | 33.3857 | 4.8357 | 5.0419 | 27.4317 | -1.1851 | 0.02449 | 0.1486 | 0.14666 | -3.0244 | 0.00825 | -0.08572 | -75.5124 | -1.0221 | 43.2863 | 43.8579 | -20336.7067 | -4174.4838 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00447 | 0.00466 | 0 | 0
101.775 | 33.387 | 4.8357 | 5.0421 | 27.4358 | -1.1851 | 0.02375 | 0.15107 | 0.14681 | -3.0244 | 0.00677 | -0.08576 | -75.4771 | -1.0234 | 43.3282 | 44.5876 | -20337.8746 | -4174.4997 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00446 | 0.00467 | 0 | 0
51.7587 | 33.0253 | 4.7923 | 4.9959 | 27.154 | -1.1851 | 0.021049 | 0.13716 | 0.11679

## Mfr_26%
11/04/2024 10:23:22Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7424 | 33.3271 | 4.9106 | 5.1167 | 26.9749 | -1.1851 | 0.01977 | 0.12172 | 0.11481 | -3.0244 | 0.0022 | -0.08571 | -80.561 | -1.0215 | 33.8864 | 35.9235 | -20223.9391 | -4183.414 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
3.7429 | 33.3272 | 4.9107 | 5.1159 | 26.9706 | -1.1851 | 0.02005 | 0.12006 | 0.11218 | -3.0244 | 0.00671 | -0.08579 | -80.6166 | -1.0176 | 33.1099 | 35.4345 | -20223.0248 | -4183.3751 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00453 | 0 | 0
4.7472 | 33.3269 | 4.9099 | 5.1143 | 26.9633 | -1.1851 | 0.02002 | 0.12006 | 0.11275 | -3.0244 | 0.00719 | -0.08577 | -80.7056 | -1.0136 | 33.2767 | 35.4354 | -20221.3596 | -4183.2312 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00453 | 0 | 0
5.7471 | 33.3263 | 4.9092 | 5.1136 | 26.9568 | -1.1851 | 0.01949 | 0.12065 | 0.11836 | -3.0244 | 0.00522 | -0.08576 | -80.7801 | -1.0133 | 34.9335 | 35.6081 | -20219.7964 | -4183.1451 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00453 | 0 | 0
6.7473 | 33.3259 | 4.9085 | 5.1133 | 26.9514 | -1.1851 | 0.01862 | 0.12377 | 0.12341 | -3.0244 | 0.00525 | -0.08576 | -80.8431 | -1.0157 | 36.4222 | 36.5282 | -20218.5392 | -4183.0888 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00455 | 0 | 0
7.7475 | 33.3257 | 4.908 | 5.1122 | 26.9445 | -1.1851 | 0.01976 | 0.12281 | 0.11939 | -3.0244 | 0.00936 | -0.08564 | -80.9293 | -1.0121 | 35.2364 | 36.2469 | -20216.9859 | -4182.991 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
8.7477 | 33.3257 | 4.9072 | 5.1118 | 26.9401 | -1.1851 | 0.0209 | 0.12616 | 0.11608 | -3.0244 | 0.00687 | -0.08575 | -80.9848 | -1.0142 | 34.2594 | 37.2354 | -20216.031 | -4182.9241 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00456 | 0 | 0
9.7473 | 33.326 | 4.9069 | 5.1104 | 26.9376 | -1.1851 | 0.01879 | 0.12673 | 0.12291 | -3.0244 | 0.00573 | -0.08571 | -81.0204 | -1.0088 | 36.277 | 37.4028 | -20215.5427 | -4182.8135 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00456 | 0 | 0
10.7473 | 33.3265 | 4.9058 | 5.1095 | 26.9351 | -1.1851 | 0.02238 | 0.12587 | 0.11788 | -3.0244 | 0.00596 | -0.08583 | -81.0571 | -1.0099 | 34.7912 | 37.1499 | -20215.0992 | -4182.7029 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00456 | 0 | 0
11.7477 | 33.3266 | 4.9048 | 5.1093 | 26.9342 | -1.1851 | 0.02157 | 0.12673 | 0.1217 | -3.0244 | 0.00755 | -0.08564 | -81.0708 | -1.0141 | 35.9197 | 37.4028 | -20214.9404 | -4182.6269 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
12.7482 | 33.3267 | 4.9048 | 5.1091 | 26.9352 | -1.1851 | 0.02089 | 0.13007 | 0.12047 | -3.0244 | 0.0067 | -0.08571 | -81.0588 | -1.0129 | 35.5549 | 38.3888 | -20215.1646 | -4182.6196 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00457 | 0 | 0
13.7496 | 33.3268 | 4.9038 | 5.1087 | 26.937 | -1.1851 | 0.02018 | 0.13133 | 0.12155 | -3.0244 | 0.00867 | -0.08583 | -81.0382 | -1.0158 | 35.8755 | 38.7603 | -20215.5927 | -4182.5363 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
14.7493 | 33.3271 | 4.9035 | 5.1076 | 26.9399 | -1.1851 | 0.01988 | 0.13031 | 0.11927 | -3.0244 | 0.0045 | -0.08581 | -81.0052 | -1.0119 | 35.2023 | 38.4599 | -20216.2883 | -4182.4475 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00438 | 0.00458 | 0 | 0
15.7489 | 33.3286 | 4.9025 | 5.1067 | 26.9433 | -1.1851 | 0.02166 | 0.13057 | 0.12205 | -3.0244 | 0.0057 | -0.08576 | -80.9816 | -1.0123 | 36.0202 | 38.5361 | -20217.3556 | -4182.3369 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00458 | 0 | 0
16.7494 | 33.3288 | 4.9025 | 5.1073 | 26.9474 | -1.1851 | 0.02077 | 0.12927 | 0.1232 | -3.0244 | 0.00614 | -0.08574 | -80.9312 | -1.0152 | 36.362 | 38.1527 | -20218.2853 | -4182.3723 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00457 | 0 | 0
17.7497 | 33.329 | 4.9026 | 5.1071 | 26.9509 | -1.1851 | 0.02131 | 0.13108 | 0.12231 | -3.0244 | 0.00562 | -0.08576 | -80.8892 | -1.014 | 36.0973 | 38.6878 | -20219.0865 | -4182.3656 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
18.7503 | 33.3296 | 4.9017 | 5.1066 | 26.9562 | -1.1851 | 0.02214 | 0.12979 | 0.12449 | -3.0244 | 0.00835 | -0.08574 | -80.8297 | -1.0157 | 36.7421 | 38.3048 | -20220.3913 | -4182.2863 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00457 | 0 | 0
19.7506 | 33.3303 | 4.9009 | 5.1069 | 26.9625 | -1.1851 | 0.02317 | 0.13035 | 0.11665 | -3.0244 | 0.0067 | -0.08569 | -80.7587 | -1.0213 | 34.4294 | 38.4704 | -20221.9068 | -4182.2467 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00444 | 0.00458 | 0 | 0
20.75 | 33.3299 | 4.9 | 5.1055 | 26.9676 | -1.1851 | 0.02051 | 0.13026 | 0.12572 | -3.0244 | 0.00388 | -0.08568 | -80.6886 | -1.0189 | 37.104 | 38.4446 | -20222.9536 | -4182.1131 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
21.7503 | 33.3302 | 4.8992 | 5.1045 | 26.9735 | -1.1851 | 0.02251 | 0.12955 | 0.12314 | -3.0244 | 0.00747 | -0.0858 | -80.6188 | -1.0178 | 36.3448 | 38.2341 | -20224.3076 | -4182.0037 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00457 | 0 | 0
22.7518 | 33.331 | 4.8983 | 5.1038 | 26.979 | -1.1851 | 0.02128 | 0.12884 | 0.12403 | -3.0244 | 0.00725 | -0.08586 | -80.5587 | -1.019 | 36.6065 | 38.0271 | -20225.6921 | -4181.9127 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
23.7545 | 33.3318 | 4.8985 | 5.104 | 26.9841 | -1.1851 | 0.02198 | 0.12779 | 0.1222 | -3.0244 | 0.00579 | -0.08577 | -80.5036 | -1.0187 | 36.065 | 37.7145 | -20226.9809 | -4181.9334 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00456 | 0 | 0
24.7549 | 33.3324 | 4.8974 | 5.104 | 26.9879 | -1.1851 | 0.01901 | 0.12921 | 0.12532 | -3.0244 | 0.0054 | -0.08578 | -80.4628 | -1.0244 | 36.9882 | 38.1349 | -20227.9346 | -4181.8692 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00457 | 0 | 0
25.7552 | 33.3331 | 4.8976 | 5.1035 | 26.9913 | -1.1851 | 0.02078 | 0.1275 | 0.11821 | -3.0244 | 0.00593 | -0.08575 | -80.4286 | -1.0207 | 34.8888 | 37.6307 | -20228.8169 | -4181.8566 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00456 | 0 | 0
26.756 | 33.3341 | 4.8971 | 5.1026 | 26.994 | -1.1851 | 0.02039 | 0.12632 | 0.12173 | -3.0244 | 0.00618 | -0.08573 | -80.4081 | -1.0189 | 35.9276 | 37.2809 | -20229.6395 | -4181.7725 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00456 | 0 | 0
27.7557 | 33.3331 | 4.8963 | 5.1023 | 26.9954 | -1.1851 | 0.02202 | 0.12659 | 0.11644 | -3.0244 | 0.00702 | -0.08571 | -80.3773 | -1.0212 | 34.3666 | 37.3611 | -20229.713 | -4181.7024 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00456 | 0 | 0
28.7566 | 33.3336 | 4.8958 | 5.102 | 26.9964 | -1.1851 | 0.02188 | 0.12571 | 0.11664 | -3.0244 | 0.00837 | -0.08578 | -80.3706 | -1.0223 | 34.4259 | 37.1034 | -20230.0536 | -4181.6521 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00455 | 0 | 0
29.7565 | 33.3347 | 4.8958 | 5.1011 | 26.9965 | -1.1851 | 0.02158 | 0.12213 | 0.11669 | -3.0244 | 0.00651 | -0.08576 | -80.3834 | -1.0177 | 34.4407 | 36.0455 | -20230.3351 | -4181.6021 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00454 | 0 | 0
30.7559 | 33.335 | 4.8948 | 5.1011 | 26.9957 | -1.1851 | 0.02129 | 0.12312 | 0.11655 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08567 | -80.3975 | -1.0231 | 34.3998 | 36.3388 | -20230.2232 | -4181.5421 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00454 | 0 | 0
31.7563 | 33.3354 | 4.8948 | 5.0998 | 26.9938 | -1.1851 | 0.01829 | 0.12167 | 0.11711 | -3.0244 | 0.00632 | -0.08573 | -80.4268 | -1.0164 | 34.5649 | 35.91 | -20229.8793 | -4181.4643 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00454 | 0 | 0
32.7583 | 33.3355 | 4.8941 | 5.0997 | 26.9908 | -1.1851 | 0.01781 | 0.12234 | 0.11529 | -3.0244 | 0.00531 | -0.08578 | -80.4656 | -1.0192 | 34.0256 | 36.1078 | -20229.2414 | -4181.4189 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00454 | 0 | 0
33.7593 | 33.3354 | 4.8935 | 5.0987 | 26.9868 | -1.1851 | 0.01925 | 0.11963 | 0.11416 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08582 | -80.5157 | -1.0171 | 33.6937 | 35.3087 | -20228.3615 | -4181.3178 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00453 | 0 | 0
34.7595 | 33.3354 | 4.8936 | 5.0985 | 26.9834 | -1.1851 | 0.02125 | 0.12039 | 0.11734 | -3.0244 | 0.00684 | -0.0858 | -80.5588 | -1.0162 | 34.6308 | 35.5321 | -20227.6224 | -4181.3145 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00453 | 0 | 0
35.7597 | 33.3351 | 4.893 | 5.0977 | 26.9778 | -1.1851 | 0.01957 | 0.12112 | 0.11111 | -3.0244 | 0.00492 | -0.0857 | -80.6263 | -1.0146 | 32.7923 | 35.7464 | -20226.302 | -4181.2352 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00453 | 0 | 0
36.7593 | 33.3358 | 4.8925 | 5.0964 | 26.971 | -1.1851 | 0.01925 | 0.12087 | 0.1189 | -3.0244 | 0.00647 | -0.08582 | -80.721 | -1.011 | 35.0911 | 35.6739 | -20225.001 | -4181.1282 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00453 | 0 | 0
37.7596 | 33.3358 | 4.892 | 5.0972 | 26.9645 | -1.1851 | 0.02185 | 0.12331 | 0.11509 | -3.0244 | 0.00848 | -0.08576 | -80.8034 | -1.0171 | 33.9684 | 36.3926 | -20223.5815 | -4181.1414 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00454 | 0 | 0
38.759 | 33.335 | 4.8916 | 5.0966 | 26.959 | -1.1851 | 0.01979 | 0.12467 | 0.11614 | -3.0244 | 0.00443 | -0.08569 | -80.8627 | -1.0163 | 34.2765 | 36.7953 | -20222.1802 | -4181.0863 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
39.7595 | 33.3355 | 4.8917 | 5.0959 | 26.9535 | -1.1851 | 0.02135 | 0.12614 | 0.11608 | -3.0244 | 0.00572 | -0.08586 | -80.939 | -1.0125 | 34.2602 | 37.2301 | -20221.107 | -4181.0426 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
40.759 | 33.3356 | 4.8907 | 5.0953 | 26.95 | -1.1851 | 0.02227 | 0.12695 | 0.11578 | -3.0244 | 0.00478 | -0.08583 | -80.9848 | -1.0141 | 34.1718 | 37.4676 | -20220.3648 | -4180.9533 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00456 | 0 | 0
41.7595 | 33.335 | 4.8893 | 5.0951 | 26.9483 | -1.1851 | 0.02153 | 0.12492 | 0.11839 | -3.0244 | 0.00786 | -0.08572 | -80.9983 | -1.0201 | 34.9403 | 36.8688 | -20219.8399 | -4180.8548 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00441 | 0.00455 | 0 | 0
42.7595 | 33.3355 | 4.8897 | 5.0943 | 26.9469 | -1.1851 | 0.02062 | 0.12707 | 0.11724 | -3.0244 | 0.00744 | -0.08571 | -81.0217 | -1.0141 | 34.6018 | 37.5031 | -20219.6466 | -4180.8289 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00456 | 0 | 0
43.7599 | 33.3362 | 4.8891 | 5.0949 | 26.9466 | -1.1851 | 0.02156 | 0.12937 | 0.11995 | -3.0244 | 0.00724 | -0.08577 | -81.0357 | -1.0199 | 35.4023 | 38.1811 | -20219.7462 | -4180.8319 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
44.7612 | 33.3359 | 4.8883 | 5.0944 | 26.9473 | -1.1851 | 0.01832 | 0.12714 | 0.12977 | -3.0244 | 0.00589 | -0.0858 | -81.0228 | -1.0215 | 38.2993 | 37.5227 | -20219.8308 | -4180.7506 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00456 | 0 | 0
45.7613 | 33.3358 | 4.8881 | 5.0931 | 26.9485 | -1.1851 | 0.02023 | 0.12995 | 0.12246 | -3.0244 | 0.00478 | -0.08572 | -81.006 | -1.0166 | 36.1429 | 38.3526 | -20220.0568 | -4180.6653 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00457 | 0 | 0
46.7612 | 33.3359 | 4.8881 | 5.0934 | 26.9514 | -1.1851 | 0.02277 | 0.12905 | 0.1225 | -3.0244 | 0.00921 | -0.08576 | -80.9716 | -1.0175 | 36.1538 | 38.0865 | -20220.7168 | -4180.6795 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00444 | 0.00457 | 0 | 0
47.7612 | 33.3368 | 4.8875 | 5.093 | 26.9561 | -1.1851 | 0.02225 | 0.13067 | 0.12163 | -3.0244 | 0.00625 | -0.08578 | -80.9235 | -1.0186 | 35.8975 | 38.5662 | -20221.9498 | -4180.6239 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00458 | 0 | 0
48.7612 | 33.3365 | 4.8868 | 5.0925 | 26.9599 | -1.1851 | 0.02335 | 0.12928 | 0.11772 | -3.0244 | 0.00983 | -0.08573 | -80.8714 | -1.0198 | 34.7425 | 38.1545 | -20222.7115 | -4180.5465 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00445 | 0.00457 | 0 | 0
49.7622 | 33.3368 | 4.8872 | 5.092 | 26.9636 | -1.1851 | 0.02169 | 0.12998 | 0.12621 | -3.0244 | 0.00661 | -0.0857 | -80.8273 | -1.0156 | 37.2501 | 38.3612 | -20223.5679 | -4180.5441 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00457 | 0 | 0
50.7633 | 33.3375 | 4.8867 | 5.0914 | 26.969 | -1.1851 | 0.02126 | 0.13077 | 0.12316 | -3.0244 | 0.00637 | -0.08577 | -80.7688 | -1.0147 | 36.3495 | 38.5961 | -20224.9112 | -4180.4815 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
51.7633 | 33.3394 | 4.8863 | 5.0927 | 26.9742 | -1.1851 | 0.02157 | 0.12922 | 0.12411 | -3.0244 | 0.00379 | -0.08571 | -80.7267 | -1.0231 | 36.631 | 38.138 | -20226.472 | -4180.5327 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
52.7632 | 33.3387 | 4.886 | 5.0926 | 26.9798 | -1.1851 | 0.02122 | 0.12937 | 0.12645 | -3.0244 | 0.008 | -0.08575 | -80.6463 | -1.0242 | 37.3211 | 38.1807 | -20227.5429 | -4180.5039 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
53.7633 | 33.3388 | 4.8854 | 5.0911 | 26.9846 | -1.1851 | 0.02114 | 0.12966 | 0.12531 | -3.0244 | 0.00506 | -0.08566 | -80.5877 | -1.0195 | 36.984 | 38.2667 | -20228.6165 | -4180.3856 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
54.7632 | 33.3386 | 4.8845 | 5.0905 | 26.9896 | -1.1851 | 0.01973 | 0.12701 | 0.12488 | -3.0244 | 0.01042 | -0.08574 | -80.5212 | -1.021 | 36.8574 | 37.487 | -20229.6713 | -4180.2963 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00456 | 0 | 0
55.7632 | 33.3391 | 4.8838 | 5.0899 | 26.9941 | -1.1851 | 0.02188 | 0.12829 | 0.11768 | -3.0244 | 0.00783 | -0.08578 | -80.4701 | -1.0218 | 34.7306 | 37.8648 | -20230.7411 | -4180.2217 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00457 | 0 | 0
56.7632 | 33.3391 | 4.8836 | 5.0893 | 26.9974 | -1.1851 | 0.02121 | 0.12735 | 0.11755 | -3.0244 | 0.00802 | -0.08574 | -80.4283 | -1.0196 | 34.6938 | 37.5854 | -20231.4767 | -4180.1655 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
57.7632 | 33.3401 | 4.8825 | 5.0889 | 26.9995 | -1.1851 | 0.02231 | 0.12765 | 0.11859 | -3.0244 | 0.00666 | -0.0857 | -80.4152 | -1.0233 | 34.9998 | 37.6743 | -20232.1545 | -4180.0828 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00443 | 0.00456 | 0 | 0
58.7632 | 33.3405 | 4.8827 | 5.0881 | 27.0018 | -1.1851 | 0.02073 | 0.12669 | 0.12441 | -3.0244 | 0.00664 | -0.0858 | -80.3902 | -1.0183 | 36.7189 | 37.391 | -20232.7598 | -4180.0469 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00456 | 0 | 0
59.7633 | 33.3406 | 4.8826 | 5.088 | 27.003 | -1.1851 | 0.02215 | 0.12627 | 0.11881 | -3.0244 | 0.00828 | -0.08573 | -80.3769 | -1.0181 | 35.0659 | 37.2675 | -20233.0437 | -4180.0352 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00456 | 0 | 0
60.7632 | 33.3404 | 4.8818 | 5.0879 | 27.0035 | -1.1851 | 0.02007 | 0.12425 | 0.12414 | -3.0244 | 0.00768 | -0.08572 | -80.3676 | -1.0214 | 36.6377 | 36.6703 | -20233.0733 | -4179.9779 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00455 | 0 | 0
61.7633 | 33.3399 | 4.8813 | 5.0879 | 27.0032 | -1.1851 | 0.02002 | 0.1243 | 0.11736 | -3.0244 | 0.00747 | -0.08579 | -80.3653 | -1.0242 | 34.6374 | 36.6854 | -20232.9202 | -4179.947 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00455 | 0 | 0
62.7632 | 33.3406 | 4.8813 | 5.087 | 27.0024 | -1.1851 | 0.02106 | 0.12406 | 0.11981 | -3.0244 | 0.00623 | -0.08582 | -80.3847 | -1.0199 | 35.3598 | 36.614 | -20232.9087 | -4179.8954 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00455 | 0 | 0
63.7634 | 33.34 | 4.8802 | 5.0871 | 26.9994 | -1.1851 | 0.01903 | 0.1226 | 0.11429 | -3.0244 | 0.0071 | -0.08576 | -80.4147 | -1.0257 | 33.7303 | 36.1828 | -20232.1075 | -4179.8301 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
64.7635 | 33.3395 | 4.8798 | 5.0858 | 26.9966 | -1.1851 | 0.0212 | 0.12181 | 0.11846 | -3.0244 | 0.00619 | -0.08572 | -80.4439 | -1.0211 | 34.9631 | 35.9518 | -20231.4027 | -4179.737 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00454 | 0 | 0
65.7632 | 33.3398 | 4.8804 | 5.0851 | 26.9931 | -1.1851 | 0.01959 | 0.1217 | 0.1161 | -3.0244 | 0.0063 | -0.08576 | -80.4925 | -1.0146 | 34.267 | 35.9196 | -20230.6929 | -4179.7325 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
66.7633 | 33.3401 | 4.8803 | 5.0853 | 26.9889 | -1.1851 | 0.01915 | 0.12006 | 0.10765 | -3.0244 | 0.00756 | -0.08582 | -80.549 | -1.0164 | 31.7721 | 35.4342 | -20229.8464 | -4179.7323 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00453 | 0 | 0
67.7642 | 33.3392 | 4.8804 | 5.0854 | 26.9839 | -1.1851 | 0.01929 | 0.11919 | 0.11256 | -3.0244 | 0.00643 | -0.08567 | -80.6012 | -1.0163 | 33.22 | 35.1777 | -20228.5393 | -4179.7495 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00452 | 0 | 0
68.7668 | 33.3382 | 4.8795 | 5.0845 | 26.9775 | -1.1851 | 0.02013 | 0.12064 | 0.10602 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08576 | -80.6692 | -1.0166 | 31.291 | 35.6054 | -20226.9424 | -4179.6397 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00453 | 0 | 0
69.7673 | 33.3381 | 4.8793 | 5.0837 | 26.9709 | -1.1851 | 0.01999 | 0.123 | 0.10644 | -3.0244 | 0.00862 | -0.0856 | -80.7525 | -1.0135 | 31.4141 | 36.3019 | -20225.4731 | -4179.5811 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
70.7675 | 33.3379 | 4.879 | 5.083 | 26.9645 | -1.1851 | 0.01903 | 0.12259 | 0.11464 | -3.0244 | 0.00758 | -0.08567 | -80.8302 | -1.0111 | 33.8337 | 36.181 | -20224.0073 | -4179.5201 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00454 | 0 | 0
71.768 | 33.337 | 4.8784 | 5.0825 | 26.9579 | -1.1851 | 0.01981 | 0.12353 | 0.11573 | -3.0244 | 0.00679 | -0.08581 | -80.9023 | -1.0116 | 34.1551 | 36.4587 | -20222.3755 | -4179.4551 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
72.7685 | 33.3367 | 4.8781 | 5.0825 | 26.9529 | -1.1851 | 0.019 | 0.12574 | 0.11552 | -3.0244 | 0.00818 | -0.08575 | -80.963 | -1.0134 | 34.0936 | 37.1113 | -20221.2323 | -4179.4335 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00455 | 0 | 0
73.7679 | 33.3364 | 4.8774 | 5.0818 | 26.9491 | -1.1851 | 0.01995 | 0.12619 | 0.12228 | -3.0244 | 0.00645 | -0.08581 | -81.0074 | -1.0135 | 36.0886 | 37.2422 | -20220.3334 | -4179.3536 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00456 | 0 | 0
74.7683 | 33.3362 | 4.8767 | 5.0813 | 26.9466 | -1.1851 | 0.02118 | 0.12781 | 0.12032 | -3.0244 | 0.00691 | -0.08573 | -81.0363 | -1.0142 | 35.5123 | 37.7223 | -20219.7274 | -4179.283 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
75.7685 | 33.3359 | 4.8774 | 5.0815 | 26.9454 | -1.1851 | 0.02168 | 0.12826 | 0.1184 | -3.0244 | 0.00598 | -0.08584 | -81.0474 | -1.0116 | 34.9449 | 37.8556 | -20219.4018 | -4179.3324 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00442 | 0.00457 | 0 | 0
76.7693 | 33.3357 | 4.8764 | 5.0812 | 26.9446 | -1.1851 | 0.02117 | 0.12639 | 0.12045 | -3.0244 | 0.00808 | -0.08572 | -81.0552 | -1.0155 | 35.548 | 37.3041 | -20219.2127 | -4179.2591 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
77.7699 | 33.3357 | 4.8758 | 5.0803 | 26.946 | -1.1851 | 0.02179 | 0.12785 | 0.11412 | -3.0244 | 0.00833 | -0.08564 | -81.0367 | -1.0136 | 33.6821 | 37.7321 | -20219.4995 | -4179.172 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00456 | 0 | 0
78.7706 | 33.3359 | 4.8756 | 5.0797 | 26.9478 | -1.1851 | 0.01936 | 0.12706 | 0.12294 | -3.0244 | 0.0068 | -0.08559 | -81.0174 | -1.012 | 36.2835 | 37.5017 | -20219.9366 | -4179.1174 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00456 | 0 | 0
79.7704 | 33.3362 | 4.875 | 5.0794 | 26.9496 | -1.1851 | 0.02146 | 0.12916 | 0.12899 | -3.0244 | 0.00434 | -0.08581 | -80.9982 | -1.0133 | 38.0706 | 38.1191 | -20220.4027 | -4179.0691 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
80.7712 | 33.3363 | 4.8745 | 5.0791 | 26.953 | -1.1851 | 0.02073 | 0.12746 | 0.12447 | -3.0244 | 0.00858 | -0.08569 | -80.9571 | -1.0142 | 36.7351 | 37.6176 | -20221.1636 | -4179.0221 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0044 | 0.00456 | 0 | 0
81.7724 | 33.3358 | 4.874 | 5.0784 | 26.956 | -1.1851 | 0.02089 | 0.13051 | 0.12357 | -3.0244 | 0.00476 | -0.08572 | -80.911 | -1.0131 | 36.4689 | 38.5188 | -20221.701 | -4178.9485 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00458 | 0 | 0
82.7733 | 33.3364 | 4.8736 | 5.0783 | 26.9607 | -1.1851 | 0.02167 | 0.12936 | 0.12755 | -3.0244 | 0.01027 | -0.08579 | -80.8593 | -1.0147 | 37.6437 | 38.1804 | -20222.851 | -4178.9203 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00457 | 0 | 0
83.7743 | 33.3357 | 4.8733 | 5.0779 | 26.9658 | -1.1851 | 0.01852 | 0.12951 | 0.1346 | -3.0244 | 0.00452 | -0.08574 | -80.7866 | -1.0143 | 39.7264 | 38.2241 | -20223.8108 | -4178.8735 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00436 | 0.00457 | 0 | 0
84.7752 | 33.3355 | 4.8725 | 5.0779 | 26.9708 | -1.1851 | 0.0204 | 0.1305 | 0.12287 | -3.0244 | 0.00309 | -0.08574 | -80.7194 | -1.0179 | 36.2631 | 38.5171 | -20224.8724 | -4178.8277 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00439 | 0.00458 | 0 | 0
85.7763 | 33.3364 | 4.8722 | 5.078 | 26.9759 | -1.1851 | 0.02136 | 0.13054 | 0.12704 | -3.0244 | 0.0056 | -0.08574 | -80.6672 | -1.0204 | 37.4959 | 38.5284 | -20226.205 | -4178.8168 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00458 | 0 | 0
86.7766 | 33.3361 | 4.8723 | 5.0768 | 26.9813 | -1.1851 | 0.01961 | 0.12807 | 0.12711 | -3.0244 | 0.00881 | -0.08571 | -80.5958 | -1.0137 | 37.5165 | 37.797 | -20227.3037 | -4178.7472 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00457 | 0 | 0
87.7777 | 33.3373 | 4.8722 | 5.0767 | 26.9862 | -1.1851 | 0.02112 | 0.12963 | 0.12034 | -3.0244 | 0.00839 | -0.08573 | -80.5489 | -1.0141 | 35.5168 | 38.2599 | -20228.6299 | -4178.7382 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00441 | 0.00457 | 0 | 0
88.7787 | 33.3368 | 4.8713 | 5.0763 | 26.9913 | -1.1851 | 0.0226 | 0.12916 | 0.12048 | -3.0244 | 0.00829 | -0.08569 | -80.4767 | -1.0164 | 35.5597 | 38.1202 | -20229.6244 | -4178.6596 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00457 | 0 | 0
89.7796 | 33.3372 | 4.8716 | 5.0758 | 26.9949 | -1.1851 | 0.02143 | 0.12775 | 0.12235 | -3.0244 | 0.00696 | -0.08569 | -80.437 | -1.0124 | 36.1115 | 37.7031 | -20230.5134 | -4178.6478 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
90.7794 | 33.3372 | 4.871 | 5.0765 | 26.9985 | -1.1851 | 0.02132 | 0.12698 | 0.11934 | -3.0244 | 0.0078 | -0.0857 | -80.3917 | -1.0184 | 35.2232 | 37.4761 | -20231.3069 | -4178.655 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00441 | 0.00456 | 0 | 0
91.7795 | 33.3387 | 4.8711 | 5.0758 | 27.0014 | -1.1851 | 0.02026 | 0.12672 | 0.11946 | -3.0244 | 0.0088 | -0.08572 | -80.3718 | -1.0151 | 35.2576 | 37.399 | -20232.2625 | -4178.6168 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00439 | 0.00456 | 0 | 0
92.7794 | 33.3383 | 4.87 | 5.0758 | 27.0032 | -1.1851 | 0.02025 | 0.12565 | 0.12471 | -3.0244 | 0.0078 | -0.08577 | -80.3449 | -1.0201 | 36.8057 | 37.0849 | -20232.552 | -4178.5548 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00455 | 0 | 0
93.7796 | 33.3374 | 4.8703 | 5.0764 | 27.0046 | -1.1851 | 0.02195 | 0.12676 | 0.11333 | -3.0244 | 0.0095 | -0.08576 | -80.317 | -1.0219 | 33.4479 | 37.4119 | -20232.6828 | -4178.6067 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00456 | 0 | 0
94.7806 | 33.3376 | 4.8707 | 5.0758 | 27.0049 | -1.1851 | 0.02241 | 0.12404 | 0.11495 | -3.0244 | 0.00787 | -0.08569 | -80.315 | -1.0172 | 33.9271 | 36.609 | -20232.7905 | -4178.5949 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00443 | 0.00455 | 0 | 0
95.78 | 33.3369 | 4.8692 | 5.0749 | 27.0042 | -1.1851 | 0.02068 | 0.12565 | 0.11841 | -3.0244 | 0.00498 | -0.08568 | -80.3153 | -1.0199 | 34.9476 | 37.0855 | -20232.4843 | -4178.4536 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.00455 | 0 | 0
96.7812 | 33.3378 | 4.8687 | 5.0741 | 27.0039 | -1.1851 | 0.01982 | 0.12322 | 0.11417 | -3.0244 | 0.00808 | -0.08568 | -80.3309 | -1.0184 | 33.6975 | 36.3684 | -20232.6119 | -4178.3717 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
97.7825 | 33.3375 | 4.8688 | 5.0747 | 27.0013 | -1.1851 | 0.01981 | 0.12295 | 0.11696 | -3.0244 | 0.00703 | -0.08582 | -80.359 | -1.0207 | 34.5208 | 36.2882 | -20231.993 | -4178.411 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00454 | 0 | 0
98.7833 | 33.3372 | 4.869 | 5.0739 | 26.9985 | -1.1851 | 0.02023 | 0.12043 | 0.12013 | -3.0244 | 0.00708 | -0.08573 | -80.3912 | -1.0162 | 35.4542 | 35.5441 | -20231.3029 | -4178.3797 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00453 | 0 | 0
99.7832 | 33.3369 | 4.8694 | 5.0733 | 26.9949 | -1.1851 | 0.01961 | 0.12117 | 0.11609 | -3.0244 | 0.00705 | -0.08577 | -80.4334 | -1.0111 | 34.2628 | 35.7605 | -20230.45 | -4178.3674 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00453 | 0 | 0
100.7832 | 33.3373 | 4.8675 | 5.0728 | 26.9909 | -1.1851 | 0.01837 | 0.12005 | 0.11544 | -3.0244 | 0.00652 | -0.08575 | -80.4883 | -1.0178 | 34.0696 | 35.4316 | -20229.6562 | -4178.2228 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00453 | 0 | 0
101.7838 | 33.3368 | 4.8666 | 5.0729 | 26.9853 | -1.1851 | 0.01962 | 0.11818 | 0.109 | -3.0244 | 0.00672 | -0.08579 | -80.5543 | -1.0226 | 32.1703 | 34.8789 | -20228.3248 | -4178.1777 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00452 | 0 | 0
| 33.0049 | 4.8384 | 5.0415 | 26.7058 | -1.1851 | 0.018407 | 0.11623 | 0.093451 | -3.0244 | -0.0056495 | -0.08575 | -79.8879 | -1.0069 | 27.5811 | 34.3029 | -20116.383 | -4174.947 | 0.0041499 | 2.4554e-05 | 0.003982 | 0.0043539 | 0.0045108

## Mfr_24%
11/04/2024 10:54:30Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7494 | 33.3193 | 4.8807 | 5.0777 | 26.5595 | -1.1851 | 0.01799 | 0.11241 | 0.10446 | -3.0244 | 0.00759 | -0.08571 | -85.7311 | -0.97681 | 30.8316 | 33.1767 | -20131.4694 | -4179.3036 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
3.7496 | 33.3193 | 4.8802 | 5.0782 | 26.5614 | -1.1851 | 0.01942 | 0.11451 | 0.10373 | -3.0244 | 0.00529 | -0.08579 | -85.7074 | -0.98163 | 30.6159 | 33.7953 | -20131.8877 | -4179.2995 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
4.7505 | 33.3204 | 4.8801 | 5.0785 | 26.5654 | -1.1851 | 0.01738 | 0.11186 | 0.10545 | -3.0244 | 0.00998 | -0.08572 | -85.6706 | -0.98346 | 31.1218 | 33.014 | -20132.9957 | -4179.3185 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00449 | 0 | 0
5.7507 | 33.3221 | 4.8795 | 5.0777 | 26.5689 | -1.1851 | 0.01938 | 0.1142 | 0.10091 | -3.0244 | 0.00606 | -0.08572 | -85.6478 | -0.98268 | 29.7816 | 33.7056 | -20134.1512 | -4179.2285 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
6.7507 | 33.3218 | 4.879 | 5.0775 | 26.574 | -1.1851 | 0.01782 | 0.11485 | 0.10356 | -3.0244 | 0.0077 | -0.08563 | -85.5801 | -0.98385 | 30.5639 | 33.8956 | -20135.192 | -4179.1943 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.0045 | 0 | 0
7.7507 | 33.322 | 4.8786 | 5.0772 | 26.5791 | -1.1851 | 0.0194 | 0.11458 | 0.09997 | -3.0244 | 0.00628 | -0.08584 | -85.5167 | -0.98468 | 29.5045 | 33.8181 | -20136.3665 | -4179.1471 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
8.7517 | 33.3228 | 4.8784 | 5.0772 | 26.5859 | -1.1851 | 0.02096 | 0.11536 | 0.10381 | -3.0244 | 0.00893 | -0.08571 | -85.4419 | -0.98549 | 30.639 | 34.0464 | -20138.0038 | -4179.1397 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0044 | 0.00451 | 0 | 0
9.7527 | 33.3237 | 4.8779 | 5.0772 | 26.5916 | -1.1851 | 0.02089 | 0.11301 | 0.10533 | -3.0244 | 0.006 | -0.08573 | -85.38 | -0.9879 | 31.0866 | 33.3526 | -20139.4653 | -4179.1057 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0044 | 0.0045 | 0 | 0
10.7537 | 33.3242 | 4.8773 | 5.0763 | 26.597 | -1.1851 | 0.01908 | 0.11188 | 0.10592 | -3.0244 | 0.00657 | -0.08568 | -85.3187 | -0.98691 | 31.2618 | 33.0196 | -20140.7455 | -4179.0182 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
11.7536 | 33.3251 | 4.8774 | 5.077 | 26.6021 | -1.1851 | 0.01683 | 0.11266 | 0.10398 | -3.0244 | 0.00802 | -0.0858 | -85.2645 | -0.98957 | 30.6877 | 33.2502 | -20142.0551 | -4179.0649 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00449 | 0 | 0
12.7533 | 33.3264 | 4.878 | 5.0765 | 26.607 | -1.1851 | 0.01593 | 0.10971 | 0.1136 | -3.0244 | 0.01014 | -0.08581 | -85.2185 | -0.98362 | 33.5286 | 32.3783 | -20143.4127 | -4179.0734 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00448 | 0 | 0
13.7533 | 33.3272 | 4.8767 | 5.0772 | 26.6108 | -1.1851 | 0.02167 | 0.11239 | 0.09119 | -3.0244 | 0.00937 | -0.08565 | -85.1804 | -0.99407 | 26.9137 | 33.1707 | -20144.4089 | -4179.0327 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00442 | 0.00449 | 0 | 0
14.7533 | 33.3274 | 4.8761 | 5.0765 | 26.614 | -1.1851 | 0.02043 | 0.11005 | 0.09475 | -3.0244 | 0.012 | -0.08573 | -85.1433 | -0.99346 | 27.9656 | 32.4814 | -20145.1564 | -4178.9574 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00439 | 0.00448 | 0 | 0
15.7533 | 33.3287 | 4.8771 | 5.0758 | 26.6166 | -1.1851 | 0.01917 | 0.11041 | 0.09929 | -3.0244 | 0.00805 | -0.08567 | -85.1251 | -0.98503 | 29.3035 | 32.5852 | -20145.998 | -4178.9751 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00437 | 0.00448 | 0 | 0
16.7533 | 33.3287 | 4.8763 | 5.0755 | 26.6196 | -1.1851 | 0.01979 | 0.11064 | 0.10435 | -3.0244 | 0.00755 | -0.0858 | -85.0885 | -0.98776 | 30.7974 | 32.6534 | -20146.6652 | -4178.9107 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00448 | 0 | 0
17.7533 | 33.3288 | 4.8762 | 5.0748 | 26.6196 | -1.1851 | 0.02012 | 0.11079 | 0.09672 | -3.0244 | 0.00429 | -0.08577 | -85.0887 | -0.98453 | 28.5466 | 32.6985 | -20146.6787 | -4178.8657 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00439 | 0.00449 | 0 | 0
18.7533 | 33.3298 | 4.8761 | 5.0744 | 26.62 | -1.1851 | 0.01661 | 0.10831 | 0.10065 | -3.0244 | 0.01122 | -0.08562 | -85.0966 | -0.98311 | 29.7045 | 31.966 | -20146.9923 | -4178.839 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00432 | 0.00447 | 0 | 0
19.7533 | 33.3298 | 4.8754 | 5.0737 | 26.6201 | -1.1851 | 0.01704 | 0.10784 | 0.1023 | -3.0244 | 0.00961 | -0.08583 | -85.0953 | -0.98286 | 30.1913 | 31.8268 | -20147.0147 | -4178.7522 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
20.7533 | 33.3303 | 4.8757 | 5.0736 | 26.6193 | -1.1851 | 0.0184 | 0.10836 | 0.09347 | -3.0244 | 0.00919 | -0.08576 | -85.1125 | -0.98135 | 27.5871 | 31.9822 | -20146.9342 | -4178.7607 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00447 | 0 | 0
21.7543 | 33.3304 | 4.8755 | 5.0736 | 26.6167 | -1.1851 | 0.01747 | 0.10714 | 0.10019 | -3.0244 | 0.00575 | -0.08573 | -85.1465 | -0.9817 | 29.5686 | 31.6219 | -20146.3836 | -4178.7504 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
22.7545 | 33.3303 | 4.8749 | 5.0738 | 26.614 | -1.1851 | 0.01864 | 0.107 | 0.09402 | -3.0244 | 0.00938 | -0.08568 | -85.1798 | -0.98614 | 27.7499 | 31.5806 | -20145.7839 | -4178.7236 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00447 | 0 | 0
23.7541 | 33.3313 | 4.8745 | 5.0723 | 26.6114 | -1.1851 | 0.01906 | 0.10845 | 0.09898 | -3.0244 | 0.00486 | -0.08581 | -85.2257 | -0.98099 | 29.2127 | 32.0091 | -20145.4299 | -4178.612 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00447 | 0 | 0
24.7538 | 33.3313 | 4.875 | 5.0727 | 26.6072 | -1.1851 | 0.01805 | 0.10526 | 0.09976 | -3.0244 | 0.00605 | -0.08582 | -85.2787 | -0.98039 | 29.4441 | 31.0649 | -20144.4979 | -4178.6677 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
25.7541 | 33.3304 | 4.8745 | 5.0724 | 26.6019 | -1.1851 | 0.01652 | 0.10253 | 0.09715 | -3.0244 | 0.00923 | -0.08577 | -85.3354 | -0.9809 | 28.6714 | 30.261 | -20143.1602 | -4178.6179 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00445 | 0 | 0
26.7537 | 33.3309 | 4.8732 | 5.0723 | 26.5967 | -1.1851 | 0.01857 | 0.10513 | 0.08657 | -3.0244 | 0.01031 | -0.08571 | -85.4074 | -0.98716 | 25.5507 | 31.0268 | -20142.1351 | -4178.5353 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00446 | 0 | 0
27.7547 | 33.3294 | 4.8725 | 5.0706 | 26.5906 | -1.1851 | 0.0198 | 0.10523 | 0.09045 | -3.0244 | 0.00557 | -0.08575 | -85.4651 | -0.98214 | 26.6943 | 31.0574 | -20140.4745 | -4178.3888 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00446 | 0 | 0
28.7538 | 33.3306 | 4.8725 | 5.0694 | 26.5832 | -1.1851 | 0.01721 | 0.10472 | 0.09778 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08567 | -85.5742 | -0.97619 | 28.86 | 30.9076 | -20139.125 | -4178.3222 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
29.7538 | 33.3297 | 4.8722 | 5.0696 | 26.5771 | -1.1851 | 0.01754 | 0.10575 | 0.09371 | -3.0244 | 0.00851 | -0.08568 | -85.6392 | -0.97843 | 27.6587 | 31.21 | -20137.5945 | -4178.3161 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
30.7547 | 33.3294 | 4.8719 | 5.0696 | 26.5718 | -1.1851 | 0.01738 | 0.10796 | 0.09837 | -3.0244 | 0.00531 | -0.08563 | -85.7045 | -0.98033 | 29.0322 | 31.8628 | -20136.3721 | -4178.2955 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00447 | 0 | 0
31.7548 | 33.3288 | 4.8715 | 5.0689 | 26.5668 | -1.1851 | 0.01847 | 0.10929 | 0.09382 | -3.0244 | 0.00806 | -0.08582 | -85.7601 | -0.97892 | 27.6885 | 32.2543 | -20135.1565 | -4178.2286 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00448 | 0 | 0
32.7555 | 33.33 | 4.8714 | 5.0685 | 26.5624 | -1.1851 | 0.01792 | 0.10931 | 0.10067 | -3.0244 | 0.00922 | -0.08574 | -85.8297 | -0.97701 | 29.7115 | 32.262 | -20134.4506 | -4178.1983 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
33.7561 | 33.3293 | 4.8703 | 5.0682 | 26.5604 | -1.1851 | 0.01899 | 0.11181 | 0.10193 | -3.0244 | 0.00469 | -0.08578 | -85.8477 | -0.98147 | 30.0849 | 32.9991 | -20133.853 | -4178.118 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
34.7563 | 33.3295 | 4.8703 | 5.0676 | 26.5595 | -1.1851 | 0.0175 | 0.10977 | 0.09901 | -3.0244 | 0.00879 | -0.08568 | -85.8618 | -0.97829 | 29.2229 | 32.3961 | -20133.7112 | -4178.0831 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
35.7563 | 33.3302 | 4.8696 | 5.0667 | 26.56 | -1.1851 | 0.01777 | 0.11166 | 0.09958 | -3.0244 | 0.00719 | -0.08573 | -85.8633 | -0.97701 | 29.3908 | 32.9555 | -20133.9545 | -4177.9819 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00449 | 0 | 0
36.7572 | 33.3301 | 4.8694 | 5.0663 | 26.5619 | -1.1851 | 0.02013 | 0.11477 | 0.09998 | -3.0244 | 0.00752 | -0.08573 | -85.8384 | -0.97611 | 29.5083 | 33.8725 | -20134.3745 | -4177.9491 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.0045 | 0 | 0
37.7572 | 33.3299 | 4.869 | 5.0662 | 26.5644 | -1.1851 | 0.01893 | 0.11291 | 0.10603 | -3.0244 | 0.00528 | -0.08574 | -85.8038 | -0.97796 | 31.2931 | 33.3238 | -20134.8788 | -4177.9211 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
38.7572 | 33.3303 | 4.8688 | 5.0663 | 26.567 | -1.1851 | 0.01909 | 0.11306 | 0.10765 | -3.0244 | 0.00628 | -0.08566 | -85.7754 | -0.97908 | 31.7722 | 33.368 | -20135.5142 | -4177.9096 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
39.7594 | 33.3301 | 4.868 | 5.0675 | 26.5716 | -1.1851 | 0.01859 | 0.11283 | 0.10772 | -3.0244 | 0.00791 | -0.0857 | -85.7152 | -0.9888 | 31.7924 | 33.3003 | -20136.469 | -4177.9403 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
40.7606 | 33.3308 | 4.8678 | 5.0665 | 26.5766 | -1.1851 | 0.01912 | 0.11341 | 0.10485 | -3.0244 | 0.00537 | -0.08578 | -85.6607 | -0.9848 | 30.9445 | 33.4732 | -20137.7092 | -4177.8661 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
41.7607 | 33.3301 | 4.8684 | 5.0662 | 26.5817 | -1.1851 | 0.01795 | 0.11297 | 0.11008 | -3.0244 | 0.00721 | -0.08581 | -85.588 | -0.9809 | 32.4884 | 33.3408 | -20138.6853 | -4177.8849 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.0045 | 0 | 0
42.7598 | 33.3313 | 4.8679 | 5.0667 | 26.5878 | -1.1851 | 0.01854 | 0.11496 | 0.11042 | -3.0244 | 0.00587 | -0.08584 | -85.5255 | -0.98567 | 32.5901 | 33.929 | -20140.2687 | -4177.8852 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.0045 | 0 | 0
43.7615 | 33.3315 | 4.8681 | 5.0678 | 26.5942 | -1.1851 | 0.01844 | 0.11407 | 0.10278 | -3.0244 | 0.00468 | -0.0857 | -85.4462 | -0.99015 | 30.3335 | 33.6679 | -20141.7098 | -4177.9638 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00435 | 0.0045 | 0 | 0
44.7617 | 33.3316 | 4.8686 | 5.0672 | 26.6005 | -1.1851 | 0.01821 | 0.11149 | 0.09816 | -3.0244 | 0.00952 | -0.08568 | -85.3678 | -0.98466 | 28.972 | 32.9061 | -20143.1147 | -4177.9557 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
45.7633 | 33.3333 | 4.8688 | 5.0681 | 26.6049 | -1.1851 | 0.02029 | 0.11321 | 0.10351 | -3.0244 | 0.00705 | -0.08575 | -85.3342 | -0.98812 | 30.5499 | 33.4129 | -20144.4525 | -4178.0197 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.0045 | 0 | 0
46.7642 | 33.334 | 4.8682 | 5.0677 | 26.6097 | -1.1851 | 0.01977 | 0.11123 | 0.10134 | -3.0244 | 0.00784 | -0.08575 | -85.2811 | -0.98892 | 29.9087 | 32.8296 | -20145.659 | -4177.9609 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00449 | 0 | 0
47.7662 | 33.3321 | 4.8677 | 5.0687 | 26.6146 | -1.1851 | 0.01823 | 0.11196 | 0.10449 | -3.0244 | 0.00862 | -0.08578 | -85.1961 | -0.99673 | 30.838 | 33.0429 | -20146.3004 | -4177.9918 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
48.7663 | 33.3331 | 4.8683 | 5.0678 | 26.6178 | -1.1851 | 0.01738 | 0.11157 | 0.10804 | -3.0244 | 0.00614 | -0.08573 | -85.1666 | -0.98922 | 31.8877 | 32.9301 | -20147.2198 | -4177.9752 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00449 | 0 | 0
49.7672 | 33.334 | 4.8678 | 5.0678 | 26.6201 | -1.1851 | 0.01899 | 0.11126 | 0.09737 | -3.0244 | 0.00934 | -0.08569 | -85.1483 | -0.99122 | 28.738 | 32.8361 | -20147.9214 | -4177.9467 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
50.7672 | 33.3343 | 4.8676 | 5.0681 | 26.6228 | -1.1851 | 0.01883 | 0.11097 | 0.09964 | -3.0244 | 0.00738 | -0.0858 | -85.118 | -0.99352 | 29.4084 | 32.7504 | -20148.5755 | -4177.9496 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
51.7672 | 33.335 | 4.8675 | 5.0664 | 26.6238 | -1.1851 | 0.01904 | 0.11091 | 0.10317 | -3.0244 | 0.00493 | -0.08583 | -85.1154 | -0.98619 | 30.4508 | 32.7326 | -20148.96 | -4177.8439 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
52.7672 | 33.3351 | 4.8669 | 5.067 | 26.6242 | -1.1851 | 0.01849 | 0.11061 | 0.1001 | -3.0244 | 0.00537 | -0.08577 | -85.1113 | -0.99183 | 29.5423 | 32.6453 | -20149.0593 | -4177.8448 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00448 | 0 | 0
53.7683 | 33.3345 | 4.8675 | 5.0672 | 26.6248 | -1.1851 | 0.01957 | 0.11124 | 0.1055 | -3.0244 | 0.00781 | -0.08585 | -85.0968 | -0.99018 | 31.1358 | 32.8305 | -20149.0508 | -4177.8951 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00449 | 0 | 0
54.7692 | 33.3355 | 4.8668 | 5.0671 | 26.6236 | -1.1851 | 0.01888 | 0.10897 | 0.09661 | -3.0244 | 0.00561 | -0.08571 | -85.1233 | -0.99283 | 28.5121 | 32.1621 | -20149.0097 | -4177.8413 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00448 | 0 | 0
55.7692 | 33.3362 | 4.8674 | 5.0662 | 26.6221 | -1.1851 | 0.01881 | 0.10916 | 0.09934 | -3.0244 | 0.0062 | -0.08581 | -85.1518 | -0.98591 | 29.3202 | 32.2168 | -20148.8519 | -4177.824 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00448 | 0 | 0
56.7692 | 33.3355 | 4.8669 | 5.0662 | 26.6196 | -1.1851 | 0.01963 | 0.10682 | 0.09403 | -3.0244 | 0.00917 | -0.08584 | -85.1746 | -0.98793 | 27.7505 | 31.5262 | -20148.1203 | -4177.7983 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00447 | 0 | 0
57.7695 | 33.3351 | 4.8667 | 5.0658 | 26.6173 | -1.1851 | 0.01973 | 0.10794 | 0.09742 | -3.0244 | 0.00621 | -0.08576 | -85.2 | -0.98717 | 28.7527 | 31.8562 | -20147.5539 | -4177.7592 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00447 | 0 | 0
58.7697 | 33.3353 | 4.8668 | 5.0657 | 26.613 | -1.1851 | 0.02024 | 0.10865 | 0.09403 | -3.0244 | 0.00749 | -0.08574 | -85.2558 | -0.98596 | 27.7511 | 32.0664 | -20146.6376 | -4177.7609 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00448 | 0 | 0
59.7702 | 33.3352 | 4.8661 | 5.0652 | 26.6086 | -1.1851 | 0.0183 | 0.10543 | 0.10214 | -3.0244 | 0.00623 | -0.08581 | -85.3114 | -0.98712 | 30.1461 | 31.117 | -20145.6787 | -4177.6911 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
60.7704 | 33.3347 | 4.8676 | 5.065 | 26.6018 | -1.1851 | 0.01923 | 0.10437 | 0.0883 | -3.0244 | 0.00667 | -0.0857 | -85.3901 | -0.97852 | 26.0611 | 30.8041 | -20144.0832 | -4177.7681 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00446 | 0 | 0
61.7713 | 33.3345 | 4.8666 | 5.0662 | 26.5966 | -1.1851 | 0.01734 | 0.10447 | 0.0959 | -3.0244 | 0.00752 | -0.08565 | -85.4546 | -0.98909 | 28.3036 | 30.8329 | -20142.9058 | -4177.7771 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
62.7707 | 33.3344 | 4.8667 | 5.0662 | 26.5906 | -1.1851 | 0.01954 | 0.1059 | 0.09052 | -3.0244 | 0.00955 | -0.08574 | -85.5287 | -0.989 | 26.716 | 31.2545 | -20141.5817 | -4177.7819 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00438 | 0.00446 | 0 | 0
63.7723 | 33.3336 | 4.8669 | 5.0664 | 26.5839 | -1.1851 | 0.01649 | 0.10681 | 0.09843 | -3.0244 | 0.00488 | -0.08578 | -85.6038 | -0.98885 | 29.0498 | 31.5241 | -20139.9181 | -4177.8105 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00447 | 0 | 0
64.7723 | 33.3332 | 4.8669 | 5.0655 | 26.5771 | -1.1851 | 0.01862 | 0.10699 | 0.09872 | -3.0244 | 0.00703 | -0.08577 | -85.6855 | -0.98491 | 29.1352 | 31.5783 | -20138.3553 | -4177.7538 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00447 | 0 | 0
65.7725 | 33.3325 | 4.8662 | 5.0654 | 26.5723 | -1.1851 | 0.01919 | 0.10972 | 0.09497 | -3.0244 | 0.00603 | -0.08578 | -85.7371 | -0.98769 | 28.0281 | 32.3812 | -20137.1616 | -4177.7044 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00448 | 0 | 0
66.7726 | 33.3332 | 4.8657 | 5.0649 | 26.5674 | -1.1851 | 0.01876 | 0.10892 | 0.10198 | -3.0244 | 0.00579 | -0.0858 | -85.808 | -0.98755 | 30.0971 | 32.1464 | -20136.2414 | -4177.6465 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00448 | 0 | 0
67.7734 | 33.3324 | 4.8663 | 5.0655 | 26.565 | -1.1851 | 0.01753 | 0.10986 | 0.10271 | -3.0244 | 0.00698 | -0.08578 | -85.8275 | -0.98723 | 30.3129 | 32.4251 | -20135.5501 | -4177.7177 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
68.7735 | 33.331 | 4.8662 | 5.0656 | 26.5636 | -1.1851 | 0.01845 | 0.11184 | 0.10158 | -3.0244 | 0.00757 | -0.0858 | -85.8275 | -0.98849 | 29.9794 | 33.0076 | -20134.9403 | -4177.7162 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
69.7738 | 33.3314 | 4.8661 | 5.0661 | 26.5633 | -1.1851 | 0.0194 | 0.11332 | 0.10046 | -3.0244 | 0.00634 | -0.0858 | -85.837 | -0.99156 | 29.6501 | 33.4448 | -20134.9277 | -4177.7429 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
70.7751 | 33.3317 | 4.8652 | 5.0653 | 26.5643 | -1.1851 | 0.01839 | 0.1116 | 0.10902 | -3.0244 | 0.00638 | -0.0857 | -85.8282 | -0.99195 | 32.1765 | 32.9388 | -20135.2502 | -4177.6447 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
71.7757 | 33.332 | 4.8653 | 5.065 | 26.5659 | -1.1851 | 0.01689 | 0.11288 | 0.10394 | -3.0244 | 0.00783 | -0.0858 | -85.8118 | -0.98979 | 30.6761 | 33.3153 | -20135.6322 | -4177.626 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.0045 | 0 | 0
72.7753 | 33.3316 | 4.8649 | 5.0653 | 26.5684 | -1.1851 | 0.0193 | 0.11354 | 0.1012 | -3.0244 | 0.00771 | -0.08576 | -85.7748 | -0.99322 | 29.8695 | 33.5112 | -20136.1076 | -4177.6252 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.0045 | 0 | 0
73.7759 | 33.3312 | 4.8656 | 5.0658 | 26.572 | -1.1851 | 0.01994 | 0.11521 | 0.10163 | -3.0244 | 0.00584 | -0.08582 | -85.7239 | -0.99225 | 29.9961 | 34.0016 | -20136.8191 | -4177.6952 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00451 | 0 | 0
74.7763 | 33.3299 | 4.8655 | 5.0657 | 26.577 | -1.1851 | 0.01948 | 0.11546 | 0.10335 | -3.0244 | 0.00599 | -0.08568 | -85.6439 | -0.99208 | 30.5016 | 34.0773 | -20137.6061 | -4177.6839 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00451 | 0 | 0
75.7763 | 33.3312 | 4.8639 | 5.0653 | 26.5815 | -1.1851 | 0.01732 | 0.11397 | 0.10311 | -3.0244 | 0.00846 | -0.08583 | -85.6036 | -0.99817 | 30.4303 | 33.6358 | -20138.866 | -4177.563 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.0045 | 0 | 0
76.7773 | 33.3306 | 4.8649 | 5.0656 | 26.5867 | -1.1851 | 0.01686 | 0.11224 | 0.1088 | -3.0244 | 0.00809 | -0.0857 | -85.5306 | -0.99529 | 32.1097 | 33.1251 | -20139.8975 | -4177.6414 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00449 | 0 | 0
77.7793 | 33.3303 | 4.8643 | 5.0646 | 26.5917 | -1.1851 | 0.01778 | 0.11264 | 0.10807 | -3.0244 | 0.00743 | -0.08575 | -85.4624 | -0.9931 | 31.8959 | 33.2446 | -20140.9135 | -4177.5415 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00449 | 0 | 0
78.7792 | 33.3307 | 4.8647 | 5.0644 | 26.5965 | -1.1851 | 0.01933 | 0.1115 | 0.11186 | -3.0244 | 0.00702 | -0.08583 | -85.4066 | -0.98985 | 33.0145 | 32.9087 | -20142.0479 | -4177.5561 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
79.7813 | 33.3312 | 4.8639 | 5.0644 | 26.6012 | -1.1851 | 0.0206 | 0.11088 | 0.09961 | -3.0244 | 0.00989 | -0.08559 | -85.355 | -0.99385 | 29.3982 | 32.7257 | -20143.1824 | -4177.5109 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0044 | 0.00449 | 0 | 0
80.7812 | 33.3302 | 4.8647 | 5.0649 | 26.6049 | -1.1851 | 0.0186 | 0.11119 | 0.10586 | -3.0244 | 0.00491 | -0.08582 | -85.2941 | -0.99248 | 31.2434 | 32.8164 | -20143.7705 | -4177.588 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
81.7816 | 33.3304 | 4.8649 | 5.0643 | 26.6092 | -1.1851 | 0.01932 | 0.1113 | 0.09948 | -3.0244 | 0.00885 | -0.08573 | -85.2428 | -0.98811 | 29.3615 | 32.8495 | -20144.7617 | -4177.5636 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00437 | 0.00449 | 0 | 0
82.7822 | 33.3303 | 4.8641 | 5.0633 | 26.6116 | -1.1851 | 0.01873 | 0.10971 | 0.0963 | -3.0244 | 0.0086 | -0.08563 | -85.2105 | -0.98767 | 28.4228 | 32.3793 | -20145.2385 | -4177.4582 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00448 | 0 | 0
83.7835 | 33.3306 | 4.8643 | 5.0637 | 26.6145 | -1.1851 | 0.01959 | 0.1127 | 0.09935 | -3.0244 | 0.00627 | -0.08573 | -85.1775 | -0.98832 | 29.321 | 33.261 | -20145.9531 | -4177.4942 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00449 | 0 | 0
84.7829 | 33.3301 | 4.8645 | 5.0628 | 26.6162 | -1.1851 | 0.01893 | 0.11125 | 0.1029 | -3.0244 | 0.00485 | -0.08581 | -85.1496 | -0.98306 | 30.3701 | 32.8342 | -20146.2327 | -4177.4484 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
85.7829 | 33.3296 | 4.8633 | 5.0632 | 26.617 | -1.1851 | 0.01839 | 0.1103 | 0.09945 | -3.0244 | 0.00509 | -0.08575 | -85.1334 | -0.9908 | 29.353 | 32.5529 | -20146.2757 | -4177.4044 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00448 | 0 | 0
86.7835 | 33.33 | 4.8636 | 5.0626 | 26.6174 | -1.1851 | 0.01786 | 0.10963 | 0.09983 | -3.0244 | 0.00499 | -0.0857 | -85.1336 | -0.98689 | 29.464 | 32.3561 | -20146.4605 | -4177.3864 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00448 | 0 | 0
87.7832 | 33.3294 | 4.8632 | 5.0625 | 26.617 | -1.1851 | 0.02048 | 0.10999 | 0.10227 | -3.0244 | 0.00746 | -0.08576 | -85.1299 | -0.98808 | 30.1829 | 32.4621 | -20146.2502 | -4177.3497 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00439 | 0.00448 | 0 | 0
88.7828 | 33.3291 | 4.864 | 5.0629 | 26.6154 | -1.1851 | 0.01768 | 0.10596 | 0.09657 | -3.0244 | 0.00989 | -0.08569 | -85.1472 | -0.98603 | 28.5002 | 31.273 | -20145.8314 | -4177.4255 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
89.7832 | 33.3283 | 4.8631 | 5.0629 | 26.6124 | -1.1851 | 0.01836 | 0.10794 | 0.09997 | -3.0244 | 0.00611 | -0.08574 | -85.1743 | -0.99042 | 29.5058 | 31.8586 | -20145.0018 | -4177.3728 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00447 | 0 | 0
90.7833 | 33.3279 | 4.863 | 5.0626 | 26.6093 | -1.1851 | 0.01788 | 0.10647 | 0.10055 | -3.0244 | 0.00637 | -0.08571 | -85.2096 | -0.98953 | 29.6754 | 31.4236 | -20144.2192 | -4177.3453 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
91.7833 | 33.3272 | 4.8629 | 5.0622 | 26.6063 | -1.1851 | 0.01668 | 0.10724 | 0.09882 | -3.0244 | 0.008 | -0.08574 | -85.2374 | -0.98772 | 29.1664 | 31.65 | -20143.4254 | -4177.3179 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00447 | 0 | 0
92.7834 | 33.3266 | 4.8635 | 5.0625 | 26.6013 | -1.1851 | 0.01834 | 0.10445 | 0.0956 | -3.0244 | 0.0045 | -0.08576 | -85.2947 | -0.98654 | 28.2152 | 30.8265 | -20142.1897 | -4177.377 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
93.7834 | 33.3258 | 4.8625 | 5.063 | 26.5962 | -1.1851 | 0.0179 | 0.10255 | 0.09962 | -3.0244 | 0.0068 | -0.08564 | -85.3497 | -0.99421 | 29.4032 | 30.2679 | -20140.906 | -4177.3456 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00445 | 0 | 0
94.7833 | 33.3247 | 4.8627 | 5.0622 | 26.5908 | -1.1851 | 0.01834 | 0.10435 | 0.09634 | -3.0244 | 0.00706 | -0.08571 | -85.4033 | -0.98864 | 28.4323 | 30.7991 | -20139.5069 | -4177.3069 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00446 | 0 | 0
95.7834 | 33.3237 | 4.8632 | 5.0622 | 26.5845 | -1.1851 | 0.01767 | 0.10572 | 0.0937 | -3.0244 | 0.00717 | -0.08564 | -85.4707 | -0.98686 | 27.6539 | 31.2029 | -20137.8958 | -4177.3389 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00446 | 0 | 0
96.7834 | 33.3225 | 4.8629 | 5.0623 | 26.5769 | -1.1851 | 0.01711 | 0.10541 | 0.09885 | -3.0244 | 0.00719 | -0.08573 | -85.5509 | -0.98877 | 29.1743 | 31.1094 | -20135.982 | -4177.3251 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00446 | 0 | 0
97.7837 | 33.3223 | 4.8636 | 5.0625 | 26.5704 | -1.1851 | 0.01979 | 0.10698 | 0.09989 | -3.0244 | 0.01122 | -0.08569 | -85.6313 | -0.98627 | 29.4812 | 31.5743 | -20134.5093 | -4177.3771 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00404 | 0.00438 | 0.00447 | 0 | 0
98.7845 | 33.3209 | 4.864 | 5.0627 | 26.5656 | -1.1851 | 0.01843 | 0.10863 | 0.09693 | -3.0244 | 0.00684 | -0.08571 | -85.6748 | -0.98483 | 28.6084 | 32.0619 | -20133.1581 | -4177.4162 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00448 | 0 | 0
99.7846 | 33.3196 | 4.8636 | 5.0619 | 26.5607 | -1.1851 | 0.01746 | 0.10745 | 0.09915 | -3.0244 | 0.00856 | -0.08571 | -85.7206 | -0.98309 | 29.2633 | 31.7138 | -20131.8051 | -4177.3372 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00447 | 0 | 0
100.7846 | 33.3188 | 4.8638 | 5.0625 | 26.5575 | -1.1851 | 0.01809 | 0.11074 | 0.09804 | -3.0244 | 0.00495 | -0.08572 | -85.7509 | -0.9852 | 28.9357 | 32.6833 | -20130.9531 | -4177.3917 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00449 | 0 | 0
101.7844 | 33.3179 | 4.8635 | 5.0634 | 26.5553 | -1.1851 | 0.0186 | 0.11079 | 0.10525 | -3.0244 | 0.00669 | -0.08572 | -85.7678 | -0.99118 | 31.064 | 32.6984 | -20130.2444 | -4177.4271 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.00449 | 0 | 0
| 32.9994 | 4.8208 | 5.0179 | 26.3295 | -1.1851 | 0.016344 | 0.10035 | 0.07474

## Mfr_22%
11/04/2024 11:10:26Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.744 | 33.3664 | 4.8494 | 5.0459 | 26.0972 | -1.1851 | 0.01783 | 0.09651 | 0.08348 | -3.0244 | 0.00553 | -0.08581 | -92.1926 | -0.97453 | 24.638 | 28.4833 | -20040.906 | -4175.5424 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00442 | 0 | 0
3.7448 | 33.368 | 4.8499 | 5.0464 | 26.1015 | -1.1851 | 0.01747 | 0.09821 | 0.08578 | -3.0244 | 0.00501 | -0.08572 | -92.1576 | -0.97414 | 25.3184 | 28.986 | -20042.1823 | -4175.6 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00443 | 0 | 0
4.7447 | 33.3687 | 4.8498 | 5.0467 | 26.109 | -1.1851 | 0.01553 | 0.09591 | 0.08861 | -3.0244 | 0.00562 | -0.08566 | -92.0735 | -0.976 | 26.1523 | 28.3069 | -20043.9778 | -4175.6109 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
5.7441 | 33.3695 | 4.8501 | 5.047 | 26.1156 | -1.1851 | 0.01731 | 0.098 | 0.09203 | -3.0244 | 0.00803 | -0.08572 | -91.9992 | -0.97587 | 27.1629 | 28.9223 | -20045.5839 | -4175.6496 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
6.7444 | 33.3706 | 4.8506 | 5.0471 | 26.1223 | -1.1851 | 0.017 | 0.09948 | 0.08112 | -3.0244 | 0.00907 | -0.08579 | -91.9271 | -0.9738 | 23.9422 | 29.3601 | -20047.2808 | -4175.685 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
7.7445 | 33.3711 | 4.8504 | 5.0476 | 26.1302 | -1.1851 | 0.01628 | 0.09945 | 0.08315 | -3.0244 | 0.00583 | -0.08573 | -91.8342 | -0.97784 | 24.5408 | 29.352 | -20049.1157 | -4175.7049 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
8.7443 | 33.3716 | 4.8511 | 5.0479 | 26.1363 | -1.1851 | 0.01844 | 0.09691 | 0.08719 | -3.0244 | 0.00709 | -0.08577 | -91.7628 | -0.97584 | 25.7322 | 28.603 | -20050.5544 | -4175.765 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00442 | 0 | 0
9.7441 | 33.3735 | 4.8522 | 5.0489 | 26.143 | -1.1851 | 0.01651 | 0.09797 | 0.08388 | -3.0244 | 0.00996 | -0.08577 | -91.702 | -0.97528 | 24.7564 | 28.9142 | -20052.4171 | -4175.8877 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00443 | 0 | 0
10.7445 | 33.3745 | 4.8528 | 5.0493 | 26.1494 | -1.1851 | 0.01779 | 0.09719 | 0.08778 | -3.0244 | 0.00875 | -0.08582 | -91.6341 | -0.97428 | 25.9066 | 28.6849 | -20054.0402 | -4175.9456 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00442 | 0 | 0
11.7451 | 33.3751 | 4.8537 | 5.0497 | 26.1557 | -1.1851 | 0.01746 | 0.09773 | 0.08374 | -3.0244 | 0.00876 | -0.0858 | -91.5604 | -0.97186 | 24.7138 | 28.8449 | -20055.5525 | -4176.0235 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00443 | 0 | 0
12.7452 | 33.3761 | 4.8532 | 5.0499 | 26.1603 | -1.1851 | 0.01599 | 0.09504 | 0.08802 | -3.0244 | 0.00488 | -0.08571 | -91.5152 | -0.97503 | 25.9771 | 28.0499 | -20056.7797 | -4176.0019 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
13.7475 | 33.3764 | 4.8527 | 5.0505 | 26.1643 | -1.1851 | 0.01836 | 0.09697 | 0.08905 | -3.0244 | 0.0098 | -0.08571 | -91.4679 | -0.98076 | 26.2814 | 28.6192 | -20057.7176 | -4176.0138 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00442 | 0 | 0
14.7484 | 33.3774 | 4.8542 | 5.0506 | 26.1676 | -1.1851 | 0.01691 | 0.09496 | 0.08812 | -3.0244 | 0.00904 | -0.0858 | -91.4402 | -0.97379 | 26.0072 | 28.0256 | -20058.6492 | -4176.1095 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
15.7492 | 33.3777 | 4.8539 | 5.0506 | 26.1709 | -1.1851 | 0.01785 | 0.09462 | 0.08599 | -3.0244 | 0.01065 | -0.08568 | -91.4016 | -0.97516 | 25.3783 | 27.9267 | -20059.4442 | -4176.0917 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00441 | 0 | 0
16.7514 | 33.3786 | 4.8534 | 5.0514 | 26.1742 | -1.1851 | 0.01809 | 0.09565 | 0.08479 | -3.0244 | 0.00739 | -0.08577 | -91.3718 | -0.98134 | 25.0254 | 28.23 | -20060.3504 | -4176.1051 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00442 | 0 | 0
17.7516 | 33.3786 | 4.8534 | 5.0511 | 26.1754 | -1.1851 | 0.01719 | 0.09449 | 0.08075 | -3.0244 | 0.00948 | -0.0857 | -91.3556 | -0.98028 | 23.8331 | 27.8873 | -20060.5938 | -4176.0889 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
18.7516 | 33.3786 | 4.8547 | 5.0511 | 26.1758 | -1.1851 | 0.01711 | 0.09463 | 0.08272 | -3.0244 | 0.00524 | -0.08568 | -91.3511 | -0.9735 | 24.4143 | 27.9292 | -20060.6979 | -4176.1676 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
19.7517 | 33.3789 | 4.8553 | 5.0521 | 26.1752 | -1.1851 | 0.01748 | 0.09422 | 0.08535 | -3.0244 | 0.00808 | -0.08574 | -91.3614 | -0.97561 | 25.1914 | 27.8093 | -20060.6323 | -4176.2583 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00441 | 0 | 0
20.7524 | 33.3794 | 4.855 | 5.0526 | 26.1752 | -1.1851 | 0.01704 | 0.09434 | 0.07934 | -3.0244 | 0.00655 | -0.08581 | -91.3692 | -0.97962 | 23.4173 | 27.8425 | -20060.7481 | -4176.2725 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
21.7526 | 33.3791 | 4.8554 | 5.0522 | 26.1735 | -1.1851 | 0.01657 | 0.09447 | 0.07807 | -3.0244 | 0.00792 | -0.08579 | -91.386 | -0.97552 | 23.0416 | 27.8815 | -20060.316 | -4176.2782 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
22.753 | 33.3789 | 4.8552 | 5.0529 | 26.1714 | -1.1851 | 0.01658 | 0.09458 | 0.08536 | -3.0244 | 0.00603 | -0.08586 | -91.4096 | -0.98012 | 25.1943 | 27.9133 | -20059.8021 | -4176.3011 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
23.7539 | 33.3784 | 4.8561 | 5.0533 | 26.1684 | -1.1851 | 0.01485 | 0.09159 | 0.07742 | -3.0244 | 0.00449 | -0.08582 | -91.4409 | -0.97734 | 22.849 | 27.0327 | -20059.0452 | -4176.3839 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
24.7545 | 33.3786 | 4.856 | 5.0538 | 26.164 | -1.1851 | 0.016 | 0.09145 | 0.07642 | -3.0244 | 0.00679 | -0.08577 | -91.5005 | -0.9805 | 22.5557 | 26.9912 | -20058.1364 | -4176.4071 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
25.7548 | 33.3786 | 4.8567 | 5.0541 | 26.1608 | -1.1851 | 0.0162 | 0.09114 | 0.07443 | -3.0244 | 0.00697 | -0.08578 | -91.54 | -0.97866 | 21.9664 | 26.8993 | -20057.4219 | -4176.463 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
26.7543 | 33.378 | 4.8571 | 5.0532 | 26.1562 | -1.1851 | 0.01584 | 0.0891 | 0.0803 | -3.0244 | 0.0081 | -0.08577 | -91.5917 | -0.97226 | 23.7008 | 26.2961 | -20056.2884 | -4176.4315 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
27.7545 | 33.3768 | 4.859 | 5.0546 | 26.1497 | -1.1851 | 0.01468 | 0.08882 | 0.07485 | -3.0244 | 0.00681 | -0.08578 | -91.6589 | -0.96961 | 22.0919 | 26.2137 | -20054.5964 | -4176.6295 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00438 | 0 | 0
28.7548 | 33.3772 | 4.8571 | 5.0546 | 26.1426 | -1.1851 | 0.01652 | 0.09068 | 0.07755 | -3.0244 | 0.00839 | -0.08575 | -91.7533 | -0.9792 | 22.8875 | 26.7627 | -20053.1595 | -4176.5158 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00439 | 0 | 0
29.7551 | 33.3762 | 4.8569 | 5.0547 | 26.1375 | -1.1851 | 0.01632 | 0.09056 | 0.08313 | -3.0244 | 0.00798 | -0.08577 | -91.8061 | -0.9804 | 24.5339 | 26.7288 | -20051.8145 | -4176.5108 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00439 | 0 | 0
30.7551 | 33.376 | 4.8575 | 5.0549 | 26.1304 | -1.1851 | 0.0165 | 0.09309 | 0.0758 | -3.0244 | 0.00705 | -0.08571 | -91.8934 | -0.97884 | 22.3709 | 27.4734 | -20050.252 | -4176.5593 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
31.7556 | 33.3751 | 4.8593 | 5.056 | 26.1246 | -1.1851 | 0.01525 | 0.09271 | 0.08116 | -3.0244 | 0.00906 | -0.08576 | -91.9556 | -0.97526 | 23.9538 | 27.3623 | -20048.7748 | -4176.7374 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
32.7565 | 33.3745 | 4.8591 | 5.056 | 26.1194 | -1.1851 | 0.01679 | 0.09448 | 0.08506 | -3.0244 | 0.00914 | -0.08581 | -92.0141 | -0.97611 | 25.1034 | 27.884 | -20047.496 | -4176.7185 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
33.7574 | 33.3744 | 4.8587 | 5.0558 | 26.116 | -1.1851 | 0.01626 | 0.09519 | 0.0834 | -3.0244 | 0.00755 | -0.08564 | -92.0555 | -0.97688 | 24.6157 | 28.0934 | -20046.7549 | -4176.6862 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
34.7574 | 33.3745 | 4.8595 | 5.0565 | 26.1142 | -1.1851 | 0.01598 | 0.09647 | 0.0824 | -3.0244 | 0.00627 | -0.08569 | -92.0795 | -0.97631 | 24.3199 | 28.4716 | -20046.3821 | -4176.7779 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
35.7584 | 33.3732 | 4.8601 | 5.0573 | 26.1142 | -1.1851 | 0.0155 | 0.09617 | 0.08641 | -3.0244 | 0.00528 | -0.08571 | -92.0631 | -0.97752 | 25.5021 | 28.3847 | -20046.1033 | -4176.8608 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00442 | 0 | 0
36.7585 | 33.3729 | 4.8598 | 5.0578 | 26.1144 | -1.1851 | 0.01505 | 0.09578 | 0.09171 | -3.0244 | 0.00788 | -0.08573 | -92.0565 | -0.98124 | 27.0667 | 28.268 | -20046.0696 | -4176.8727 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00442 | 0 | 0
37.7585 | 33.3725 | 4.8596 | 5.0586 | 26.1156 | -1.1851 | 0.01734 | 0.09727 | 0.08487 | -3.0244 | 0.00539 | -0.08573 | -92.0369 | -0.98639 | 25.048 | 28.7077 | -20046.2291 | -4176.9034 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00442 | 0 | 0
38.7584 | 33.3731 | 4.8601 | 5.0586 | 26.119 | -1.1851 | 0.01619 | 0.0981 | 0.09118 | -3.0244 | 0.00795 | -0.0857 | -92.0009 | -0.98413 | 26.9102 | 28.9526 | -20047.1302 | -4176.939 | 0.00415 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
39.7584 | 33.3728 | 4.861 | 5.059 | 26.1224 | -1.1851 | 0.01664 | 0.09735 | 0.09071 | -3.0244 | 0.00789 | -0.08583 | -91.9548 | -0.98169 | 26.772 | 28.7308 | -20047.7924 | -4177.013 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
40.7584 | 33.3719 | 4.8607 | 5.0602 | 26.1278 | -1.1851 | 0.01604 | 0.0978 | 0.09208 | -3.0244 | 0.00703 | -0.08576 | -91.8742 | -0.98892 | 27.1767 | 28.8636 | -20048.791 | -4177.063 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
41.7586 | 33.3729 | 4.861 | 5.0602 | 26.1323 | -1.1851 | 0.01613 | 0.09969 | 0.08647 | -3.0244 | 0.00639 | -0.08578 | -91.8289 | -0.98747 | 25.5212 | 29.4238 | -20049.9764 | -4177.089 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
42.7585 | 33.3725 | 4.8614 | 5.0604 | 26.1376 | -1.1851 | 0.0163 | 0.09844 | 0.08504 | -3.0244 | 0.00496 | -0.0859 | -91.7575 | -0.9864 | 25.0996 | 29.0523 | -20051.0173 | -4177.1238 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
43.7595 | 33.3712 | 4.8625 | 5.0601 | 26.1424 | -1.1851 | 0.01639 | 0.09759 | 0.08522 | -3.0244 | 0.00691 | -0.08574 | -91.6798 | -0.97969 | 25.1514 | 28.8031 | -20051.8007 | -4177.1721 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
44.7598 | 33.3713 | 4.8628 | 5.0611 | 26.1491 | -1.1851 | 0.01661 | 0.09674 | 0.08731 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08574 | -91.5964 | -0.98307 | 25.7692 | 28.5517 | -20053.2704 | -4177.2426 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
45.7608 | 33.3722 | 4.8627 | 5.0615 | 26.1544 | -1.1851 | 0.01589 | 0.0987 | 0.08378 | -3.0244 | 0.00608 | -0.08584 | -91.5406 | -0.98542 | 24.7263 | 29.1294 | -20054.6497 | -4177.2664 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00443 | 0 | 0
46.7606 | 33.372 | 4.8626 | 5.0623 | 26.1584 | -1.1851 | 0.01792 | 0.09693 | 0.08633 | -3.0244 | 0.00709 | -0.08578 | -91.4877 | -0.98997 | 25.4802 | 28.6087 | -20055.4722 | -4177.3059 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00442 | 0 | 0
47.7601 | 33.3714 | 4.8633 | 5.0625 | 26.164 | -1.1851 | 0.01817 | 0.09611 | 0.08644 | -3.0244 | 0.00715 | -0.08567 | -91.4086 | -0.98738 | 25.5109 | 28.3658 | -20056.541 | -4177.359 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00442 | 0 | 0
48.7607 | 33.3714 | 4.8638 | 5.0629 | 26.167 | -1.1851 | 0.01772 | 0.09642 | 0.08397 | -3.0244 | 0.00563 | -0.0857 | -91.3707 | -0.98723 | 24.7831 | 28.4583 | -20057.2195 | -4177.4162 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00442 | 0 | 0
49.7605 | 33.3719 | 4.8643 | 5.0629 | 26.1698 | -1.1851 | 0.01766 | 0.09633 | 0.08616 | -3.0244 | 0.0068 | -0.08569 | -91.3417 | -0.98431 | 25.4295 | 28.4296 | -20057.9124 | -4177.447 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00442 | 0 | 0
50.7604 | 33.3713 | 4.8642 | 5.0633 | 26.1724 | -1.1851 | 0.01742 | 0.09641 | 0.08248 | -3.0244 | 0.00468 | -0.08575 | -91.3007 | -0.98692 | 24.3439 | 28.4543 | -20058.3755 | -4177.4584 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00433 | 0.00442 | 0 | 0
51.7612 | 33.3716 | 4.865 | 5.0633 | 26.1739 | -1.1851 | 0.01578 | 0.09512 | 0.08709 | -3.0244 | 0.00848 | -0.08572 | -91.2851 | -0.9833 | 25.7038 | 28.0736 | -20058.7646 | -4177.5096 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
52.7617 | 33.3716 | 4.8647 | 5.0632 | 26.1751 | -1.1851 | 0.01583 | 0.09504 | 0.08615 | -3.0244 | 0.01058 | -0.08574 | -91.2707 | -0.98409 | 25.4252 | 28.0499 | -20059.0123 | -4177.4814 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
53.7629 | 33.3702 | 4.8651 | 5.0643 | 26.1755 | -1.1851 | 0.01706 | 0.09395 | 0.08233 | -3.0244 | 0.0071 | -0.08575 | -91.2476 | -0.98793 | 24.2979 | 27.7291 | -20058.7948 | -4177.5754 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
54.7626 | 33.3704 | 4.8656 | 5.0646 | 26.1737 | -1.1851 | 0.01534 | 0.09262 | 0.0804 | -3.0244 | 0.00542 | -0.08572 | -91.2717 | -0.98643 | 23.7292 | 27.3361 | -20058.4554 | -4177.6276 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
55.7628 | 33.369 | 4.8652 | 5.0635 | 26.1726 | -1.1851 | 0.01696 | 0.09402 | 0.07783 | -3.0244 | 0.0061 | -0.08585 | -91.2686 | -0.98286 | 22.9699 | 27.7484 | -20057.8969 | -4177.5351 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
56.7632 | 33.3689 | 4.8662 | 5.0647 | 26.17 | -1.1851 | 0.01707 | 0.09415 | 0.07926 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08587 | -91.3019 | -0.98425 | 23.3914 | 27.7876 | -20057.3187 | -4177.6626 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
57.7635 | 33.3687 | 4.8662 | 5.0647 | 26.1664 | -1.1851 | 0.01752 | 0.0922 | 0.08262 | -3.0244 | 0.00677 | -0.08569 | -91.3435 | -0.98443 | 24.3853 | 27.2108 | -20056.4737 | -4177.6647 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.0044 | 0 | 0
58.7636 | 33.3683 | 4.8665 | 5.0645 | 26.1626 | -1.1851 | 0.01649 | 0.09107 | 0.0786 | -3.0244 | 0.00769 | -0.08582 | -91.3868 | -0.98183 | 23.1984 | 26.8772 | -20055.5764 | -4177.6706 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00439 | 0 | 0
59.7641 | 33.3666 | 4.8665 | 5.0654 | 26.158 | -1.1851 | 0.0156 | 0.09003 | 0.07615 | -3.0244 | 0.01053 | -0.08565 | -91.4239 | -0.98596 | 22.4753 | 26.5717 | -20054.1945 | -4177.7246 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00439 | 0 | 0
60.7648 | 33.3659 | 4.8667 | 5.0656 | 26.1517 | -1.1851 | 0.01661 | 0.08946 | 0.07588 | -3.0244 | 0.00546 | -0.08568 | -91.4934 | -0.98589 | 22.3956 | 26.4039 | -20052.6742 | -4177.75 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00439 | 0 | 0
61.7647 | 33.365 | 4.8668 | 5.0659 | 26.1456 | -1.1851 | 0.01721 | 0.09195 | 0.08161 | -3.0244 | 0.00689 | -0.08573 | -91.5612 | -0.98698 | 24.0866 | 27.1365 | -20051.1525 | -4177.7676 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
62.7646 | 33.3639 | 4.8677 | 5.0659 | 26.139 | -1.1851 | 0.01525 | 0.09247 | 0.07926 | -3.0244 | 0.00926 | -0.08574 | -91.63 | -0.98299 | 23.3931 | 27.2915 | -20049.4621 | -4177.8255 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
63.764 | 33.3637 | 4.8676 | 5.0661 | 26.1326 | -1.1851 | 0.01543 | 0.093 | 0.08438 | -3.0244 | 0.00444 | -0.08578 | -91.708 | -0.98399 | 24.9044 | 27.4466 | -20048.0294 | -4177.8328 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00401 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
64.7646 | 33.3622 | 4.8681 | 5.0663 | 26.1254 | -1.1851 | 0.01564 | 0.09342 | 0.08365 | -3.0244 | 0.0052 | -0.08567 | -91.7808 | -0.98256 | 24.6877 | 27.5708 | -20046.1409 | -4177.8683 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
65.7648 | 33.3612 | 4.8689 | 5.0661 | 26.1207 | -1.1851 | 0.01526 | 0.09454 | 0.08404 | -3.0244 | 0.00815 | -0.08576 | -91.8284 | -0.97751 | 24.8035 | 27.9028 | -20044.9037 | -4177.908 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00441 | 0 | 0
66.7649 | 33.3604 | 4.8689 | 5.0667 | 26.1181 | -1.1851 | 0.01678 | 0.09479 | 0.08745 | -3.0244 | 0.00649 | -0.0858 | -91.8519 | -0.98063 | 25.8107 | 27.9774 | -20044.1448 | -4177.9459 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
67.7643 | 33.3599 | 4.8678 | 5.0665 | 26.1159 | -1.1851 | 0.01543 | 0.09484 | 0.08406 | -3.0244 | 0.00609 | -0.08573 | -91.8724 | -0.985 | 24.8084 | 27.991 | -20043.5407 | -4177.8657 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00441 | 0 | 0
68.7647 | 33.3597 | 4.868 | 5.0669 | 26.114 | -1.1851 | 0.01625 | 0.09674 | 0.08826 | -3.0244 | 0.00613 | -0.08565 | -91.8943 | -0.98593 | 26.0491 | 28.5525 | -20043.0874 | -4177.9004 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00442 | 0 | 0
69.7648 | 33.3581 | 4.8694 | 5.0672 | 26.1138 | -1.1851 | 0.01747 | 0.09663 | 0.08435 | -3.0244 | 0.00776 | -0.08575 | -91.8765 | -0.98014 | 24.8941 | 28.5193 | -20042.7007 | -4178.0051 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00442 | 0 | 0
70.7653 | 33.3577 | 4.8694 | 5.0679 | 26.1146 | -1.1851 | 0.01685 | 0.09723 | 0.08336 | -3.0244 | 0.00683 | -0.08574 | -91.8616 | -0.98417 | 24.6021 | 28.6949 | -20042.796 | -4178.0441 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
71.7664 | 33.3571 | 4.8696 | 5.0689 | 26.117 | -1.1851 | 0.01717 | 0.09792 | 0.08587 | -3.0244 | 0.00647 | -0.08575 | -91.8227 | -0.98762 | 25.3436 | 28.9009 | -20043.1726 | -4178.1162 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
72.7664 | 33.3567 | 4.8695 | 5.0686 | 26.1211 | -1.1851 | 0.01668 | 0.09662 | 0.08387 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08565 | -91.7665 | -0.9874 | 24.7539 | 28.5178 | -20044.0029 | -4178.0959 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
73.7685 | 33.356 | 4.8698 | 5.069 | 26.125 | -1.1851 | 0.01798 | 0.09931 | 0.08942 | -3.0244 | 0.00941 | -0.08574 | -91.7079 | -0.98752 | 26.3907 | 29.3099 | -20044.7006 | -4178.1374 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00435 | 0.00443 | 0 | 0
74.7685 | 33.3553 | 4.8709 | 5.0698 | 26.1287 | -1.1851 | 0.0171 | 0.10002 | 0.08791 | -3.0244 | 0.00568 | -0.08568 | -91.6513 | -0.98621 | 25.946 | 29.5194 | -20045.3379 | -4178.2528 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00444 | 0 | 0
75.7695 | 33.3554 | 4.8709 | 5.0694 | 26.134 | -1.1851 | 0.01712 | 0.09835 | 0.09116 | -3.0244 | 0.00711 | -0.08577 | -91.5857 | -0.98403 | 26.9049 | 29.0264 | -20046.511 | -4178.2287 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
76.7695 | 33.3557 | 4.8709 | 5.0704 | 26.1395 | -1.1851 | 0.01785 | 0.09836 | 0.08655 | -3.0244 | 0.00906 | -0.08573 | -91.5193 | -0.9887 | 25.5438 | 29.0305 | -20047.801 | -4178.2859 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00443 | 0 | 0
77.77 | 33.3549 | 4.8711 | 5.0698 | 26.1443 | -1.1851 | 0.01698 | 0.09862 | 0.08545 | -3.0244 | 0.00585 | -0.08586 | -91.4483 | -0.98511 | 25.2209 | 29.1057 | -20048.6521 | -4178.2558 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00443 | 0 | 0
78.7707 | 33.3549 | 4.8721 | 5.0698 | 26.1493 | -1.1851 | 0.0175 | 0.09501 | 0.08984 | -3.0244 | 0.0084 | -0.0857 | -91.3844 | -0.98016 | 26.5142 | 28.0418 | -20049.7508 | -4178.3215 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00434 | 0.00441 | 0 | 0
79.7701 | 33.3549 | 4.8718 | 5.0706 | 26.1533 | -1.1851 | 0.0149 | 0.09527 | 0.08767 | -3.0244 | 0.0056 | -0.08571 | -91.3344 | -0.98556 | 25.8754 | 28.1193 | -20050.6258 | -4178.3479 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00441 | 0 | 0
80.7715 | 33.3539 | 4.872 | 5.0711 | 26.1567 | -1.1851 | 0.01691 | 0.09677 | 0.08029 | -3.0244 | 0.00432 | -0.08576 | -91.2795 | -0.9872 | 23.6972 | 28.5604 | -20051.1378 | -4178.393 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
81.7716 | 33.3539 | 4.8719 | 5.0717 | 26.1592 | -1.1851 | 0.01643 | 0.09609 | 0.08022 | -3.0244 | 0.00649 | -0.08573 | -91.2464 | -0.99043 | 23.6763 | 28.3594 | -20051.6863 | -4178.4214 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00442 | 0 | 0
82.7717 | 33.3527 | 4.8717 | 5.0706 | 26.1619 | -1.1851 | 0.01626 | 0.09521 | 0.08409 | -3.0244 | 0.00744 | -0.08573 | -91.1976 | -0.98626 | 24.8173 | 28.1014 | -20052.0293 | -4178.3437 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
83.772 | 33.3533 | 4.8722 | 5.0725 | 26.1647 | -1.1851 | 0.0151 | 0.09732 | 0.08332 | -3.0244 | 0.00487 | -0.08573 | -91.1702 | -0.9932 | 24.5902 | 28.7225 | -20052.7646 | -4178.4896 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00442 | 0 | 0
84.772 | 33.3518 | 4.8732 | 5.0727 | 26.1648 | -1.1851 | 0.01744 | 0.09513 | 0.0816 | -3.0244 | 0.0075 | -0.0857 | -91.1501 | -0.9886 | 24.0829 | 28.078 | -20052.4579 | -4178.5605 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
85.7721 | 33.3518 | 4.8732 | 5.0723 | 26.1657 | -1.1851 | 0.01649 | 0.09397 | 0.0864 | -3.0244 | 0.00307 | -0.08563 | -91.1376 | -0.98708 | 25.4998 | 27.7351 | -20052.6443 | -4178.5341 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00432 | 0.00441 | 0 | 0
86.7737 | 33.3515 | 4.8731 | 5.0723 | 26.1657 | -1.1851 | 0.01729 | 0.09451 | 0.07898 | -3.0244 | 0.00559 | -0.08577 | -91.1346 | -0.98751 | 23.3112 | 27.8948 | -20052.5787 | -4178.5328 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
87.7732 | 33.3505 | 4.8733 | 5.0719 | 26.165 | -1.1851 | 0.01706 | 0.09224 | 0.08439 | -3.0244 | 0.00531 | -0.08574 | -91.1308 | -0.9846 | 24.9061 | 27.2227 | -20052.2091 | -4178.5205 | 0.00414 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
88.7738 | 33.351 | 4.8735 | 5.0717 | 26.1635 | -1.1851 | 0.01881 | 0.09381 | 0.07843 | -3.0244 | 0.00894 | -0.08576 | -91.1556 | -0.98268 | 23.1487 | 27.6874 | -20051.991 | -4178.5126 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00436 | 0.00441 | 0 | 0
89.7733 | 33.3482 | 4.8734 | 5.0727 | 26.1607 | -1.1851 | 0.01501 | 0.0945 | 0.08549 | -3.0244 | 0.00562 | -0.08572 | -91.1566 | -0.98775 | 25.2312 | 27.891 | -20050.776 | -4178.5698 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00441 | 0 | 0
90.7746 | 33.3467 | 4.8734 | 5.0718 | 26.1571 | -1.1851 | 0.01504 | 0.09286 | 0.08152 | -3.0244 | 0.01032 | -0.08578 | -91.1829 | -0.98339 | 24.0601 | 27.4078 | -20049.6555 | -4178.5139 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
91.7741 | 33.3476 | 4.8735 | 5.0707 | 26.1536 | -1.1851 | 0.01554 | 0.09144 | 0.0844 | -3.0244 | 0.00759 | -0.08554 | -91.2381 | -0.97722 | 24.9085 | 26.9887 | -20049.1141 | -4178.457 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.0044 | 0 | 0
92.7753 | 33.3471 | 4.8739 | 5.0712 | 26.1495 | -1.1851 | 0.01494 | 0.09151 | 0.08165 | -3.0244 | 0.007 | -0.08572 | -91.2841 | -0.97813 | 24.0983 | 27.0071 | -20048.0747 | -4178.5149 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.0044 | 0 | 0
93.7775 | 33.3463 | 4.8733 | 5.0717 | 26.1451 | -1.1851 | 0.01853 | 0.0918 | 0.07185 | -3.0244 | 0.00649 | -0.08575 | -91.3303 | -0.98359 | 21.2058 | 27.0924 | -20046.9561 | -4178.502 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00436 | 0.0044 | 0 | 0
94.7775 | 33.3447 | 4.8734 | 5.0715 | 26.14 | -1.1851 | 0.01646 | 0.09175 | 0.0777 | -3.0244 | 0.00677 | -0.08582 | -91.3731 | -0.98222 | 22.9313 | 27.0779 | -20045.5024 | -4178.4957 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
95.7785 | 33.3437 | 4.8741 | 5.0716 | 26.1332 | -1.1851 | 0.01601 | 0.0912 | 0.08174 | -3.0244 | 0.00794 | -0.08572 | -91.4479 | -0.97917 | 24.1249 | 26.9162 | -20043.7929 | -4178.5502 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.0044 | 0 | 0
96.7785 | 33.3434 | 4.8738 | 5.0707 | 26.1255 | -1.1851 | 0.01674 | 0.09176 | 0.07827 | -3.0244 | 0.00627 | -0.08577 | -91.5412 | -0.97608 | 23.0998 | 27.0815 | -20042.0479 | -4178.473 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
97.7785 | 33.3423 | 4.8734 | 5.0704 | 26.1194 | -1.1851 | 0.01707 | 0.09273 | 0.07672 | -3.0244 | 0.0077 | -0.08578 | -91.605 | -0.97638 | 22.6442 | 27.3679 | -20040.4828 | -4178.4338 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.0044 | 0 | 0
98.7785 | 33.3411 | 4.8739 | 5.0707 | 26.1133 | -1.1851 | 0.0166 | 0.09288 | 0.08206 | -3.0244 | 0.00873 | -0.08573 | -91.6673 | -0.97578 | 24.2195 | 27.4121 | -20038.8924 | -4178.4834 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.0044 | 0 | 0
99.7785 | 33.339 | 4.875 | 5.0705 | 26.1073 | -1.1851 | 0.01635 | 0.09521 | 0.08381 | -3.0244 | 0.00759 | -0.08579 | -91.7155 | -0.96912 | 24.7342 | 28.0994 | -20037.1265 | -4178.5358 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00441 | 0 | 0
100.7797 | 33.3384 | 4.8732 | 5.0714 | 26.1025 | -1.1851 | 0.01695 | 0.09452 | 0.08444 | -3.0244 | 0.00383 | -0.0857 | -91.7692 | -0.98241 | 24.923 | 27.8951 | -20035.9496 | -4178.4817 | 0.00414 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
101.7805 | 33.3386 | 4.8735 | 5.0711 | 26.0995 | -1.1851 | 0.01739 | 0.09497 | 0.08184 | -3.0244 | 0.00928 | -0.08576 | -91.8097 | -0.97947 | 24.1527 | 28.0288 | -20035.3507 | -4178.4795 | 0.00413 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00441 | 0 | 0
102.7824 | 33.3369 | 4.874 | 5.0706 | 26.098 | -1.1851 | 0.01713 | 0.09606 | 0.08436 | -3.0244 | 0.00779 | -0.08568 | -91.8078 | -0.97492 | 24.8994 | 28.3498 | -20034.6325 | -4178.4826 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00442 | 0 | 0
| 33.0374 | 4.8162 | 5.0122 | 25.8872 | -1.1851 | 0.014424 | 0.085595 | 0.058181

## Mfr_20%
11/04/2024 11:34:20Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7436 | 33.4274 | 4.8292 | 5.0207 | 25.6808 | -1.1851 | 0.01555 | 0.08025 | 0.07454 | -3.0244 | 0.01037 | -0.08571 | -98.248 | -0.94953 | 22.0001 | 23.6847 | -19963.4728 | -4172.8393 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
3.7436 | 33.4293 | 4.8291 | 5.0207 | 25.6803 | -1.1851 | 0.01492 | 0.0797 | 0.06708 | -3.0244 | 0.00815 | -0.08575 | -98.2792 | -0.94988 | 19.7977 | 23.5216 | -19963.781 | -4172.8286 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00434 | 0 | 0
4.7436 | 33.432 | 4.8288 | 5.0196 | 25.6803 | -1.1851 | 0.01485 | 0.08039 | 0.06604 | -3.0244 | 0.0052 | -0.08578 | -98.3134 | -0.94611 | 19.4922 | 23.7272 | -19964.3569 | -4172.7483 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
5.7438 | 33.4344 | 4.8278 | 5.0199 | 25.6795 | -1.1851 | 0.0154 | 0.07913 | 0.07338 | -3.0244 | 0.0088 | -0.08571 | -98.3545 | -0.95198 | 21.6561 | 23.3543 | -19964.704 | -4172.7063 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
6.7436 | 33.4355 | 4.8269 | 5.0195 | 25.6784 | -1.1851 | 0.01552 | 0.07922 | 0.06528 | -3.0244 | 0.0057 | -0.08576 | -98.3827 | -0.95462 | 19.2671 | 23.3805 | -19964.7157 | -4172.6272 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
7.7436 | 33.4367 | 4.8278 | 5.0205 | 25.6757 | -1.1851 | 0.01542 | 0.07932 | 0.07179 | -3.0244 | 0.00619 | -0.08568 | -98.4322 | -0.95479 | 21.1878 | 23.4112 | -19964.3826 | -4172.7418 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
8.7446 | 33.4387 | 4.8278 | 5.0197 | 25.6724 | -1.1851 | 0.01573 | 0.0782 | 0.05856 | -3.0244 | 0.00702 | -0.08573 | -98.4985 | -0.95124 | 17.2841 | 23.0808 | -19964.0899 | -4172.6904 | 0.00409 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
9.7451 | 33.4398 | 4.827 | 5.0189 | 25.6684 | -1.1851 | 0.0153 | 0.07818 | 0.06394 | -3.0244 | 0.00664 | -0.08577 | -98.5631 | -0.9511 | 18.8713 | 23.0745 | -19963.4757 | -4172.5964 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00434 | 0 | 0
10.7457 | 33.4418 | 4.8266 | 5.0181 | 25.6647 | -1.1851 | 0.0153 | 0.07881 | 0.06012 | -3.0244 | 0.00525 | -0.08574 | -98.6354 | -0.94928 | 17.7432 | 23.2595 | -19963.1012 | -4172.5331 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00434 | 0 | 0
11.746 | 33.4433 | 4.8266 | 5.0177 | 25.6596 | -1.1851 | 0.01663 | 0.07875 | 0.06116 | -3.0244 | 0.00957 | -0.08567 | -98.7195 | -0.94708 | 18.0517 | 23.2431 | -19962.3217 | -4172.5028 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00434 | 0 | 0
12.7453 | 33.4447 | 4.8266 | 5.0168 | 25.655 | -1.1851 | 0.01403 | 0.07901 | 0.06608 | -3.0244 | 0.00724 | -0.08574 | -98.7952 | -0.9428 | 19.5019 | 23.3193 | -19961.6204 | -4172.447 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
13.7456 | 33.4463 | 4.8261 | 5.0165 | 25.6492 | -1.1851 | 0.01365 | 0.07969 | 0.06843 | -3.0244 | 0.00827 | -0.08574 | -98.8902 | -0.94375 | 20.196 | 23.5186 | -19960.6947 | -4172.4019 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00426 | 0.00434 | 0 | 0
14.7468 | 33.4469 | 4.8259 | 5.0164 | 25.6446 | -1.1851 | 0.01482 | 0.08127 | 0.06786 | -3.0244 | 0.00556 | -0.08576 | -98.9554 | -0.94421 | 20.0294 | 23.9854 | -19959.8251 | -4172.3814 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
15.7465 | 33.4482 | 4.8249 | 5.0157 | 25.6407 | -1.1851 | 0.01512 | 0.0824 | 0.07217 | -3.0244 | 0.00745 | -0.08581 | -99.0216 | -0.9459 | 21.3004 | 24.319 | -19959.2474 | -4172.2838 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
16.7463 | 33.4489 | 4.8253 | 5.016 | 25.6381 | -1.1851 | 0.01357 | 0.08187 | 0.07228 | -3.0244 | 0.00561 | -0.08581 | -99.0628 | -0.9453 | 21.3323 | 24.164 | -19958.8526 | -4172.3201 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00435 | 0 | 0
17.7466 | 33.4507 | 4.8255 | 5.0154 | 25.6381 | -1.1851 | 0.01606 | 0.08402 | 0.07204 | -3.0244 | 0.00583 | -0.08575 | -99.0854 | -0.94161 | 21.2613 | 24.7964 | -19959.2395 | -4172.2976 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
18.7471 | 33.4515 | 4.8242 | 5.0154 | 25.6383 | -1.1851 | 0.01292 | 0.08337 | 0.06824 | -3.0244 | 0.00716 | -0.08581 | -99.0935 | -0.94775 | 20.14 | 24.6051 | -19959.4678 | -4172.2238 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00425 | 0.00436 | 0 | 0
19.7475 | 33.4542 | 4.824 | 5.0155 | 25.6404 | -1.1851 | 0.01601 | 0.08258 | 0.06492 | -3.0244 | 0.00896 | -0.08563 | -99.1007 | -0.94888 | 19.1597 | 24.3735 | -19960.5035 | -4172.2176 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
20.7473 | 33.4559 | 4.8236 | 5.0144 | 25.6434 | -1.1851 | 0.0156 | 0.08436 | 0.06992 | -3.0244 | 0.00793 | -0.08586 | -99.0858 | -0.94594 | 20.6373 | 24.8966 | -19961.5233 | -4172.1314 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
21.748 | 33.4576 | 4.8237 | 5.0145 | 25.6473 | -1.1851 | 0.01496 | 0.08468 | 0.07543 | -3.0244 | 0.00861 | -0.08579 | -99.0567 | -0.94615 | 22.2634 | 24.9914 | -19962.7376 | -4172.141 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
22.7474 | 33.4594 | 4.824 | 5.0147 | 25.6526 | -1.1851 | 0.01668 | 0.08626 | 0.06977 | -3.0244 | 0.00709 | -0.08561 | -99.0126 | -0.94524 | 20.5912 | 25.459 | -19964.3008 | -4172.169 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00437 | 0 | 0
23.7479 | 33.4613 | 4.8237 | 5.0148 | 25.6592 | -1.1851 | 0.01552 | 0.08455 | 0.07211 | -3.0244 | 0.00519 | -0.08578 | -98.9531 | -0.9474 | 21.2811 | 24.9525 | -19966.1473 | -4172.1575 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
24.7484 | 33.4637 | 4.8228 | 5.0152 | 25.6655 | -1.1851 | 0.01639 | 0.08485 | 0.07473 | -3.0244 | 0.01024 | -0.08567 | -98.9033 | -0.95367 | 22.0566 | 25.0435 | -19968.0507 | -4172.1236 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
25.7489 | 33.4663 | 4.8232 | 5.0152 | 25.6726 | -1.1851 | 0.01553 | 0.08496 | 0.07668 | -3.0244 | 0.00482 | -0.0858 | -98.8469 | -0.95185 | 22.6316 | 25.0763 | -19970.1543 | -4172.1501 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
26.7483 | 33.4686 | 4.8228 | 5.0151 | 25.6799 | -1.1851 | 0.01446 | 0.08403 | 0.08144 | -3.0244 | 0.00619 | -0.0857 | -98.7828 | -0.95306 | 24.0368 | 24.8005 | -19972.2491 | -4172.1235 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
27.7488 | 33.4698 | 4.823 | 5.014 | 25.6887 | -1.1851 | 0.0155 | 0.08485 | 0.07353 | -3.0244 | 0.0092 | -0.08572 | -98.6866 | -0.94695 | 21.703 | 25.0419 | -19974.4162 | -4172.0696 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
28.7482 | 33.4727 | 4.8231 | 5.0147 | 25.696 | -1.1851 | 0.01526 | 0.08534 | 0.06763 | -3.0244 | 0.00826 | -0.08574 | -98.6298 | -0.94988 | 19.9594 | 25.1868 | -19976.6427 | -4172.112 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
29.7494 | 33.475 | 4.8216 | 5.0152 | 25.702 | -1.1851 | 0.01513 | 0.08411 | 0.06985 | -3.0244 | 0.00729 | -0.08573 | -98.5839 | -0.95993 | 20.6148 | 24.8239 | -19978.4516 | -4172.0556 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
30.7497 | 33.477 | 4.8223 | 5.0155 | 25.7068 | -1.1851 | 0.01499 | 0.08189 | 0.07414 | -3.0244 | 0.00566 | -0.08574 | -98.5478 | -0.9576 | 21.8827 | 24.1687 | -19979.9308 | -4172.1175 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
31.75 | 33.4793 | 4.8222 | 5.0142 | 25.7126 | -1.1851 | 0.01675 | 0.08314 | 0.07194 | -3.0244 | 0.00771 | -0.08568 | -98.5041 | -0.9522 | 21.2329 | 24.5393 | -19981.71 | -4172.0331 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00436 | 0 | 0
32.7496 | 33.4819 | 4.8227 | 5.0146 | 25.7185 | -1.1851 | 0.01448 | 0.08324 | 0.07021 | -3.0244 | 0.00668 | -0.0858 | -98.4624 | -0.9516 | 20.7213 | 24.5682 | -19983.5352 | -4172.0865 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
33.7499 | 33.4835 | 4.8225 | 5.0149 | 25.7228 | -1.1851 | 0.01455 | 0.08385 | 0.06876 | -3.0244 | 0.00747 | -0.08578 | -98.4283 | -0.95388 | 20.2945 | 24.746 | -19984.8411 | -4172.0932 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
34.7493 | 33.4853 | 4.822 | 5.0145 | 25.7267 | -1.1851 | 0.01442 | 0.08285 | 0.07373 | -3.0244 | 0.00629 | -0.08572 | -98.4018 | -0.95457 | 21.7613 | 24.4519 | -19986.083 | -4172.0385 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
35.7513 | 33.4869 | 4.8223 | 5.0159 | 25.7304 | -1.1851 | 0.01394 | 0.08296 | 0.07423 | -3.0244 | 0.00849 | -0.0858 | -98.3745 | -0.95968 | 21.9096 | 24.4861 | -19987.2183 | -4172.1364 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
36.7516 | 33.4881 | 4.8226 | 5.0154 | 25.7323 | -1.1851 | 0.01472 | 0.08121 | 0.06917 | -3.0244 | 0.00436 | -0.08574 | -98.3663 | -0.95602 | 20.4156 | 23.9693 | -19987.906 | -4172.1264 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
37.7516 | 33.4894 | 4.8224 | 5.0147 | 25.7345 | -1.1851 | 0.01313 | 0.08259 | 0.07391 | -3.0244 | 0.00581 | -0.08568 | -98.3539 | -0.95353 | 21.8128 | 24.3755 | -19988.6545 | -4172.0718 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00425 | 0.00436 | 0 | 0
38.7516 | 33.4913 | 4.8222 | 5.0146 | 25.7354 | -1.1851 | 0.01647 | 0.08193 | 0.06455 | -3.0244 | 0.01009 | -0.08574 | -98.3664 | -0.95381 | 19.0518 | 24.18 | -19989.2666 | -4172.0538 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00435 | 0 | 0
39.7516 | 33.4924 | 4.8218 | 5.0156 | 25.7354 | -1.1851 | 0.01568 | 0.08147 | 0.06902 | -3.0244 | 0.00661 | -0.0858 | -98.3813 | -0.96075 | 20.369 | 24.0463 | -19989.5192 | -4172.097 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
40.7516 | 33.4937 | 4.8225 | 5.0156 | 25.7354 | -1.1851 | 0.01415 | 0.07955 | 0.05915 | -3.0244 | 0.00538 | -0.08582 | -98.3974 | -0.95731 | 17.4571 | 23.478 | -19989.8131 | -4172.1335 | 0.00409 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
41.7526 | 33.4946 | 4.8227 | 5.0157 | 25.7348 | -1.1851 | 0.01453 | 0.08128 | 0.06535 | -3.0244 | 0.00719 | -0.08584 | -98.416 | -0.95715 | 19.2881 | 23.9879 | -19989.8607 | -4172.1505 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
42.7537 | 33.4947 | 4.822 | 5.0159 | 25.7329 | -1.1851 | 0.01367 | 0.08055 | 0.06907 | -3.0244 | 0.00663 | -0.08571 | -98.4418 | -0.96091 | 20.3841 | 23.774 | -19989.4878 | -4172.1206 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00435 | 0 | 0
43.7536 | 33.4951 | 4.822 | 5.0155 | 25.7315 | -1.1851 | 0.01383 | 0.07895 | 0.06842 | -3.0244 | 0.00649 | -0.08578 | -98.4645 | -0.95947 | 20.1938 | 23.3017 | -19989.2668 | -4172.0973 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
44.7548 | 33.4963 | 4.8217 | 5.0156 | 25.7274 | -1.1851 | 0.01354 | 0.0793 | 0.0718 | -3.0244 | 0.00694 | -0.08572 | -98.5327 | -0.96158 | 21.1898 | 23.4051 | -19988.6246 | -4172.089 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00434 | 0 | 0
45.7548 | 33.4977 | 4.8223 | 5.0155 | 25.7237 | -1.1851 | 0.01451 | 0.07871 | 0.06819 | -3.0244 | 0.00751 | -0.08581 | -98.5961 | -0.95794 | 20.1252 | 23.2296 | -19988.1186 | -4172.1195 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00434 | 0 | 0
46.7547 | 33.4978 | 4.8223 | 5.0155 | 25.7197 | -1.1851 | 0.01436 | 0.07786 | 0.06621 | -3.0244 | 0.00505 | -0.08579 | -98.6487 | -0.95787 | 19.5419 | 22.9799 | -19987.2763 | -4172.1203 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00433 | 0 | 0
47.7552 | 33.4978 | 4.8232 | 5.0156 | 25.7145 | -1.1851 | 0.01448 | 0.07933 | 0.06306 | -3.0244 | 0.00615 | -0.08576 | -98.7138 | -0.95366 | 18.6111 | 23.4133 | -19986.1304 | -4172.1776 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00434 | 0 | 0
48.7555 | 33.4975 | 4.8234 | 5.0165 | 25.7079 | -1.1851 | 0.01383 | 0.07779 | 0.06446 | -3.0244 | 0.0051 | -0.0858 | -98.7947 | -0.95752 | 19.0253 | 22.9577 | -19984.6427 | -4172.2405 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00433 | 0 | 0
49.756 | 33.4967 | 4.8236 | 5.0172 | 25.7013 | -1.1851 | 0.01397 | 0.0808 | 0.06433 | -3.0244 | 0.00478 | -0.08575 | -98.8688 | -0.95969 | 18.9853 | 23.8462 | -19983.0181 | -4172.2977 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00435 | 0 | 0
50.7559 | 33.4964 | 4.8236 | 5.0175 | 25.6958 | -1.1851 | 0.01268 | 0.08135 | 0.06918 | -3.0244 | 0.00845 | -0.0857 | -98.9333 | -0.96089 | 20.4184 | 24.0105 | -19981.7619 | -4172.3147 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00424 | 0.00435 | 0 | 0
51.7559 | 33.4973 | 4.8247 | 5.0181 | 25.6899 | -1.1851 | 0.01464 | 0.08001 | 0.06987 | -3.0244 | 0.00611 | -0.08571 | -99.0194 | -0.9588 | 20.6209 | 23.6128 | -19980.6802 | -4172.4147 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00434 | 0 | 0
52.7566 | 33.4969 | 4.8243 | 5.0188 | 25.6856 | -1.1851 | 0.01642 | 0.08179 | 0.06952 | -3.0244 | 0.00837 | -0.0858 | -99.0681 | -0.96419 | 20.5178 | 24.1395 | -19979.6459 | -4172.4316 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00435 | 0 | 0
53.7569 | 33.4964 | 4.8255 | 5.019 | 25.6837 | -1.1851 | 0.01538 | 0.08323 | 0.07406 | -3.0244 | 0.00419 | -0.08568 | -99.0878 | -0.95909 | 21.8583 | 24.5651 | -19979.1167 | -4172.5147 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00401 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
54.7578 | 33.4963 | 4.8253 | 5.0194 | 25.6824 | -1.1851 | 0.01542 | 0.08417 | 0.07132 | -3.0244 | 0.00948 | -0.08572 | -99.1032 | -0.96221 | 21.0491 | 24.8427 | -19978.8227 | -4172.5235 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
55.7572 | 33.496 | 4.8251 | 5.0195 | 25.6821 | -1.1851 | 0.0164 | 0.08305 | 0.0701 | -3.0244 | 0.00814 | -0.08568 | -99.1025 | -0.96381 | 20.6882 | 24.5124 | -19978.6906 | -4172.5249 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
56.7577 | 33.4958 | 4.8248 | 5.0199 | 25.6844 | -1.1851 | 0.01604 | 0.08407 | 0.07515 | -3.0244 | 0.00646 | -0.08578 | -99.0709 | -0.96733 | 22.179 | 24.813 | -19979.1324 | -4172.5262 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
57.7573 | 33.4955 | 4.8256 | 5.0201 | 25.6874 | -1.1851 | 0.01637 | 0.08468 | 0.07019 | -3.0244 | 0.00758 | -0.08578 | -99.0292 | -0.96385 | 20.7147 | 24.9935 | -19979.7323 | -4172.5858 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
58.7578 | 33.4954 | 4.8263 | 5.0208 | 25.6903 | -1.1851 | 0.01618 | 0.08417 | 0.07387 | -3.0244 | 0.00667 | -0.0858 | -98.9908 | -0.96441 | 21.802 | 24.8405 | -19980.3641 | -4172.668 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
59.7589 | 33.4954 | 4.8258 | 5.0217 | 25.6939 | -1.1851 | 0.01571 | 0.08525 | 0.07261 | -3.0244 | 0.00751 | -0.08575 | -98.9448 | -0.97128 | 21.431 | 25.1595 | -19981.1375 | -4172.6964 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
60.7591 | 33.4953 | 4.8257 | 5.0219 | 25.6998 | -1.1851 | 0.0142 | 0.0854 | 0.0702 | -3.0244 | 0.0065 | -0.08576 | -98.8681 | -0.97259 | 20.7193 | 25.2049 | -19982.3901 | -4172.7047 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
61.7599 | 33.4954 | 4.8267 | 5.0223 | 25.7049 | -1.1851 | 0.0149 | 0.0866 | 0.07132 | -3.0244 | 0.00601 | -0.08576 | -98.8068 | -0.96968 | 21.0499 | 25.558 | -19983.5213 | -4172.7791 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
62.7597 | 33.4956 | 4.8273 | 5.0222 | 25.7106 | -1.1851 | 0.01592 | 0.08528 | 0.07319 | -3.0244 | 0.00816 | -0.08578 | -98.7352 | -0.96616 | 21.6024 | 25.1693 | -19984.8007 | -4172.809 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
63.7598 | 33.4953 | 4.8274 | 5.0228 | 25.716 | -1.1851 | 0.01508 | 0.08538 | 0.06437 | -3.0244 | 0.00531 | -0.08581 | -98.6632 | -0.96876 | 18.9976 | 25.1996 | -19985.9186 | -4172.8562 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
64.7592 | 33.4948 | 4.8277 | 5.0233 | 25.7217 | -1.1851 | 0.0155 | 0.08518 | 0.07343 | -3.0244 | 0.00765 | -0.08578 | -98.5854 | -0.96985 | 21.6711 | 25.1404 | -19987.0428 | -4172.8994 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
65.7607 | 33.4949 | 4.8273 | 5.0238 | 25.7261 | -1.1851 | 0.01521 | 0.08524 | 0.06873 | -3.0244 | 0.00677 | -0.08575 | -98.5311 | -0.97439 | 20.2838 | 25.158 | -19988.0233 | -4172.9101 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
66.7606 | 33.4945 | 4.828 | 5.0246 | 25.7293 | -1.1851 | 0.01586 | 0.08503 | 0.07206 | -3.0244 | 0.00556 | -0.08573 | -98.4844 | -0.97447 | 21.2678 | 25.0966 | -19988.6571 | -4172.9946 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
67.7606 | 33.4944 | 4.8292 | 5.0241 | 25.7335 | -1.1851 | 0.01794 | 0.08375 | 0.07044 | -3.0244 | 0.00602 | -0.08575 | -98.4299 | -0.96648 | 20.7907 | 24.7171 | -19989.5263 | -4173.0368 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00436 | 0 | 0
68.7612 | 33.4941 | 4.8298 | 5.0251 | 25.7365 | -1.1851 | 0.01491 | 0.08404 | 0.07151 | -3.0244 | 0.00863 | -0.08574 | -98.3874 | -0.96801 | 21.1042 | 24.8029 | -19990.12 | -4173.1319 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
69.7638 | 33.493 | 4.8293 | 5.0254 | 25.7387 | -1.1851 | 0.01611 | 0.08241 | 0.06983 | -3.0244 | 0.00683 | -0.08574 | -98.3467 | -0.97182 | 20.6091 | 24.321 | -19990.3521 | -4173.1254 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00435 | 0 | 0
70.7638 | 33.4928 | 4.8298 | 5.0256 | 25.7404 | -1.1851 | 0.01615 | 0.08239 | 0.07315 | -3.0244 | 0.00552 | -0.08579 | -98.3221 | -0.97095 | 21.5881 | 24.3152 | -19990.706 | -4173.1643 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00435 | 0 | 0
71.7637 | 33.4918 | 4.8307 | 5.0275 | 25.7416 | -1.1851 | 0.01541 | 0.08331 | 0.06584 | -3.0244 | 0.00612 | -0.08577 | -98.2943 | -0.97588 | 19.4323 | 24.5879 | -19990.7493 | -4173.3347 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
72.7636 | 33.4922 | 4.8313 | 5.0257 | 25.7424 | -1.1851 | 0.01632 | 0.08187 | 0.06173 | -3.0244 | 0.00866 | -0.08576 | -98.2894 | -0.96388 | 18.2182 | 24.1617 | -19990.9857 | -4173.259 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00431 | 0.00435 | 0 | 0
73.7636 | 33.4903 | 4.8311 | 5.027 | 25.7422 | -1.1851 | 0.01482 | 0.08134 | 0.06982 | -3.0244 | 0.00673 | -0.08574 | -98.2679 | -0.97113 | 20.6061 | 24.008 | -19990.5355 | -4173.3247 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
74.7634 | 33.4903 | 4.8319 | 5.0274 | 25.7413 | -1.1851 | 0.01498 | 0.0823 | 0.06424 | -3.0244 | 0.00913 | -0.08578 | -98.2782 | -0.96918 | 18.9611 | 24.2888 | -19990.3456 | -4173.3981 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
75.7651 | 33.4888 | 4.8318 | 5.027 | 25.7393 | -1.1851 | 0.01414 | 0.08212 | 0.06419 | -3.0244 | 0.00469 | -0.08573 | -98.2856 | -0.96725 | 18.9441 | 24.2356 | -19989.5736 | -4173.3674 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00435 | 0 | 0
76.7657 | 33.4888 | 4.8317 | 5.0274 | 25.7366 | -1.1851 | 0.01457 | 0.08128 | 0.06968 | -3.0244 | 0.00794 | -0.0857 | -98.3184 | -0.97039 | 20.5645 | 23.99 | -19988.9895 | -4173.3866 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
77.7656 | 33.4874 | 4.8318 | 5.0281 | 25.7347 | -1.1851 | 0.0149 | 0.08037 | 0.06607 | -3.0244 | 0.00701 | -0.0857 | -98.326 | -0.97345 | 19.4984 | 23.72 | -19988.265 | -4173.433 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
78.7655 | 33.4855 | 4.8327 | 5.0283 | 25.7315 | -1.1851 | 0.01455 | 0.08053 | 0.0695 | -3.0244 | 0.00821 | -0.08577 | -98.3423 | -0.96994 | 20.5112 | 23.7671 | -19987.1684 | -4173.4973 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
79.7656 | 33.4845 | 4.833 | 5.0291 | 25.7277 | -1.1851 | 0.01551 | 0.08093 | 0.06345 | -3.0244 | 0.00761 | -0.08586 | -98.3774 | -0.97235 | 18.7262 | 23.8845 | -19986.1104 | -4173.5658 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
80.7658 | 33.4828 | 4.8332 | 5.028 | 25.721 | -1.1851 | 0.01535 | 0.07951 | 0.06152 | -3.0244 | 0.00626 | -0.08576 | -98.4413 | -0.96575 | 18.1584 | 23.4674 | -19984.3001 | -4173.5125 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00434 | 0 | 0
81.7652 | 33.4803 | 4.8338 | 5.0297 | 25.716 | -1.1851 | 0.01581 | 0.08007 | 0.06257 | -3.0244 | 0.00799 | -0.08574 | -98.4726 | -0.97078 | 18.4677 | 23.6321 | -19982.6664 | -4173.6478 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
82.7658 | 33.4797 | 4.8346 | 5.0308 | 25.7109 | -1.1851 | 0.01538 | 0.07813 | 0.06497 | -3.0244 | 0.00615 | -0.08573 | -98.53 | -0.97285 | 19.1751 | 23.0596 | -19981.414 | -4173.7632 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
83.7666 | 33.4774 | 4.8344 | 5.032 | 25.7035 | -1.1851 | 0.01346 | 0.07833 | 0.06437 | -3.0244 | 0.00422 | -0.08565 | -98.5935 | -0.97959 | 18.9992 | 23.1172 | -19979.3007 | -4173.8228 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00426 | 0.00434 | 0 | 0
84.7664 | 33.4758 | 4.8358 | 5.0311 | 25.6961 | -1.1851 | 0.01544 | 0.07856 | 0.06355 | -3.0244 | 0.00939 | -0.08573 | -98.6685 | -0.96804 | 18.7556 | 23.185 | -19977.3286 | -4173.8546 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
85.7668 | 33.4744 | 4.8359 | 5.0307 | 25.6892 | -1.1851 | 0.01424 | 0.08106 | 0.06241 | -3.0244 | 0.00515 | -0.08571 | -98.7373 | -0.96537 | 18.4189 | 23.923 | -19975.5339 | -4173.8309 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00435 | 0 | 0
86.7687 | 33.4723 | 4.8364 | 5.0309 | 25.6827 | -1.1851 | 0.01545 | 0.08135 | 0.06966 | -3.0244 | 0.00598 | -0.08579 | -98.794 | -0.96407 | 20.5584 | 24.0098 | -19973.6619 | -4173.8715 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
87.7694 | 33.4704 | 4.8361 | 5.0307 | 25.6766 | -1.1851 | 0.01754 | 0.08373 | 0.05734 | -3.0244 | 0.0061 | -0.08583 | -98.8466 | -0.96448 | 16.9236 | 24.7106 | -19971.8996 | -4173.8458 | 0.00409 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00434 | 0.00436 | 0 | 0
88.7699 | 33.4691 | 4.8374 | 5.0323 | 25.672 | -1.1851 | 0.01318 | 0.08188 | 0.07361 | -3.0244 | 0.00666 | -0.0858 | -98.8896 | -0.96609 | 21.7239 | 24.1662 | -19970.6335 | -4174.0158 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00425 | 0.00435 | 0 | 0
89.7699 | 33.4673 | 4.8374 | 5.0327 | 25.6707 | -1.1851 | 0.01639 | 0.08172 | 0.06733 | -3.0244 | 0.00613 | -0.08561 | -98.8819 | -0.96808 | 19.8726 | 24.1183 | -19969.9534 | -4174.0356 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00435 | 0 | 0
90.7706 | 33.4664 | 4.8379 | 5.0338 | 25.6681 | -1.1851 | 0.01395 | 0.08434 | 0.07134 | -3.0244 | 0.00675 | -0.08566 | -98.9046 | -0.97107 | 21.0561 | 24.8929 | -19969.1936 | -4174.1311 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
91.7707 | 33.4653 | 4.8386 | 5.0342 | 25.6686 | -1.1851 | 0.01598 | 0.08393 | 0.06859 | -3.0244 | 0.0075 | -0.08561 | -98.8836 | -0.96949 | 20.2449 | 24.7707 | -19969.0516 | -4174.2011 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
92.771 | 33.4635 | 4.8389 | 5.0355 | 25.6695 | -1.1851 | 0.01403 | 0.0845 | 0.07696 | -3.0244 | 0.00842 | -0.08572 | -98.8491 | -0.97484 | 22.7146 | 24.9404 | -19968.8714 | -4174.3006 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
93.7716 | 33.4615 | 4.8393 | 5.036 | 25.6705 | -1.1851 | 0.01542 | 0.08693 | 0.07294 | -3.0244 | 0.00376 | -0.08576 | -98.8107 | -0.97525 | 21.5265 | 25.6561 | -19968.658 | -4174.3492 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00401 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
94.7716 | 33.4614 | 4.84 | 5.0367 | 25.6738 | -1.1851 | 0.01711 | 0.0866 | 0.06799 | -3.0244 | 0.00547 | -0.08581 | -98.768 | -0.97523 | 20.065 | 25.5604 | -19969.3323 | -4174.4303 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00437 | 0 | 0
95.7713 | 33.4603 | 4.8404 | 5.0369 | 25.6778 | -1.1851 | 0.01684 | 0.08615 | 0.07487 | -3.0244 | 0.00944 | -0.08568 | -98.7033 | -0.97398 | 22.0977 | 25.4258 | -19969.9944 | -4174.4679 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00437 | 0 | 0
96.7736 | 33.4589 | 4.8411 | 5.0375 | 25.6827 | -1.1851 | 0.01579 | 0.08752 | 0.07368 | -3.0244 | 0.00887 | -0.08574 | -98.6233 | -0.97374 | 21.7461 | 25.8295 | -19970.7572 | -4174.5446 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00438 | 0 | 0
97.7736 | 33.4578 | 4.8409 | 5.0392 | 25.6874 | -1.1851 | 0.01625 | 0.0864 | 0.0699 | -3.0244 | 0.0059 | -0.08581 | -98.55 | -0.98293 | 20.6291 | 25.5011 | -19971.5291 | -4174.6331 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
98.7736 | 33.4566 | 4.8415 | 5.0388 | 25.6932 | -1.1851 | 0.01542 | 0.08385 | 0.07379 | -3.0244 | 0.00767 | -0.08571 | -98.4613 | -0.97802 | 21.7794 | 24.7468 | -19972.5116 | -4174.653 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
99.7736 | 33.4559 | 4.8426 | 5.0393 | 25.6983 | -1.1851 | 0.01425 | 0.08554 | 0.07443 | -3.0244 | 0.00636 | -0.08576 | -98.3876 | -0.97553 | 21.9671 | 25.2454 | -19973.4623 | -4174.7453 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00437 | 0 | 0
100.7736 | 33.4549 | 4.843 | 5.0398 | 25.7038 | -1.1851 | 0.01571 | 0.0841 | 0.07519 | -3.0244 | 0.00862 | -0.0857 | -98.3049 | -0.97573 | 22.1916 | 24.8197 | -19974.4583 | -4174.8006 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
101.7746 | 33.4547 | 4.8436 | 5.0415 | 25.7081 | -1.1851 | 0.01545 | 0.08476 | 0.07144 | -3.0244 | 0.00835 | -0.08569 | -98.2481 | -0.9809 | 21.085 | 25.016 | -19975.3604 | -4174.9362 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
102.776 | 33.4546 | 4.8436 | 5.0415 | 25.7122 | -1.1851 | 0.01414 | 0.08327 | 0.07777 | -3.0244 | 0.00547 | -0.08571 | -98.1945 | -0.98093 | 22.9517 | 24.5772 | -19976.2194 | -4174.9331 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
103.7765 | 33.453 | 4.8444 | 5.0421 | 25.7159 | -1.1851 | 0.01408 | 0.08343 | 0.07284 | -3.0244 | 0.00563 | -0.08576 | -98.1275 | -0.98014 | 21.4972 | 24.6241 | -19976.6669 | -4175.0225 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
104.7768 | 33.453 | 4.8453 | 5.0421 | 25.7194 | -1.1851 | 0.01391 | 0.08391 | 0.07369 | -3.0244 | 0.00425 | -0.08574 | -98.0832 | -0.97554 | 21.7483 | 24.7658 | -19977.454 | -4175.0771 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00401 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
105.7772 | 33.4517 | 4.8456 | 5.0427 | 25.7226 | -1.1851 | 0.01405 | 0.08274 | 0.07269 | -3.0244 | 0.00512 | -0.08573 | -98.0259 | -0.97711 | 21.4542 | 24.419 | -19977.8445 | -4175.1279 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
106.7779 | 33.4503 | 4.8459 | 5.0433 | 25.7238 | -1.1851 | 0.01539 | 0.08279 | 0.06411 | -3.0244 | 0.00606 | -0.08574 | -97.9925 | -0.97887 | 18.9206 | 24.4355 | -19977.8041 | -4175.1791 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
107.7799 | 33.4494 | 4.8468 | 5.0445 | 25.7253 | -1.1851 | 0.01494 | 0.08376 | 0.06972 | -3.0244 | 0.00767 | -0.08576 | -97.9631 | -0.9799 | 20.577 | 24.72 | -19977.9545 | -4175.3004 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
108.7793 | 33.4495 | 4.8477 | 5.0449 | 25.7255 | -1.1851 | 0.01426 | 0.08361 | 0.06634 | -3.0244 | 0.00736 | -0.08572 | -97.9607 | -0.97778 | 19.5803 | 24.6777 | -19978.0235 | -4175.3813 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
109.7797 | 33.4477 | 4.8475 | 5.0454 | 25.726 | -1.1851 | 0.01272 | 0.08245 | 0.07601 | -3.0244 | 0.00602 | -0.08568 | -97.9328 | -0.98095 | 22.4339 | 24.3346 | -19977.7237 | -4175.4013 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00424 | 0.00436 | 0 | 0
110.78 | 33.4471 | 4.8484 | 5.0461 | 25.7255 | -1.1851 | 0.01647 | 0.08129 | 0.06444 | -3.0244 | 0.00824 | -0.08572 | -97.9307 | -0.97991 | 19.0192 | 23.9929 | -19977.4961 | -4175.4977 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00435 | 0 | 0
111.7799 | 33.4459 | 4.8495 | 5.0469 | 25.7251 | -1.1851 | 0.01464 | 0.08065 | 0.06369 | -3.0244 | 0.00617 | -0.08573 | -97.9203 | -0.97892 | 18.7987 | 23.8034 | -19977.125 | -4175.6078 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
112.7793 | 33.4442 | 4.8496 | 5.047 | 25.7217 | -1.1851 | 0.01598 | 0.08243 | 0.06467 | -3.0244 | 0.00617 | -0.08572 | -97.9425 | -0.97831 | 19.0859 | 24.3294 | -19976.0391 | -4175.6189 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00435 | 0 | 0
113.7799 | 33.4436 | 4.8498 | 5.0473 | 25.7188 | -1.1851 | 0.01545 | 0.0806 | 0.07012 | -3.0244 | 0.00517 | -0.08568 | -97.9715 | -0.97907 | 20.6948 | 23.7877 | -19975.2792 | -4175.6515 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
114.7792 | 33.4425 | 4.851 | 5.0468 | 25.7161 | -1.1851 | 0.01554 | 0.0819 | 0.06782 | -3.0244 | 0.00826 | -0.08562 | -97.9909 | -0.97083 | 20.0177 | 24.1721 | -19974.4483 | -4175.6908 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
115.78 | 33.4403 | 4.8513 | 5.0476 | 25.7132 | -1.1851 | 0.01609 | 0.08039 | 0.067 | -3.0244 | 0.00581 | -0.08575 | -97.9994 | -0.97353 | 19.7735 | 23.7277 | -19973.3378 | -4175.758 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00435 | 0 | 0
116.7794 | 33.4387 | 4.8519 | 5.0478 | 25.7084 | -1.1851 | 0.01668 | 0.07967 | 0.06529 | -3.0244 | 0.00605 | -0.08567 | -98.0417 | -0.97113 | 19.2687 | 23.5149 | -19971.9404 | -4175.8037 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00434 | 0 | 0
117.7799 | 33.4377 | 4.8524 | 5.0477 | 25.7036 | -1.1851 | 0.01556 | 0.08054 | 0.06522 | -3.0244 | 0.00638 | -0.08571 | -98.0891 | -0.96809 | 19.2495 | 23.7712 | -19970.6744 | -4175.8291 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
118.7792 | 33.4372 | 4.853 | 5.0483 | 25.6983 | -1.1851 | 0.01437 | 0.07784 | 0.06761 | -3.0244 | 0.00788 | -0.08583 | -98.1503 | -0.96771 | 19.9554 | 22.9746 | -19969.4091 | -4175.8992 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00433 | 0 | 0
119.7799 | 33.4349 | 4.8538 | 5.0491 | 25.6925 | -1.1851 | 0.01515 | 0.07976 | 0.06372 | -3.0244 | 0.00616 | -0.08581 | -98.1944 | -0.96802 | 18.8063 | 23.54 | -19967.6535 | -4175.9976 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00434 | 0 | 0
120.7803 | 33.4334 | 4.8538 | 5.0485 | 25.684 | -1.1851 | 0.01444 | 0.07894 | 0.06361 | -3.0244 | 0.00973 | -0.08585 | -98.283 | -0.96536 | 18.7748 | 23.2981 | -19965.4749 | -4175.9584 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00434 | 0 | 0
121.7806 | 33.4312 | 4.8542 | 5.0494 | 25.6778 | -1.1851 | 0.01604 | 0.08013 | 0.06535 | -3.0244 | 0.00622 | -0.08572 | -98.3345 | -0.96771 | 19.2875 | 23.6481 | -19963.6437 | -4176.034 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00434 | 0 | 0
122.7808 | 33.4304 | 4.8545 | 5.0494 | 25.6714 | -1.1851 | 0.01541 | 0.08146 | 0.06919 | -3.0244 | 0.00479 | -0.08579 | -98.4039 | -0.96635 | 20.4196 | 24.0407 | -19962.0695 | -4176.0522 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
123.7811 | 33.4283 | 4.8549 | 5.0494 | 25.6637 | -1.1851 | 0.01473 | 0.08052 | 0.06636 | -3.0244 | 0.00764 | -0.08576 | -98.4764 | -0.96408 | 19.5861 | 23.7635 | -19959.9268 | -4176.0832 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
124.7804 | 33.4258 | 4.856 | 5.0508 | 25.6587 | -1.1851 | 0.01497 | 0.08209 | 0.06764 | -3.0244 | 0.00818 | -0.08584 | -98.508 | -0.96575 | 19.9629 | 24.2286 | -19958.3085 | -4176.2271 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
125.7807 | 33.4249 | 4.8559 | 5.0511 | 25.6546 | -1.1851 | 0.01522 | 0.08208 | 0.07135 | -3.0244 | 0.00594 | -0.08588 | -98.5478 | -0.96772 | 21.0567 | 24.2257 | -19957.2307 | -4176.2434 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
126.7816 | 33.4234 | 4.8568 | 5.0514 | 25.6522 | -1.1851 | 0.01491 | 0.08354 | 0.06825 | -3.0244 | 0.00438 | -0.0858 | -98.5588 | -0.96438 | 20.1426 | 24.6568 | -19956.3634 | -4176.3108 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00401 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
127.7816 | 33.4216 | 4.8565 | 5.0517 | 25.6503 | -1.1851 | 0.01435 | 0.08308 | 0.06715 | -3.0244 | 0.00526 | -0.0857 | -98.5603 | -0.96749 | 19.8185 | 24.5216 | -19955.5727 | -4176.3099 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
128.7816 | 33.421 | 4.8572 | 5.0522 | 25.651 | -1.1851 | 0.01515 | 0.08517 | 0.07285 | -3.0244 | 0.00529 | -0.08582 | -98.5439 | -0.96673 | 21.5009 | 25.1371 | -19955.5791 | -4176.3846 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
129.7816 | 33.4205 | 4.8577 | 5.0521 | 25.6524 | -1.1851 | 0.01512 | 0.08519 | 0.07084 | -3.0244 | 0.00674 | -0.08584 | -98.5193 | -0.96393 | 20.9072 | 25.1433 | -19955.7731 | -4176.4073 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
130.7816 | 33.4194 | 4.8582 | 5.0525 | 25.6546 | -1.1851 | 0.01678 | 0.08568 | 0.07134 | -3.0244 | 0.00481 | -0.08581 | -98.4783 | -0.96324 | 21.0541 | 25.2869 | -19956.0136 | -4176.4557 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00437 | 0 | 0
131.7815 | 33.4187 | 4.8588 | 5.0538 | 25.6576 | -1.1851 | 0.01499 | 0.08379 | 0.0717 | -3.0244 | 0.00823 | -0.0858 | -98.432 | -0.96659 | 21.1628 | 24.7282 | -19956.5196 | -4176.5741 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
132.7836 | 33.4179 | 4.859 | 5.0543 | 25.6628 | -1.1851 | 0.01548 | 0.08498 | 0.07501 | -3.0244 | 0.01015 | -0.08573 | -98.3546 | -0.96824 | 22.1396 | 25.0802 | -19957.4921 | -4176.6195 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
133.7836 | 33.417 | 4.8591 | 5.0547 | 25.6675 | -1.1851 | 0.01445 | 0.08377 | 0.07263 | -3.0244 | 0.00571 | -0.08569 | -98.2842 | -0.96999 | 21.4369 | 24.7238 | -19958.2988 | -4176.6441 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
134.7848 | 33.416 | 4.8594 | 5.0548 | 25.6727 | -1.1851 | 0.01532 | 0.08324 | 0.07226 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08558 | -98.2055 | -0.96854 | 21.3271 | 24.5675 | -19959.1992 | -4176.6687 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
135.7847 | 33.4162 | 4.8591 | 5.0555 | 25.677 | -1.1851 | 0.01496 | 0.08469 | 0.06874 | -3.0244 | 0.0057 | -0.08576 | -98.1526 | -0.97386 | 20.288 | 24.9953 | -19960.2031 | -4176.6904 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00437 | 0 | 0
136.7852 | 33.4155 | 4.8597 | 5.055 | 25.6827 | -1.1851 | 0.01539 | 0.08552 | 0.07288 | -3.0244 | 0.00803 | -0.0858 | -98.0725 | -0.96808 | 21.511 | 25.2407 | -19961.3022 | -4176.7022 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
137.7857 | 33.4141 | 4.8607 | 5.0564 | 25.688 | -1.1851 | 0.01434 | 0.08361 | 0.07814 | -3.0244 | 0.00645 | -0.08567 | -97.9874 | -0.97003 | 23.0634 | 24.6765 | -19962.1475 | -4176.8445 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
138.7864 | 33.4149 | 4.8612 | 5.0579 | 25.692 | -1.1851 | 0.01628 | 0.08352 | 0.06957 | -3.0244 | 0.00749 | -0.08571 | -97.9467 | -0.97506 | 20.5341 | 24.6507 | -19963.1842 | -4176.9626 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
139.7878 | 33.4133 | 4.8624 | 5.0585 | 25.6965 | -1.1851 | 0.01608 | 0.08452 | 0.06877 | -3.0244 | 0.00567 | -0.08571 | -97.8701 | -0.97194 | 20.2975 | 24.945 | -19963.8142 | -4177.0658 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
140.7875 | 33.414 | 4.8639 | 5.0601 | 25.7001 | -1.1851 | 0.01404 | 0.08358 | 0.06676 | -3.0244 | 0.00602 | -0.08572 | -97.832 | -0.97296 | 19.7034 | 24.6683 | -19964.7461 | -4177.2505 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00436 | 0 | 0
141.7881 | 33.4125 | 4.8646 | 5.0607 | 25.7032 | -1.1851 | 0.01624 | 0.08276 | 0.07057 | -3.0244 | 0.00648 | -0.08576 | -97.7748 | -0.97261 | 20.829 | 24.4266 | -19965.0927 | -4177.3314 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00436 | 0 | 0
142.7876 | 33.4116 | 4.8656 | 5.0605 | 25.7049 | -1.1851 | 0.0144 | 0.08334 | 0.07135 | -3.0244 | 0.0052 | -0.08575 | -97.7411 | -0.96593 | 21.0593 | 24.5956 | -19965.269 | -4177.3759 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
143.7895 | 33.4115 | 4.8667 | 5.0616 | 25.7067 | -1.1851 | 0.01335 | 0.08196 | 0.07529 | -3.0244 | 0.00508 | -0.08576 | -97.7179 | -0.96611 | 22.2211 | 24.1893 | -19965.6466 | -4177.5117 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00435 | 0 | 0
144.7897 | 33.4105 | 4.8661 | 5.0621 | 25.7072 | -1.1851 | 0.01501 | 0.08137 | 0.06648 | -3.0244 | 0.00809 | -0.08578 | -97.6973 | -0.97185 | 19.622 | 24.0164 | -19965.5299 | -4177.505 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
145.7902 | 33.4097 | 4.8669 | 5.0619 | 25.7075 | -1.1851 | 0.01559 | 0.08219 | 0.06512 | -3.0244 | 0.00819 | -0.08584 | -97.6834 | -0.96654 | 19.218 | 24.2582 | -19965.4213 | -4177.5412 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
146.7926 | 33.4093 | 4.8672 | 5.0619 | 25.7067 | -1.1851 | 0.01582 | 0.08151 | 0.07206 | -3.0244 | 0.00595 | -0.08576 | -97.6885 | -0.96501 | 21.2669 | 24.0565 | -19965.1728 | -4177.5585 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
147.7936 | 33.4077 | 4.8685 | 5.062 | 25.7046 | -1.1851 | 0.01528 | 0.08143 | 0.06965 | -3.0244 | 0.0073 | -0.08571 | -97.6954 | -0.9594 | 20.5562 | 24.0326 | -19964.3506 | -4177.6402 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
148.7936 | 33.4071 | 4.8686 | 5.0633 | 25.7037 | -1.1851 | 0.01505 | 0.08036 | 0.06777 | -3.0244 | 0.00628 | -0.08579 | -97.6989 | -0.96521 | 20.0023 | 23.7173 | -19964.0307 | -4177.7306 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
149.7936 | 33.4054 | 4.8693 | 5.0634 | 25.7008 | -1.1851 | 0.01563 | 0.07881 | 0.06771 | -3.0244 | 0.00845 | -0.08578 | -97.7146 | -0.96236 | 19.9834 | 23.2586 | -19963.0364 | -4177.7743 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00434 | 0 | 0
150.7936 | 33.4048 | 4.8701 | 5.0633 | 25.6966 | -1.1851 | 0.0142 | 0.07878 | 0.07066 | -3.0244 | 0.00734 | -0.08564 | -97.7606 | -0.95745 | 20.8543 | 23.2498 | -19961.9866 | -4177.8162 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
151.7937 | 33.4036 | 4.8692 | 5.0629 | 25.692 | -1.1851 | 0.01505 | 0.07981 | 0.05858 | -3.0244 | 0.00677 | -0.08579 | -97.8022 | -0.9599 | 17.2905 | 23.5561 | -19960.7225 | -4177.7345 | 0.00409 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00434 | 0 | 0
152.7936 | 33.4029 | 4.8698 | 5.064 | 25.688 | -1.1851 | 0.01368 | 0.07994 | 0.06371 | -3.0244 | 0.00692 | -0.08573 | -97.8443 | -0.96312 | 18.8032 | 23.593 | -19959.6901 | -4177.8376 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00434 | 0 | 0
153.7936 | 33.4012 | 4.8707 | 5.0628 | 25.6835 | -1.1851 | 0.01396 | 0.07864 | 0.06741 | -3.0244 | 0.0053 | -0.08579 | -97.8811 | -0.95248 | 19.8959 | 23.2104 | -19958.3587 | -4177.8188 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
154.7936 | 33.4002 | 4.8702 | 5.0622 | 25.6773 | -1.1851 | 0.01394 | 0.07867 | 0.06218 | -3.0244 | 0.00601 | -0.08577 | -97.9465 | -0.95203 | 18.3518 | 23.218 | -19956.7933 | -4177.7539 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
155.7936 | 33.3985 | 4.8711 | 5.0631 | 25.6694 | -1.1851 | 0.01408 | 0.07896 | 0.06669 | -3.0244 | 0.00672 | -0.08568 | -98.0247 | -0.95186 | 19.6827 | 23.3041 | -19954.6898 | -4177.8557 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00434 | 0 | 0
156.7936 | 33.3966 | 4.87 | 5.0625 | 25.6629 | -1.1851 | 0.01323 | 0.07827 | 0.0656 | -3.0244 | 0.01029 | -0.08563 | -98.0836 | -0.95446 | 19.3608 | 23.0995 | -19952.8674 | -4177.7585 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00425 | 0.00434 | 0 | 0
157.7937 | 33.3971 | 4.8697 | 5.0625 | 25.6562 | -1.1851 | 0.01585 | 0.08128 | 0.06751 | -3.0244 | 0.00753 | -0.08569 | -98.1734 | -0.95535 | 19.9261 | 23.988 | -19951.5091 | -4177.7413 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
158.7937 | 33.3955 | 4.8708 | 5.0638 | 25.6492 | -1.1851 | 0.01581 | 0.08266 | 0.06234 | -3.0244 | 0.00642 | -0.08573 | -98.2429 | -0.95637 | 18.3983 | 24.3947 | -19949.6451 | -4177.8862 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
159.7936 | 33.3937 | 4.871 | 5.0636 | 25.6443 | -1.1851 | 0.01521 | 0.08158 | 0.0682 | -3.0244 | 0.00753 | -0.08574 | -98.2825 | -0.95476 | 20.1283 | 24.0783 | -19948.1686 | -4177.8891 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00435 | 0 | 0
160.7937 | 33.3928 | 4.8716 | 5.0643 | 25.641 | -1.1851 | 0.01677 | 0.08208 | 0.06892 | -3.0244 | 0.00867 | -0.08573 | -98.313 | -0.95527 | 20.3412 | 24.2251 | -19947.2593 | -4177.9583 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00435 | 0 | 0
161.7936 | 33.392 | 4.8714 | 5.0643 | 25.6387 | -1.1851 | 0.01728 | 0.08491 | 0.07229 | -3.0244 | 0.00766 | -0.08569 | -98.332 | -0.95593 | 21.3352 | 25.0617 | -19946.5997 | -4177.9505 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00433 | 0.00437 | 0 | 0
162.7935 | 33.3914 | 4.8723 | 5.0642 | 25.6381 | -1.1851 | 0.01346 | 0.08329 | 0.0741 | -3.0244 | 0.0071 | -0.08583 | -98.3317 | -0.95139 | 21.8698 | 24.5823 | -19946.3288 | -4177.9957 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00436 | 0 | 0
163.7932 | 33.3904 | 4.8716 | 5.0648 | 25.6394 | -1.1851 | 0.01514 | 0.08367 | 0.0717 | -3.0244 | 0.00613 | -0.08571 | -98.3026 | -0.95765 | 21.1626 | 24.693 | -19946.3947 | -4177.9974 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00429 | 0.00436 | 0 | 0
164.7956 | 33.3905 | 4.8718 | 5.0649 | 25.6419 | -1.1851 | 0.01438 | 0.08614 | 0.08217 | -3.0244 | 0.00876 | -0.08573 | -98.2726 | -0.95731 | 24.2512 | 25.4235 | -19946.9679 | -4178.0078 | 0.00413 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
165.7952 | 33.3906 | 4.8721 | 5.0651 | 25.6439 | -1.1851 | 0.01458 | 0.08495 | 0.06539 | -3.0244 | 0.00653 | -0.08576 | -98.2485 | -0.95706 | 19.2993 | 25.0725 | -19947.4035 | -4178.0389 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00437 | 0 | 0
166.7956 | 33.3903 | 4.8731 | 5.0656 | 25.6477 | -1.1851 | 0.0162 | 0.08587 | 0.06659 | -3.0244 | 0.00685 | -0.08582 | -98.1957 | -0.95431 | 19.6547 | 25.3427 | -19948.1831 | -4178.1246 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
167.7971 | 33.3899 | 4.8721 | 5.0667 | 25.6527 | -1.1851 | 0.01741 | 0.08696 | 0.07126 | -3.0244 | 0.00887 | -0.08572 | -98.1273 | -0.96483 | 21.031 | 25.6644 | -19949.1805 | -4178.1356 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00433 | 0.00438 | 0 | 0
168.7972 | 33.3904 | 4.8733 | 5.0679 | 25.6575 | -1.1851 | 0.01804 | 0.08487 | 0.06986 | -3.0244 | 0.00565 | -0.08575 | -98.0727 | -0.96461 | 20.6191 | 25.0492 | -19950.3261 | -4178.2756 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00435 | 0.00437 | 0 | 0
169.7988 | 33.3903 | 4.8739 | 5.0684 | 25.6627 | -1.1851 | 0.01552 | 0.08423 | 0.07376 | -3.0244 | 0.00738 | -0.08578 | -98.0058 | -0.96421 | 21.7709 | 24.8609 | -19951.4283 | -4178.3427 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
170.7989 | 33.3906 | 4.8736 | 5.0685 | 25.6686 | -1.1851 | 0.01644 | 0.08553 | 0.07061 | -3.0244 | 0.00541 | -0.08584 | -97.9349 | -0.96633 | 20.8384 | 25.2433 | -19952.8027 | -4178.3341 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00437 | 0 | 0
171.7996 | 33.3901 | 4.8748 | 5.0693 | 25.6749 | -1.1851 | 0.01456 | 0.08355 | 0.07248 | -3.0244 | 0.00704 | -0.08564 | -97.8487 | -0.96449 | 21.3915 | 24.6597 | -19954.0657 | -4178.4518 | 0.00412 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00436 | 0 | 0
172.8008 | 33.3898 | 4.8742 | 5.0692 | 25.6801 | -1.1851 | 0.016 | 0.08512 | 0.07244 | -3.0244 | 0.00705 | -0.08578 | -97.779 | -0.9669 | 21.3808 | 25.1228 | -19955.1208 | -4178.4126 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00431 | 0.00437 | 0 | 0
173.8013 | 33.3907 | 4.8756 | 5.0705 | 25.6848 | -1.1851 | 0.01581 | 0.08485 | 0.06448 | -3.0244 | 0.00663 | -0.08575 | -97.7305 | -0.96606 | 19.0303 | 25.0435 | -19956.3329 | -4178.5692 | 0.0041 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
174.8023 | 33.3905 | 4.876 | 5.0711 | 25.6887 | -1.1851 | 0.01588 | 0.08487 | 0.07287 | -3.0244 | 0.00599 | -0.0858 | -97.679 | -0.96678 | 21.5081 | 25.0492 | -19957.1529 | -4178.6306 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.0043 | 0.00437 | 0 | 0
175.8036 | 33.3911 | 4.8761 | 5.0699 | 25.6933 | -1.1851 | 0.01551 | 0.08263 | 0.06955 | -3.0244 | 0.00812 | -0.08574 | -97.6274 | -0.96043 | 20.5263 | 24.3865 | -19958.2679 | -4178.5661 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.0043 | 0.00436 | 0 | 0
176.8046 | 33.3913 | 4.8768 | 5.0706 | 25.6962 | -1.1851 | 0.01646 | 0.08264 | 0.06991 | -3.0244 | 0.00923 | -0.08577 | -97.5929 | -0.96078 | 20.6346 | 24.3891 | -19958.97 | -4178.6429 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00436 | 0 | 0
177.8049 | 33.3903 | 4.8767 | 5.0714 | 25.6982 | -1.1851 | 0.01666 | 0.08333 | 0.07286 | -3.0244 | 0.00609 | -0.08577 | -97.5553 | -0.96531 | 21.5053 | 24.5927 | -19959.1931 | -4178.6908 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00432 | 0.00436 | 0 | 0
178.8062 | 33.3915 | 4.8765 | 5.0709 | 25.7006 | -1.1851 | 0.01309 | 0.08303 | 0.06796 | -3.0244 | 0.00857 | -0.08579 | -97.5394 | -0.96352 | 20.058 | 24.5055 | -19959.9514 | -4178.6518 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00425 | 0.00436 | 0 | 0
179.8086 | 33.3901 | 4.8765 | 5.07 | 25.7022 | -1.1851 | 0.0154 | 0.08208 | 0.07324 | -3.0244 | 0.00345 | -0.08575 | -97.503 | -0.95947 | 21.6166 | 24.2263 | -19960.0018 | -4178.5917 | 0.00412 | 2e-05 | 0.00401 | 0.0043 | 0.00435 | 0 | 0
180.8086 | 33.3904 | 4.8761 | 5.0706 | 25.7024 | -1.1851 | 0.01649 | 0.08275 | 0.06763 | -3.0244 | 0.00795 | -0.08573 | -97.5028 | -0.96449 | 19.9615 | 24.4216 | -19960.1083 | -4178.6081 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00403 | 0.00432 | 0.00436 | 0 | 0
181.8091 | 33.3905 | 4.8765 | 5.0703 | 25.7026 | -1.1851 | 0.01365 | 0.08057 | 0.06573 | -3.0244 | 0.00744 | -0.08579 | -97.5018 | -0.96099 | 19.3989 | 23.78 | -19960.173 | -4178.6108 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00435 | 0 | 0
182.8096 | 33.3898 | 4.8759 | 5.071 | 25.7013 | -1.1851 | 0.01386 | 0.08106 | 0.07062 | -3.0244 | 0.00525 | -0.08572 | -97.5091 | -0.96738 | 20.8434 | 23.923 | -19959.7439 | -4178.6221 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00427 | 0.00435 | 0 | 0
183.8099 | 33.3898 | 4.8756 | 5.07 | 25.6996 | -1.1851 | 0.01448 | 0.0818 | 0.07029 | -3.0244 | 0.00811 | -0.08575 | -97.5306 | -0.9639 | 20.7451 | 24.1419 | -19959.3651 | -4178.5443 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00403 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
184.8097 | 33.389 | 4.8749 | 5.0691 | 25.6974 | -1.1851 | 0.01439 | 0.08113 | 0.06713 | -3.0244 | 0.00727 | -0.08575 | -97.5502 | -0.96271 | 19.8116 | 23.945 | -19958.7182 | -4178.441 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00428 | 0.00435 | 0 | 0
185.8099 | 33.3877 | 4.8759 | 5.0689 | 25.6945 | -1.1851 | 0.01277 | 0.08023 | 0.06916 | -3.0244 | 0.0057 | -0.08578 | -97.5691 | -0.95672 | 20.4108 | 23.6798 | -19957.8112 | -4178.4886 | 0.00411 | 2e-05 | 0.00402 | 0.00425 | 0.00434 | 0 | 0
186.8093 | 33.3875 | 4.8754 | 5.0694 | 25.6919 | -1.1851 | 0.01323 | 0.07911 | 0.06516 | -3.0244 | 0.00696 | -0.08571 | -97.5986 | -0.96189 | 19.2315 | 23.3479 | -19957.1961 | -4178.4929 | 0.0041 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00425 | 0.00434 | 0 | 0
187.8094 | 33.3866 | 4.8756 | 5.0687 | 25.6877 | -1.1851 | 0.01375 | 0.07879 | 0.06952 | -3.0244 | 0.00639 | -0.08572 | -97.6415 | -0.95718 | 20.5184 | 23.2546 | -19956.0777 | -4178.4675 | 0.00411 | 3e-05 | 0.00402 | 0.00426 | 0.00434 | 0 | 0
| 33.2671 | 4.8189 | 5.0122 | 25.5542 | -1.1851 | 0.013928 | 0.077319 | 0.055462