## Main_Results
%_Válvula | T_Air_In | T_Water_In | T_Water_Out | T_Air_Out | mdot(water) | mdot(Air) | dPCold(Bar) | dPHot(Bar) | T_med | ∆T | Cp_Air | Rho_Air | μ_Air | Re_Air | q_Air | ∆T_lmtd | UA | m_dot_agua | q_hot | Efetividade
40 | 33.3368 | 5.0843 | 5.4756 | 26.1786 | -1.1851 | 0.045333 | 1.2513 | 1.2757 | 29.7577 | 7.1582 | 1005 |  | 1.8709e-05 | 13291.5192 | 326.1241 | 24.321 | 13.4091 | 0.23952 | 374.9144 | 0.25336
39 (poucos pontos) | 34.0579 | 5.2238 | 5.6186 | 26.459 | -1.1851 | 0.040793 | 1.1067 | 1.1229 | 30.2585 | 7.5989 | 1005 |  | 1.8732e-05 | 11945.4918 | 311.5316 | 24.6622 | 12.632 | 0.23952 | 378.2616 | 0.26354
38 | 33.3657 | 5.0759 | 5.4575 | 25.5981 | -1.1851 | 0.03734 | 0.98982 | 0.99951 | 29.4819 | 7.7675 | 1005 |  | 1.8696e-05 | 10955.5877 | 291.492 | 24.0263 | 12.1322 | 0.23952 | 365.5558 | 0.27457
36 | 33.3142 | 5.0768 | 5.448 | 24.9386 | -1.1851 | 0.032071 | 0.81337 | 0.81436 | 29.1264 | 8.3756 | 1005 |  | 1.868e-05 | 9417.7654 | 269.9513 | 23.6386 | 11.4199 | 0.23952 | 355.6037 | 0.29661
34 | 33.3038 | 5.0734 | 5.4388 | 24.503 | -1.1851 | 0.02925 | 0.72702 | 0.72433 | 28.9034 | 8.8009 | 1005 |  | 1.8669e-05 | 8594.3068 | 258.713 | 23.3944 | 11.0587 | 0.23952 | 350.0484 | 0.31175
32 | 33.2911 | 5.0804 | 5.4385 | 23.9294 | -1.1851 | 0.026089 | 0.62846 | 0.62274 | 28.6102 | 9.3617 | 1005 |  | 1.8656e-05 | 7671.1379 | 245.4598 | 23.0586 | 10.645 | 0.23952 | 343.0879 | 0.33185
30 | 33.3331 | 5.0759 | 5.421 | 23.2555 | -1.1851 | 0.023261 | 0.53532 | 0.52556 | 28.2943 | 10.0776 | 1005 |  | 1.8641e-05 | 6844.9403 | 235.5864 | 22.6991 | 10.3786 | 0.23952 | 330.5646 | 0.35664
28 | 33.3412 | 5.073 | 5.4108 | 22.6751 | -1.1851 | 0.021004 | 0.46676 | 0.45494 | 28.0081 | 10.6661 | 1005 |  | 1.8628e-05 | 6185.2541 | 225.1506 | 22.3702 | 10.0647 | 0.23952 | 323.6022 | 0.37732
26 | 33.3395 | 5.0759 | 5.404 | 22.0304 | -1.1851 | 0.018862 | 0.40159 | 0.38881 | 27.685 | 11.3091 | 1005 |  | 1.8613e-05 | 5559.0308 | 214.3815 | 21.99 | 9.7491 | 0.23952 | 314.3806 | 0.40013
24 | 33.3552 | 5.068 | 5.3886 | 21.3261 | -1.1851 | 0.016874 | 0.34002 | 0.32535 | 27.3406 | 12.0291 | 1005 |  | 1.8596e-05 | 4977.5047 | 204.0002 | 21.5857 | 9.4507 | 0.23952 | 307.2197 | 0.42525
22 | 33.3347 | 5.0683 | 5.382 | 20.6096 | -1.1851 | 0.015045 | 0.28276 | 0.2676 | 26.9722 | 12.7251 | 1005 |  | 1.8579e-05 | 4442.0572 | 192.4102 | 21.1434 | 9.1003 | 0.23952 | 300.5319 | 0.45018
20 | 33.3601 | 5.0846 | 5.3907 | 19.9221 | -1.1851 | 0.01353 | 0.23266 | 0.21628 | 26.6411 | 13.4381 | 1005 |  | 1.8564e-05 | 3997.9411 | 182.7234 | 20.7143 | 8.8211 | 0.23952 | 293.2791 | 0.47525
Geometry parameters
| Vf | Afs | Acs | Dh | Lf
Cs6 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064
Cs8
Cs10
Cs12

## Mfr_40%
10/25/2024 10:05:24Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7496 | 33.3099 | 5.0809 | 5.4715 | 26.1332 | -1.1851 | 0.04544 | 1.2427 | 1.267 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08575 | -91.0062 | -1.9364 | 373.9285 | 366.7813 | -20036.4256 | -4214.8539 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.0097 | 0 | 0
3.753 | 33.3128 | 5.0822 | 5.4712 | 26.1363 | -1.1851 | 0.04583 | 1.2436 | 1.2683 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08568 | -91.004 | -1.9283 | 374.3191 | 367.0261 | -20037.7418 | -4214.9115 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.0097 | 0 | 0
4.7543 | 33.3126 | 5.0829 | 5.4723 | 26.1387 | -1.1851 | 0.04526 | 1.2434 | 1.2627 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08571 | -90.9715 | -1.9305 | 372.6709 | 366.9863 | -20038.2192 | -4215.0171 | 0.00602 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.0097 | 0 | 0
5.7556 | 33.3138 | 5.0826 | 5.4726 | 26.1402 | -1.1851 | 0.04574 | 1.2438 | 1.2669 | -3.0244 | 0.07145 | -0.08576 | -90.9663 | -1.9334 | 373.9234 | 367.0813 | -20038.8108 | -4215.0245 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00971 | 0 | 0
6.7589 | 33.3158 | 5.0818 | 5.4733 | 26.1418 | -1.1851 | 0.04538 | 1.2436 | 1.2691 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08567 | -90.9732 | -1.9407 | 374.5684 | 367.0499 | -20039.591 | -4215.0098 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00971 | 0 | 0
7.7622 | 33.3168 | 5.0821 | 5.4725 | 26.1441 | -1.1851 | 0.04312 | 1.2445 | 1.2659 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08579 | -90.9554 | -1.9352 | 373.6082 | 367.3037 | -20040.2954 | -4214.9833 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00483 | 0.00971 | 0 | 0
8.7636 | 33.3166 | 5.0826 | 5.4718 | 26.1457 | -1.1851 | 0.04561 | 1.2448 | 1.2667 | -3.0244 | 0.07088 | -0.0857 | -90.9324 | -1.9289 | 373.8526 | 367.3955 | -20040.6051 | -4214.9706 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00971 | 0 | 0
9.7669 | 33.3175 | 5.0828 | 5.4727 | 26.1473 | -1.1851 | 0.04403 | 1.2452 | 1.2703 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08576 | -90.9234 | -1.9326 | 374.9216 | 367.5097 | -20041.1631 | -4215.0373 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00971 | 0 | 0
10.7702 | 33.3202 | 5.0821 | 5.4734 | 26.1489 | -1.1851 | 0.04491 | 1.2451 | 1.2698 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08565 | -90.9377 | -1.9401 | 374.771 | 367.4743 | -20042.0954 | -4215.0373 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00486 | 0.00971 | 0 | 0
11.7715 | 33.3205 | 5.0823 | 5.4733 | 26.1515 | -1.1851 | 0.04577 | 1.2457 | 1.2655 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08575 | -90.91 | -1.9384 | 373.495 | 367.6513 | -20042.7303 | -4215.0373 | 0.00602 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00971 | 0 | 0
12.7748 | 33.3214 | 5.0826 | 5.4729 | 26.1515 | -1.1851 | 0.04489 | 1.2456 | 1.2706 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08576 | -90.9207 | -1.9351 | 374.9968 | 367.6325 | -20042.9308 | -4215.0399 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00971 | 0 | 0
13.7772 | 33.3228 | 5.0827 | 5.4728 | 26.1539 | -1.1851 | 0.04504 | 1.246 | 1.2718 | -3.0244 | 0.07326 | -0.08573 | -90.9069 | -1.9342 | 375.3562 | 367.7403 | -20043.7567 | -4215.0376 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00972 | 0 | 0
14.7775 | 33.3244 | 5.0824 | 5.4739 | 26.1556 | -1.1851 | 0.0447 | 1.246 | 1.2699 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08572 | -90.9062 | -1.9404 | 374.8063 | 367.755 | -20044.481 | -4215.085 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00486 | 0.00972 | 0 | 0
15.7809 | 33.3247 | 5.0834 | 5.475 | 26.1569 | -1.1851 | 0.04418 | 1.2461 | 1.2704 | -3.0244 | 0.07073 | -0.08568 | -90.8932 | -1.9414 | 374.9425 | 367.7568 | -20044.8186 | -4215.2083 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00972 | 0 | 0
16.7832 | 33.3262 | 5.0832 | 5.4737 | 26.1583 | -1.1851 | 0.04625 | 1.2465 | 1.2699 | -3.0244 | 0.0723 | -0.08578 | -90.8945 | -1.9359 | 374.8037 | 367.8795 | -20045.4706 | -4215.1247 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00972 | 0 | 0
17.7845 | 33.3266 | 5.0823 | 5.473 | 26.1589 | -1.1851 | 0.04511 | 1.2474 | 1.2708 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08574 | -90.8915 | -1.9368 | 375.054 | 368.1436 | -20045.6795 | -4215.0242 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00972 | 0 | 0
18.7878 | 33.3264 | 5.0823 | 5.4724 | 26.1599 | -1.1851 | 0.04488 | 1.2475 | 1.2661 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08572 | -90.8778 | -1.934 | 373.6863 | 368.1725 | -20045.8462 | -4214.9931 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00972 | 0 | 0
19.7911 | 33.3265 | 5.0822 | 5.4738 | 26.1603 | -1.1851 | 0.04587 | 1.2448 | 1.2695 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08571 | -90.8735 | -1.9412 | 374.6874 | 367.3754 | -20045.9498 | -4215.0685 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00971 | 0 | 0
20.7915 | 33.3261 | 5.0833 | 5.4736 | 26.162 | -1.1851 | 0.04543 | 1.244 | 1.2706 | -3.0244 | 0.07322 | -0.08573 | -90.8469 | -1.9346 | 374.9989 | 367.1492 | -20046.2358 | -4215.1232 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00971 | 0 | 0
21.7938 | 33.3281 | 5.0827 | 5.4729 | 26.1624 | -1.1851 | 0.04421 | 1.2441 | 1.269 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08573 | -90.8673 | -1.9341 | 374.5372 | 367.1919 | -20046.7731 | -4215.0465 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00971 | 0 | 0
22.7971 | 33.3285 | 5.0834 | 5.4726 | 26.1621 | -1.1851 | 0.04527 | 1.2448 | 1.2672 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08577 | -90.8765 | -1.9294 | 374.0128 | 367.3871 | -20046.7903 | -4215.0724 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00487 | 0.00971 | 0 | 0
23.7984 | 33.3286 | 5.0841 | 5.4736 | 26.1639 | -1.1851 | 0.04518 | 1.2453 | 1.272 | -3.0244 | 0.07269 | -0.0857 | -90.8544 | -1.931 | 375.422 | 367.5312 | -20047.2052 | -4215.1712 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00971 | 0 | 0
24.7998 | 33.3287 | 5.083 | 5.4734 | 26.164 | -1.1851 | 0.04511 | 1.246 | 1.2693 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08568 | -90.8536 | -1.9357 | 374.6329 | 367.7562 | -20047.2346 | -4215.0917 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00972 | 0 | 0
25.8031 | 33.3295 | 5.0827 | 5.4744 | 26.164 | -1.1851 | 0.0453 | 1.2462 | 1.2721 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08576 | -90.8633 | -1.9417 | 375.4353 | 367.7914 | -20047.4128 | -4215.1295 | 0.00604 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00972 | 0 | 0
26.8045 | 33.3308 | 5.0839 | 5.4746 | 26.1649 | -1.1851 | 0.04538 | 1.2467 | 1.2723 | -3.0244 | 0.07166 | -0.0857 | -90.869 | -1.9371 | 375.5157 | 367.9433 | -20047.8953 | -4215.2194 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00972 | 0 | 0
27.8078 | 33.3327 | 5.0834 | 5.4735 | 26.1651 | -1.1851 | 0.04484 | 1.2475 | 1.2692 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08571 | -90.8915 | -1.9339 | 374.5761 | 368.1778 | -20048.3589 | -4215.1264 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00972 | 0 | 0
28.8111 | 33.3315 | 5.0833 | 5.4729 | 26.1659 | -1.1851 | 0.04337 | 1.2474 | 1.274 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08572 | -90.8656 | -1.9311 | 376.0144 | 368.1669 | -20048.258 | -4215.0773 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00483 | 0.00972 | 0 | 0
29.8124 | 33.3324 | 5.0829 | 5.4736 | 26.1666 | -1.1851 | 0.04632 | 1.2472 | 1.2744 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08572 | -90.8684 | -1.937 | 376.1351 | 368.108 | -20048.5999 | -4215.0984 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00972 | 0 | 0
30.8157 | 33.3317 | 5.0828 | 5.4741 | 26.1671 | -1.1851 | 0.04609 | 1.2478 | 1.2704 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08572 | -90.8538 | -1.9397 | 374.9434 | 368.2784 | -20048.5753 | -4215.1224 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00972 | 0 | 0
31.8191 | 33.3324 | 5.0828 | 5.4752 | 26.1681 | -1.1851 | 0.04529 | 1.2485 | 1.2727 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08571 | -90.8491 | -1.9451 | 375.6307 | 368.4789 | -20048.9527 | -4215.1876 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00973 | 0 | 0
32.8204 | 33.3317 | 5.084 | 5.4758 | 26.1685 | -1.1851 | 0.04606 | 1.2477 | 1.2719 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08568 | -90.835 | -1.9424 | 375.3791 | 368.25 | -20048.8788 | -4215.2942 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.00972 | 0 | 0
33.8237 | 33.3328 | 5.0837 | 5.4757 | 26.1689 | -1.1851 | 0.04736 | 1.2488 | 1.2746 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08574 | -90.8436 | -1.9436 | 376.1803 | 368.5735 | -20049.2052 | -4215.2709 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00973 | 0 | 0
34.8271 | 33.3337 | 5.0828 | 5.4748 | 26.17 | -1.1851 | 0.04598 | 1.249 | 1.2741 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08577 | -90.8424 | -1.9432 | 376.0263 | 368.642 | -20049.6444 | -4215.1587 | 0.00604 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.00973 | 0 | 0
35.8264 | 33.3345 | 5.0829 | 5.4743 | 26.1708 | -1.1851 | 0.04518 | 1.2488 | 1.2727 | -3.0244 | 0.073 | -0.08574 | -90.8417 | -1.9403 | 375.6282 | 368.5743 | -20049.9932 | -4215.1412 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00973 | 0 | 0
36.8297 | 33.333 | 5.0835 | 5.4753 | 26.1719 | -1.1851 | 0.0462 | 1.2498 | 1.2712 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08575 | -90.809 | -1.9427 | 375.1946 | 368.8711 | -20049.9087 | -4215.2364 | 0.00603 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00973 | 0 | 0
37.8321 | 33.3334 | 5.0841 | 5.4757 | 26.173 | -1.1851 | 0.04496 | 1.2496 | 1.2723 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08568 | -90.7996 | -1.9414 | 375.4997 | 368.8096 | -20050.2233 | -4215.2915 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00973 | 0 | 0
38.8337 | 33.3339 | 5.0848 | 5.4766 | 26.1732 | -1.1851 | 0.04505 | 1.2493 | 1.2754 | -3.0244 | 0.07349 | -0.08571 | -90.8033 | -1.9424 | 376.4072 | 368.7187 | -20050.4018 | -4215.3944 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00487 | 0.00973 | 0 | 0
39.836 | 33.3328 | 5.0855 | 5.476 | 26.1752 | -1.1851 | 0.04615 | 1.2492 | 1.2744 | -3.0244 | 0.07397 | -0.0857 | -90.7634 | -1.936 | 376.1182 | 368.693 | -20050.5733 | -4215.396 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00489 | 0.00973 | 0 | 0
40.8364 | 33.3338 | 5.0848 | 5.4766 | 26.1751 | -1.1851 | 0.04583 | 1.25 | 1.2712 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08574 | -90.777 | -1.9423 | 375.184 | 368.9225 | -20050.7749 | -4215.393 | 0.00603 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00973 | 0 | 0
41.8397 | 33.3352 | 5.0836 | 5.4766 | 26.1763 | -1.1851 | 0.04485 | 1.2503 | 1.2727 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08565 | -90.7797 | -1.9482 | 375.6293 | 369.0037 | -20051.3392 | -4215.3184 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00974 | 0 | 0
42.843 | 33.3369 | 5.0846 | 5.4761 | 26.1759 | -1.1851 | 0.04613 | 1.2504 | 1.2731 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08575 | -90.8064 | -1.9411 | 375.736 | 369.0267 | -20051.6267 | -4215.3515 | 0.00604 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00489 | 0.00974 | 0 | 0
43.8443 | 33.3352 | 5.0843 | 5.4758 | 26.1771 | -1.1851 | 0.04577 | 1.2502 | 1.2725 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08572 | -90.7704 | -1.9407 | 375.5558 | 368.9926 | -20051.5068 | -4215.316 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00974 | 0 | 0
44.848 | 33.3355 | 5.0845 | 5.4756 | 26.1772 | -1.1851 | 0.04516 | 1.2497 | 1.2764 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08568 | -90.7724 | -1.9388 | 376.7074 | 368.8339 | -20051.6081 | -4215.3184 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00973 | 0 | 0
45.8493 | 33.3344 | 5.0847 | 5.4754 | 26.1784 | -1.1851 | 0.04617 | 1.2505 | 1.2739 | -3.0244 | 0.07436 | -0.08573 | -90.7442 | -1.9368 | 375.9882 | 369.0844 | -20051.632 | -4215.3176 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00489 | 0.00974 | 0 | 0
46.8526 | 33.3348 | 5.0838 | 5.4761 | 26.1791 | -1.1851 | 0.04597 | 1.2518 | 1.2751 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08569 | -90.7397 | -1.9446 | 376.3325 | 369.452 | -20051.8724 | -4215.3007 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00974 | 0 | 0
47.857 | 33.3368 | 5.0832 | 5.4749 | 26.1784 | -1.1851 | 0.04627 | 1.2504 | 1.2771 | -3.0244 | 0.07214 | -0.0857 | -90.7742 | -1.9416 | 376.9265 | 369.0294 | -20052.147 | -4215.1966 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00974 | 0 | 0
48.8583 | 33.3342 | 5.0842 | 5.4738 | 26.1784 | -1.1851 | 0.04656 | 1.2512 | 1.2784 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08571 | -90.7411 | -1.931 | 377.3186 | 369.2746 | -20051.5831 | -4215.1879 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00974 | 0 | 0
49.8616 | 33.336 | 5.0851 | 5.4745 | 26.1791 | -1.1851 | 0.04527 | 1.2523 | 1.2768 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08571 | -90.7549 | -1.9301 | 376.825 | 369.6119 | -20052.1394 | -4215.2836 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
50.8649 | 33.3376 | 5.0849 | 5.4751 | 26.1796 | -1.1851 | 0.04615 | 1.2517 | 1.2751 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08571 | -90.7699 | -1.9342 | 376.3178 | 369.4238 | -20052.5923 | -4215.3104 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00974 | 0 | 0
51.8682 | 33.3363 | 5.0842 | 5.4762 | 26.1794 | -1.1851 | 0.04607 | 1.2521 | 1.2731 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08573 | -90.7545 | -1.9433 | 375.7344 | 369.5359 | -20052.2593 | -4215.3263 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00974 | 0 | 0
52.8696 | 33.3371 | 5.085 | 5.4766 | 26.1802 | -1.1851 | 0.0451 | 1.2515 | 1.2788 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08571 | -90.7549 | -1.9413 | 377.4235 | 369.3649 | -20052.6123 | -4215.4039 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00974 | 0 | 0
53.8729 | 33.337 | 5.0851 | 5.4756 | 26.1811 | -1.1851 | 0.04545 | 1.2526 | 1.2752 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08569 | -90.7422 | -1.9356 | 376.3575 | 369.6993 | -20052.7969 | -4215.3477 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
54.8762 | 33.3373 | 5.0836 | 5.4759 | 26.1818 | -1.1851 | 0.04356 | 1.2531 | 1.276 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08574 | -90.7373 | -1.9445 | 376.5957 | 369.8372 | -20053.0091 | -4215.2753 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00484 | 0.00975 | 0 | 0
55.8775 | 33.3376 | 5.0842 | 5.4743 | 26.1823 | -1.1851 | 0.04399 | 1.2531 | 1.2797 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08574 | -90.7351 | -1.9335 | 377.6914 | 369.8302 | -20053.1716 | -4215.2178 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00484 | 0.00975 | 0 | 0
56.8798 | 33.3375 | 5.084 | 5.4739 | 26.1825 | -1.1851 | 0.04591 | 1.2523 | 1.2779 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08573 | -90.7319 | -1.9328 | 377.1515 | 369.5937 | -20053.2012 | -4215.1809 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00974 | 0 | 0
57.8832 | 33.3393 | 5.0837 | 5.4748 | 26.1834 | -1.1851 | 0.04517 | 1.2529 | 1.2774 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08568 | -90.7423 | -1.9386 | 377.0227 | 369.765 | -20053.7771 | -4215.2181 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
58.8835 | 33.3415 | 5.084 | 5.4758 | 26.1835 | -1.1851 | 0.04402 | 1.2525 | 1.2806 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08568 | -90.7696 | -1.942 | 377.9581 | 369.6649 | -20054.281 | -4215.2958 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00975 | 0 | 0
59.8858 | 33.3396 | 5.0835 | 5.4763 | 26.1843 | -1.1851 | 0.04572 | 1.2526 | 1.2758 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08573 | -90.7345 | -1.9473 | 376.537 | 369.6864 | -20054.0471 | -4215.2906 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00975 | 0 | 0
60.8892 | 33.3385 | 5.0839 | 5.476 | 26.1854 | -1.1851 | 0.04538 | 1.2534 | 1.2806 | -3.0244 | 0.0716 | -0.08571 | -90.7061 | -1.9433 | 377.9437 | 369.9257 | -20054.0456 | -4215.3015 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
61.8905 | 33.3381 | 5.0842 | 5.4765 | 26.1857 | -1.1851 | 0.04436 | 1.2536 | 1.2792 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08566 | -90.6979 | -1.9447 | 377.5411 | 369.9837 | -20054.0254 | -4215.351 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00975 | 0 | 0
62.894 | 33.3407 | 5.085 | 5.4775 | 26.187 | -1.1851 | 0.04456 | 1.2536 | 1.2818 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08576 | -90.7142 | -1.9459 | 378.3157 | 369.9773 | -20054.871 | -4215.4606 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00975 | 0 | 0
63.8953 | 33.3391 | 5.0845 | 5.4756 | 26.1877 | -1.1851 | 0.04482 | 1.2542 | 1.2771 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08571 | -90.6864 | -1.939 | 376.9344 | 370.1556 | -20054.6713 | -4215.3179 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00975 | 0 | 0
64.8976 | 33.34 | 5.0845 | 5.4758 | 26.1881 | -1.1851 | 0.04606 | 1.2539 | 1.2747 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08573 | -90.6924 | -1.9399 | 376.2103 | 370.0719 | -20054.9652 | -4215.322 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00975 | 0 | 0
65.9009 | 33.3395 | 5.0848 | 5.4759 | 26.1889 | -1.1851 | 0.04513 | 1.2537 | 1.2836 | -3.0244 | 0.0731 | -0.08574 | -90.6748 | -1.9385 | 378.8344 | 370.004 | -20055.0251 | -4215.3492 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
66.9042 | 33.3412 | 5.0861 | 5.4764 | 26.1892 | -1.1851 | 0.04478 | 1.254 | 1.282 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08576 | -90.6928 | -1.9349 | 378.3654 | 370.114 | -20055.4485 | -4215.4596 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00975 | 0 | 0
67.9056 | 33.3404 | 5.0845 | 5.4765 | 26.1907 | -1.1851 | 0.04603 | 1.2541 | 1.2781 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08576 | -90.6627 | -1.9432 | 377.2254 | 370.1391 | -20055.6156 | -4215.3668 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.00975 | 0 | 0
68.9089 | 33.3415 | 5.0843 | 5.4768 | 26.1911 | -1.1851 | 0.04579 | 1.2526 | 1.2783 | -3.0244 | 0.07427 | -0.08569 | -90.6726 | -1.9457 | 377.2639 | 369.7 | -20055.937 | -4215.3731 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.00975 | 0 | 0
69.9122 | 33.3434 | 5.0849 | 5.4765 | 26.1913 | -1.1851 | 0.04648 | 1.252 | 1.2776 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08574 | -90.6945 | -1.9412 | 377.0602 | 369.5038 | -20056.4095 | -4215.3918 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00974 | 0 | 0
70.9136 | 33.344 | 5.0839 | 5.4753 | 26.1909 | -1.1851 | 0.04529 | 1.252 | 1.2765 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08573 | -90.7077 | -1.9403 | 376.7548 | 369.5172 | -20056.4404 | -4215.2583 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00974 | 0 | 0
71.9168 | 33.3422 | 5.0849 | 5.4768 | 26.1915 | -1.1851 | 0.04471 | 1.2523 | 1.2776 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08574 | -90.6768 | -1.9425 | 377.0788 | 369.6052 | -20056.1911 | -4215.4096 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00975 | 0 | 0
72.9192 | 33.3432 | 5.0845 | 5.4771 | 26.1917 | -1.1851 | 0.04465 | 1.2531 | 1.2771 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08572 | -90.6874 | -1.9461 | 376.9155 | 369.832 | -20056.4479 | -4215.404 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00975 | 0 | 0
73.9205 | 33.3433 | 5.0844 | 5.4767 | 26.1926 | -1.1851 | 0.04456 | 1.2537 | 1.2787 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08569 | -90.6774 | -1.9446 | 377.4002 | 370.0059 | -20056.6664 | -4215.3714 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00975 | 0 | 0
74.9238 | 33.3447 | 5.0845 | 5.4769 | 26.1924 | -1.1851 | 0.04519 | 1.2543 | 1.2771 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08573 | -90.6966 | -1.945 | 376.9177 | 370.1797 | -20056.9291 | -4215.3922 | 0.00604 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
75.9271 | 33.3439 | 5.0856 | 5.4776 | 26.1923 | -1.1851 | 0.04519 | 1.2535 | 1.2803 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08571 | -90.6877 | -1.9431 | 377.8665 | 369.9653 | -20056.7223 | -4215.5017 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00975 | 0 | 0
76.9285 | 33.3434 | 5.0853 | 5.4778 | 26.1929 | -1.1851 | 0.04607 | 1.2549 | 1.2837 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08573 | -90.6739 | -1.9458 | 378.8614 | 370.37 | -20056.7321 | -4215.4881 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00976 | 0 | 0
77.9318 | 33.345 | 5.0858 | 5.4775 | 26.193 | -1.1851 | 0.0467 | 1.2546 | 1.2783 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08574 | -90.6933 | -1.9417 | 377.2727 | 370.2824 | -20057.1193 | -4215.5073 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00976 | 0 | 0
78.9351 | 33.3447 | 5.0859 | 5.4775 | 26.1927 | -1.1851 | 0.04538 | 1.2551 | 1.2787 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08582 | -90.6925 | -1.9413 | 377.3867 | 370.4205 | -20056.9849 | -4215.5111 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00976 | 0 | 0
79.9364 | 33.3446 | 5.0857 | 5.4783 | 26.1942 | -1.1851 | 0.04401 | 1.254 | 1.2806 | -3.0244 | 0.07361 | -0.08571 | -90.6724 | -1.9464 | 377.9598 | 370.1141 | -20057.2857 | -4215.5444 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00485 | 0.00975 | 0 | 0
80.9397 | 33.3452 | 5.0857 | 5.4773 | 26.1937 | -1.1851 | 0.04412 | 1.2549 | 1.2797 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08575 | -90.6874 | -1.9415 | 377.6781 | 370.3814 | -20057.3116 | -4215.4849 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00976 | 0 | 0
81.942 | 33.3453 | 5.0861 | 5.4776 | 26.1944 | -1.1851 | 0.04516 | 1.2568 | 1.279 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08569 | -90.6784 | -1.9407 | 377.4866 | 370.926 | -20057.5035 | -4215.535 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00977 | 0 | 0
82.9434 | 33.3464 | 5.0857 | 5.4768 | 26.1938 | -1.1851 | 0.04505 | 1.255 | 1.2798 | -3.0244 | 0.07145 | -0.08573 | -90.7011 | -1.9391 | 377.7252 | 370.4045 | -20057.6113 | -4215.4562 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00976 | 0 | 0
83.9467 | 33.3456 | 5.0856 | 5.4778 | 26.1951 | -1.1851 | 0.04546 | 1.2547 | 1.28 | -3.0244 | 0.07389 | -0.0857 | -90.6739 | -1.9443 | 377.7661 | 370.3003 | -20057.728 | -4215.5129 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00487 | 0.00976 | 0 | 0
84.949 | 33.346 | 5.0852 | 5.4766 | 26.1948 | -1.1851 | 0.04615 | 1.2553 | 1.2789 | -3.0244 | 0.07196 | -0.08572 | -90.6831 | -1.9404 | 377.4529 | 370.4921 | -20057.7163 | -4215.4189 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00976 | 0 | 0
85.9493 | 33.3464 | 5.0862 | 5.4769 | 26.1951 | -1.1851 | 0.04553 | 1.2565 | 1.2801 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08571 | -90.6834 | -1.9371 | 377.8018 | 370.8336 | -20057.8912 | -4215.4927 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00976 | 0 | 0
86.9507 | 33.3485 | 5.0849 | 5.4768 | 26.1949 | -1.1851 | 0.04597 | 1.2555 | 1.2803 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08571 | -90.7131 | -1.9425 | 377.8606 | 370.5465 | -20058.2912 | -4215.4109 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00976 | 0 | 0
87.954 | 33.3475 | 5.0844 | 5.4754 | 26.1962 | -1.1851 | 0.04671 | 1.2563 | 1.2805 | -3.0244 | 0.07453 | -0.08571 | -90.6846 | -1.9382 | 377.9358 | 370.7714 | -20058.3557 | -4215.2966 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0049 | 0.00976 | 0 | 0
88.9545 | 33.3472 | 5.0843 | 5.4765 | 26.196 | -1.1851 | 0.04538 | 1.2566 | 1.2801 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08572 | -90.6826 | -1.9446 | 377.8094 | 370.8683 | -20058.2525 | -4215.3547 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00487 | 0.00976 | 0 | 0
89.9578 | 33.3469 | 5.0844 | 5.476 | 26.197 | -1.1851 | 0.04486 | 1.2557 | 1.2807 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08569 | -90.6664 | -1.9417 | 377.9875 | 370.6121 | -20058.4045 | -4215.3338 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00976 | 0 | 0
90.9601 | 33.3467 | 5.0849 | 5.4746 | 26.1978 | -1.1851 | 0.04566 | 1.2565 | 1.282 | -3.0244 | 0.07344 | -0.08574 | -90.6536 | -1.9318 | 378.3669 | 370.8312 | -20058.5529 | -4215.2748 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00976 | 0 | 0
91.9614 | 33.3487 | 5.0845 | 5.4762 | 26.1972 | -1.1851 | 0.0451 | 1.2558 | 1.2785 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08572 | -90.6862 | -1.942 | 377.3194 | 370.6432 | -20058.8423 | -4215.3509 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00976 | 0 | 0
92.9637 | 33.3496 | 5.0853 | 5.4777 | 26.1986 | -1.1851 | 0.04564 | 1.2578 | 1.2824 | -3.0244 | 0.0743 | -0.08572 | -90.6806 | -1.9452 | 378.4837 | 371.235 | -20059.3439 | -4215.4914 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.00977 | 0 | 0
93.9671 | 33.3491 | 5.0855 | 5.4785 | 26.1985 | -1.1851 | 0.04517 | 1.2572 | 1.281 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08577 | -90.6761 | -1.948 | 378.072 | 371.0365 | -20059.2172 | -4215.5504 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00977 | 0 | 0
94.9684 | 33.3506 | 5.0862 | 5.4787 | 26.1994 | -1.1851 | 0.04471 | 1.258 | 1.2803 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08575 | -90.6833 | -1.9454 | 377.8739 | 371.2738 | -20059.7414 | -4215.6015 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00977 | 0 | 0
95.9717 | 33.3501 | 5.0859 | 5.4787 | 26.1993 | -1.1851 | 0.04582 | 1.2571 | 1.2818 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08571 | -90.6766 | -1.9474 | 378.317 | 371.0233 | -20059.6039 | -4215.5849 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00977 | 0 | 0
96.9751 | 33.3506 | 5.0862 | 5.4784 | 26.2005 | -1.1851 | 0.04628 | 1.257 | 1.283 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08572 | -90.6681 | -1.9442 | 378.6519 | 370.9993 | -20059.9723 | -4215.5844 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00977 | 0 | 0
97.9764 | 33.3505 | 5.0868 | 5.4785 | 26.2014 | -1.1851 | 0.04623 | 1.2576 | 1.2796 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08569 | -90.656 | -1.942 | 377.6728 | 371.1757 | -20060.1334 | -4215.6237 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00977 | 0 | 0
98.9797 | 33.3527 | 5.0862 | 5.4781 | 26.2003 | -1.1851 | 0.04599 | 1.2575 | 1.2816 | -3.0244 | 0.07474 | -0.08571 | -90.6978 | -1.9427 | 378.2567 | 371.141 | -20060.3912 | -4215.5708 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00488 | 0.00977 | 0 | 0
99.983 | 33.3518 | 5.0861 | 5.4789 | 26.2011 | -1.1851 | 0.04488 | 1.2582 | 1.2815 | -3.0244 | 0.07288 | -0.0857 | -90.677 | -1.947 | 378.2274 | 371.3566 | -20060.3811 | -4215.6066 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00977 | 0 | 0
100.9843 | 33.3512 | 5.0863 | 5.4782 | 26.2019 | -1.1851 | 0.04512 | 1.2579 | 1.2854 | -3.0244 | 0.07322 | -0.08569 | -90.6589 | -1.9432 | 379.3717 | 371.2575 | -20060.4213 | -4215.5781 | 0.00606 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00977 | 0 | 0
101.9867 | 33.3532 | 5.0867 | 5.4788 | 26.2026 | -1.1851 | 0.04559 | 1.2586 | 1.2823 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08573 | -90.6753 | -1.9437 | 378.4502 | 371.4669 | -20061.0053 | -4215.6408 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00977 | 0 | 0
102.99 | 33.3518 | 5.0873 | 5.4797 | 26.2034 | -1.1851 | 0.0442 | 1.258 | 1.2832 | -3.0244 | 0.07469 | -0.08566 | -90.6481 | -1.9452 | 378.7265 | 371.2845 | -20060.8752 | -4215.7243 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00485 | 0.00977 | 0 | 0
103.9913 | 33.3548 | 5.0872 | 5.4796 | 26.2045 | -1.1851 | 0.04534 | 1.2596 | 1.279 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08575 | -90.6716 | -1.9452 | 377.4859 | 371.7681 | -20061.7813 | -4215.7133 | 0.00605 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00978 | 0 | 0
104.9936 | 33.3529 | 5.0874 | 5.479 | 26.2041 | -1.1851 | 0.04418 | 1.2583 | 1.2837 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08569 | -90.6521 | -1.9413 | 378.8758 | 371.3611 | -20061.2762 | -4215.693 | 0.00605 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00485 | 0.00977 | 0 | 0
53.3705 | 33.3368 | 5.0843 | 5.4756 | 26.1786 | -1.1851 | 0.045333 | 1.2513 | 1.2757 | -3.0244 | 0.072668 | -0.08572 | -90.7714 | -1.9399 | 376.4994 | 369.3136 | -20052.183 | -4215.3003 | 0.0060414 | 2.7767e-05 | 0.0042319

## Mfr_39%
10/25/2024 16:04:57Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
200.1996 | 34.0974 | 5.49 | 5.8808 | 26.5105 | -1.1851 | 0.04073 | 1.1141 | 1.1298 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08577 | -96.1914 | -1.9374 | 333.4383 | 328.8193 | -20290.848 | -4264.2111 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00911 | 0 | 0
201.2009 | 34.096 | 5.4879 | 5.8792 | 26.5108 | -1.1851 | 0.04161 | 1.1092 | 1.124 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08568 | -96.1705 | -1.9397 | 331.7404 | 327.3733 | -20290.5982 | -4263.9929 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00909 | 0 | 0
202.2042 | 34.0963 | 5.4848 | 5.8763 | 26.5104 | -1.1851 | 0.04151 | 1.1036 | 1.1233 | -3.0244 | 0.0747 | -0.08571 | -96.179 | -1.941 | 331.5239 | 325.7026 | -20290.5952 | -4263.6252 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00906 | 0 | 0
203.2075 | 34.0952 | 5.4819 | 5.8735 | 26.5085 | -1.1851 | 0.04042 | 1.0962 | 1.1171 | -3.0244 | 0.07515 | -0.08575 | -96.1887 | -1.9409 | 329.6912 | 323.5264 | -20289.9406 | -4263.279 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00903 | 0 | 0
204.2088 | 34.0939 | 5.4793 | 5.8703 | 26.5068 | -1.1851 | 0.04005 | 1.0927 | 1.104 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08573 | -96.1942 | -1.9384 | 325.8202 | 322.5075 | -20289.2604 | -4262.9245 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00901 | 0 | 0
205.2122 | 34.0934 | 5.4757 | 5.868 | 26.5043 | -1.1851 | 0.03988 | 1.0861 | 1.1004 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08575 | -96.2191 | -1.9449 | 324.7691 | 320.5661 | -20288.6177 | -4262.571 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00898 | 0 | 0
206.2155 | 34.0936 | 5.4729 | 5.8633 | 26.5007 | -1.1851 | 0.04018 | 1.0825 | 1.0973 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08576 | -96.2691 | -1.9353 | 323.8558 | 319.4897 | -20287.8711 | -4262.1143 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00896 | 0 | 0
207.2168 | 34.0887 | 5.4694 | 5.8594 | 26.4967 | -1.1851 | 0.03974 | 1.0834 | 1.1012 | -3.0244 | 0.07444 | -0.08568 | -96.2572 | -1.9336 | 325.0179 | 319.7493 | -20285.926 | -4261.6691 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.00897 | 0 | 0
208.2201 | 34.0878 | 5.4673 | 5.8565 | 26.4928 | -1.1851 | 0.03961 | 1.0861 | 1.0998 | -3.0244 | 0.07387 | -0.08575 | -96.2956 | -1.9292 | 324.5789 | 320.5438 | -20284.8694 | -4261.3688 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.00898 | 0 | 0
209.2225 | 34.0887 | 5.465 | 5.8537 | 26.4885 | -1.1851 | 0.04049 | 1.0872 | 1.1021 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08575 | -96.3609 | -1.9268 | 325.2683 | 320.8715 | -20284.1034 | -4261.0616 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00898 | 0 | 0
210.2238 | 34.0879 | 5.4626 | 5.8513 | 26.4834 | -1.1851 | 0.04176 | 1.0888 | 1.1064 | -3.0244 | 0.07623 | -0.08574 | -96.4158 | -1.9267 | 326.5556 | 321.3341 | -20282.8226 | -4260.765 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00899 | 0 | 0
211.2271 | 34.0894 | 5.4603 | 5.8475 | 26.4787 | -1.1851 | 0.04079 | 1.0914 | 1.1057 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08571 | -96.4933 | -1.9199 | 326.3387 | 322.1269 | -20282.1301 | -4260.3963 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.009 | 0 | 0
212.2304 | 34.0896 | 5.4575 | 5.8455 | 26.4751 | -1.1851 | 0.03994 | 1.0924 | 1.1082 | -3.0244 | 0.07385 | -0.08572 | -96.542 | -1.9233 | 327.0705 | 322.4151 | -20281.3802 | -4260.1082 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00901 | 0 | 0
213.2307 | 34.0886 | 5.4539 | 5.8432 | 26.4722 | -1.1851 | 0.04142 | 1.0922 | 1.1103 | -3.0244 | 0.0739 | -0.08574 | -96.5668 | -1.9298 | 327.687 | 322.3418 | -20280.5513 | -4259.7457 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00901 | 0 | 0
214.234 | 34.0875 | 5.45 | 5.8404 | 26.469 | -1.1851 | 0.04164 | 1.0949 | 1.1082 | -3.0244 | 0.0723 | -0.08576 | -96.594 | -1.9354 | 327.0633 | 323.1456 | -20279.5917 | -4259.3418 | 0.00577 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00902 | 0 | 0
215.2374 | 34.0889 | 5.4481 | 5.8371 | 26.4675 | -1.1851 | 0.04131 | 1.0946 | 1.1123 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08575 | -96.6298 | -1.9284 | 328.2748 | 323.0548 | -20279.5615 | -4259.0285 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00902 | 0 | 0
216.2407 | 34.0889 | 5.4455 | 5.8356 | 26.4652 | -1.1851 | 0.04113 | 1.0959 | 1.1118 | -3.0244 | 0.07446 | -0.08572 | -96.6603 | -1.9338 | 328.128 | 323.4562 | -20279.0609 | -4258.7824 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00902 | 0 | 0
217.242 | 34.0892 | 5.4436 | 5.8334 | 26.4641 | -1.1851 | 0.0419 | 1.0979 | 1.1111 | -3.0244 | 0.07368 | -0.08579 | -96.6774 | -1.9324 | 327.9262 | 324.0301 | -20278.9026 | -4258.5321 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00903 | 0 | 0
218.2453 | 34.09 | 5.44 | 5.8311 | 26.4625 | -1.1851 | 0.04053 | 1.0986 | 1.1142 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08575 | -96.7085 | -1.9385 | 328.8554 | 324.252 | -20278.7093 | -4258.1746 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00904 | 0 | 0
219.2466 | 34.0901 | 5.4378 | 5.829 | 26.4622 | -1.1851 | 0.04145 | 1.0997 | 1.113 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08569 | -96.7139 | -1.9394 | 328.4788 | 324.5577 | -20278.6781 | -4257.918 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00904 | 0 | 0
220.248 | 34.0909 | 5.4359 | 5.8255 | 26.4618 | -1.1851 | 0.04183 | 1.1001 | 1.1149 | -3.0244 | 0.0746 | -0.08576 | -96.7282 | -1.9317 | 329.0492 | 324.6721 | -20278.747 | -4257.5906 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00904 | 0 | 0
221.2503 | 34.0907 | 5.4327 | 5.8229 | 26.4627 | -1.1851 | 0.04061 | 1.1022 | 1.1183 | -3.0244 | 0.07466 | -0.08577 | -96.7147 | -1.9343 | 330.0612 | 325.3125 | -20278.8985 | -4257.2364 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00905 | 0 | 0
222.2536 | 34.0906 | 5.4307 | 5.82 | 26.4633 | -1.1851 | 0.03996 | 1.1019 | 1.1165 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08571 | -96.7057 | -1.9301 | 329.5177 | 325.218 | -20279.0126 | -4256.9399 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00905 | 0 | 0
223.2549 | 34.0913 | 5.4278 | 5.8184 | 26.4634 | -1.1851 | 0.04188 | 1.1036 | 1.1201 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08576 | -96.7133 | -1.9362 | 330.5718 | 325.7172 | -20279.1999 | -4256.6718 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00906 | 0 | 0
224.2562 | 34.0906 | 5.4256 | 5.8153 | 26.4647 | -1.1851 | 0.04036 | 1.1044 | 1.1209 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08571 | -96.6883 | -1.9317 | 330.809 | 325.9579 | -20279.3463 | -4256.3461 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00906 | 0 | 0
225.2595 | 34.0909 | 5.4223 | 5.8126 | 26.4642 | -1.1851 | 0.04189 | 1.1042 | 1.1216 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08573 | -96.6985 | -1.9345 | 331.0343 | 325.8897 | -20279.2933 | -4255.9868 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00906 | 0 | 0
226.2608 | 34.0939 | 5.4188 | 5.811 | 26.4661 | -1.1851 | 0.03932 | 1.1043 | 1.1203 | -3.0244 | 0.07254 | -0.08576 | -96.7121 | -1.9445 | 330.6597 | 325.9101 | -20280.3629 | -4255.6803 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00906 | 0 | 0
227.2642 | 34.0941 | 5.4155 | 5.8067 | 26.4672 | -1.1851 | 0.0412 | 1.1071 | 1.1219 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08578 | -96.7022 | -1.9392 | 331.1289 | 326.7505 | -20280.6431 | -4255.2157 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00908 | 0 | 0
228.2675 | 34.0924 | 5.4124 | 5.8045 | 26.4684 | -1.1851 | 0.04099 | 1.1064 | 1.1181 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08573 | -96.6646 | -1.944 | 329.9981 | 326.5421 | -20280.5517 | -4254.8971 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00907 | 0 | 0
229.2688 | 34.0918 | 5.41 | 5.8014 | 26.4688 | -1.1851 | 0.04068 | 1.1065 | 1.1263 | -3.0244 | 0.07337 | -0.0857 | -96.6518 | -1.9404 | 332.425 | 326.5634 | -20280.5034 | -4254.5617 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00907 | 0 | 0
230.2721 | 34.0908 | 5.407 | 5.7978 | 26.4717 | -1.1851 | 0.04142 | 1.1077 | 1.1225 | -3.0244 | 0.07477 | -0.08569 | -96.6034 | -1.9375 | 331.2961 | 326.9226 | -20280.9198 | -4254.1684 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00908 | 0 | 0
231.2745 | 34.0926 | 5.4036 | 5.7956 | 26.4729 | -1.1851 | 0.04091 | 1.1091 | 1.1266 | -3.0244 | 0.07232 | -0.08576 | -96.6107 | -1.9435 | 332.5077 | 327.3379 | -20281.575 | -4253.8241 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00909 | 0 | 0
232.2758 | 34.0923 | 5.4006 | 5.7931 | 26.4739 | -1.1851 | 0.04138 | 1.1088 | 1.1234 | -3.0244 | 0.07445 | -0.08573 | -96.5935 | -1.9458 | 331.5566 | 327.2419 | -20281.7195 | -4253.4963 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00908 | 0 | 0
233.2781 | 34.0924 | 5.3974 | 5.7898 | 26.4754 | -1.1851 | 0.04044 | 1.1089 | 1.1253 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08568 | -96.5771 | -1.9449 | 332.1243 | 327.2853 | -20282.0797 | -4253.1011 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
234.2804 | 34.0942 | 5.3944 | 5.7867 | 26.4769 | -1.1851 | 0.03899 | 1.1089 | 1.1277 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08571 | -96.5796 | -1.9449 | 332.8129 | 327.2873 | -20282.7945 | -4252.7345 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00908 | 0 | 0
235.2817 | 34.0933 | 5.3926 | 5.784 | 26.4772 | -1.1851 | 0.04133 | 1.1102 | 1.126 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08573 | -96.5656 | -1.9404 | 332.3384 | 327.6556 | -20282.6612 | -4252.4638 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00909 | 0 | 0
236.284 | 34.0941 | 5.3899 | 5.7816 | 26.4789 | -1.1851 | 0.04023 | 1.1099 | 1.1266 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08577 | -96.5551 | -1.9422 | 332.4957 | 327.5672 | -20283.2069 | -4252.1529 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00909 | 0 | 0
237.2873 | 34.0951 | 5.3879 | 5.7803 | 26.4801 | -1.1851 | 0.04156 | 1.1097 | 1.1242 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08577 | -96.5514 | -1.9455 | 331.7839 | 327.5238 | -20283.6815 | -4251.9484 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00909 | 0 | 0
238.2907 | 34.0951 | 5.3856 | 5.7775 | 26.4815 | -1.1851 | 0.04098 | 1.1089 | 1.1259 | -3.0244 | 0.07314 | -0.0857 | -96.5337 | -1.9425 | 332.3028 | 327.267 | -20284.0036 | -4251.6427 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00908 | 0 | 0
239.292 | 34.0942 | 5.383 | 5.776 | 26.4817 | -1.1851 | 0.04087 | 1.1086 | 1.1277 | -3.0244 | 0.07383 | -0.08574 | -96.521 | -1.9479 | 332.8144 | 327.1893 | -20283.8368 | -4251.3965 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
240.2943 | 34.0935 | 5.3799 | 5.7724 | 26.4824 | -1.1851 | 0.04003 | 1.1097 | 1.1252 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08569 | -96.5028 | -1.9456 | 332.1002 | 327.5072 | -20283.8468 | -4250.992 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00909 | 0 | 0
241.2966 | 34.0932 | 5.3783 | 5.7706 | 26.4834 | -1.1851 | 0.04017 | 1.1102 | 1.128 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08576 | -96.4866 | -1.9447 | 332.9307 | 327.6719 | -20284.0035 | -4250.7877 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00909 | 0 | 0
242.2969 | 34.095 | 5.3765 | 5.7679 | 26.4847 | -1.1851 | 0.04001 | 1.1108 | 1.1291 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08568 | -96.4923 | -1.9407 | 333.2401 | 327.8503 | -20284.6769 | -4250.5148 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00909 | 0 | 0
243.3003 | 34.0932 | 5.3742 | 5.7656 | 26.4855 | -1.1851 | 0.04247 | 1.112 | 1.1308 | -3.0244 | 0.07518 | -0.08571 | -96.4592 | -1.94 | 333.7436 | 328.2081 | -20284.4408 | -4250.2385 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00482 | 0.0091 | 0 | 0
244.3026 | 34.0926 | 5.3709 | 5.7635 | 26.4858 | -1.1851 | 0.04099 | 1.1122 | 1.1312 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08569 | -96.4491 | -1.9463 | 333.8464 | 328.2678 | -20284.3978 | -4249.9138 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.0091 | 0 | 0
245.3029 | 34.0937 | 5.3685 | 5.76 | 26.4868 | -1.1851 | 0.0409 | 1.1139 | 1.1273 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08574 | -96.4504 | -1.941 | 332.7019 | 328.7415 | -20284.845 | -4249.5533 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00911 | 0 | 0
246.3062 | 34.0914 | 5.3664 | 5.7581 | 26.487 | -1.1851 | 0.03924 | 1.1126 | 1.1301 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08573 | -96.4187 | -1.9422 | 333.5352 | 328.3628 | -20284.3767 | -4249.3106 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.0091 | 0 | 0
247.3096 | 34.0916 | 5.3638 | 5.7563 | 26.4881 | -1.1851 | 0.04177 | 1.1143 | 1.1297 | -3.0244 | 0.07351 | -0.0858 | -96.4067 | -1.9456 | 333.4156 | 328.8847 | -20284.661 | -4249.0433 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00911 | 0 | 0
248.3109 | 34.0921 | 5.3619 | 5.7542 | 26.4889 | -1.1851 | 0.04238 | 1.1137 | 1.1335 | -3.0244 | 0.07343 | -0.08569 | -96.4035 | -1.9449 | 334.5502 | 328.6984 | -20284.9452 | -4248.8026 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00481 | 0.00911 | 0 | 0
249.3142 | 34.0942 | 5.3581 | 5.7516 | 26.4897 | -1.1851 | 0.04088 | 1.1142 | 1.1317 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08573 | -96.4206 | -1.9508 | 334.0204 | 328.837 | -20285.5889 | -4248.4211 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00911 | 0 | 0
250.3165 | 34.0919 | 5.3549 | 5.7484 | 26.4909 | -1.1851 | 0.0416 | 1.1146 | 1.1309 | -3.0244 | 0.07438 | -0.08573 | -96.3753 | -1.9507 | 333.7887 | 328.9683 | -20285.3446 | -4248.0256 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00911 | 0 | 0
251.3178 | 34.0936 | 5.3522 | 5.7454 | 26.4919 | -1.1851 | 0.04188 | 1.1153 | 1.1338 | -3.0244 | 0.07424 | -0.08571 | -96.3838 | -1.9492 | 334.6352 | 329.1548 | -20285.9294 | -4247.683 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00911 | 0 | 0
252.3211 | 34.0923 | 5.349 | 5.7429 | 26.4928 | -1.1851 | 0.04146 | 1.1167 | 1.1285 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08575 | -96.3567 | -1.9528 | 333.0787 | 329.5851 | -20285.8401 | -4247.3439 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00912 | 0 | 0
253.3244 | 34.0918 | 5.3477 | 5.7398 | 26.493 | -1.1851 | 0.04058 | 1.116 | 1.1357 | -3.0244 | 0.07462 | -0.08568 | -96.3481 | -1.944 | 335.1954 | 329.3822 | -20285.777 | -4247.075 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00912 | 0 | 0
254.3258 | 34.09 | 5.3432 | 5.7374 | 26.4932 | -1.1851 | 0.04151 | 1.1164 | 1.1358 | -3.0244 | 0.0736 | -0.08576 | -96.3237 | -1.954 | 335.223 | 329.4824 | -20285.4441 | -4246.6615 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00912 | 0 | 0
255.3271 | 34.0913 | 5.3416 | 5.7347 | 26.4943 | -1.1851 | 0.04148 | 1.1178 | 1.1339 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08582 | -96.3252 | -1.9488 | 334.6545 | 329.9042 | -20285.9513 | -4246.402 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00913 | 0 | 0
256.3304 | 34.0914 | 5.3393 | 5.7336 | 26.4952 | -1.1851 | 0.0407 | 1.1176 | 1.1345 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08575 | -96.3155 | -1.9544 | 334.8399 | 329.8432 | -20286.1933 | -4246.1913 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00912 | 0 | 0
257.3317 | 34.0908 | 5.3372 | 5.7307 | 26.497 | -1.1851 | 0.04118 | 1.1174 | 1.1353 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08571 | -96.2846 | -1.951 | 335.0662 | 329.7739 | -20286.4471 | -4245.8887 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00912 | 0 | 0
258.3351 | 34.0906 | 5.3333 | 5.7284 | 26.4973 | -1.1851 | 0.04083 | 1.1178 | 1.1379 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08576 | -96.2786 | -1.9585 | 335.8266 | 329.8975 | -20286.4459 | -4245.5154 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00913 | 0 | 0
259.3364 | 34.0901 | 5.3312 | 5.7256 | 26.4978 | -1.1851 | 0.04135 | 1.1181 | 1.1349 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08573 | -96.2661 | -1.9553 | 334.9504 | 330.0025 | -20286.4664 | -4245.2246 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
260.3397 | 34.0903 | 5.328 | 5.7237 | 26.4979 | -1.1851 | 0.04263 | 1.1184 | 1.1373 | -3.0244 | 0.07386 | -0.08572 | -96.2676 | -1.9614 | 335.651 | 330.092 | -20286.5436 | -4244.912 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00482 | 0.00913 | 0 | 0
261.339 | 34.0913 | 5.3266 | 5.7216 | 26.4982 | -1.1851 | 0.04135 | 1.1188 | 1.1362 | -3.0244 | 0.07384 | -0.0858 | -96.2767 | -1.9585 | 335.3438 | 330.2103 | -20286.8193 | -4244.7016 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
262.3423 | 34.0911 | 5.3239 | 5.72 | 26.4991 | -1.1851 | 0.04114 | 1.1185 | 1.1383 | -3.0244 | 0.07408 | -0.08571 | -96.2617 | -1.9639 | 335.9439 | 330.1122 | -20286.9606 | -4244.4419 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
263.3456 | 34.0926 | 5.3227 | 5.7165 | 26.5011 | -1.1851 | 0.0413 | 1.1187 | 1.1358 | -3.0244 | 0.07385 | -0.08577 | -96.257 | -1.952 | 335.2208 | 330.1712 | -20287.73 | -4244.1588 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
264.347 | 34.0935 | 5.3204 | 5.7144 | 26.5023 | -1.1851 | 0.04194 | 1.1195 | 1.1366 | -3.0244 | 0.07439 | -0.08576 | -96.2516 | -1.9529 | 335.4622 | 330.3935 | -20288.1948 | -4243.8946 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00481 | 0.00913 | 0 | 0
265.3493 | 34.0904 | 5.3189 | 5.7123 | 26.5023 | -1.1851 | 0.04172 | 1.1206 | 1.1345 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08572 | -96.2134 | -1.9505 | 334.8266 | 330.7287 | -20287.4989 | -4243.6734 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
266.3526 | 34.0915 | 5.3156 | 5.7098 | 26.5033 | -1.1851 | 0.0401 | 1.1191 | 1.1368 | -3.0244 | 0.07309 | -0.08569 | -96.2145 | -1.9542 | 335.5128 | 330.2778 | -20287.9813 | -4243.3272 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00913 | 0 | 0
267.3539 | 34.0916 | 5.3131 | 5.7081 | 26.5031 | -1.1851 | 0.0415 | 1.1201 | 1.1374 | -3.0244 | 0.07419 | -0.08573 | -96.219 | -1.958 | 335.6785 | 330.5809 | -20287.945 | -4243.0755 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
268.3572 | 34.0919 | 5.3114 | 5.7063 | 26.504 | -1.1851 | 0.04136 | 1.1204 | 1.1385 | -3.0244 | 0.07528 | -0.08572 | -96.2107 | -1.9577 | 336.0047 | 330.6709 | -20288.2281 | -4242.857 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00914 | 0 | 0
269.3605 | 34.0927 | 5.3094 | 5.7036 | 26.5052 | -1.1851 | 0.04009 | 1.121 | 1.1386 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08576 | -96.206 | -1.9543 | 336.0392 | 330.8443 | -20288.6379 | -4242.5822 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00914 | 0 | 0
270.3609 | 34.0919 | 5.3068 | 5.702 | 26.5061 | -1.1851 | 0.04098 | 1.1217 | 1.1382 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08572 | -96.1846 | -1.9594 | 335.9332 | 331.0507 | -20288.6748 | -4242.3223 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00914 | 0 | 0
271.3622 | 34.0928 | 5.3044 | 5.699 | 26.5069 | -1.1851 | 0.04136 | 1.1219 | 1.1357 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08578 | -96.1861 | -1.9565 | 335.1805 | 331.1288 | -20289.0544 | -4241.9988 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00914 | 0 | 0
272.3645 | 34.0941 | 5.3018 | 5.6966 | 26.5073 | -1.1851 | 0.0412 | 1.1221 | 1.139 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08574 | -96.1975 | -1.9572 | 336.169 | 331.1702 | -20289.4311 | -4241.6995 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00915 | 0 | 0
273.3659 | 34.0927 | 5.2995 | 5.6941 | 26.5081 | -1.1851 | 0.0404 | 1.1224 | 1.1357 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08572 | -96.1695 | -1.956 | 335.1903 | 331.2594 | -20289.2822 | -4241.409 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00915 | 0 | 0
274.3692 | 34.093 | 5.2979 | 5.6928 | 26.5096 | -1.1851 | 0.0417 | 1.1218 | 1.1394 | -3.0244 | 0.07365 | -0.0858 | -96.1556 | -1.9574 | 336.2909 | 331.0826 | -20289.6802 | -4241.2302 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
275.3715 | 34.0943 | 5.2951 | 5.6909 | 26.5101 | -1.1851 | 0.04075 | 1.123 | 1.1411 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08573 | -96.1642 | -1.9623 | 336.7748 | 331.448 | -20290.0654 | -4240.9502 | 0.00583 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00915 | 0 | 0
276.3718 | 34.0958 | 5.2928 | 5.6882 | 26.5116 | -1.1851 | 0.04107 | 1.1216 | 1.1406 | -3.0244 | 0.07349 | -0.08573 | -96.1648 | -1.96 | 336.6271 | 331.0395 | -20290.7179 | -4240.6498 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00914 | 0 | 0
277.3751 | 34.0964 | 5.2909 | 5.6854 | 26.5117 | -1.1851 | 0.04162 | 1.1229 | 1.1405 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08576 | -96.1717 | -1.9559 | 336.6132 | 331.4237 | -20290.8983 | -4240.3605 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
278.3784 | 34.0955 | 5.2875 | 5.6826 | 26.5133 | -1.1851 | 0.04163 | 1.1222 | 1.1406 | -3.0244 | 0.0746 | -0.08572 | -96.1405 | -1.9586 | 336.6263 | 331.2184 | -20291.0444 | -4239.9906 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
279.3798 | 34.094 | 5.2839 | 5.6808 | 26.5128 | -1.1851 | 0.04161 | 1.1232 | 1.1394 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08577 | -96.1273 | -1.9676 | 336.2702 | 331.4981 | -20290.6104 | -4239.6672 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
280.3831 | 34.0966 | 5.2825 | 5.6773 | 26.5136 | -1.1851 | 0.04119 | 1.1232 | 1.1425 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08579 | -96.1496 | -1.9573 | 337.1953 | 331.5066 | -20291.3574 | -4239.3688 | 0.00583 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00915 | 0 | 0
281.3864 | 34.0944 | 5.2809 | 5.6747 | 26.5148 | -1.1851 | 0.0402 | 1.1245 | 1.1429 | -3.0244 | 0.07254 | -0.08576 | -96.1063 | -1.9521 | 337.3198 | 331.8828 | -20291.1348 | -4239.1119 | 0.00583 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00916 | 0 | 0
282.3877 | 34.0943 | 5.2779 | 5.6724 | 26.5148 | -1.1851 | 0.0418 | 1.1234 | 1.1432 | -3.0244 | 0.07469 | -0.08575 | -96.1055 | -1.9558 | 337.3945 | 331.5534 | -20291.0937 | -4238.792 | 0.00583 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
283.39 | 34.0942 | 5.2758 | 5.671 | 26.5146 | -1.1851 | 0.0397 | 1.1232 | 1.1381 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08571 | -96.1078 | -1.9588 | 335.9111 | 331.4934 | -20291.0497 | -4238.582 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00915 | 0 | 0
284.3924 | 34.0927 | 5.2731 | 5.668 | 26.5158 | -1.1851 | 0.04136 | 1.1238 | 1.1404 | -3.0244 | 0.07459 | -0.08576 | -96.0739 | -1.9577 | 336.5726 | 331.6825 | -20290.9738 | -4238.2421 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00915 | 0 | 0
285.3947 | 34.0927 | 5.2706 | 5.6668 | 26.5173 | -1.1851 | 0.04316 | 1.124 | 1.1387 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08577 | -96.0539 | -1.9645 | 336.0875 | 331.7401 | -20291.3147 | -4238.0169 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00483 | 0.00915 | 0 | 0
286.395 | 34.0906 | 5.268 | 5.6639 | 26.517 | -1.1851 | 0.04184 | 1.1234 | 1.1364 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08574 | -96.0324 | -1.9626 | 335.4061 | 331.5556 | -20290.7762 | -4237.6824 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
287.3983 | 34.097 | 5.2664 | 5.6609 | 26.5167 | -1.1851 | 0.04174 | 1.1216 | 1.1408 | -3.0244 | 0.07386 | -0.08572 | -96.1166 | -1.9553 | 336.6879 | 331.028 | -20292.1035 | -4237.4077 | 0.00583 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
288.4016 | 34.0931 | 5.2656 | 5.6599 | 26.5185 | -1.1851 | 0.04171 | 1.1219 | 1.1384 | -3.0244 | 0.07545 | -0.08578 | -96.0436 | -1.9546 | 335.9848 | 331.1039 | -20291.6492 | -4237.297 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
289.4029 | 34.0945 | 5.2629 | 5.659 | 26.5173 | -1.1851 | 0.04131 | 1.1218 | 1.1404 | -3.0244 | 0.07463 | -0.08571 | -96.0782 | -1.9637 | 336.5756 | 331.0818 | -20291.7012 | -4237.0821 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00914 | 0 | 0
290.4063 | 34.0938 | 5.2601 | 5.657 | 26.5178 | -1.1851 | 0.04115 | 1.124 | 1.1413 | -3.0244 | 0.0728 | -0.08576 | -96.0623 | -1.9678 | 336.8532 | 331.7356 | -20291.6345 | -4236.7913 | 0.00583 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00915 | 0 | 0
291.4086 | 34.0927 | 5.2591 | 5.6544 | 26.5181 | -1.1851 | 0.04104 | 1.1237 | 1.1391 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08574 | -96.0444 | -1.9597 | 336.1808 | 331.6448 | -20291.4872 | -4236.5774 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00915 | 0 | 0
292.4099 | 34.0936 | 5.2582 | 5.6527 | 26.5179 | -1.1851 | 0.04165 | 1.124 | 1.143 | -3.0244 | 0.07496 | -0.08571 | -96.0587 | -1.9558 | 337.3585 | 331.7347 | -20291.6491 | -4236.4177 | 0.00583 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
293.4122 | 34.0951 | 5.2561 | 5.6506 | 26.5172 | -1.1851 | 0.04158 | 1.1248 | 1.1382 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08572 | -96.0868 | -1.9557 | 335.9146 | 331.9632 | -20291.8008 | -4236.1618 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00916 | 0 | 0
294.4155 | 34.0946 | 5.2529 | 5.6491 | 26.5183 | -1.1851 | 0.04241 | 1.1243 | 1.1436 | -3.0244 | 0.07415 | -0.08572 | -96.0672 | -1.964 | 337.5147 | 331.8323 | -20291.9396 | -4235.8835 | 0.00583 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00481 | 0.00916 | 0 | 0
295.4169 | 34.0945 | 5.2516 | 5.6471 | 26.5189 | -1.1851 | 0.04352 | 1.1243 | 1.144 | -3.0244 | 0.07511 | -0.08575 | -96.0576 | -1.9608 | 337.6476 | 331.8213 | -20292.0601 | -4235.6867 | 0.00583 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00484 | 0.00916 | 0 | 0
296.4202 | 34.0943 | 5.2498 | 5.6453 | 26.5192 | -1.1851 | 0.04244 | 1.1246 | 1.1413 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08572 | -96.0509 | -1.9609 | 336.8358 | 331.9088 | -20292.0703 | -4235.47 | 0.00583 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00481 | 0.00916 | 0 | 0
297.4225 | 34.0964 | 5.2473 | 5.6436 | 26.5199 | -1.1851 | 0.04159 | 1.124 | 1.1414 | -3.0244 | 0.07472 | -0.08572 | -96.0695 | -1.9644 | 336.8568 | 331.7212 | -20292.665 | -4235.2183 | 0.00583 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00915 | 0 | 0
298.4238 | 34.096 | 5.2458 | 5.6409 | 26.5192 | -1.1851 | 0.04102 | 1.1194 | 1.136 | -3.0244 | 0.07456 | -0.08576 | -96.0719 | -1.9586 | 335.2761 | 330.3781 | -20292.44 | -4234.9579 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
299.4271 | 34.0952 | 5.2439 | 5.6386 | 26.5198 | -1.1851 | 0.04129 | 1.1152 | 1.133 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08568 | -96.0557 | -1.9564 | 334.3809 | 329.1341 | -20292.4011 | -4234.7106 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00911 | 0 | 0
300.4304 | 34.0949 | 5.242 | 5.6372 | 26.5189 | -1.1851 | 0.04271 | 1.1117 | 1.1249 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08574 | -96.0627 | -1.9592 | 332.0002 | 328.0959 | -20292.144 | -4234.5137 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00482 | 0.0091 | 0 | 0
301.4318 | 34.0933 | 5.24 | 5.6348 | 26.518 | -1.1851 | 0.04293 | 1.107 | 1.1236 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08569 | -96.0535 | -1.9573 | 331.6238 | 326.7154 | -20291.5925 | -4234.2386 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00482 | 0.00908 | 0 | 0
302.4341 | 34.0907 | 5.2371 | 5.6322 | 26.5171 | -1.1851 | 0.03904 | 1.1034 | 1.1154 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08572 | -96.033 | -1.9582 | 329.1972 | 325.6413 | -20290.8117 | -4233.912 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00906 | 0 | 0
303.4374 | 34.0926 | 5.2348 | 5.6296 | 26.515 | -1.1851 | 0.03937 | 1.0972 | 1.1112 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08573 | -96.0843 | -1.9572 | 327.9518 | 323.8117 | -20290.7878 | -4233.615 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00903 | 0 | 0
304.4387 | 34.0927 | 5.2331 | 5.6271 | 26.5129 | -1.1851 | 0.03917 | 1.0901 | 1.1081 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08575 | -96.111 | -1.9529 | 327.0447 | 321.7404 | -20290.3386 | -4233.3638 | 0.00577 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.009 | 0 | 0
305.44 | 34.0887 | 5.2296 | 5.6257 | 26.5092 | -1.1851 | 0.03981 | 1.0851 | 1.1 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08572 | -96.1086 | -1.9637 | 324.6622 | 320.2415 | -20288.6543 | -4233.0656 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00897 | 0 | 0
306.4434 | 34.0867 | 5.2284 | 5.6247 | 26.504 | -1.1851 | 0.0403 | 1.0794 | 1.0944 | -3.0244 | 0.07427 | -0.08574 | -96.1475 | -1.9643 | 322.9991 | 318.5752 | -20287.0843 | -4232.9384 | 0.00575 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00895 | 0 | 0
307.4467 | 34.0862 | 5.2261 | 5.6218 | 26.4993 | -1.1851 | 0.03946 | 1.0782 | 1.0936 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08576 | -96.2021 | -1.9612 | 322.7627 | 318.2202 | -20285.9263 | -4232.6233 | 0.00575 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00894 | 0 | 0
308.448 | 34.0858 | 5.2241 | 5.6186 | 26.4936 | -1.1851 | 0.04023 | 1.0805 | 1.093 | -3.0244 | 0.07397 | -0.0857 | -96.2695 | -1.9558 | 322.59 | 318.9098 | -20284.6187 | -4232.3128 | 0.00575 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00895 | 0 | 0
309.4513 | 34.0843 | 5.2223 | 5.6158 | 26.4866 | -1.1851 | 0.0398 | 1.0816 | 1.0981 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08573 | -96.3394 | -1.9507 | 324.1004 | 319.22 | -20282.747 | -4232.0365 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00896 | 0 | 0
310.4546 | 34.0822 | 5.2204 | 5.6144 | 26.4806 | -1.1851 | 0.0392 | 1.0841 | 1.1005 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08575 | -96.3888 | -1.9534 | 324.7895 | 319.9717 | -20280.9786 | -4231.8368 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00897 | 0 | 0
311.4549 | 34.0808 | 5.218 | 5.6123 | 26.4758 | -1.1851 | 0.04058 | 1.0849 | 1.097 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08566 | -96.4315 | -1.9547 | 323.7716 | 320.1881 | -20279.5988 | -4231.5657 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00897 | 0 | 0
312.4573 | 34.0798 | 5.2162 | 5.6113 | 26.4697 | -1.1851 | 0.04093 | 1.0872 | 1.0973 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08569 | -96.4962 | -1.9583 | 323.8657 | 320.8605 | -20278.0695 | -4231.3932 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00898 | 0 | 0
313.4606 | 34.079 | 5.215 | 5.6097 | 26.4657 | -1.1851 | 0.04034 | 1.0878 | 1.1041 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08569 | -96.5382 | -1.9566 | 325.8774 | 321.0526 | -20277.0121 | -4231.228 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00899 | 0 | 0
314.4619 | 34.08 | 5.2129 | 5.6079 | 26.4613 | -1.1851 | 0.04045 | 1.0894 | 1.1031 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08572 | -96.6051 | -1.9578 | 325.557 | 321.5245 | -20276.2711 | -4230.9899 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00899 | 0 | 0
315.4652 | 34.0781 | 5.211 | 5.606 | 26.4574 | -1.1851 | 0.04131 | 1.0913 | 1.1083 | -3.0244 | 0.07495 | -0.08577 | -96.6312 | -1.9582 | 327.1082 | 322.0735 | -20274.992 | -4230.7627 | 0.00577 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.009 | 0 | 0
316.4675 | 34.0768 | 5.209 | 5.6037 | 26.4533 | -1.1851 | 0.04052 | 1.0918 | 1.107 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08571 | -96.6668 | -1.9568 | 326.7166 | 322.235 | -20273.8186 | -4230.502 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00901 | 0 | 0
317.4679 | 34.0762 | 5.2083 | 5.6013 | 26.4497 | -1.1851 | 0.04095 | 1.0931 | 1.1084 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08572 | -96.7046 | -1.9484 | 327.1236 | 322.6022 | -20272.909 | -4230.3186 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00901 | 0 | 0
318.4712 | 34.0761 | 5.2054 | 5.6011 | 26.4483 | -1.1851 | 0.04066 | 1.0947 | 1.1082 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08569 | -96.721 | -1.9613 | 327.0793 | 323.0763 | -20272.5591 | -4230.1317 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00902 | 0 | 0
319.4745 | 34.0744 | 5.2026 | 5.5983 | 26.4466 | -1.1851 | 0.04002 | 1.0958 | 1.1069 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08571 | -96.7209 | -1.9615 | 326.6857 | 323.4251 | -20271.8246 | -4229.7884 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00902 | 0 | 0
320.4758 | 34.0738 | 5.2003 | 5.5966 | 26.4444 | -1.1851 | 0.03992 | 1.0959 | 1.1107 | -3.0244 | 0.07404 | -0.08577 | -96.7427 | -1.9647 | 327.82 | 323.4459 | -20271.2075 | -4229.5484 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00902 | 0 | 0
321.4791 | 34.0753 | 5.1984 | 5.5943 | 26.4432 | -1.1851 | 0.04133 | 1.0959 | 1.1139 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08573 | -96.7764 | -1.9625 | 328.7668 | 323.4456 | -20271.2842 | -4229.2968 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00902 | 0 | 0
322.4825 | 34.0746 | 5.1965 | 5.5929 | 26.4429 | -1.1851 | 0.03942 | 1.0965 | 1.1172 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08569 | -96.7719 | -1.9652 | 329.7197 | 323.6154 | -20271.0692 | -4229.1003 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00903 | 0 | 0
323.4838 | 34.0726 | 5.1953 | 5.5908 | 26.4423 | -1.1851 | 0.0399 | 1.0979 | 1.114 | -3.0244 | 0.07388 | -0.08569 | -96.7531 | -1.9607 | 328.7739 | 324.0336 | -20270.5015 | -4228.9012 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00903 | 0 | 0
324.4871 | 34.0701 | 5.1932 | 5.5883 | 26.441 | -1.1851 | 0.04019 | 1.099 | 1.1119 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08572 | -96.7376 | -1.9586 | 328.156 | 324.3542 | -20269.668 | -4228.6242 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00904 | 0 | 0
325.4904 | 34.0708 | 5.1912 | 5.5871 | 26.4415 | -1.1851 | 0.04086 | 1.0998 | 1.1121 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08579 | -96.7414 | -1.9625 | 328.2296 | 324.5797 | -20269.921 | -4228.4344 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00904 | 0 | 0
326.4907 | 34.0714 | 5.1903 | 5.5861 | 26.4418 | -1.1851 | 0.03994 | 1.1002 | 1.1173 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08569 | -96.7449 | -1.9621 | 329.7429 | 324.7031 | -20270.1157 | -4228.3178 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00904 | 0 | 0
327.493 | 34.0688 | 5.1883 | 5.5832 | 26.4412 | -1.1851 | 0.03886 | 1.1003 | 1.1171 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08575 | -96.7193 | -1.9577 | 329.7019 | 324.7525 | -20269.423 | -4228.0198 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00475 | 0.00904 | 0 | 0
328.4954 | 34.0694 | 5.187 | 5.5822 | 26.4412 | -1.1851 | 0.0407 | 1.1011 | 1.119 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08573 | -96.7278 | -1.9591 | 330.2709 | 324.9738 | -20269.5509 | -4227.8832 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00905 | 0 | 0
329.4957 | 34.0665 | 5.1855 | 5.5801 | 26.4411 | -1.1851 | 0.04185 | 1.1028 | 1.1151 | -3.0244 | 0.07467 | -0.08574 | -96.6909 | -1.9564 | 329.1094 | 325.4865 | -20268.8926 | -4227.6642 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00906 | 0 | 0
330.498 | 34.0661 | 5.183 | 5.5787 | 26.4406 | -1.1851 | 0.0408 | 1.1031 | 1.1197 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08573 | -96.6931 | -1.962 | 330.4555 | 325.5557 | -20268.7183 | -4227.4333 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00906 | 0 | 0
331.5013 | 34.0674 | 5.1815 | 5.5774 | 26.4411 | -1.1851 | 0.0402 | 1.103 | 1.118 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08576 | -96.7032 | -1.9625 | 329.959 | 325.5394 | -20269.0996 | -4227.2626 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00906 | 0 | 0
332.5046 | 34.0656 | 5.1798 | 5.5747 | 26.4414 | -1.1851 | 0.04112 | 1.1026 | 1.1196 | -3.0244 | 0.07351 | -0.08574 | -96.6765 | -1.9574 | 330.45 | 325.4289 | -20268.7565 | -4227.0012 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00906 | 0 | 0
333.5059 | 34.0625 | 5.1791 | 5.5732 | 26.4409 | -1.1851 | 0.04103 | 1.1037 | 1.1235 | -3.0244 | 0.0741 | -0.08568 | -96.6442 | -1.9535 | 331.5747 | 325.757 | -20267.9622 | -4226.8668 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00906 | 0 | 0
334.5083 | 34.063 | 5.1773 | 5.5722 | 26.4416 | -1.1851 | 0.04111 | 1.1038 | 1.1221 | -3.0244 | 0.0758 | -0.08574 | -96.6409 | -1.9576 | 331.164 | 325.7602 | -20268.2454 | -4226.6936 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00906 | 0 | 0
335.5116 | 34.0623 | 5.1763 | 5.5715 | 26.4418 | -1.1851 | 0.03882 | 1.1057 | 1.1209 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08575 | -96.6293 | -1.9591 | 330.8203 | 326.3239 | -20268.1259 | -4226.5983 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00475 | 0.00907 | 0 | 0
336.5129 | 34.0615 | 5.1752 | 5.57 | 26.4419 | -1.1851 | 0.03916 | 1.1045 | 1.1183 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08571 | -96.618 | -1.9571 | 330.0663 | 325.9778 | -20267.9804 | -4226.4426 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00906 | 0 | 0
337.5163 | 34.0603 | 5.1725 | 5.5694 | 26.4435 | -1.1851 | 0.04049 | 1.1028 | 1.1203 | -3.0244 | 0.07456 | -0.0857 | -96.5821 | -1.9677 | 330.648 | 325.4745 | -20268.0628 | -4226.2415 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00906 | 0 | 0
338.5195 | 34.0594 | 5.1708 | 5.567 | 26.4426 | -1.1851 | 0.04065 | 1.1049 | 1.1199 | -3.0244 | 0.07464 | -0.08578 | -96.5839 | -1.964 | 330.5132 | 326.103 | -20267.6581 | -4225.9933 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00907 | 0 | 0
339.5209 | 34.058 | 5.1698 | 5.5648 | 26.4425 | -1.1851 | 0.0393 | 1.105 | 1.1212 | -3.0244 | 0.07392 | -0.08573 | -96.5673 | -1.958 | 330.9114 | 326.1211 | -20267.3571 | -4225.8023 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00475 | 0.00907 | 0 | 0
340.5242 | 34.0576 | 5.1684 | 5.563 | 26.4426 | -1.1851 | 0.04103 | 1.1039 | 1.1223 | -3.0244 | 0.0754 | -0.08578 | -96.5613 | -1.9564 | 331.2299 | 325.8156 | -20267.2699 | -4225.6071 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00906 | 0 | 0
341.5265 | 34.0558 | 5.1664 | 5.5618 | 26.4428 | -1.1851 | 0.0396 | 1.106 | 1.1249 | -3.0244 | 0.07291 | -0.0857 | -96.5356 | -1.9601 | 331.9957 | 326.4169 | -20266.9476 | -4225.4149 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00907 | 0 | 0
342.5269 | 34.0556 | 5.1659 | 5.56 | 26.4433 | -1.1851 | 0.04125 | 1.1056 | 1.1226 | -3.0244 | 0.07499 | -0.08576 | -96.5265 | -1.9538 | 331.3144 | 326.3169 | -20266.9982 | -4225.278 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00907 | 0 | 0
343.5301 | 34.0544 | 5.1641 | 5.5583 | 26.4438 | -1.1851 | 0.03999 | 1.1068 | 1.1223 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08569 | -96.5045 | -1.9543 | 331.2382 | 326.6642 | -20266.845 | -4225.0645 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00907 | 0 | 0
344.5335 | 34.0553 | 5.1629 | 5.5565 | 26.4438 | -1.1851 | 0.04043 | 1.1077 | 1.124 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08576 | -96.5166 | -1.951 | 331.7262 | 326.9143 | -20267.0434 | -4224.8889 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
345.5348 | 34.0546 | 5.1613 | 5.5562 | 26.4434 | -1.1851 | 0.03991 | 1.1086 | 1.123 | -3.0244 | 0.07359 | -0.08568 | -96.5119 | -1.958 | 331.449 | 327.1977 | -20266.8018 | -4224.7729 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00908 | 0 | 0
346.5381 | 34.0528 | 5.159 | 5.5556 | 26.4433 | -1.1851 | 0.04037 | 1.1078 | 1.1269 | -3.0244 | 0.07486 | -0.08571 | -96.4916 | -1.9658 | 332.5854 | 326.9423 | -20266.392 | -4224.6015 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
347.5414 | 34.0523 | 5.1584 | 5.5537 | 26.4431 | -1.1851 | 0.04078 | 1.1083 | 1.1212 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08585 | -96.4879 | -1.9598 | 330.9108 | 327.1158 | -20266.2168 | -4224.4449 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
348.5418 | 34.0511 | 5.1574 | 5.5521 | 26.4438 | -1.1851 | 0.04144 | 1.109 | 1.1248 | -3.0244 | 0.07376 | -0.08569 | -96.4627 | -1.9567 | 331.9676 | 327.304 | -20266.1202 | -4224.29 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00908 | 0 | 0
349.5441 | 34.0513 | 5.1558 | 5.5507 | 26.4441 | -1.1851 | 0.04048 | 1.1099 | 1.1245 | -3.0244 | 0.07481 | -0.08578 | -96.4631 | -1.9576 | 331.8985 | 327.5677 | -20266.2349 | -4224.1061 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00909 | 0 | 0
350.5474 | 34.0487 | 5.1546 | 5.5497 | 26.4446 | -1.1851 | 0.0405 | 1.1094 | 1.1285 | -3.0244 | 0.07353 | -0.0857 | -96.4229 | -1.9587 | 333.0557 | 327.4229 | -20265.767 | -4223.9793 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00909 | 0 | 0
351.5477 | 34.0486 | 5.1527 | 5.5489 | 26.445 | -1.1851 | 0.04147 | 1.1102 | 1.1278 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08574 | -96.4165 | -1.9644 | 332.8426 | 327.6758 | -20265.8519 | -4223.8162 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00909 | 0 | 0
352.549 | 34.0497 | 5.1515 | 5.5474 | 26.4457 | -1.1851 | 0.04086 | 1.1113 | 1.1275 | -3.0244 | 0.07401 | -0.08581 | -96.4221 | -1.9628 | 332.7547 | 327.9767 | -20266.2403 | -4223.655 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.0091 | 0 | 0
353.5514 | 34.047 | 5.1501 | 5.5461 | 26.4459 | -1.1851 | 0.04088 | 1.1108 | 1.1305 | -3.0244 | 0.07444 | -0.08574 | -96.3846 | -1.9631 | 333.6635 | 327.8556 | -20265.6708 | -4223.4875 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00909 | 0 | 0
354.5547 | 34.0452 | 5.1488 | 5.5447 | 26.4456 | -1.1851 | 0.04085 | 1.1128 | 1.1262 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08573 | -96.3657 | -1.963 | 332.3795 | 328.4433 | -20265.2297 | -4223.3318 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.0091 | 0 | 0
355.556 | 34.0453 | 5.1475 | 5.543 | 26.4459 | -1.1851 | 0.04094 | 1.1109 | 1.1284 | -3.0244 | 0.0727 | -0.0858 | -96.3629 | -1.9606 | 333.0372 | 327.879 | -20265.3054 | -4223.1448 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00909 | 0 | 0
356.5593 | 34.0431 | 5.146 | 5.5416 | 26.4469 | -1.1851 | 0.041 | 1.1123 | 1.1319 | -3.0244 | 0.07442 | -0.08573 | -96.3239 | -1.9608 | 334.0657 | 328.2977 | -20265.0557 | -4222.9758 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.0091 | 0 | 0
357.5626 | 34.0424 | 5.1444 | 5.5403 | 26.4462 | -1.1851 | 0.04065 | 1.1125 | 1.1283 | -3.0244 | 0.07447 | -0.08571 | -96.3238 | -1.9629 | 333.0086 | 328.3301 | -20264.7404 | -4222.7995 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.0091 | 0 | 0
358.5639 | 34.0403 | 5.1434 | 5.5388 | 26.4467 | -1.1851 | 0.04049 | 1.1126 | 1.13 | -3.0244 | 0.07481 | -0.0857 | -96.2905 | -1.9602 | 333.5213 | 328.3859 | -20264.3917 | -4222.6519 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.0091 | 0 | 0
359.5673 | 34.0402 | 5.1416 | 5.5387 | 26.4472 | -1.1851 | 0.04032 | 1.1131 | 1.1318 | -3.0244 | 0.07451 | -0.08571 | -96.284 | -1.9687 | 334.0246 | 328.5168 | -20264.4764 | -4222.5401 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.0091 | 0 | 0
360.5686 | 34.0396 | 5.1411 | 5.5377 | 26.4461 | -1.1851 | 0.03966 | 1.1135 | 1.1341 | -3.0244 | 0.07187 | -0.08565 | -96.2888 | -1.9664 | 334.7233 | 328.6384 | -20264.0963 | -4222.4481 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00911 | 0 | 0
361.5689 | 34.0373 | 5.1397 | 5.5368 | 26.4468 | -1.1851 | 0.04155 | 1.1142 | 1.1297 | -3.0244 | 0.07549 | -0.08577 | -96.2514 | -1.9685 | 333.4141 | 328.8428 | -20263.7379 | -4222.3102 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00911 | 0 | 0
362.5712 | 34.0379 | 5.1395 | 5.5349 | 26.4466 | -1.1851 | 0.04092 | 1.1151 | 1.1313 | -3.0244 | 0.07393 | -0.08574 | -96.2613 | -1.96 | 333.8935 | 329.0959 | -20263.8611 | -4222.1794 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00911 | 0 | 0
363.5745 | 34.0379 | 5.1388 | 5.5338 | 26.4469 | -1.1851 | 0.04062 | 1.1139 | 1.1306 | -3.0244 | 0.07281 | -0.0857 | -96.2579 | -1.9577 | 333.6846 | 328.7571 | -20263.894 | -4222.0728 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00911 | 0 | 0
364.5759 | 34.0369 | 5.138 | 5.5335 | 26.4476 | -1.1851 | 0.04143 | 1.1154 | 1.1296 | -3.0244 | 0.07503 | -0.08569 | -96.2366 | -1.9607 | 333.3996 | 329.2088 | -20263.8561 | -4222.0049 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00911 | 0 | 0
365.5772 | 34.0365 | 5.1361 | 5.5313 | 26.4475 | -1.1851 | 0.04058 | 1.116 | 1.1321 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08574 | -96.2312 | -1.9591 | 334.1138 | 329.3874 | -20263.735 | -4221.7578 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00912 | 0 | 0
366.5795 | 34.0356 | 5.1341 | 5.5306 | 26.4476 | -1.1851 | 0.04063 | 1.1151 | 1.1333 | -3.0244 | 0.07396 | -0.08569 | -96.2187 | -1.9656 | 334.4889 | 329.1184 | -20263.5593 | -4221.6041 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00911 | 0 | 0
367.5808 | 34.0354 | 5.1332 | 5.5294 | 26.448 | -1.1851 | 0.04093 | 1.1164 | 1.1312 | -3.0244 | 0.07429 | -0.08577 | -96.2117 | -1.964 | 333.8718 | 329.5057 | -20263.6198 | -4221.4699 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00912 | 0 | 0
368.5831 | 34.0348 | 5.1325 | 5.5284 | 26.4478 | -1.1851 | 0.04119 | 1.1157 | 1.1293 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08577 | -96.2067 | -1.9625 | 333.2853 | 329.2867 | -20263.4182 | -4221.3736 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00912 | 0 | 0
369.5855 | 34.0355 | 5.131 | 5.5257 | 26.4478 | -1.1851 | 0.04088 | 1.117 | 1.1354 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08572 | -96.2159 | -1.9566 | 335.1007 | 329.6788 | -20263.5882 | -4221.1171 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00912 | 0 | 0
370.5868 | 34.0347 | 5.1297 | 5.5254 | 26.4474 | -1.1851 | 0.04034 | 1.1171 | 1.1351 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08571 | -96.2111 | -1.9615 | 335.0075 | 329.6845 | -20263.3221 | -4221.0201 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00912 | 0 | 0
371.5901 | 34.0329 | 5.1274 | 5.5248 | 26.4484 | -1.1851 | 0.0403 | 1.1172 | 1.1304 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08574 | -96.1758 | -1.9704 | 333.6123 | 329.7177 | -20263.1504 | -4220.8462 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00912 | 0 | 0
372.5914 | 34.0322 | 5.1261 | 5.5241 | 26.4476 | -1.1851 | 0.04019 | 1.1175 | 1.1334 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08577 | -96.1764 | -1.973 | 334.4967 | 329.8244 | -20262.8305 | -4220.7255 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00912 | 0 | 0
373.5927 | 34.0311 | 5.1261 | 5.5225 | 26.4472 | -1.1851 | 0.04112 | 1.1176 | 1.1334 | -3.0244 | 0.07481 | -0.08583 | -96.1686 | -1.9648 | 334.5127 | 329.851 | -20262.5003 | -4220.6306 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00912 | 0 | 0
374.594 | 34.0315 | 5.125 | 5.5209 | 26.4478 | -1.1851 | 0.04121 | 1.1178 | 1.1339 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08577 | -96.165 | -1.9626 | 334.6707 | 329.9166 | -20262.7024 | -4220.4621 | 0.00581 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
375.5964 | 34.0304 | 5.1237 | 5.5203 | 26.4487 | -1.1851 | 0.04087 | 1.1183 | 1.134 | -3.0244 | 0.07215 | -0.0857 | -96.1402 | -1.9661 | 334.6904 | 330.0442 | -20262.6632 | -4220.3572 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00913 | 0 | 0
376.5977 | 34.0281 | 5.1229 | 5.5194 | 26.4479 | -1.1851 | 0.04096 | 1.1184 | 1.1349 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08578 | -96.1204 | -1.9652 | 334.9671 | 330.086 | -20261.9831 | -4220.2509 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
377.6 | 34.0282 | 5.1211 | 5.5182 | 26.4488 | -1.1851 | 0.04146 | 1.1178 | 1.1375 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08571 | -96.1108 | -1.9688 | 335.7154 | 329.8986 | -20262.2137 | -4220.0683 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00913 | 0 | 0
378.6033 | 34.028 | 5.12 | 5.5159 | 26.4492 | -1.1851 | 0.04092 | 1.1189 | 1.137 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08575 | -96.1043 | -1.9627 | 335.5681 | 330.2259 | -20262.2517 | -4219.8697 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
379.6066 | 34.0271 | 5.1196 | 5.5145 | 26.4501 | -1.1851 | 0.04059 | 1.1189 | 1.138 | -3.0244 | 0.07339 | -0.0857 | -96.0812 | -1.9575 | 335.8698 | 330.232 | -20262.2419 | -4219.7574 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00913 | 0 | 0
380.608 | 34.0272 | 5.118 | 5.5143 | 26.4498 | -1.1851 | 0.04255 | 1.1182 | 1.1362 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08573 | -96.0861 | -1.9646 | 335.3247 | 330.0116 | -20262.1995 | -4219.6542 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00482 | 0.00913 | 0 | 0
381.6103 | 34.0269 | 5.1165 | 5.5129 | 26.4493 | -1.1851 | 0.04146 | 1.1183 | 1.1379 | -3.0244 | 0.07406 | -0.0858 | -96.0882 | -1.9654 | 335.8301 | 330.0619 | -20262.0434 | -4219.4763 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00913 | 0 | 0
382.6136 | 34.0252 | 5.1152 | 5.5119 | 26.4508 | -1.1851 | 0.04246 | 1.1203 | 1.1365 | -3.0244 | 0.07348 | -0.0858 | -96.0472 | -1.9663 | 335.4271 | 330.6437 | -20261.9829 | -4219.3371 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00482 | 0.00914 | 0 | 0
383.6149 | 34.0249 | 5.1151 | 5.5117 | 26.4515 | -1.1851 | 0.04106 | 1.1183 | 1.1355 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08569 | -96.0356 | -1.9661 | 335.1423 | 330.07 | -20262.0839 | -4219.3163 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
384.6182 | 34.0239 | 5.1144 | 5.5112 | 26.4515 | -1.1851 | 0.04259 | 1.1192 | 1.1375 | -3.0244 | 0.07408 | -0.08575 | -96.0226 | -1.9671 | 335.7251 | 330.313 | -20261.8575 | -4219.2446 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00482 | 0.00913 | 0 | 0
385.6216 | 34.0239 | 5.1126 | 5.5094 | 26.4508 | -1.1851 | 0.04121 | 1.1178 | 1.1394 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08573 | -96.0315 | -1.9672 | 336.2905 | 329.8965 | -20261.7206 | -4219.0308 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
386.6229 | 34.0228 | 5.111 | 5.5085 | 26.4522 | -1.1851 | 0.04002 | 1.1171 | 1.1381 | -3.0244 | 0.07628 | -0.08578 | -95.9993 | -1.9705 | 335.9114 | 329.6982 | -20261.7533 | -4218.888 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00912 | 0 | 0
387.6252 | 34.0234 | 5.1107 | 5.5072 | 26.452 | -1.1851 | 0.04118 | 1.1178 | 1.1362 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08576 | -96.0104 | -1.9656 | 335.3272 | 329.9027 | -20261.8679 | -4218.7861 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
388.6285 | 34.0218 | 5.1106 | 5.5065 | 26.4529 | -1.1851 | 0.04169 | 1.1188 | 1.1336 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08569 | -95.9776 | -1.9625 | 334.5773 | 330.1923 | -20261.7019 | -4218.7381 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00913 | 0 | 0
389.6298 | 34.0248 | 5.1093 | 5.5054 | 26.4525 | -1.1851 | 0.04137 | 1.12 | 1.1347 | -3.0244 | 0.07368 | -0.0857 | -96.0221 | -1.9636 | 334.9043 | 330.56 | -20262.2673 | -4218.5909 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00914 | 0 | 0
390.6321 | 34.0231 | 5.1082 | 5.5054 | 26.4523 | -1.1851 | 0.04131 | 1.1195 | 1.1365 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08578 | -96.0024 | -1.9691 | 335.4323 | 330.3975 | -20261.8539 | -4218.5234 | 0.00582 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00913 | 0 | 0
391.6345 | 34.021 | 5.1068 | 5.5041 | 26.4526 | -1.1851 | 0.04174 | 1.1205 | 1.138 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08573 | -95.9713 | -1.9695 | 335.8689 | 330.7158 | -20261.4579 | -4218.3605 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
392.6358 | 34.0193 | 5.106 | 5.504 | 26.4529 | -1.1851 | 0.04153 | 1.12 | 1.1371 | -3.0244 | 0.07414 | -0.08569 | -95.9478 | -1.9731 | 335.5954 | 330.5677 | -20261.1505 | -4218.3118 | 0.00582 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00914 | 0 | 0
393.6391 | 34.021 | 5.1056 | 5.5034 | 26.4529 | -1.1851 | 0.04006 | 1.1165 | 1.1319 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08571 | -95.9686 | -1.9722 | 334.0742 | 329.5156 | -20261.5354 | -4218.2512 | 0.00581 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00912 | 0 | 0
394.6424 | 34.0239 | 5.1044 | 5.502 | 26.4529 | -1.1851 | 0.03926 | 1.1123 | 1.128 | -3.0244 | 0.07263 | -0.0857 | -96.0047 | -1.9712 | 332.9327 | 328.296 | -20262.1606 | -4218.0951 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.0091 | 0 | 0
395.6427 | 34.0209 | 5.1029 | 5.5007 | 26.4531 | -1.1851 | 0.0404 | 1.1079 | 1.1232 | -3.0244 | 0.07387 | -0.08577 | -95.9653 | -1.9718 | 331.484 | 326.974 | -20261.5334 | -4217.9277 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
396.6461 | 34.0195 | 5.1028 | 5.5006 | 26.4523 | -1.1851 | 0.04033 | 1.1037 | 1.122 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08573 | -95.9561 | -1.9723 | 331.1384 | 325.7372 | -20261.0671 | -4217.9151 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00906 | 0 | 0
397.6494 | 34.0187 | 5.1018 | 5.4991 | 26.451 | -1.1851 | 0.04144 | 1.0993 | 1.1128 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08581 | -95.9643 | -1.9696 | 328.428 | 324.4363 | -20260.6145 | -4217.7666 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00904 | 0 | 0
398.6507 | 34.018 | 5.1008 | 5.4986 | 26.4499 | -1.1851 | 0.04001 | 1.0931 | 1.1113 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08573 | -95.9698 | -1.9721 | 327.9967 | 322.6201 | -20260.208 | -4217.6744 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00901 | 0 | 0
399.653 | 34.0166 | 5.0998 | 5.4977 | 26.4479 | -1.1851 | 0.03969 | 1.089 | 1.1051 | -3.0244 | 0.07418 | -0.08577 | -95.9755 | -1.9727 | 326.1701 | 321.3976 | -20259.4699 | -4217.5572 | 0.00577 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.00899 | 0 | 0
400.6563 | 34.0131 | 5.0994 | 5.4962 | 26.4433 | -1.1851 | 0.04189 | 1.0822 | 1.0941 | -3.0244 | 0.07277 | -0.08575 | -95.9911 | -1.9671 | 322.9186 | 319.3981 | -20257.6938 | -4217.4433 | 0.00575 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00896 | 0 | 0
401.6587 | 34.012 | 5.0989 | 5.4948 | 26.4388 | -1.1851 | 0.04049 | 1.0763 | 1.0934 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08573 | -96.0326 | -1.9628 | 322.7083 | 317.6729 | -20256.4702 | -4217.3341 | 0.00575 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00893 | 0 | 0
402.659 | 34.0112 | 5.0982 | 5.4942 | 26.4343 | -1.1851 | 0.03906 | 1.0752 | 1.0914 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08564 | -96.0805 | -1.9634 | 322.1065 | 317.3441 | -20255.3335 | -4217.2516 | 0.00575 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00893 | 0 | 0
403.6613 | 34.0087 | 5.0961 | 5.4937 | 26.4295 | -1.1851 | 0.0394 | 1.0774 | 1.0921 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08574 | -96.1099 | -1.971 | 322.3268 | 317.9795 | -20253.7028 | -4217.0989 | 0.00575 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.00894 | 0 | 0
404.6646 | 34.0079 | 5.0953 | 5.492 | 26.4234 | -1.1851 | 0.04147 | 1.08 | 1.0932 | -3.0244 | 0.07484 | -0.08575 | -96.1769 | -1.9667 | 322.6587 | 318.7442 | -20252.1919 | -4216.9493 | 0.00575 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00895 | 0 | 0
405.666 | 34.0078 | 5.0941 | 5.4913 | 26.4176 | -1.1851 | 0.04076 | 1.082 | 1.0942 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08574 | -96.2488 | -1.9688 | 322.9521 | 319.3501 | -20250.9168 | -4216.8318 | 0.00575 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00896 | 0 | 0
406.6693 | 34.0066 | 5.0938 | 5.4907 | 26.4129 | -1.1851 | 0.04028 | 1.0838 | 1.0991 | -3.0244 | 0.07355 | -0.08575 | -96.2939 | -1.9674 | 324.3913 | 319.8863 | -20249.6299 | -4216.7831 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00897 | 0 | 0
407.6726 | 34.0062 | 5.0934 | 5.4894 | 26.4086 | -1.1851 | 0.04027 | 1.0848 | 1.1006 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08575 | -96.3427 | -1.9632 | 324.8413 | 320.1653 | -20248.6103 | -4216.6731 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00897 | 0 | 0
408.6739 | 34.0066 | 5.0931 | 5.4881 | 26.4027 | -1.1851 | 0.03991 | 1.0858 | 1.1004 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08573 | -96.4234 | -1.9579 | 324.7732 | 320.4647 | -20247.3892 | -4216.5833 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00898 | 0 | 0
409.6772 | 34.0049 | 5.0914 | 5.4874 | 26.3995 | -1.1851 | 0.03851 | 1.0867 | 1.1002 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08572 | -96.4418 | -1.963 | 324.7114 | 320.7317 | -20246.3104 | -4216.4323 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00898 | 0 | 0
410.6805 | 34.0065 | 5.0906 | 5.4866 | 26.397 | -1.1851 | 0.04023 | 1.0887 | 1.102 | -3.0244 | 0.07326 | -0.08574 | -96.4946 | -1.963 | 325.2455 | 321.3226 | -20246.1303 | -4216.3436 | 0.00576 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00899 | 0 | 0
411.6818 | 34.0052 | 5.0908 | 5.4871 | 26.3945 | -1.1851 | 0.04066 | 1.0898 | 1.1031 | -3.0244 | 0.07285 | -0.08573 | -96.5087 | -1.9646 | 325.5643 | 321.6538 | -20245.2947 | -4216.3837 | 0.00576 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.009 | 0 | 0
412.6852 | 34.0062 | 5.0894 | 5.4856 | 26.3916 | -1.1851 | 0.03961 | 1.0904 | 1.1039 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08571 | -96.5595 | -1.964 | 325.8131 | 321.8234 | -20244.8789 | -4216.2079 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.009 | 0 | 0
413.6885 | 34.0059 | 5.0885 | 5.4856 | 26.3907 | -1.1851 | 0.03936 | 1.0917 | 1.1073 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08571 | -96.5663 | -1.9682 | 326.7947 | 322.2084 | -20244.6195 | -4216.1552 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00901 | 0 | 0
414.6898 | 34.0053 | 5.0874 | 5.4836 | 26.3898 | -1.1851 | 0.03954 | 1.0924 | 1.1085 | -3.0244 | 0.073 | -0.08569 | -96.5703 | -1.964 | 327.1723 | 322.4228 | -20244.2802 | -4215.9738 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00901 | 0 | 0
415.6931 | 34.0065 | 5.0874 | 5.4828 | 26.3878 | -1.1851 | 0.04011 | 1.0935 | 1.1084 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08579 | -96.6105 | -1.9601 | 327.1222 | 322.7211 | -20244.1173 | -4215.9251 | 0.00577 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00901 | 0 | 0
416.6954 | 34.0053 | 5.0864 | 5.4813 | 26.3886 | -1.1851 | 0.04024 | 1.0951 | 1.1081 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08576 | -96.5855 | -1.9576 | 327.0361 | 323.2059 | -20244.0423 | -4215.7672 | 0.00577 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00902 | 0 | 0
417.6957 | 34.0058 | 5.0855 | 5.4813 | 26.3873 | -1.1851 | 0.04105 | 1.0952 | 1.1086 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08572 | -96.6084 | -1.962 | 327.188 | 323.2334 | -20243.8686 | -4215.7146 | 0.00577 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00902 | 0 | 0
418.6971 | 34.0054 | 5.0842 | 5.4819 | 26.3863 | -1.1851 | 0.04012 | 1.0962 | 1.111 | -3.0244 | 0.07468 | -0.08574 | -96.6158 | -1.9715 | 327.8912 | 323.5195 | -20243.5603 | -4215.6781 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00903 | 0 | 0
419.6994 | 34.0041 | 5.0847 | 5.4806 | 26.3879 | -1.1851 | 0.04024 | 1.0963 | 1.1104 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08574 | -96.5803 | -1.9623 | 327.7303 | 323.5476 | -20243.6052 | -4215.6257 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00903 | 0 | 0
420.6997 | 34.0064 | 5.0836 | 5.4791 | 26.3877 | -1.1851 | 0.04124 | 1.0981 | 1.1109 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08577 | -96.6111 | -1.9606 | 327.8661 | 324.0898 | -20244.067 | -4215.4756 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00903 | 0 | 0
421.702 | 34.0066 | 5.0828 | 5.4791 | 26.3879 | -1.1851 | 0.04033 | 1.0981 | 1.1145 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08575 | -96.6114 | -1.9646 | 328.934 | 324.1038 | -20244.1545 | -4215.4219 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00903 | 0 | 0
422.7054 | 34.0053 | 5.0818 | 5.4777 | 26.3875 | -1.1851 | 0.04123 | 1.0995 | 1.1131 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08573 | -96.6 | -1.9629 | 328.5114 | 324.4958 | -20243.7802 | -4215.2782 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00904 | 0 | 0
423.7086 | 34.0048 | 5.0812 | 5.4781 | 26.3878 | -1.1851 | 0.03933 | 1.0991 | 1.1189 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08574 | -96.5901 | -1.9677 | 330.2399 | 324.3899 | -20243.7502 | -4215.2612 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.00904 | 0 | 0
424.71 | 34.0048 | 5.0818 | 5.4777 | 26.3893 | -1.1851 | 0.03995 | 1.1003 | 1.1126 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08576 | -96.5707 | -1.9625 | 328.3622 | 324.7338 | -20244.0832 | -4215.2781 | 0.00578 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00904 | 0 | 0
425.7133 | 34.0061 | 5.0808 | 5.4766 | 26.3902 | -1.1851 | 0.04077 | 1.1003 | 1.1155 | -3.0244 | 0.07393 | -0.08574 | -96.5751 | -1.962 | 329.2224 | 324.743 | -20244.5617 | -4215.1537 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00904 | 0 | 0
426.7166 | 34.0061 | 5.0793 | 5.4763 | 26.3911 | -1.1851 | 0.04034 | 1.1009 | 1.1147 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08574 | -96.5647 | -1.9677 | 328.9869 | 324.9191 | -20244.7429 | -4215.0434 | 0.00578 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00905 | 0 | 0
427.7179 | 34.0037 | 5.0794 | 5.4766 | 26.3912 | -1.1851 | 0.0406 | 1.1015 | 1.1173 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08574 | -96.5327 | -1.9691 | 329.7592 | 325.0851 | -20244.256 | -4215.0636 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00905 | 0 | 0
428.7203 | 34.0034 | 5.0781 | 5.4745 | 26.3927 | -1.1851 | 0.04144 | 1.1019 | 1.1171 | -3.0244 | 0.07492 | -0.08576 | -96.5089 | -1.9648 | 329.6855 | 325.2141 | -20244.5134 | -4214.8638 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00905 | 0 | 0
429.7236 | 34.0026 | 5.0778 | 5.4743 | 26.3932 | -1.1851 | 0.04079 | 1.103 | 1.1166 | -3.0244 | 0.07437 | -0.08576 | -96.4927 | -1.9657 | 329.5439 | 325.528 | -20244.4516 | -4214.8364 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00906 | 0 | 0
430.7249 | 34.0012 | 5.0769 | 5.4745 | 26.3934 | -1.1851 | 0.04071 | 1.1031 | 1.1188 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08573 | -96.4735 | -1.9712 | 330.1949 | 325.575 | -20244.1799 | -4214.7896 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00906 | 0 | 0
431.7282 | 34.0009 | 5.0769 | 5.4746 | 26.3944 | -1.1851 | 0.04093 | 1.1031 | 1.1195 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08564 | -96.4567 | -1.9715 | 330.3974 | 325.5616 | -20244.3175 | -4214.7981 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00906 | 0 | 0
432.7315 | 34.0013 | 5.0774 | 5.4738 | 26.3943 | -1.1851 | 0.0402 | 1.1034 | 1.121 | -3.0244 | 0.07326 | -0.08564 | -96.4629 | -1.965 | 330.8529 | 325.6431 | -20244.4129 | -4214.7827 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00906 | 0 | 0
433.7329 | 34.0006 | 5.0764 | 5.4735 | 26.3954 | -1.1851 | 0.04073 | 1.1042 | 1.1216 | -3.0244 | 0.07448 | -0.08568 | -96.4407 | -1.9687 | 331.0131 | 325.8816 | -20244.4734 | -4214.6988 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00906 | 0 | 0
434.7342 | 34.0002 | 5.0756 | 5.4736 | 26.3956 | -1.1851 | 0.04047 | 1.1048 | 1.1212 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08571 | -96.4322 | -1.9727 | 330.9196 | 326.058 | -20244.437 | -4214.6588 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00907 | 0 | 0
435.7365 | 34.0004 | 5.0752 | 5.4723 | 26.3971 | -1.1851 | 0.04136 | 1.1032 | 1.1179 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08567 | -96.4154 | -1.9689 | 329.9477 | 325.6063 | -20244.8258 | -4214.556 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00906 | 0 | 0
436.7368 | 33.9996 | 5.0748 | 5.4715 | 26.3972 | -1.1851 | 0.04066 | 1.1025 | 1.1211 | -3.0244 | 0.0745 | -0.08572 | -96.4048 | -1.9666 | 330.8809 | 325.3929 | -20244.6724 | -4214.4902 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00905 | 0 | 0
437.7402 | 33.9988 | 5.0737 | 5.4709 | 26.3978 | -1.1851 | 0.04037 | 1.1032 | 1.1189 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08575 | -96.3878 | -1.9689 | 330.2464 | 325.6017 | -20244.6162 | -4214.3805 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00906 | 0 | 0
438.7425 | 33.9976 | 5.0736 | 5.4705 | 26.3977 | -1.1851 | 0.04016 | 1.1042 | 1.1208 | -3.0244 | 0.0742 | -0.08571 | -96.3731 | -1.9677 | 330.8066 | 325.8907 | -20244.3346 | -4214.3528 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00906 | 0 | 0
439.7428 | 33.9971 | 5.0726 | 5.4706 | 26.3985 | -1.1851 | 0.0397 | 1.1056 | 1.1218 | -3.0244 | 0.07396 | -0.08576 | -96.3568 | -1.9731 | 331.0772 | 326.3013 | -20244.406 | -4214.2995 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00476 | 0.00907 | 0 | 0
440.7461 | 33.9976 | 5.0729 | 5.4702 | 26.3983 | -1.1851 | 0.03987 | 1.1058 | 1.1198 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08573 | -96.3661 | -1.9693 | 330.4875 | 326.3553 | -20244.4601 | -4214.2944 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00477 | 0.00907 | 0 | 0
441.7494 | 33.9981 | 5.073 | 5.4704 | 26.3988 | -1.1851 | 0.04039 | 1.1061 | 1.1218 | -3.0244 | 0.0748 | -0.08574 | -96.3649 | -1.9701 | 331.0998 | 326.4455 | -20244.6869 | -4214.3159 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00907 | 0 | 0
442.7507 | 33.9972 | 5.073 | 5.4702 | 26.4 | -1.1851 | 0.04181 | 1.1063 | 1.1212 | -3.0244 | 0.07455 | -0.08577 | -96.3391 | -1.9692 | 330.9058 | 326.5216 | -20244.7368 | -4214.2973 | 0.00579 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0048 | 0.00907 | 0 | 0
443.753 | 33.9985 | 5.0734 | 5.4696 | 26.4 | -1.1851 | 0.04063 | 1.1073 | 1.1208 | -3.0244 | 0.0724 | -0.0857 | -96.3549 | -1.9639 | 330.7879 | 326.8019 | -20245.0345 | -4214.2849 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
444.7544 | 33.9971 | 5.0735 | 5.4704 | 26.4009 | -1.1851 | 0.04079 | 1.1073 | 1.1246 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08577 | -96.3265 | -1.9675 | 331.9051 | 326.8087 | -20244.9373 | -4214.3448 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
445.7577 | 33.9972 | 5.072 | 5.4695 | 26.4021 | -1.1851 | 0.04062 | 1.1084 | 1.1205 | -3.0244 | 0.07277 | -0.0857 | -96.3122 | -1.9704 | 330.7155 | 327.1458 | -20245.1956 | -4214.1944 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00908 | 0 | 0
446.759 | 33.9964 | 5.0716 | 5.469 | 26.4017 | -1.1851 | 0.04109 | 1.1075 | 1.1242 | -3.0244 | 0.07404 | -0.08578 | -96.3077 | -1.9697 | 331.801 | 326.8566 | -20244.9313 | -4214.1442 | 0.0058 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00479 | 0.00908 | 0 | 0
447.7623 | 33.9946 | 5.0715 | 5.4692 | 26.4028 | -1.1851 | 0.04174 | 1.1088 | 1.1228 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08571 | -96.271 | -1.9715 | 331.3807 | 327.2649 | -20244.7875 | -4214.1496 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00908 | 0 | 0
448.7647 | 33.9955 | 5.0704 | 5.4679 | 26.404 | -1.1851 | 0.04035 | 1.1087 | 1.1214 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08571 | -96.2669 | -1.9707 | 330.9659 | 327.2367 | -20245.27 | -4214.0063 | 0.00579 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00908 | 0 | 0
449.766 | 33.9949 | 5.0706 | 5.4671 | 26.4045 | -1.1851 | 0.04123 | 1.1093 | 1.1254 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08572 | -96.2528 | -1.9657 | 332.1497 | 327.4099 | -20245.236 | -4213.969 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00909 | 0 | 0
450.7693 | 33.9962 | 5.0709 | 5.4675 | 26.4053 | -1.1851 | 0.04011 | 1.1086 | 1.1259 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08571 | -96.2585 | -1.9661 | 332.2889 | 327.1926 | -20245.6819 | -4214.0148 | 0.0058 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00908 | 0 | 0
| 34.0579 | 5.2238 | 5.6186 | 26.459 | -1.1851 | 0.040793 | 1.1067 | 1.1229 | -3.0244 | 0.073471 | -0.085734 | -96.3546 | -1.9572 | 331.4088 | 326.6355 | -20270.9415 | -4232.3074 | 0.0057965 | 2.5976e-05 | 0.004235 | 0.0047832 | 0.0090741 | 0

## Mfr_38%
10/25/2024 10:22:17Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7437 | 33.3519 | 5.0721 | 5.4533 | 25.5771 | -1.1851 | 0.03657 | 0.97567 | 0.98364 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08573 | -98.5916 | -1.8902 | 290.3113 | 287.9587 | -19924.4628 | -4213.2307 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0047 | 0.00847 | 0 | 0
3.746 | 33.3519 | 5.0725 | 5.4536 | 25.5743 | -1.1851 | 0.03643 | 0.97648 | 0.98506 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08568 | -98.6265 | -1.8896 | 290.7285 | 288.1975 | -19923.8634 | -4213.273 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0047 | 0.00847 | 0 | 0
4.7453 | 33.3522 | 5.0723 | 5.4535 | 25.5709 | -1.1851 | 0.03771 | 0.97825 | 0.98653 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08569 | -98.674 | -1.8897 | 291.1638 | 288.7185 | -19923.1901 | -4213.2571 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00848 | 0 | 0
5.7477 | 33.3542 | 5.0724 | 5.4529 | 25.569 | -1.1851 | 0.03797 | 0.97881 | 0.9873 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08573 | -98.7227 | -1.8861 | 291.3895 | 288.8843 | -19923.186 | -4213.2245 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00848 | 0 | 0
6.75 | 33.3547 | 5.0729 | 5.4519 | 25.5681 | -1.1851 | 0.03739 | 0.97982 | 0.99018 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08566 | -98.7405 | -1.8791 | 292.2392 | 289.1839 | -19923.1151 | -4213.194 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00472 | 0.00849 | 0 | 0
7.7503 | 33.3535 | 5.0728 | 5.4526 | 25.5674 | -1.1851 | 0.03673 | 0.98111 | 0.99299 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08564 | -98.7355 | -1.8827 | 293.0698 | 289.5629 | -19922.6999 | -4213.2266 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.0085 | 0 | 0
8.7516 | 33.3554 | 5.072 | 5.4539 | 25.5672 | -1.1851 | 0.03679 | 0.98222 | 0.99285 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08573 | -98.7611 | -1.8933 | 293.029 | 289.8904 | -19923.0496 | -4213.2553 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.0085 | 0 | 0
9.7539 | 33.357 | 5.0721 | 5.4531 | 25.5673 | -1.1851 | 0.03743 | 0.98412 | 0.98974 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08571 | -98.7806 | -1.8887 | 292.1108 | 290.4533 | -19923.4364 | -4213.213 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00851 | 0 | 0
10.7543 | 33.3557 | 5.0725 | 5.4539 | 25.5674 | -1.1851 | 0.037 | 0.98537 | 0.9934 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08569 | -98.7632 | -1.8912 | 293.1907 | 290.8218 | -19923.1676 | -4213.2918 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00852 | 0 | 0
11.7566 | 33.358 | 5.0721 | 5.4533 | 25.5676 | -1.1851 | 0.03761 | 0.98549 | 0.99049 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08571 | -98.7895 | -1.8898 | 292.3316 | 290.8566 | -19923.6975 | -4213.2316 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00852 | 0 | 0
12.7599 | 33.3566 | 5.0731 | 5.4538 | 25.5686 | -1.1851 | 0.03766 | 0.98684 | 0.99451 | -3.0244 | 0.07183 | -0.08566 | -98.7595 | -1.8874 | 293.5192 | 291.2554 | -19923.63 | -4213.3239 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00852 | 0 | 0
13.7612 | 33.356 | 5.0728 | 5.4539 | 25.5702 | -1.1851 | 0.03729 | 0.98785 | 0.99479 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08569 | -98.73 | -1.8891 | 293.6 | 291.5541 | -19923.8482 | -4213.3084 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00853 | 0 | 0
14.7636 | 33.3561 | 5.0724 | 5.4551 | 25.5712 | -1.1851 | 0.03706 | 0.98844 | 0.99837 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08571 | -98.7192 | -1.8977 | 294.6579 | 291.7272 | -19924.0683 | -4213.3568 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00853 | 0 | 0
15.7649 | 33.3563 | 5.0725 | 5.4549 | 25.5706 | -1.1851 | 0.03653 | 0.99061 | 0.99801 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08571 | -98.7296 | -1.8955 | 294.5504 | 292.3667 | -19924.0044 | -4213.3481 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00854 | 0 | 0
16.7652 | 33.3567 | 5.073 | 5.4551 | 25.574 | -1.1851 | 0.03714 | 0.98965 | 0.99986 | -3.0244 | 0.072 | -0.08575 | -98.6911 | -1.8941 | 295.0988 | 292.0845 | -19924.8135 | -4213.393 | 0.0056 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00853 | 0 | 0
17.7665 | 33.3558 | 5.0738 | 5.4558 | 25.5751 | -1.1851 | 0.03778 | 0.99 | 1.0016 | -3.0244 | 0.07417 | -0.08572 | -98.6662 | -1.8937 | 295.626 | 292.1869 | -19924.8679 | -4213.4813 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00854 | 0 | 0
18.7698 | 33.3541 | 5.074 | 5.4556 | 25.5764 | -1.1851 | 0.03907 | 0.99071 | 1.0027 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08566 | -98.6273 | -1.892 | 295.9207 | 292.3979 | -19924.7753 | -4213.483 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00854 | 0 | 0
19.7712 | 33.3573 | 5.0735 | 5.4556 | 25.5791 | -1.1851 | 0.03786 | 0.99176 | 1.0048 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08569 | -98.6355 | -1.8943 | 296.5501 | 292.7056 | -19926.0683 | -4213.4478 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00854 | 0 | 0
20.7745 | 33.3569 | 5.0731 | 5.4553 | 25.5806 | -1.1851 | 0.03699 | 0.9931 | 1.0031 | -3.0244 | 0.07094 | -0.0857 | -98.6094 | -1.8951 | 296.0661 | 293.1018 | -19926.3013 | -4213.4102 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00855 | 0 | 0
21.7778 | 33.3568 | 5.0729 | 5.4556 | 25.5823 | -1.1851 | 0.03761 | 0.99259 | 1.0028 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08574 | -98.5869 | -1.8974 | 295.9717 | 292.9505 | -19926.654 | -4213.4187 | 0.0056 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00855 | 0 | 0
22.7792 | 33.3575 | 5.0732 | 5.4554 | 25.5843 | -1.1851 | 0.03758 | 0.99378 | 1.0052 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08571 | -98.5699 | -1.8948 | 296.6794 | 293.3022 | -19927.2379 | -4213.4204 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00855 | 0 | 0
23.7825 | 33.3565 | 5.0737 | 5.4563 | 25.5871 | -1.1851 | 0.03729 | 0.99413 | 1.0034 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08575 | -98.5228 | -1.8968 | 296.1326 | 293.4063 | -19927.6477 | -4213.5099 | 0.00561 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00856 | 0 | 0
24.7838 | 33.3583 | 5.0742 | 5.4565 | 25.589 | -1.1851 | 0.03694 | 0.99349 | 1.0012 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08573 | -98.5219 | -1.8951 | 295.4855 | 293.2163 | -19928.4405 | -4213.5525 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00855 | 0 | 0
25.7851 | 33.3598 | 5.0745 | 5.4565 | 25.5908 | -1.1851 | 0.03741 | 0.99541 | 1.0069 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08568 | -98.5176 | -1.8936 | 297.1725 | 293.7832 | -19929.1495 | -4213.5656 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00856 | 0 | 0
26.7884 | 33.3588 | 5.0747 | 5.456 | 25.5923 | -1.1851 | 0.03774 | 0.99565 | 1.0073 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08572 | -98.4859 | -1.8905 | 297.3094 | 293.8561 | -19929.2487 | -4213.5458 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00856 | 0 | 0
27.7917 | 33.3596 | 5.0739 | 5.4559 | 25.5941 | -1.1851 | 0.03624 | 0.99581 | 1.0073 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08565 | -98.473 | -1.8938 | 297.3069 | 293.9025 | -19929.8387 | -4213.4909 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00856 | 0 | 0
28.7921 | 33.3618 | 5.0738 | 5.4556 | 25.5968 | -1.1851 | 0.03697 | 0.9963 | 1.0073 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08571 | -98.4661 | -1.8929 | 297.3062 | 294.0482 | -19930.9002 | -4213.4676 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00857 | 0 | 0
29.7934 | 33.362 | 5.0734 | 5.4555 | 25.5986 | -1.1851 | 0.03821 | 0.99715 | 1.0068 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08574 | -98.4474 | -1.8939 | 297.1507 | 294.2975 | -19931.3263 | -4213.442 | 0.00561 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00857 | 0 | 0
30.7957 | 33.3613 | 5.0732 | 5.4553 | 25.6001 | -1.1851 | 0.03696 | 0.99716 | 1.0063 | -3.0244 | 0.07371 | -0.0857 | -98.4189 | -1.8941 | 296.986 | 294.301 | -19931.4956 | -4213.4141 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00471 | 0.00857 | 0 | 0
31.799 | 33.3623 | 5.074 | 5.4553 | 25.6015 | -1.1851 | 0.0371 | 0.99866 | 1.0087 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08574 | -98.4134 | -1.8902 | 297.7056 | 294.7441 | -19932.018 | -4213.4671 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00858 | 0 | 0
32.8003 | 33.3623 | 5.0746 | 5.4566 | 25.6037 | -1.1851 | 0.03636 | 0.99843 | 1.0108 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08572 | -98.3862 | -1.8939 | 298.3298 | 294.6762 | -19932.5169 | -4213.5757 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00858 | 0 | 0
33.8027 | 33.3637 | 5.0741 | 5.4569 | 25.6057 | -1.1851 | 0.03903 | 0.99915 | 1.0089 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08568 | -98.3787 | -1.8974 | 297.7768 | 294.8875 | -19933.2586 | -4213.5645 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00858 | 0 | 0
34.806 | 33.3639 | 5.0742 | 5.4563 | 25.606 | -1.1851 | 0.03921 | 0.99904 | 1.0087 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08573 | -98.3773 | -1.8939 | 297.7103 | 294.8563 | -19933.3631 | -4213.5358 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00858 | 0 | 0
35.8073 | 33.3631 | 5.0746 | 5.4568 | 25.6089 | -1.1851 | 0.03875 | 0.99948 | 1.0103 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08574 | -98.3299 | -1.8951 | 298.166 | 294.9864 | -19933.8315 | -4213.5891 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00858 | 0 | 0
36.8106 | 33.3616 | 5.0748 | 5.456 | 25.6096 | -1.1851 | 0.03756 | 1.0003 | 1.0095 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08576 | -98.3021 | -1.8899 | 297.944 | 295.2343 | -19933.6487 | -4213.552 | 0.00562 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00472 | 0.00858 | 0 | 0
37.814 | 33.3638 | 5.0752 | 5.4563 | 25.6116 | -1.1851 | 0.03815 | 1.0001 | 1.008 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08574 | -98.3059 | -1.8893 | 297.501 | 295.1632 | -19934.5574 | -4213.6022 | 0.00561 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00858 | 0 | 0
38.8153 | 33.3641 | 5.0749 | 5.4573 | 25.613 | -1.1851 | 0.03807 | 1.0003 | 1.0116 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08574 | -98.2908 | -1.8957 | 298.5681 | 295.2195 | -19934.9285 | -4213.6397 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00858 | 0 | 0
39.8186 | 33.3654 | 5.0738 | 5.4571 | 25.6152 | -1.1851 | 0.03642 | 1.0003 | 1.0097 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08571 | -98.2793 | -1.9003 | 298.0158 | 295.2314 | -19935.6867 | -4213.5565 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00858 | 0 | 0
40.8219 | 33.3655 | 5.0747 | 5.4557 | 25.6163 | -1.1851 | 0.03718 | 0.99943 | 1.0087 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08569 | -98.2671 | -1.8889 | 297.7167 | 294.9717 | -19935.9556 | -4213.5275 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00858 | 0 | 0
41.8232 | 33.3659 | 5.0756 | 5.4562 | 25.617 | -1.1851 | 0.03743 | 1.0002 | 1.011 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08567 | -98.2635 | -1.8867 | 298.3944 | 295.195 | -19936.1962 | -4213.613 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00858 | 0 | 0
42.8265 | 33.3663 | 5.0757 | 5.4567 | 25.6185 | -1.1851 | 0.0379 | 1.0009 | 1.0116 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08572 | -98.2484 | -1.889 | 298.5738 | 295.3963 | -19936.6128 | -4213.6477 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00859 | 0 | 0
43.8299 | 33.3651 | 5.0762 | 5.4575 | 25.6197 | -1.1851 | 0.03866 | 1.0014 | 1.0126 | -3.0244 | 0.0736 | -0.08568 | -98.2184 | -1.8902 | 298.8594 | 295.5583 | -19936.5816 | -4213.7329 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00474 | 0.00859 | 0 | 0
44.8312 | 33.3652 | 5.0754 | 5.4577 | 25.6228 | -1.1851 | 0.03809 | 1.0026 | 1.0099 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08571 | -98.1801 | -1.8955 | 298.0634 | 295.9121 | -19937.2811 | -4213.6939 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00859 | 0 | 0
45.8345 | 33.3663 | 5.0752 | 5.4584 | 25.6235 | -1.1851 | 0.03823 | 0.99991 | 1.0092 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08573 | -98.1857 | -1.8995 | 297.8617 | 295.1128 | -19937.6964 | -4213.7213 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00858 | 0 | 0
46.8368 | 33.3684 | 5.0755 | 5.4581 | 25.624 | -1.1851 | 0.03692 | 0.99698 | 1.0084 | -3.0244 | 0.07268 | -0.0857 | -98.206 | -1.897 | 297.6235 | 294.2464 | -19938.2352 | -4213.7214 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00857 | 0 | 0
47.8381 | 33.3676 | 5.0757 | 5.4588 | 25.6246 | -1.1851 | 0.03975 | 0.99418 | 1.0001 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08577 | -98.1886 | -1.8996 | 295.17 | 293.4203 | -19938.2203 | -4213.7753 | 0.0056 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00856 | 0 | 0
48.8415 | 33.3685 | 5.0768 | 5.4595 | 25.6253 | -1.1851 | 0.03686 | 0.99069 | 1.0034 | -3.0244 | 0.07293 | -0.0857 | -98.1901 | -1.8974 | 296.1292 | 292.3915 | -19938.5523 | -4213.887 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00854 | 0 | 0
49.8438 | 33.3685 | 5.0771 | 5.4591 | 25.6249 | -1.1851 | 0.03783 | 0.98753 | 0.99614 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08572 | -98.1957 | -1.8934 | 293.9997 | 291.4596 | -19938.4774 | -4213.8788 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00853 | 0 | 0
50.8451 | 33.3678 | 5.0758 | 5.4599 | 25.6241 | -1.1851 | 0.03698 | 0.98268 | 0.99642 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08565 | -98.1967 | -1.9044 | 294.0826 | 290.0279 | -19938.1377 | -4213.849 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00471 | 0.0085 | 0 | 0
51.8475 | 33.3657 | 5.0771 | 5.4588 | 25.6232 | -1.1851 | 0.03701 | 0.97944 | 0.98812 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08565 | -98.1809 | -1.8924 | 291.6335 | 289.0712 | -19937.4942 | -4213.8611 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00849 | 0 | 0
52.8508 | 33.3639 | 5.0774 | 5.4596 | 25.6219 | -1.1851 | 0.03613 | 0.97484 | 0.98129 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08568 | -98.1756 | -1.895 | 289.6177 | 287.7118 | -19936.8167 | -4213.9304 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00847 | 0 | 0
53.8521 | 33.3631 | 5.077 | 5.4591 | 25.6191 | -1.1851 | 0.03731 | 0.9699 | 0.97853 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08567 | -98.2006 | -1.8945 | 288.8035 | 286.2559 | -19936.0231 | -4213.873 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00844 | 0 | 0
54.8554 | 33.363 | 5.0772 | 5.4594 | 25.6152 | -1.1851 | 0.03615 | 0.96486 | 0.97234 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08573 | -98.2488 | -1.8944 | 286.9749 | 284.7674 | -19935.163 | -4213.903 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00842 | 0 | 0
55.8587 | 33.3618 | 5.0761 | 5.4585 | 25.6103 | -1.1851 | 0.0373 | 0.96524 | 0.9722 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08571 | -98.2957 | -1.8956 | 286.9331 | 284.879 | -19933.8542 | -4213.7794 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00842 | 0 | 0
56.8591 | 33.361 | 5.0774 | 5.4581 | 25.6056 | -1.1851 | 0.03624 | 0.96721 | 0.97851 | -3.0244 | 0.07222 | -0.0857 | -98.3457 | -1.8872 | 288.7957 | 285.4612 | -19932.6355 | -4213.8384 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00843 | 0 | 0
57.8614 | 33.3606 | 5.0783 | 5.4588 | 25.601 | -1.1851 | 0.03572 | 0.96984 | 0.97895 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08566 | -98.3994 | -1.8864 | 288.9257 | 286.2389 | -19931.5439 | -4213.9343 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00844 | 0 | 0
58.8637 | 33.3612 | 5.0771 | 5.4589 | 25.596 | -1.1851 | 0.03565 | 0.97112 | 0.98096 | -3.0244 | 0.07182 | -0.0857 | -98.4693 | -1.8928 | 289.5201 | 286.6155 | -19930.6047 | -4213.8671 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00845 | 0 | 0
59.867 | 33.3607 | 5.0773 | 5.4582 | 25.5923 | -1.1851 | 0.03629 | 0.97312 | 0.98005 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08571 | -98.5099 | -1.888 | 289.2516 | 287.2054 | -19929.6882 | -4213.8377 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00846 | 0 | 0
60.8683 | 33.3625 | 5.0777 | 5.4587 | 25.5885 | -1.1851 | 0.03662 | 0.97348 | 0.98555 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08571 | -98.5812 | -1.8886 | 290.8742 | 287.3115 | -19929.253 | -4213.8944 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00846 | 0 | 0
61.8717 | 33.3611 | 5.0782 | 5.4587 | 25.5855 | -1.1851 | 0.036 | 0.97658 | 0.98535 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08568 | -98.6012 | -1.8862 | 290.8149 | 288.2281 | -19928.2735 | -4213.925 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00847 | 0 | 0
62.875 | 33.3611 | 5.0782 | 5.4587 | 25.5837 | -1.1851 | 0.03722 | 0.97732 | 0.98769 | -3.0244 | 0.07165 | -0.0857 | -98.6237 | -1.886 | 291.5066 | 288.4445 | -19927.8978 | -4213.9198 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00848 | 0 | 0
63.8763 | 33.3643 | 5.0778 | 5.458 | 25.5815 | -1.1851 | 0.03662 | 0.97861 | 0.98838 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08573 | -98.693 | -1.8844 | 291.7096 | 288.8254 | -19928.1195 | -4213.855 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00848 | 0 | 0
64.8796 | 33.3627 | 5.0771 | 5.457 | 25.5795 | -1.1851 | 0.03747 | 0.98004 | 0.98673 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08576 | -98.698 | -1.8832 | 291.2226 | 289.2479 | -19927.334 | -4213.7522 | 0.00558 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00849 | 0 | 0
65.8829 | 33.3639 | 5.0771 | 5.4563 | 25.5793 | -1.1851 | 0.0378 | 0.98189 | 0.988 | -3.0244 | 0.07124 | -0.0857 | -98.7157 | -1.88 | 291.596 | 289.793 | -19927.5593 | -4213.7128 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.0085 | 0 | 0
66.8842 | 33.3641 | 5.0782 | 5.4576 | 25.5783 | -1.1851 | 0.0378 | 0.98241 | 0.99132 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08575 | -98.7305 | -1.881 | 292.5767 | 289.9467 | -19927.3851 | -4213.8562 | 0.00559 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.0085 | 0 | 0
67.8876 | 33.3647 | 5.0781 | 5.4594 | 25.5792 | -1.1851 | 0.03701 | 0.98347 | 0.99412 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08568 | -98.7263 | -1.89 | 293.4027 | 290.2614 | -19927.7018 | -4213.9549 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00851 | 0 | 0
68.8909 | 33.3666 | 5.078 | 5.4577 | 25.579 | -1.1851 | 0.03693 | 0.98519 | 0.99004 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08572 | -98.7535 | -1.8824 | 292.1999 | 290.7679 | -19928.0868 | -4213.8475 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00851 | 0 | 0
69.8922 | 33.3666 | 5.0769 | 5.4571 | 25.5791 | -1.1851 | 0.03682 | 0.98481 | 0.99626 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08568 | -98.7513 | -1.8848 | 294.0339 | 290.6545 | -19928.0903 | -4213.7442 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00851 | 0 | 0
70.8945 | 33.3664 | 5.0769 | 5.4585 | 25.5804 | -1.1851 | 0.03828 | 0.98666 | 0.99148 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08577 | -98.7337 | -1.892 | 292.6249 | 291.2021 | -19928.3289 | -4213.8327 | 0.00559 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00852 | 0 | 0
71.8963 | 33.3701 | 5.077 | 5.4585 | 25.5815 | -1.1851 | 0.03724 | 0.98708 | 0.99603 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08574 | -98.7667 | -1.8909 | 293.9683 | 291.3243 | -19929.3688 | -4213.8379 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00472 | 0.00852 | 0 | 0
72.8986 | 33.3693 | 5.0777 | 5.4597 | 25.584 | -1.1851 | 0.03736 | 0.98837 | 0.99433 | -3.0244 | 0.07116 | -0.08568 | -98.7243 | -1.8937 | 293.4663 | 291.7052 | -19929.733 | -4213.9535 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00853 | 0 | 0
73.9009 | 33.3698 | 5.078 | 5.4591 | 25.5846 | -1.1851 | 0.03719 | 0.9891 | 1.0001 | -3.0244 | 0.07254 | -0.0857 | -98.7236 | -1.8893 | 295.1703 | 291.921 | -19929.9856 | -4213.9303 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00853 | 0 | 0
74.9013 | 33.3705 | 5.0774 | 5.4592 | 25.5862 | -1.1851 | 0.03679 | 0.98838 | 0.99954 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08568 | -98.7112 | -1.8929 | 295.0027 | 291.7098 | -19930.4735 | -4213.9034 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00853 | 0 | 0
75.9046 | 33.371 | 5.0784 | 5.4596 | 25.5883 | -1.1851 | 0.0377 | 0.98894 | 1.002 | -3.0244 | 0.07393 | -0.08572 | -98.6902 | -1.89 | 295.741 | 291.8744 | -19931.0493 | -4213.9846 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00472 | 0.00853 | 0 | 0
76.9079 | 33.3714 | 5.0777 | 5.4594 | 25.5904 | -1.1851 | 0.03748 | 0.99123 | 0.99917 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08568 | -98.6692 | -1.8923 | 294.8936 | 292.5507 | -19931.5887 | -4213.9334 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00854 | 0 | 0
77.9093 | 33.3725 | 5.0778 | 5.4591 | 25.5922 | -1.1851 | 0.03671 | 0.99208 | 0.99917 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08573 | -98.6616 | -1.8901 | 294.8937 | 292.801 | -19932.2323 | -4213.9173 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00855 | 0 | 0
78.9125 | 33.3723 | 5.0793 | 5.4597 | 25.5944 | -1.1851 | 0.03702 | 0.99275 | 0.99954 | -3.0244 | 0.073 | -0.08569 | -98.63 | -1.8858 | 295.002 | 292.9984 | -19932.648 | -4214.0515 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00855 | 0 | 0
79.9159 | 33.374 | 5.0789 | 5.4593 | 25.5966 | -1.1851 | 0.03799 | 0.99313 | 1.004 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08571 | -98.6242 | -1.8856 | 296.3135 | 293.1125 | -19933.4965 | -4214.0009 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00855 | 0 | 0
80.9172 | 33.3735 | 5.0785 | 5.4598 | 25.5977 | -1.1851 | 0.03813 | 0.9931 | 1.0055 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08575 | -98.6034 | -1.8899 | 296.7721 | 293.1032 | -19933.6447 | -4214.0049 | 0.00561 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00855 | 0 | 0
81.9195 | 33.3743 | 5.0782 | 5.4601 | 25.5999 | -1.1851 | 0.03636 | 0.99385 | 1.0013 | -3.0244 | 0.07291 | -0.0857 | -98.5852 | -1.8931 | 295.5114 | 293.3228 | -19934.2876 | -4214.0043 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00855 | 0 | 0
82.9218 | 33.3759 | 5.0781 | 5.4595 | 25.6013 | -1.1851 | 0.03782 | 0.99469 | 1.0049 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08574 | -98.5883 | -1.891 | 296.5907 | 293.571 | -19934.9373 | -4213.9651 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00856 | 0 | 0
83.9234 | 33.3757 | 5.079 | 5.4598 | 25.6042 | -1.1851 | 0.0379 | 0.99563 | 1.0028 | -3.0244 | 0.07471 | -0.08573 | -98.5483 | -1.8876 | 295.957 | 293.849 | -19935.5264 | -4214.0325 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00856 | 0 | 0
84.9267 | 33.3765 | 5.0786 | 5.4602 | 25.6061 | -1.1851 | 0.03788 | 0.99533 | 1.0068 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08569 | -98.5354 | -1.8915 | 297.1364 | 293.7619 | -19936.1088 | -4214.0337 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00856 | 0 | 0
85.9271 | 33.3772 | 5.0782 | 5.4606 | 25.6079 | -1.1851 | 0.03712 | 0.99571 | 1.005 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08576 | -98.5213 | -1.8954 | 296.6006 | 293.8726 | -19936.671 | -4214.0358 | 0.00561 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00471 | 0.00856 | 0 | 0
86.9295 | 33.3761 | 5.0777 | 5.4592 | 25.6102 | -1.1851 | 0.03652 | 0.99593 | 1.008 | -3.0244 | 0.07276 | -0.0857 | -98.4784 | -1.8915 | 297.496 | 293.9382 | -19936.9263 | -4213.9195 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00856 | 0 | 0
87.9327 | 33.3767 | 5.0782 | 5.4588 | 25.612 | -1.1851 | 0.03741 | 0.99623 | 1.0073 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08572 | -98.4624 | -1.887 | 297.2801 | 294.026 | -19937.4522 | -4213.9253 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00857 | 0 | 0
88.9321 | 33.378 | 5.0781 | 5.4592 | 25.6145 | -1.1851 | 0.03778 | 0.99527 | 1.0065 | -3.0244 | 0.07198 | -0.08572 | -98.4476 | -1.8889 | 297.0589 | 293.7434 | -19938.2618 | -4213.9432 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00856 | 0 | 0
89.9354 | 33.3783 | 5.0795 | 5.4599 | 25.6152 | -1.1851 | 0.03837 | 0.99577 | 1.0062 | -3.0244 | 0.07211 | -0.0857 | -98.4436 | -1.8854 | 296.9763 | 293.8895 | -19938.4955 | -4214.0691 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00856 | 0 | 0
90.9398 | 33.3785 | 5.0785 | 5.4586 | 25.6178 | -1.1851 | 0.03811 | 0.99603 | 1.0074 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08571 | -98.4127 | -1.8845 | 297.3136 | 293.9673 | -19939.0911 | -4213.9367 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00856 | 0 | 0
91.9411 | 33.3794 | 5.0775 | 5.4604 | 25.6193 | -1.1851 | 0.03771 | 0.99598 | 1.009 | -3.0244 | 0.0733 | -0.08567 | -98.4043 | -1.8983 | 297.7855 | 293.9518 | -19939.6212 | -4213.985 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00856 | 0 | 0
92.9444 | 33.3781 | 5.0784 | 5.4602 | 25.6207 | -1.1851 | 0.03723 | 0.99704 | 1.0089 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08568 | -98.3702 | -1.893 | 297.7587 | 294.266 | -19939.6558 | -4214.0213 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00857 | 0 | 0
93.9467 | 33.3793 | 5.0789 | 5.46 | 25.6222 | -1.1851 | 0.03671 | 0.99782 | 1.0087 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08571 | -98.3665 | -1.8892 | 297.7196 | 294.4962 | -19940.2257 | -4214.0438 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00857 | 0 | 0
94.9471 | 33.3799 | 5.0779 | 5.4605 | 25.6238 | -1.1851 | 0.03754 | 0.99791 | 1.0086 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08569 | -98.3533 | -1.8967 | 297.6783 | 294.522 | -19940.7183 | -4214.015 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00472 | 0.00857 | 0 | 0
95.9494 | 33.3804 | 5.0785 | 5.4602 | 25.6251 | -1.1851 | 0.0369 | 0.99973 | 1.0109 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08569 | -98.3434 | -1.8922 | 298.3628 | 295.0587 | -19941.1033 | -4214.0284 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00858 | 0 | 0
96.9517 | 33.3815 | 5.0781 | 5.4602 | 25.6274 | -1.1851 | 0.03818 | 0.99921 | 1.0116 | -3.0244 | 0.0741 | -0.08566 | -98.3285 | -1.8944 | 298.5708 | 294.907 | -19941.8271 | -4214.0069 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00858 | 0 | 0
97.9531 | 33.3802 | 5.0781 | 5.4607 | 25.6278 | -1.1851 | 0.03677 | 0.99896 | 1.014 | -3.0244 | 0.07173 | -0.08564 | -98.3068 | -1.8968 | 299.2764 | 294.833 | -19941.6349 | -4214.0379 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00858 | 0 | 0
98.9554 | 33.3817 | 5.0783 | 5.46 | 25.6287 | -1.1851 | 0.0377 | 0.99995 | 1.0102 | -3.0244 | 0.07151 | -0.0858 | -98.3149 | -1.892 | 298.1333 | 295.124 | -19942.1646 | -4214.0025 | 0.00562 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00858 | 0 | 0
99.9577 | 33.3818 | 5.0781 | 5.4602 | 25.631 | -1.1851 | 0.03669 | 0.99983 | 1.0112 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08572 | -98.287 | -1.8941 | 298.4333 | 295.0876 | -19942.6789 | -4214.0101 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00858 | 0 | 0
100.9581 | 33.3831 | 5.0775 | 5.4608 | 25.6317 | -1.1851 | 0.03757 | 1.001 | 1.0091 | -3.0244 | 0.07321 | -0.08572 | -98.2947 | -1.9003 | 297.8157 | 295.4394 | -19943.1175 | -4214.0057 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00859 | 0 | 0
51.3473 | 33.3657 | 5.0759 | 5.4575 | 25.5981 | -1.1851 | 0.03734 | 0.98982 | 0.99951

## Mfr_36%
10/25/2024 11:13:02Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7527 | 33.3005 | 5.0799 | 5.4511 | 24.9486 | -1.1851 | 0.03207 | 0.81581 | 0.81318 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08574 | -105.9095 | -1.8402 | 240.0024 | 240.7775 | -19776.6658 | -4213.5607 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00773 | 0 | 0
3.753 | 33.3008 | 5.0788 | 5.4516 | 24.9489 | -1.1851 | 0.03171 | 0.81481 | 0.81286 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08572 | -105.9087 | -1.8483 | 239.9054 | 240.4826 | -19776.8017 | -4213.5317 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00773 | 0 | 0
4.7553 | 33.2986 | 5.0781 | 5.4518 | 24.9477 | -1.1851 | 0.03347 | 0.81055 | 0.80909 | -3.0244 | 0.07517 | -0.08572 | -105.8973 | -1.8528 | 238.7929 | 239.2255 | -19776.0697 | -4213.5 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00464 | 0.00771 | 0 | 0
5.7576 | 33.2988 | 5.0787 | 5.4515 | 24.9472 | -1.1851 | 0.03204 | 0.80726 | 0.8053 | -3.0244 | 0.07404 | -0.08567 | -105.9058 | -1.8485 | 237.6756 | 238.2547 | -19776.0065 | -4213.518 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00769 | 0 | 0
6.758 | 33.2988 | 5.0789 | 5.4504 | 24.9459 | -1.1851 | 0.03113 | 0.804 | 0.80919 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08572 | -105.9225 | -1.8417 | 238.8238 | 237.2922 | -19775.7306 | -4213.4629 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00768 | 0 | 0
7.7593 | 33.297 | 5.0792 | 5.4494 | 24.9437 | -1.1851 | 0.03222 | 0.80069 | 0.80324 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08572 | -105.927 | -1.8353 | 237.0688 | 236.3156 | -19774.8343 | -4213.4259 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00766 | 0 | 0
8.7616 | 33.2971 | 5.0789 | 5.4482 | 24.9398 | -1.1851 | 0.03148 | 0.7962 | 0.7993 | -3.0244 | 0.07419 | -0.08565 | -105.9779 | -1.8305 | 235.9038 | 234.9897 | -19774.0402 | -4213.3328 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00764 | 0 | 0
9.7619 | 33.2969 | 5.0786 | 5.4496 | 24.9361 | -1.1851 | 0.03072 | 0.79717 | 0.79974 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08572 | -106.0221 | -1.8388 | 236.0343 | 235.2749 | -19773.1671 | -4213.3993 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00765 | 0 | 0
10.7633 | 33.2968 | 5.079 | 5.4495 | 24.9313 | -1.1851 | 0.031 | 0.79837 | 0.79995 | -3.0244 | 0.07387 | -0.08568 | -106.0811 | -1.8364 | 236.0967 | 235.6297 | -19772.1197 | -4213.4178 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00765 | 0 | 0
11.7666 | 33.2979 | 5.0781 | 5.4488 | 24.9274 | -1.1851 | 0.0319 | 0.79971 | 0.8035 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08571 | -106.1453 | -1.8379 | 237.1431 | 236.0251 | -19771.4924 | -4213.324 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00766 | 0 | 0
12.7679 | 33.2961 | 5.0788 | 5.4498 | 24.922 | -1.1851 | 0.03254 | 0.80113 | 0.80358 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08573 | -106.1907 | -1.8395 | 237.1679 | 236.4435 | -19769.951 | -4213.42 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00767 | 0 | 0
13.7712 | 33.2974 | 5.0792 | 5.4504 | 24.9184 | -1.1851 | 0.03171 | 0.80416 | 0.80032 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08572 | -106.2529 | -1.8402 | 236.2063 | 237.3396 | -19769.4287 | -4213.4774 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00768 | 0 | 0
14.7735 | 33.2984 | 5.0788 | 5.4487 | 24.9144 | -1.1851 | 0.03257 | 0.80425 | 0.80726 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08571 | -106.3161 | -1.8338 | 238.2539 | 237.3661 | -19768.7925 | -4213.3594 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00768 | 0 | 0
15.7749 | 33.2989 | 5.0778 | 5.4482 | 24.9112 | -1.1851 | 0.03167 | 0.80754 | 0.80841 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08569 | -106.3638 | -1.8362 | 238.5927 | 238.3356 | -19768.2003 | -4213.2655 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.0077 | 0 | 0
16.7782 | 33.2976 | 5.0775 | 5.449 | 24.909 | -1.1851 | 0.03104 | 0.8081 | 0.81161 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08565 | -106.3747 | -1.8416 | 239.5389 | 238.502 | -19767.4437 | -4213.2948 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.0077 | 0 | 0
17.7815 | 33.2986 | 5.0776 | 5.4488 | 24.9077 | -1.1851 | 0.03283 | 0.81042 | 0.80811 | -3.0244 | 0.07359 | -0.08578 | -106.4047 | -1.8406 | 238.5035 | 239.1851 | -19767.3737 | -4213.2904 | 0.00529 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00463 | 0.00771 | 0 | 0
18.7828 | 33.3001 | 5.0778 | 5.4481 | 24.9057 | -1.1851 | 0.03109 | 0.8108 | 0.81239 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08569 | -106.4484 | -1.8355 | 239.7666 | 239.2989 | -19767.2877 | -4213.2603 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00771 | 0 | 0
19.7865 | 33.2984 | 5.0769 | 5.4473 | 24.9052 | -1.1851 | 0.03271 | 0.81288 | 0.81021 | -3.0244 | 0.07297 | -0.0857 | -106.434 | -1.8359 | 239.1238 | 239.9139 | -19766.8023 | -4213.1591 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00772 | 0 | 0
20.7869 | 33.3002 | 5.0772 | 5.4471 | 24.9057 | -1.1851 | 0.03102 | 0.8147 | 0.81647 | -3.0244 | 0.07419 | -0.08566 | -106.4498 | -1.8338 | 240.9726 | 240.4506 | -19767.2985 | -4213.1617 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00773 | 0 | 0
21.7902 | 33.3023 | 5.078 | 5.4478 | 24.9064 | -1.1851 | 0.03231 | 0.81402 | 0.8177 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08574 | -106.4669 | -1.833 | 241.3354 | 240.2476 | -19767.8918 | -4213.2533 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00773 | 0 | 0
22.7935 | 33.303 | 5.0775 | 5.4485 | 24.9075 | -1.1851 | 0.03145 | 0.8152 | 0.81927 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08574 | -106.4623 | -1.8392 | 241.7973 | 240.5978 | -19768.3011 | -4213.2618 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00773 | 0 | 0
23.7948 | 33.3021 | 5.0775 | 5.4488 | 24.9087 | -1.1851 | 0.03199 | 0.81688 | 0.81797 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08577 | -106.4352 | -1.8404 | 241.4144 | 241.094 | -19768.3467 | -4213.2813 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00774 | 0 | 0
24.7981 | 33.3048 | 5.0775 | 5.4498 | 24.9107 | -1.1851 | 0.03256 | 0.81683 | 0.81525 | -3.0244 | 0.07517 | -0.08571 | -106.4448 | -1.8455 | 240.6113 | 241.0786 | -19769.3932 | -4213.3422 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
25.8015 | 33.3044 | 5.0779 | 5.4492 | 24.9133 | -1.1851 | 0.03191 | 0.81834 | 0.82067 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08569 | -106.4074 | -1.8402 | 242.2117 | 241.5244 | -19769.8521 | -4213.3319 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00775 | 0 | 0
26.8028 | 33.3053 | 5.0789 | 5.449 | 24.9152 | -1.1851 | 0.0317 | 0.81903 | 0.8184 | -3.0244 | 0.07215 | -0.0857 | -106.3933 | -1.8348 | 241.5402 | 241.7273 | -19770.4668 | -4213.385 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00775 | 0 | 0
27.8041 | 33.3078 | 5.0774 | 5.4494 | 24.9172 | -1.1851 | 0.03218 | 0.81932 | 0.82024 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08573 | -106.4 | -1.8441 | 242.0837 | 241.812 | -19771.4457 | -4213.3174 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00775 | 0 | 0
28.8064 | 33.3076 | 5.0773 | 5.4483 | 24.9203 | -1.1851 | 0.03224 | 0.82148 | 0.82307 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08572 | -106.3581 | -1.8391 | 242.9214 | 242.4521 | -19772.0708 | -4213.2417 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00776 | 0 | 0
29.8098 | 33.3082 | 5.0773 | 5.4486 | 24.9231 | -1.1851 | 0.03168 | 0.82159 | 0.82022 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08573 | -106.33 | -1.8409 | 242.0791 | 242.4828 | -19772.8021 | -4213.2573 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00776 | 0 | 0
30.8101 | 33.3082 | 5.0775 | 5.4485 | 24.9248 | -1.1851 | 0.03157 | 0.82086 | 0.82527 | -3.0244 | 0.07335 | -0.0857 | -106.3087 | -1.8391 | 243.5706 | 242.2688 | -19773.1774 | -4213.2701 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00776 | 0 | 0
31.8124 | 33.308 | 5.0782 | 5.449 | 24.9273 | -1.1851 | 0.03177 | 0.82387 | 0.82256 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08577 | -106.2752 | -1.8382 | 242.7687 | 243.1563 | -19773.6778 | -4213.3357 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00777 | 0 | 0
32.8157 | 33.309 | 5.0774 | 5.4487 | 24.9308 | -1.1851 | 0.03179 | 0.82338 | 0.8242 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08573 | -106.2426 | -1.8409 | 243.254 | 243.0112 | -19774.6389 | -4213.2706 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00777 | 0 | 0
33.8171 | 33.3107 | 5.077 | 5.4489 | 24.9335 | -1.1851 | 0.03226 | 0.82354 | 0.82315 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08564 | -106.2303 | -1.8436 | 242.9429 | 243.0594 | -19775.6106 | -4213.2629 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00777 | 0 | 0
34.8204 | 33.3106 | 5.0774 | 5.4481 | 24.9362 | -1.1851 | 0.03193 | 0.82477 | 0.82667 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08565 | -106.195 | -1.8377 | 243.9823 | 243.4206 | -19776.1763 | -4213.2407 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00778 | 0 | 0
35.8237 | 33.3105 | 5.0779 | 5.4492 | 24.9393 | -1.1851 | 0.0318 | 0.82442 | 0.82587 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08569 | -106.1553 | -1.841 | 243.7457 | 243.317 | -19776.8302 | -4213.3318 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00777 | 0 | 0
36.825 | 33.3133 | 5.0771 | 5.4485 | 24.9425 | -1.1851 | 0.033 | 0.82509 | 0.82517 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08574 | -106.149 | -1.841 | 243.5406 | 243.5147 | -19778.1394 | -4213.2397 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00778 | 0 | 0
37.8283 | 33.3149 | 5.0768 | 5.4495 | 24.945 | -1.1851 | 0.03125 | 0.82553 | 0.82612 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08576 | -106.1376 | -1.8476 | 243.8191 | 243.6458 | -19779.0045 | -4213.2814 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00778 | 0 | 0
38.8316 | 33.3148 | 5.0767 | 5.4488 | 24.9468 | -1.1851 | 0.03218 | 0.82563 | 0.83011 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08567 | -106.1135 | -1.8447 | 244.9966 | 243.6764 | -19779.3838 | -4213.2383 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00778 | 0 | 0
39.832 | 33.3147 | 5.0771 | 5.4479 | 24.951 | -1.1851 | 0.03326 | 0.8268 | 0.82632 | -3.0244 | 0.07276 | -0.0857 | -106.0589 | -1.838 | 243.8806 | 244.0205 | -19780.2653 | -4213.2042 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00778 | 0 | 0
40.8353 | 33.3146 | 5.0773 | 5.4481 | 24.9524 | -1.1851 | 0.03301 | 0.8252 | 0.82779 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08572 | -106.0392 | -1.838 | 244.312 | 243.5498 | -19780.5631 | -4213.2282 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00778 | 0 | 0
41.8386 | 33.3156 | 5.0774 | 5.449 | 24.9552 | -1.1851 | 0.03435 | 0.82331 | 0.82088 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08571 | -106.0169 | -1.8422 | 242.2746 | 242.9902 | -19781.3708 | -4213.2915 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00777 | 0 | 0
42.8399 | 33.317 | 5.0773 | 5.4476 | 24.9575 | -1.1851 | 0.03256 | 0.82154 | 0.81865 | -3.0244 | 0.072 | -0.08576 | -106.0066 | -1.8359 | 241.6159 | 242.467 | -19782.1755 | -4213.2013 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00776 | 0 | 0
43.8423 | 33.3186 | 5.077 | 5.4491 | 24.9597 | -1.1851 | 0.03307 | 0.81898 | 0.82043 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08569 | -105.9985 | -1.8447 | 242.1394 | 241.7138 | -19783.0297 | -4213.2698 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00775 | 0 | 0
44.8456 | 33.3161 | 5.0765 | 5.449 | 24.96 | -1.1851 | 0.03258 | 0.81789 | 0.81526 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08572 | -105.9632 | -1.8469 | 240.6156 | 241.3924 | -19782.5391 | -4213.2344 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
45.8469 | 33.3166 | 5.0772 | 5.4488 | 24.9613 | -1.1851 | 0.03215 | 0.81521 | 0.81799 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08564 | -105.9527 | -1.8423 | 241.4206 | 240.6015 | -19782.934 | -4213.2683 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00773 | 0 | 0
46.8502 | 33.3176 | 5.0781 | 5.4498 | 24.9614 | -1.1851 | 0.03364 | 0.81213 | 0.81212 | -3.0244 | 0.07466 | -0.08567 | -105.9636 | -1.8427 | 239.6876 | 239.6924 | -19783.1634 | -4213.3804 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00465 | 0.00772 | 0 | 0
47.8535 | 33.3178 | 5.0781 | 5.4487 | 24.9604 | -1.1851 | 0.03215 | 0.81011 | 0.81288 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08576 | -105.9788 | -1.8371 | 239.9127 | 239.0939 | -19782.9866 | -4213.3159 | 0.0053 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00771 | 0 | 0
48.8539 | 33.3139 | 5.0773 | 5.4492 | 24.9592 | -1.1851 | 0.03253 | 0.80652 | 0.80352 | -3.0244 | 0.07388 | -0.08573 | -105.9458 | -1.8434 | 237.1489 | 238.0366 | -19781.8776 | -4213.294 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00769 | 0 | 0
49.8572 | 33.3151 | 5.077 | 5.4497 | 24.9563 | -1.1851 | 0.03268 | 0.80223 | 0.80326 | -3.0244 | 0.07322 | -0.08569 | -105.997 | -1.8477 | 237.0741 | 236.7683 | -19781.5044 | -4213.3127 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00767 | 0 | 0
50.8605 | 33.3155 | 5.0769 | 5.4493 | 24.954 | -1.1851 | 0.03203 | 0.79888 | 0.7984 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08566 | -106.031 | -1.8465 | 235.6394 | 235.7796 | -19781.1167 | -4213.2774 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00766 | 0 | 0
51.8618 | 33.3139 | 5.0772 | 5.4492 | 24.9513 | -1.1851 | 0.03264 | 0.79657 | 0.79732 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08569 | -106.0442 | -1.8439 | 235.3198 | 235.0986 | -19780.167 | -4213.2906 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00765 | 0 | 0
52.8651 | 33.3141 | 5.0768 | 5.4496 | 24.9468 | -1.1851 | 0.03114 | 0.79813 | 0.80104 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08578 | -106.105 | -1.8481 | 236.4173 | 235.5604 | -19779.2475 | -4213.2867 | 0.00528 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00765 | 0 | 0
53.8674 | 33.3136 | 5.0779 | 5.4487 | 24.9422 | -1.1851 | 0.03152 | 0.80107 | 0.80143 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08567 | -106.1573 | -1.8382 | 236.5329 | 236.4262 | -19778.1171 | -4213.2987 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00767 | 0 | 0
54.8688 | 33.312 | 5.0776 | 5.4478 | 24.9379 | -1.1851 | 0.03172 | 0.80298 | 0.80231 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08572 | -106.191 | -1.8352 | 236.7934 | 236.9906 | -19776.828 | -4213.2307 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00767 | 0 | 0
55.8715 | 33.3133 | 5.0765 | 5.4479 | 24.933 | -1.1851 | 0.03268 | 0.80485 | 0.8079 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08571 | -106.2701 | -1.8409 | 238.4436 | 237.5411 | -19776.082 | -4213.17 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00463 | 0.00768 | 0 | 0
56.8729 | 33.3126 | 5.0772 | 5.4474 | 24.9295 | -1.1851 | 0.032 | 0.80664 | 0.80715 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08574 | -106.3043 | -1.8353 | 238.22 | 238.0696 | -19775.1533 | -4213.1831 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00769 | 0 | 0
57.8762 | 33.3137 | 5.0773 | 5.4466 | 24.9265 | -1.1851 | 0.03044 | 0.80793 | 0.80824 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08572 | -106.3578 | -1.8311 | 238.5443 | 238.4525 | -19774.754 | -4213.142 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.0077 | 0 | 0
58.8785 | 33.3153 | 5.0769 | 5.4463 | 24.9241 | -1.1851 | 0.03102 | 0.80944 | 0.80699 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08566 | -106.4075 | -1.8311 | 238.1744 | 238.8964 | -19774.5765 | -4213.0997 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.0077 | 0 | 0
59.8798 | 33.3165 | 5.0771 | 5.4467 | 24.9223 | -1.1851 | 0.03132 | 0.80985 | 0.81145 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08568 | -106.4468 | -1.8321 | 239.4894 | 239.0182 | -19774.439 | -4213.1361 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00771 | 0 | 0
60.8832 | 33.315 | 5.0771 | 5.4476 | 24.9213 | -1.1851 | 0.03149 | 0.81025 | 0.81474 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08571 | -106.44 | -1.8366 | 240.4608 | 239.136 | -19773.9099 | -4213.1843 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00771 | 0 | 0
61.8865 | 33.3156 | 5.0773 | 5.4471 | 24.9205 | -1.1851 | 0.03132 | 0.81211 | 0.81143 | -3.0244 | 0.07139 | -0.0857 | -106.4575 | -1.8337 | 239.4855 | 239.6838 | -19773.8525 | -4213.1688 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00772 | 0 | 0
62.8878 | 33.3173 | 5.0767 | 5.4469 | 24.9207 | -1.1851 | 0.03172 | 0.81261 | 0.81271 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08569 | -106.4763 | -1.8353 | 239.8632 | 239.8329 | -19774.2756 | -4213.1244 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00772 | 0 | 0
63.8901 | 33.3188 | 5.0765 | 5.4474 | 24.9212 | -1.1851 | 0.03219 | 0.81407 | 0.81526 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08569 | -106.4893 | -1.8387 | 240.6139 | 240.2649 | -19774.6856 | -4213.1425 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00773 | 0 | 0
64.8935 | 33.3169 | 5.0768 | 5.4469 | 24.9215 | -1.1851 | 0.03224 | 0.81469 | 0.81385 | -3.0244 | 0.0739 | -0.08573 | -106.4612 | -1.8351 | 240.1973 | 240.4472 | -19774.3652 | -4213.128 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00773 | 0 | 0
65.8948 | 33.318 | 5.0767 | 5.447 | 24.9225 | -1.1851 | 0.03195 | 0.81571 | 0.81658 | -3.0244 | 0.07407 | -0.08573 | -106.4636 | -1.836 | 241.0035 | 240.7483 | -19774.8086 | -4213.1279 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00773 | 0 | 0
66.8961 | 33.3198 | 5.0759 | 5.4484 | 24.9233 | -1.1851 | 0.03186 | 0.81594 | 0.81912 | -3.0244 | 0.07346 | -0.0857 | -106.4742 | -1.8469 | 241.7548 | 240.8165 | -19775.3683 | -4213.1646 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00773 | 0 | 0
67.8994 | 33.3184 | 5.0763 | 5.448 | 24.9255 | -1.1851 | 0.03262 | 0.81818 | 0.8189 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08574 | -106.4291 | -1.8426 | 241.6885 | 241.4775 | -19775.5529 | -4213.1615 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
68.9027 | 33.3205 | 5.0765 | 5.4474 | 24.9266 | -1.1851 | 0.03242 | 0.8186 | 0.81862 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08576 | -106.4429 | -1.8387 | 241.6077 | 241.6002 | -19776.245 | -4213.1411 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00775 | 0 | 0
69.904 | 33.3201 | 5.0761 | 5.4471 | 24.9282 | -1.1851 | 0.03312 | 0.81862 | 0.82018 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08569 | -106.4157 | -1.8391 | 242.0664 | 241.606 | -19776.503 | -4213.094 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00775 | 0 | 0
70.9064 | 33.3208 | 5.0762 | 5.4462 | 24.9305 | -1.1851 | 0.03352 | 0.82044 | 0.82189 | -3.0244 | 0.07458 | -0.08571 | -106.3976 | -1.8343 | 242.5705 | 242.1435 | -19777.1463 | -4213.0542 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00464 | 0.00776 | 0 | 0
71.9096 | 33.3211 | 5.0756 | 5.446 | 24.9338 | -1.1851 | 0.03233 | 0.82 | 0.82104 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08578 | -106.3585 | -1.8362 | 242.3202 | 242.0134 | -19777.9254 | -4213.0019 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00775 | 0 | 0
72.911 | 33.3228 | 5.0765 | 5.4464 | 24.9359 | -1.1851 | 0.03244 | 0.82121 | 0.82177 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08572 | -106.353 | -1.8336 | 242.536 | 242.3702 | -19778.746 | -4213.0831 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00776 | 0 | 0
73.9123 | 33.323 | 5.076 | 5.447 | 24.9378 | -1.1851 | 0.0322 | 0.82203 | 0.82438 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08569 | -106.3317 | -1.8391 | 243.3059 | 242.6128 | -19779.2064 | -4213.0849 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00776 | 0 | 0
74.9146 | 33.3241 | 5.0755 | 5.4469 | 24.9396 | -1.1851 | 0.03166 | 0.8227 | 0.82403 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08576 | -106.3234 | -1.8411 | 243.203 | 242.8119 | -19779.8506 | -4213.0501 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00777 | 0 | 0
75.916 | 33.3235 | 5.0756 | 5.447 | 24.9434 | -1.1851 | 0.0319 | 0.82307 | 0.82462 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08573 | -106.2682 | -1.8411 | 243.3788 | 242.9194 | -19780.5378 | -4213.0594 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00777 | 0 | 0
76.9183 | 33.3236 | 5.0756 | 5.447 | 24.9462 | -1.1851 | 0.03182 | 0.82378 | 0.82603 | -3.0244 | 0.07349 | -0.08573 | -106.233 | -1.8414 | 243.7943 | 243.1298 | -19781.1804 | -4213.0616 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00777 | 0 | 0
77.9216 | 33.3253 | 5.0756 | 5.4472 | 24.9494 | -1.1851 | 0.03361 | 0.82428 | 0.82648 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08569 | -106.2139 | -1.8422 | 243.9251 | 243.2769 | -19782.2376 | -4213.0758 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00465 | 0.00777 | 0 | 0
78.9224 | 33.3265 | 5.0749 | 5.4483 | 24.9513 | -1.1851 | 0.03357 | 0.82472 | 0.82789 | -3.0244 | 0.07411 | -0.08575 | -106.2049 | -1.8514 | 244.3424 | 243.4083 | -19782.9028 | -4213.0996 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00464 | 0.00777 | 0 | 0
79.9257 | 33.326 | 5.0747 | 5.447 | 24.9539 | -1.1851 | 0.03312 | 0.82469 | 0.82524 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08573 | -106.1655 | -1.8455 | 243.5591 | 243.3973 | -19783.3627 | -4213.0045 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00777 | 0 | 0
80.927 | 33.326 | 5.0751 | 5.4472 | 24.9565 | -1.1851 | 0.03236 | 0.82524 | 0.82553 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08576 | -106.1326 | -1.8449 | 243.6454 | 243.5592 | -19783.9367 | -4213.0429 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00778 | 0 | 0
81.9293 | 33.3243 | 5.075 | 5.4468 | 24.9595 | -1.1851 | 0.03283 | 0.82647 | 0.82426 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08574 | -106.0725 | -1.843 | 243.2707 | 243.9246 | -19784.2143 | -4213.0131 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00463 | 0.00778 | 0 | 0
82.9326 | 33.3244 | 5.0759 | 5.4474 | 24.9611 | -1.1851 | 0.03162 | 0.82632 | 0.83146 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08569 | -106.0547 | -1.8417 | 245.3967 | 243.8792 | -19784.5652 | -4213.1025 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00778 | 0 | 0
83.934 | 33.3275 | 5.0755 | 5.4469 | 24.9631 | -1.1851 | 0.03178 | 0.82555 | 0.82636 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08573 | -106.0683 | -1.8411 | 243.8923 | 243.6508 | -19785.6987 | -4213.0459 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00778 | 0 | 0
84.9373 | 33.3286 | 5.0743 | 5.4468 | 24.9651 | -1.1851 | 0.03305 | 0.82272 | 0.8226 | -3.0244 | 0.07414 | -0.08574 | -106.0569 | -1.8463 | 242.781 | 242.8169 | -19786.3619 | -4212.9719 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00463 | 0.00777 | 0 | 0
85.9406 | 33.3283 | 5.0752 | 5.4463 | 24.9677 | -1.1851 | 0.03141 | 0.82081 | 0.82379 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08576 | -106.0188 | -1.8399 | 243.1335 | 242.2523 | -19786.8588 | -4212.9982 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00776 | 0 | 0
86.9424 | 33.3267 | 5.0751 | 5.4468 | 24.9684 | -1.1851 | 0.03172 | 0.81816 | 0.81894 | -3.0244 | 0.07322 | -0.0857 | -105.9901 | -1.8423 | 241.7022 | 241.4702 | -19786.6561 | -4213.0206 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00774 | 0 | 0
87.9457 | 33.327 | 5.0741 | 5.4465 | 24.9693 | -1.1851 | 0.03211 | 0.81609 | 0.81613 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08576 | -105.983 | -1.8459 | 240.8707 | 240.8607 | -19786.9315 | -4212.9418 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00774 | 0 | 0
88.947 | 33.3279 | 5.0745 | 5.4465 | 24.9706 | -1.1851 | 0.03336 | 0.81337 | 0.8148 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08569 | -105.9777 | -1.8439 | 240.4785 | 240.0572 | -19787.3947 | -4212.9656 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00464 | 0.00772 | 0 | 0
89.9503 | 33.3275 | 5.0755 | 5.4471 | 24.9702 | -1.1851 | 0.03158 | 0.81069 | 0.81267 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08571 | -105.9776 | -1.8422 | 239.8493 | 239.2672 | -19787.2341 | -4213.0588 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00771 | 0 | 0
90.9536 | 33.3272 | 5.0755 | 5.4481 | 24.9681 | -1.1851 | 0.03195 | 0.80728 | 0.81088 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08567 | -106.0016 | -1.8467 | 239.3214 | 238.2608 | -19786.7025 | -4213.1233 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00769 | 0 | 0
91.955 | 33.3268 | 5.0751 | 5.4482 | 24.9662 | -1.1851 | 0.03162 | 0.80463 | 0.80767 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08569 | -106.0203 | -1.8493 | 238.3742 | 237.4763 | -19786.2116 | -4213.1057 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00768 | 0 | 0
92.9573 | 33.3264 | 5.0753 | 5.4466 | 24.9644 | -1.1851 | 0.03229 | 0.80313 | 0.80169 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08572 | -106.0378 | -1.8407 | 236.6105 | 237.0354 | -19785.7366 | -4213.021 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00768 | 0 | 0
93.9596 | 33.3246 | 5.0755 | 5.4461 | 24.9613 | -1.1851 | 0.0315 | 0.79784 | 0.79757 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08572 | -106.0546 | -1.8374 | 235.3948 | 235.4738 | -19784.6615 | -4213.0014 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00765 | 0 | 0
94.9609 | 33.324 | 5.0759 | 5.4457 | 24.9578 | -1.1851 | 0.0302 | 0.79668 | 0.79749 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08565 | -106.0912 | -1.8332 | 235.3702 | 235.1326 | -19783.7931 | -4213.0008 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00765 | 0 | 0
95.9643 | 33.3255 | 5.0755 | 5.446 | 24.9525 | -1.1851 | 0.03104 | 0.79834 | 0.79963 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08571 | -106.1763 | -1.8363 | 236.0009 | 235.6214 | -19782.9475 | -4212.9972 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00765 | 0 | 0
96.9676 | 33.3248 | 5.0751 | 5.4459 | 24.9477 | -1.1851 | 0.03071 | 0.80117 | 0.80412 | -3.0244 | 0.07349 | -0.0857 | -106.2296 | -1.8377 | 237.3262 | 236.4569 | -19781.7616 | -4212.9671 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00767 | 0 | 0
97.9689 | 33.3235 | 5.0753 | 5.4447 | 24.9425 | -1.1851 | 0.03181 | 0.80224 | 0.80212 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08564 | -106.2784 | -1.8315 | 236.7381 | 236.7734 | -19780.3348 | -4212.9065 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00767 | 0 | 0
98.9726 | 33.324 | 5.0747 | 5.4447 | 24.9379 | -1.1851 | 0.03203 | 0.80382 | 0.80767 | -3.0244 | 0.07356 | -0.0858 | -106.3442 | -1.8344 | 238.3761 | 237.2385 | -19779.4617 | -4212.8662 | 0.00529 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00768 | 0 | 0
99.9739 | 33.3249 | 5.0742 | 5.4456 | 24.9345 | -1.1851 | 0.03175 | 0.80657 | 0.81006 | -3.0244 | 0.07412 | -0.08567 | -106.398 | -1.841 | 239.0798 | 238.051 | -19778.9268 | -4212.8969 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00769 | 0 | 0
100.9762 | 33.3264 | 5.074 | 5.4444 | 24.9314 | -1.1851 | 0.03214 | 0.80796 | 0.81134 | -3.0244 | 0.07249 | -0.08572 | -106.4556 | -1.8358 | 239.4576 | 238.4592 | -19778.5616 | -4212.8091 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.0077 | 0 | 0
101.9786 | 33.3242 | 5.0739 | 5.4444 | 24.9289 | -1.1851 | 0.03211 | 0.80972 | 0.80769 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08571 | -106.4602 | -1.8366 | 238.3793 | 238.9789 | -19777.541 | -4212.7997 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00771 | 0 | 0
51.8614 | 33.3142 | 5.0768 | 5.448 | 24.9386 | -1.1851 | 0.032071 | 0.81337 | 0.81436

## Mfr_34%
10/25/2024 11:28:36Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7482 | 33.2891 | 5.0737 | 5.4387 | 24.4746 | -1.1851 | 0.02873 | 0.72407 | 0.71784 | -3.0244 | 0.07233 | -0.0857 | -111.7763 | -1.8092 | 211.8632 | 213.7015 | -19671.3746 | -4212.4513 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00731 | 0 | 0
3.7505 | 33.2898 | 5.074 | 5.439 | 24.4728 | -1.1851 | 0.03007 | 0.72574 | 0.72542 | -3.0244 | 0.07191 | -0.0857 | -111.8083 | -1.809 | 214.1004 | 214.1953 | -19671.1491 | -4212.4864 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00732 | 0 | 0
4.7508 | 33.2901 | 5.0741 | 5.4386 | 24.4736 | -1.1851 | 0.02973 | 0.72647 | 0.72144 | -3.0244 | 0.07465 | -0.08569 | -111.8014 | -1.8069 | 212.9242 | 214.4104 | -19671.3909 | -4212.463 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00732 | 0 | 0
5.7521 | 33.2909 | 5.073 | 5.438 | 24.4743 | -1.1851 | 0.02944 | 0.72704 | 0.72285 | -3.0244 | 0.07437 | -0.08565 | -111.8026 | -1.8092 | 213.34 | 214.5783 | -19671.7125 | -4212.3668 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00732 | 0 | 0
6.7535 | 33.2941 | 5.0733 | 5.4382 | 24.4745 | -1.1851 | 0.02957 | 0.72791 | 0.72778 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08571 | -111.8407 | -1.8092 | 214.7957 | 214.8336 | -19672.4529 | -4212.3963 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00733 | 0 | 0
7.7538 | 33.2924 | 5.0734 | 5.4378 | 24.476 | -1.1851 | 0.02925 | 0.72906 | 0.72329 | -3.0244 | 0.07281 | -0.0857 | -111.8002 | -1.8065 | 213.4725 | 215.1746 | -19672.3863 | -4212.3816 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00733 | 0 | 0
8.7542 | 33.2915 | 5.0736 | 5.4382 | 24.4779 | -1.1851 | 0.0295 | 0.72966 | 0.72847 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08572 | -111.7653 | -1.8071 | 215.001 | 215.3523 | -19672.6169 | -4212.4134 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00734 | 0 | 0
9.7565 | 33.2917 | 5.0737 | 5.4386 | 24.4797 | -1.1851 | 0.02965 | 0.73122 | 0.73171 | -3.0244 | 0.07153 | -0.08571 | -111.7446 | -1.8089 | 215.9561 | 215.8116 | -19673.0543 | -4212.4476 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00734 | 0 | 0
10.7568 | 33.2914 | 5.0732 | 5.4386 | 24.4816 | -1.1851 | 0.02921 | 0.73106 | 0.72696 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08568 | -111.7166 | -1.8112 | 214.5532 | 215.7656 | -19673.4189 | -4212.4146 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00734 | 0 | 0
11.7591 | 33.2936 | 5.0732 | 5.4387 | 24.4841 | -1.1851 | 0.0289 | 0.73237 | 0.73076 | -3.0244 | 0.07385 | -0.0857 | -111.7126 | -1.8118 | 215.6762 | 216.1495 | -19674.4024 | -4212.4195 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00735 | 0 | 0
12.7609 | 33.2944 | 5.073 | 5.4389 | 24.4873 | -1.1851 | 0.02924 | 0.73315 | 0.72911 | -3.0244 | 0.07464 | -0.08572 | -111.6822 | -1.8139 | 215.1881 | 216.3797 | -19675.2758 | -4212.4237 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00456 | 0.00735 | 0 | 0
13.7642 | 33.2953 | 5.0732 | 5.4394 | 24.4893 | -1.1851 | 0.02896 | 0.73298 | 0.72897 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08569 | -111.6687 | -1.8155 | 215.1461 | 216.3311 | -19675.908 | -4212.4668 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00735 | 0 | 0
14.7676 | 33.2956 | 5.0741 | 5.4395 | 24.4917 | -1.1851 | 0.02863 | 0.73371 | 0.73159 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08566 | -111.6418 | -1.8116 | 215.9214 | 216.5457 | -19676.4986 | -4212.5196 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00736 | 0 | 0
15.7689 | 33.2956 | 5.0743 | 5.4383 | 24.4952 | -1.1851 | 0.02932 | 0.73304 | 0.73273 | -3.0244 | 0.07196 | -0.08565 | -111.5973 | -1.8043 | 216.2566 | 216.3496 | -19677.2736 | -4212.4632 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00735 | 0 | 0
16.7725 | 33.2967 | 5.0738 | 5.44 | 24.4979 | -1.1851 | 0.03036 | 0.73472 | 0.73353 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08573 | -111.5765 | -1.8155 | 216.493 | 216.8456 | -19678.079 | -4212.535 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00736 | 0 | 0
17.7739 | 33.297 | 5.0743 | 5.4403 | 24.5008 | -1.1851 | 0.03006 | 0.7344 | 0.72917 | -3.0244 | 0.07221 | -0.0857 | -111.5441 | -1.8144 | 215.2061 | 216.7497 | -19678.7761 | -4212.5879 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00736 | 0 | 0
18.7771 | 33.2975 | 5.0743 | 5.4397 | 24.5035 | -1.1851 | 0.02992 | 0.73548 | 0.73426 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08576 | -111.5157 | -1.811 | 216.7099 | 217.0702 | -19679.4571 | -4212.5472 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00736 | 0 | 0
19.7805 | 33.2975 | 5.0752 | 5.4401 | 24.5068 | -1.1851 | 0.02915 | 0.73598 | 0.73119 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08569 | -111.4739 | -1.809 | 215.8023 | 217.2176 | -19680.1952 | -4212.6228 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00737 | 0 | 0
20.7808 | 33.2974 | 5.0744 | 5.4403 | 24.5083 | -1.1851 | 0.02739 | 0.73505 | 0.73642 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08566 | -111.4538 | -1.8138 | 217.3449 | 216.9416 | -19680.4932 | -4212.5892 | 0.00518 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00736 | 0 | 0
21.7831 | 33.2979 | 5.0742 | 5.441 | 24.5114 | -1.1851 | 0.02873 | 0.73464 | 0.73152 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08572 | -111.4212 | -1.8182 | 215.901 | 216.8214 | -19681.2497 | -4212.6166 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00736 | 0 | 0
22.7855 | 33.2994 | 5.074 | 5.4407 | 24.5135 | -1.1851 | 0.02898 | 0.73324 | 0.73151 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08571 | -111.4127 | -1.818 | 215.8967 | 216.4067 | -19682.0485 | -4212.5853 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00735 | 0 | 0
23.7858 | 33.2994 | 5.0748 | 5.4408 | 24.516 | -1.1851 | 0.02958 | 0.73153 | 0.7298 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08571 | -111.382 | -1.8144 | 215.3932 | 215.9041 | -19682.5745 | -4212.6383 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00735 | 0 | 0
24.7891 | 33.2984 | 5.0735 | 5.441 | 24.5177 | -1.1851 | 0.02852 | 0.73056 | 0.72421 | -3.0244 | 0.07296 | -0.0857 | -111.3471 | -1.8218 | 213.7435 | 215.6153 | -19682.7544 | -4212.5769 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00734 | 0 | 0
25.7924 | 33.2987 | 5.0736 | 5.4417 | 24.5198 | -1.1851 | 0.02839 | 0.72814 | 0.72571 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08571 | -111.3245 | -1.8247 | 214.1838 | 214.9032 | -19683.2685 | -4212.621 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00733 | 0 | 0
26.7937 | 33.299 | 5.074 | 5.441 | 24.5204 | -1.1851 | 0.02944 | 0.72721 | 0.72314 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08575 | -111.321 | -1.8196 | 213.4282 | 214.6278 | -19683.4545 | -4212.6069 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00733 | 0 | 0
27.797 | 33.2967 | 5.0739 | 5.4408 | 24.5209 | -1.1851 | 0.02884 | 0.72472 | 0.7211 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08566 | -111.2848 | -1.8188 | 212.8237 | 213.8937 | -19683.0563 | -4212.586 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00731 | 0 | 0
28.7994 | 33.2968 | 5.074 | 5.4407 | 24.5205 | -1.1851 | 0.03034 | 0.72347 | 0.71824 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08571 | -111.2917 | -1.818 | 211.9791 | 213.5229 | -19683.0205 | -4212.5875 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00731 | 0 | 0
29.8007 | 33.297 | 5.0743 | 5.4405 | 24.5189 | -1.1851 | 0.02927 | 0.72032 | 0.71593 | -3.0244 | 0.07413 | -0.0857 | -111.315 | -1.8151 | 211.2998 | 212.5942 | -19682.6995 | -4212.5974 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00456 | 0.00729 | 0 | 0
30.803 | 33.2976 | 5.0743 | 5.4391 | 24.518 | -1.1851 | 0.02869 | 0.71833 | 0.71376 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08574 | -111.334 | -1.8087 | 210.6587 | 212.0075 | -19682.6347 | -4212.5117 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00728 | 0 | 0
31.8064 | 33.2955 | 5.0743 | 5.4383 | 24.5162 | -1.1851 | 0.02842 | 0.71653 | 0.7146 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08571 | -111.3291 | -1.805 | 210.9055 | 211.4771 | -19681.7957 | -4212.4621 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00728 | 0 | 0
32.8077 | 33.2969 | 5.0746 | 5.4397 | 24.5131 | -1.1851 | 0.02851 | 0.71329 | 0.71039 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08574 | -111.3872 | -1.8102 | 209.6649 | 210.5206 | -19681.4219 | -4212.5622 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00726 | 0 | 0
33.811 | 33.2965 | 5.0745 | 5.4384 | 24.509 | -1.1851 | 0.02848 | 0.71088 | 0.70464 | -3.0244 | 0.07174 | -0.0857 | -111.4339 | -1.804 | 207.9658 | 209.8087 | -19680.4471 | -4212.4818 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00725 | 0 | 0
34.8143 | 33.2959 | 5.0737 | 5.4388 | 24.5051 | -1.1851 | 0.02808 | 0.71077 | 0.70695 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08573 | -111.4751 | -1.8102 | 208.6483 | 209.7755 | -19679.4699 | -4212.4554 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00725 | 0 | 0
35.8146 | 33.2942 | 5.0743 | 5.4379 | 24.5001 | -1.1851 | 0.02879 | 0.71356 | 0.70917 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08568 | -111.5174 | -1.8024 | 209.3031 | 210.5982 | -19678.0291 | -4212.435 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00726 | 0 | 0
36.817 | 33.2936 | 5.0745 | 5.4376 | 24.4947 | -1.1851 | 0.02888 | 0.71601 | 0.7116 | -3.0244 | 0.07175 | -0.0857 | -111.578 | -1.8001 | 210.0207 | 211.3233 | -19676.7209 | -4212.433 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00727 | 0 | 0
37.8206 | 33.2941 | 5.0742 | 5.4383 | 24.4902 | -1.1851 | 0.02776 | 0.71733 | 0.71597 | -3.0244 | 0.07259 | -0.0857 | -111.6415 | -1.8049 | 211.3097 | 211.7108 | -19675.8569 | -4212.4524 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00728 | 0 | 0
38.8219 | 33.2946 | 5.0743 | 5.4395 | 24.4864 | -1.1851 | 0.02944 | 0.71902 | 0.71617 | -3.0244 | 0.07449 | -0.08579 | -111.6967 | -1.8103 | 211.3697 | 212.2107 | -19675.1196 | -4212.5366 | 0.00515 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00729 | 0 | 0
39.8243 | 33.2963 | 5.0743 | 5.4385 | 24.4832 | -1.1851 | 0.02934 | 0.72095 | 0.71756 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08574 | -111.7574 | -1.8053 | 211.7799 | 212.781 | -19674.8035 | -4212.4746 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00456 | 0.0073 | 0 | 0
40.8257 | 33.2973 | 5.0746 | 5.4383 | 24.481 | -1.1851 | 0.02927 | 0.72199 | 0.71939 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08567 | -111.7993 | -1.8032 | 212.3212 | 213.0874 | -19674.5406 | -4212.482 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.0073 | 0 | 0
41.826 | 33.296 | 5.0734 | 5.4391 | 24.4787 | -1.1851 | 0.02788 | 0.72281 | 0.72104 | -3.0244 | 0.07326 | -0.08576 | -111.812 | -1.8129 | 212.8065 | 213.33 | -19673.7786 | -4212.4556 | 0.00515 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00731 | 0 | 0
42.8293 | 33.2974 | 5.0739 | 5.4395 | 24.4771 | -1.1851 | 0.02744 | 0.72357 | 0.72186 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08569 | -111.8506 | -1.8128 | 213.0499 | 213.5542 | -19673.7302 | -4212.5116 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00731 | 0 | 0
43.8326 | 33.297 | 5.0736 | 5.4394 | 24.4772 | -1.1851 | 0.02845 | 0.72572 | 0.7234 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08567 | -111.8423 | -1.8134 | 213.5035 | 214.1873 | -19673.6625 | -4212.4914 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00732 | 0 | 0
44.8339 | 33.2996 | 5.0738 | 5.4381 | 24.4768 | -1.1851 | 0.02846 | 0.72554 | 0.72629 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08569 | -111.8813 | -1.8058 | 214.3562 | 214.1343 | -19674.1457 | -4212.4172 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00732 | 0 | 0
45.8363 | 33.2997 | 5.074 | 5.4377 | 24.4772 | -1.1851 | 0.0292 | 0.72847 | 0.72305 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08571 | -111.8777 | -1.8032 | 213.4013 | 214.9994 | -19674.2588 | -4212.4071 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00733 | 0 | 0
46.8367 | 33.3001 | 5.0729 | 5.4377 | 24.4795 | -1.1851 | 0.029 | 0.72845 | 0.72414 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08571 | -111.8531 | -1.8084 | 213.721 | 214.9932 | -19674.8172 | -4212.3414 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00733 | 0 | 0
47.84 | 33.2989 | 5.0725 | 5.4389 | 24.4806 | -1.1851 | 0.03014 | 0.72971 | 0.72523 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08567 | -111.8235 | -1.8165 | 214.0422 | 215.3654 | -19674.8098 | -4212.3895 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00734 | 0 | 0
48.8423 | 33.3005 | 5.0728 | 5.4377 | 24.4819 | -1.1851 | 0.02882 | 0.73016 | 0.72761 | -3.0244 | 0.07531 | -0.08574 | -111.8281 | -1.8092 | 214.7448 | 215.4975 | -19675.4527 | -4212.3391 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00734 | 0 | 0
49.8427 | 33.3 | 5.072 | 5.4382 | 24.4844 | -1.1851 | 0.0297 | 0.73155 | 0.72818 | -3.0244 | 0.0744 | -0.08574 | -111.7901 | -1.8155 | 214.914 | 215.909 | -19675.8864 | -4212.3137 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00735 | 0 | 0
50.845 | 33.3013 | 5.0728 | 5.4381 | 24.4871 | -1.1851 | 0.0304 | 0.73145 | 0.73239 | -3.0244 | 0.07382 | -0.0857 | -111.7728 | -1.8108 | 216.1581 | 215.8802 | -19676.731 | -4212.3574 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00458 | 0.00735 | 0 | 0
51.8473 | 33.3008 | 5.0721 | 5.4378 | 24.4889 | -1.1851 | 0.02939 | 0.73164 | 0.73157 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08567 | -111.7433 | -1.8125 | 215.9139 | 215.9369 | -19677.0333 | -4212.3011 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00735 | 0 | 0
52.8496 | 33.3012 | 5.0732 | 5.4379 | 24.4911 | -1.1851 | 0.02869 | 0.73313 | 0.73295 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08569 | -111.7205 | -1.8079 | 216.3211 | 216.3744 | -19677.5678 | -4212.3695 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00735 | 0 | 0
53.8509 | 33.2997 | 5.0729 | 5.4384 | 24.4941 | -1.1851 | 0.02949 | 0.7326 | 0.73191 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08578 | -111.6629 | -1.8118 | 216.0141 | 216.218 | -19677.9166 | -4212.3871 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00735 | 0 | 0
54.8543 | 33.3018 | 5.0732 | 5.4378 | 24.4975 | -1.1851 | 0.02851 | 0.73407 | 0.73058 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08572 | -111.6468 | -1.807 | 215.6228 | 216.6537 | -19679.0985 | -4212.3661 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00736 | 0 | 0
55.8576 | 33.3021 | 5.0727 | 5.4379 | 24.5009 | -1.1851 | 0.02849 | 0.73436 | 0.7349 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08568 | -111.6067 | -1.8105 | 216.8988 | 216.7387 | -19679.9021 | -4212.345 | 0.00518 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00736 | 0 | 0
56.859 | 33.3039 | 5.0731 | 5.4386 | 24.5039 | -1.1851 | 0.03035 | 0.73486 | 0.73326 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08573 | -111.5919 | -1.8121 | 216.4138 | 216.8845 | -19680.9517 | -4212.4103 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00458 | 0.00736 | 0 | 0
57.8623 | 33.3037 | 5.0731 | 5.4391 | 24.5069 | -1.1851 | 0.02885 | 0.73505 | 0.73515 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08569 | -111.5513 | -1.8145 | 216.9703 | 216.941 | -19681.5618 | -4212.4344 | 0.00518 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00736 | 0 | 0
58.8637 | 33.3038 | 5.072 | 5.4375 | 24.5099 | -1.1851 | 0.02975 | 0.73526 | 0.7333 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08569 | -111.5153 | -1.8121 | 216.4264 | 217.0025 | -19682.2111 | -4212.2737 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00736 | 0 | 0
59.8672 | 33.3045 | 5.0719 | 5.4374 | 24.5124 | -1.1851 | 0.02939 | 0.73264 | 0.73532 | -3.0244 | 0.0739 | -0.08565 | -111.4917 | -1.812 | 217.0223 | 216.2294 | -19682.9102 | -4212.2616 | 0.00518 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00456 | 0.00735 | 0 | 0
60.8695 | 33.3055 | 5.0728 | 5.4377 | 24.515 | -1.1851 | 0.03006 | 0.73154 | 0.72739 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08566 | -111.4713 | -1.8091 | 214.6811 | 215.9057 | -19683.699 | -4212.3353 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00735 | 0 | 0
61.8708 | 33.3068 | 5.0723 | 5.4379 | 24.5182 | -1.1851 | 0.02855 | 0.72925 | 0.7243 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08569 | -111.4468 | -1.8123 | 213.7687 | 215.2295 | -19684.6718 | -4212.3168 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00734 | 0 | 0
62.8741 | 33.307 | 5.0722 | 5.4377 | 24.5201 | -1.1851 | 0.02894 | 0.72863 | 0.72604 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08568 | -111.4272 | -1.8118 | 214.2832 | 215.0479 | -19685.1302 | -4212.3034 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00733 | 0 | 0
63.8775 | 33.3075 | 5.0728 | 5.4375 | 24.5219 | -1.1851 | 0.03049 | 0.72679 | 0.72407 | -3.0244 | 0.07545 | -0.0857 | -111.4085 | -1.8079 | 213.7 | 214.5033 | -19685.6247 | -4212.3251 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00732 | 0 | 0
64.8789 | 33.3077 | 5.0729 | 5.437 | 24.5232 | -1.1851 | 0.029 | 0.72508 | 0.71972 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08567 | -111.3961 | -1.805 | 212.4179 | 214.0005 | -19685.9333 | -4212.3051 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00732 | 0 | 0
65.8822 | 33.3064 | 5.0729 | 5.4384 | 24.5232 | -1.1851 | 0.02936 | 0.72155 | 0.71567 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08565 | -111.3794 | -1.8118 | 211.2234 | 212.9584 | -19685.6518 | -4212.3888 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.0073 | 0 | 0
66.8846 | 33.3074 | 5.0725 | 5.439 | 24.5227 | -1.1851 | 0.03011 | 0.71929 | 0.7143 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08572 | -111.3979 | -1.8173 | 210.8176 | 212.2906 | -19685.782 | -4212.3963 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00729 | 0 | 0
67.8859 | 33.3084 | 5.0728 | 5.4382 | 24.5224 | -1.1851 | 0.02832 | 0.71661 | 0.71164 | -3.0244 | 0.07224 | -0.0857 | -111.4152 | -1.8116 | 210.0319 | 211.5 | -19685.9191 | -4212.3668 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00728 | 0 | 0
68.8892 | 33.3081 | 5.074 | 5.439 | 24.52 | -1.1851 | 0.02864 | 0.71286 | 0.71277 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08568 | -111.4417 | -1.8092 | 210.3651 | 210.3935 | -19685.3306 | -4212.4843 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00726 | 0 | 0
69.8925 | 33.3085 | 5.0728 | 5.439 | 24.5175 | -1.1851 | 0.02996 | 0.71089 | 0.70829 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08564 | -111.4792 | -1.8151 | 209.0439 | 209.8121 | -19684.8904 | -4212.4126 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00725 | 0 | 0
70.8938 | 33.3072 | 5.0725 | 5.438 | 24.5143 | -1.1851 | 0.02756 | 0.71144 | 0.7119 | -3.0244 | 0.073 | -0.08567 | -111.5027 | -1.8117 | 210.108 | 209.9733 | -19683.8983 | -4212.3361 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00725 | 0 | 0
71.8971 | 33.3059 | 5.0737 | 5.4382 | 24.51 | -1.1851 | 0.02951 | 0.71372 | 0.71236 | -3.0244 | 0.07464 | -0.08567 | -111.5397 | -1.8073 | 210.2451 | 210.6476 | -19682.6905 | -4212.42 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00726 | 0 | 0
72.8989 | 33.3076 | 5.0733 | 5.4387 | 24.5055 | -1.1851 | 0.03081 | 0.71659 | 0.71411 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08571 | -111.6181 | -1.8117 | 210.7613 | 211.4932 | -19682.0836 | -4212.4242 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00728 | 0 | 0
73.9013 | 33.3054 | 5.0731 | 5.4377 | 24.5028 | -1.1851 | 0.0297 | 0.71869 | 0.71664 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08561 | -111.6259 | -1.8072 | 211.5092 | 212.1131 | -19681.025 | -4212.356 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00729 | 0 | 0
74.9027 | 33.3052 | 5.0723 | 5.4375 | 24.4993 | -1.1851 | 0.02867 | 0.72025 | 0.7167 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08571 | -111.6665 | -1.8105 | 211.5257 | 212.5743 | -19680.2269 | -4212.2949 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00729 | 0 | 0
75.906 | 33.3077 | 5.0721 | 5.4367 | 24.4964 | -1.1851 | 0.03002 | 0.72082 | 0.71535 | -3.0244 | 0.07191 | -0.08576 | -111.7352 | -1.8075 | 211.129 | 212.742 | -19680.1322 | -4212.2389 | 0.00514 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.0073 | 0 | 0
76.9093 | 33.3096 | 5.0719 | 5.4367 | 24.4949 | -1.1851 | 0.03025 | 0.72194 | 0.72067 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08571 | -111.7781 | -1.8087 | 212.6987 | 213.0716 | -19680.2275 | -4212.2208 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.0073 | 0 | 0
77.9126 | 33.3093 | 5.0723 | 5.4379 | 24.4929 | -1.1851 | 0.02894 | 0.72241 | 0.72524 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08569 | -111.8011 | -1.8125 | 214.0458 | 213.2126 | -19679.7286 | -4212.3182 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.0073 | 0 | 0
78.9143 | 33.3101 | 5.0726 | 5.4381 | 24.4921 | -1.1851 | 0.0296 | 0.72374 | 0.72429 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08569 | -111.821 | -1.8121 | 213.7651 | 213.6049 | -19679.7236 | -4212.3458 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00731 | 0 | 0
79.9161 | 33.3089 | 5.0728 | 5.4372 | 24.4925 | -1.1851 | 0.03013 | 0.72614 | 0.72241 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08565 | -111.7997 | -1.8067 | 213.211 | 214.3128 | -19679.5508 | -4212.3058 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00732 | 0 | 0
80.9194 | 33.3104 | 5.0727 | 5.4376 | 24.4927 | -1.1851 | 0.03039 | 0.72677 | 0.72803 | -3.0244 | 0.07155 | -0.0857 | -111.8168 | -1.8091 | 214.8712 | 214.4983 | -19679.9054 | -4212.3295 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00732 | 0 | 0
81.9208 | 33.3123 | 5.0726 | 5.4388 | 24.4937 | -1.1851 | 0.02981 | 0.72805 | 0.72507 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08563 | -111.8286 | -1.8153 | 213.9953 | 214.8773 | -19680.5542 | -4212.3889 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00733 | 0 | 0
82.9241 | 33.3114 | 5.0729 | 5.4391 | 24.4951 | -1.1851 | 0.02963 | 0.72926 | 0.72678 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08575 | -111.7983 | -1.8155 | 214.5019 | 215.2334 | -19680.6734 | -4212.4298 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00734 | 0 | 0
83.9264 | 33.3132 | 5.072 | 5.4384 | 24.4967 | -1.1851 | 0.02909 | 0.72931 | 0.72736 | -3.0244 | 0.07215 | -0.0857 | -111.8008 | -1.8166 | 214.6708 | 215.2465 | -19681.3992 | -4212.3348 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00734 | 0 | 0
84.9278 | 33.3136 | 5.0723 | 5.4388 | 24.4975 | -1.1851 | 0.02852 | 0.73084 | 0.72681 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08568 | -111.7963 | -1.817 | 214.5111 | 215.6998 | -19681.6649 | -4212.3741 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00734 | 0 | 0
85.9302 | 33.3134 | 5.0734 | 5.44 | 24.4997 | -1.1851 | 0.03068 | 0.73059 | 0.72672 | -3.0244 | 0.07355 | -0.08574 | -111.7659 | -1.8173 | 214.4822 | 215.6268 | -19682.0754 | -4212.51 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00734 | 0 | 0
86.9315 | 33.3153 | 5.0733 | 5.4398 | 24.5029 | -1.1851 | 0.02809 | 0.73173 | 0.73048 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08562 | -111.7498 | -1.8164 | 215.5923 | 215.9626 | -19683.2007 | -4212.4922 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00735 | 0 | 0
87.9328 | 33.3174 | 5.0732 | 5.438 | 24.5051 | -1.1851 | 0.02993 | 0.73176 | 0.73014 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08572 | -111.7486 | -1.8086 | 215.4922 | 215.9708 | -19684.117 | -4212.3804 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00735 | 0 | 0
88.9361 | 33.3174 | 5.074 | 5.4377 | 24.5074 | -1.1851 | 0.02976 | 0.73279 | 0.72852 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08574 | -111.7189 | -1.8029 | 215.0148 | 216.2757 | -19684.6106 | -4212.4046 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00735 | 0 | 0
89.9358 | 33.3169 | 5.0736 | 5.4383 | 24.5106 | -1.1851 | 0.02966 | 0.73478 | 0.7268 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08567 | -111.6726 | -1.8082 | 214.5062 | 216.8611 | -19685.2233 | -4212.4189 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00736 | 0 | 0
90.9391 | 33.317 | 5.0724 | 5.4383 | 24.5136 | -1.1851 | 0.03045 | 0.73444 | 0.73168 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08576 | -111.6352 | -1.814 | 215.9475 | 216.7632 | -19685.8809 | -4212.3532 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00736 | 0 | 0
91.9414 | 33.318 | 5.072 | 5.4396 | 24.517 | -1.1851 | 0.0302 | 0.73522 | 0.73105 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08572 | -111.6048 | -1.8224 | 215.7627 | 216.9914 | -19686.8293 | -4212.4054 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00736 | 0 | 0
92.9427 | 33.3207 | 5.0731 | 5.4391 | 24.5198 | -1.1851 | 0.02976 | 0.73447 | 0.73276 | -3.0244 | 0.07464 | -0.08568 | -111.6026 | -1.8143 | 216.2671 | 216.77 | -19688.0301 | -4212.4403 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00736 | 0 | 0
93.946 | 33.3189 | 5.0733 | 5.4395 | 24.523 | -1.1851 | 0.02864 | 0.73552 | 0.73519 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08567 | -111.5402 | -1.8154 | 216.984 | 217.0794 | -19688.3453 | -4212.4795 | 0.00518 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00736 | 0 | 0
94.9493 | 33.3221 | 5.0733 | 5.438 | 24.5254 | -1.1851 | 0.03065 | 0.73505 | 0.73388 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08566 | -111.5493 | -1.8079 | 216.5975 | 216.9426 | -19689.5505 | -4212.3795 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00736 | 0 | 0
95.9507 | 33.3192 | 5.0738 | 5.4387 | 24.5292 | -1.1851 | 0.0296 | 0.73348 | 0.73062 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08572 | -111.4659 | -1.8092 | 215.6348 | 216.478 | -19689.7289 | -4212.4561 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00735 | 0 | 0
96.953 | 33.3213 | 5.0741 | 5.4386 | 24.5318 | -1.1851 | 0.02961 | 0.73097 | 0.73041 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08569 | -111.4589 | -1.8067 | 215.572 | 215.7373 | -19690.7793 | -4212.4654 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00734 | 0 | 0
97.9563 | 33.3203 | 5.0734 | 5.4393 | 24.5338 | -1.1851 | 0.02814 | 0.73067 | 0.72775 | -3.0244 | 0.07417 | -0.08572 | -111.4207 | -1.8139 | 214.7879 | 215.65 | -19690.9618 | -4212.4727 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00454 | 0.00734 | 0 | 0
98.9596 | 33.3225 | 5.0729 | 5.44 | 24.536 | -1.1851 | 0.0294 | 0.73015 | 0.72616 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08574 | -111.4208 | -1.82 | 214.3173 | 215.4957 | -19691.945 | -4212.4781 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00734 | 0 | 0
99.9609 | 33.3211 | 5.0735 | 5.4395 | 24.5376 | -1.1851 | 0.02998 | 0.72793 | 0.72211 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08564 | -111.3826 | -1.8149 | 213.1242 | 214.8393 | -19691.9665 | -4212.4871 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00733 | 0 | 0
100.9643 | 33.3213 | 5.0743 | 5.4391 | 24.5389 | -1.1851 | 0.02832 | 0.72589 | 0.7208 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08571 | -111.3688 | -1.8081 | 212.735 | 214.2382 | -19692.3076 | -4212.5121 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00732 | 0 | 0
101.9656 | 33.323 | 5.0747 | 5.4394 | 24.5388 | -1.1851 | 0.02919 | 0.72362 | 0.71737 | -3.0244 | 0.07493 | -0.08575 | -111.3924 | -1.8082 | 211.723 | 213.5697 | -19692.6516 | -4212.55 | 0.00515 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00456 | 0.00731 | 0 | 0
102.9659 | 33.3219 | 5.0753 | 5.4403 | 24.5389 | -1.1851 | 0.02891 | 0.72075 | 0.71951 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08569 | -111.3769 | -1.8095 | 212.3546 | 212.7202 | -19692.4385 | -4212.6441 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.0073 | 0 | 0
52.3523 | 33.3038 | 5.0734 | 5.4388 | 24.503 | -1.1851 | 0.02925 | 0.72702 | 0.72433

## Mfr_32%
10/25/2024 11:48:44Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7507 | 33.2723 | 5.0855 | 5.4436 | 23.9115 | -1.1851 | 0.02553 | 0.63389 | 0.62799 | -3.0244 | 0.07529 | -0.08573 | -118.7028 | -1.7751 | 185.3432 | 187.0863 | -19545.8425 | -4213.4506 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.0069 | 0 | 0
3.753 | 33.2748 | 5.0852 | 5.4436 | 23.9134 | -1.1851 | 0.02573 | 0.63493 | 0.62781 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08573 | -118.7112 | -1.7766 | 185.2926 | 187.3939 | -19546.7922 | -4213.4318 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0069 | 0 | 0
4.7563 | 33.2748 | 5.0847 | 5.4437 | 23.9147 | -1.1851 | 0.02752 | 0.63562 | 0.63007 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08573 | -118.6936 | -1.7797 | 185.9569 | 187.5968 | -19547.0703 | -4213.4146 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.0069 | 0 | 0
5.7576 | 33.275 | 5.0848 | 5.4436 | 23.9177 | -1.1851 | 0.02724 | 0.6358 | 0.63106 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08576 | -118.6587 | -1.7787 | 186.2496 | 187.6489 | -19547.7665 | -4213.4115 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
6.7609 | 33.2745 | 5.0853 | 5.4428 | 23.9196 | -1.1851 | 0.02699 | 0.63601 | 0.6327 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08573 | -118.6275 | -1.772 | 186.7338 | 187.7102 | -19548.0591 | -4213.3895 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00691 | 0 | 0
7.7623 | 33.2749 | 5.085 | 5.4424 | 23.9226 | -1.1851 | 0.02642 | 0.63704 | 0.63085 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08569 | -118.595 | -1.7717 | 186.1886 | 188.0141 | -19548.8037 | -4213.3545 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
8.7636 | 33.2736 | 5.0855 | 5.4427 | 23.9248 | -1.1851 | 0.02486 | 0.63678 | 0.63226 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08567 | -118.5508 | -1.7703 | 186.6048 | 187.9374 | -19548.9852 | -4213.3995 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00691 | 0 | 0
9.7669 | 33.2739 | 5.0848 | 5.442 | 23.9286 | -1.1851 | 0.02739 | 0.6361 | 0.63477 | -3.0244 | 0.0741 | -0.08573 | -118.507 | -1.7709 | 187.3463 | 187.7383 | -19549.8836 | -4213.3175 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00691 | 0 | 0
10.7682 | 33.2736 | 5.0849 | 5.4424 | 23.9309 | -1.1851 | 0.02549 | 0.63434 | 0.63215 | -3.0244 | 0.07146 | -0.08574 | -118.4731 | -1.7721 | 186.5731 | 187.2187 | -19550.3025 | -4213.3471 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0069 | 0 | 0
11.7685 | 33.2739 | 5.0847 | 5.4427 | 23.9339 | -1.1851 | 0.0251 | 0.63295 | 0.62987 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08562 | -118.4405 | -1.7747 | 185.9006 | 186.8086 | -19551.0252 | -4213.3474 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00689 | 0 | 0
12.7709 | 33.2733 | 5.0851 | 5.4443 | 23.9354 | -1.1851 | 0.02607 | 0.63307 | 0.63136 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08569 | -118.4122 | -1.7805 | 186.3382 | 186.845 | -19551.2211 | -4213.4718 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00689 | 0 | 0
13.7742 | 33.2727 | 5.0851 | 5.4433 | 23.9372 | -1.1851 | 0.0272 | 0.63206 | 0.62599 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08572 | -118.3833 | -1.7755 | 184.7541 | 186.5469 | -19551.4785 | -4213.4101 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00689 | 0 | 0
14.7755 | 33.2743 | 5.0852 | 5.4424 | 23.9398 | -1.1851 | 0.02633 | 0.63085 | 0.62746 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08574 | -118.3694 | -1.7707 | 185.1876 | 186.1884 | -19552.4033 | -4213.3613 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
15.7779 | 33.2738 | 5.085 | 5.4416 | 23.9404 | -1.1851 | 0.02636 | 0.62932 | 0.62353 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08575 | -118.3551 | -1.768 | 184.0275 | 185.7359 | -19552.413 | -4213.3043 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
16.7812 | 33.2744 | 5.0842 | 5.4418 | 23.9402 | -1.1851 | 0.02616 | 0.62817 | 0.62314 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08574 | -118.3662 | -1.7727 | 183.9143 | 185.3978 | -19552.5056 | -4213.2622 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00687 | 0 | 0
17.7825 | 33.2772 | 5.085 | 5.4421 | 23.94 | -1.1851 | 0.02743 | 0.62607 | 0.61836 | -3.0244 | 0.07449 | -0.08573 | -118.4039 | -1.7702 | 182.5011 | 184.7784 | -19553.0695 | -4213.3353 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00686 | 0 | 0
18.7858 | 33.2765 | 5.0856 | 5.4431 | 23.9393 | -1.1851 | 0.02599 | 0.62444 | 0.61823 | -3.0244 | 0.07288 | -0.0857 | -118.4032 | -1.7723 | 182.4648 | 184.2951 | -19552.7496 | -4213.4281 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00685 | 0 | 0
19.7881 | 33.2756 | 5.0847 | 5.4434 | 23.938 | -1.1851 | 0.02711 | 0.62256 | 0.61651 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08569 | -118.4101 | -1.7783 | 181.9575 | 183.742 | -19552.2811 | -4213.3949 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00684 | 0 | 0
20.7894 | 33.2752 | 5.0852 | 5.4432 | 23.936 | -1.1851 | 0.0259 | 0.62048 | 0.61448 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08571 | -118.4292 | -1.7751 | 181.3574 | 183.1266 | -19551.7623 | -4213.4103 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00683 | 0 | 0
21.7918 | 33.274 | 5.0854 | 5.443 | 23.933 | -1.1851 | 0.0258 | 0.6189 | 0.61225 | -3.0244 | 0.07207 | -0.0857 | -118.4517 | -1.7732 | 180.6996 | 182.6615 | -19550.8604 | -4213.4094 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00683 | 0 | 0
22.7951 | 33.2746 | 5.0847 | 5.4423 | 23.9303 | -1.1851 | 0.02521 | 0.6159 | 0.61024 | -3.0244 | 0.07199 | -0.0857 | -118.4946 | -1.7729 | 180.1043 | 181.777 | -19550.3994 | -4213.3247 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00681 | 0 | 0
23.7984 | 33.2732 | 5.0848 | 5.4431 | 23.927 | -1.1851 | 0.02431 | 0.61693 | 0.61158 | -3.0244 | 0.0728 | -0.08568 | -118.519 | -1.7761 | 180.4999 | 182.08 | -19549.3851 | -4213.3837 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00682 | 0 | 0
24.7997 | 33.2756 | 5.0857 | 5.4434 | 23.9224 | -1.1851 | 0.0262 | 0.61904 | 0.61097 | -3.0244 | 0.07367 | -0.08574 | -118.6064 | -1.7732 | 180.3211 | 182.7037 | -19548.9152 | -4213.4528 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00683 | 0 | 0
25.802 | 33.2739 | 5.086 | 5.4443 | 23.9188 | -1.1851 | 0.02637 | 0.62148 | 0.61475 | -3.0244 | 0.07234 | -0.0857 | -118.6311 | -1.7762 | 181.4366 | 183.4219 | -19547.7538 | -4213.5203 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00684 | 0 | 0
26.8044 | 33.2729 | 5.0861 | 5.4435 | 23.9151 | -1.1851 | 0.02596 | 0.6231 | 0.6181 | -3.0244 | 0.07312 | -0.0857 | -118.6652 | -1.7718 | 182.4248 | 183.9004 | -19546.7305 | -4213.4821 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00685 | 0 | 0
27.8062 | 33.2753 | 5.0855 | 5.4432 | 23.9118 | -1.1851 | 0.02574 | 0.62391 | 0.61768 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08567 | -118.7375 | -1.7734 | 182.3023 | 184.1396 | -19546.5613 | -4213.4305 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00685 | 0 | 0
28.8075 | 33.2754 | 5.0849 | 5.4422 | 23.9086 | -1.1851 | 0.02534 | 0.62516 | 0.62068 | -3.0244 | 0.07465 | -0.08572 | -118.7796 | -1.7714 | 183.1856 | 184.5093 | -19545.8713 | -4213.3348 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00686 | 0 | 0
29.8099 | 33.2741 | 5.0846 | 5.4421 | 23.9074 | -1.1851 | 0.02641 | 0.62665 | 0.6206 | -3.0244 | 0.07425 | -0.08572 | -118.779 | -1.7723 | 183.1628 | 184.9497 | -19545.3332 | -4213.308 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00686 | 0 | 0
30.8132 | 33.2744 | 5.084 | 5.4416 | 23.9047 | -1.1851 | 0.02666 | 0.6286 | 0.62188 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08566 | -118.816 | -1.7727 | 183.5418 | 185.523 | -19544.8305 | -4213.2418 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
31.8135 | 33.277 | 5.0842 | 5.4411 | 23.905 | -1.1851 | 0.02665 | 0.62936 | 0.62253 | -3.0244 | 0.072 | -0.08573 | -118.846 | -1.7693 | 183.7315 | 185.7499 | -19545.4489 | -4213.2214 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
32.8158 | 33.2775 | 5.0836 | 5.4413 | 23.9046 | -1.1851 | 0.02634 | 0.6301 | 0.62724 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08576 | -118.8571 | -1.7736 | 185.1226 | 185.9669 | -19545.4626 | -4213.2005 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
33.8191 | 33.2775 | 5.0833 | 5.4414 | 23.9045 | -1.1851 | 0.02644 | 0.63017 | 0.62607 | -3.0244 | 0.07416 | -0.08565 | -118.8574 | -1.7751 | 184.7772 | 185.9891 | -19545.436 | -4213.1863 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
34.8205 | 33.2776 | 5.0831 | 5.4417 | 23.906 | -1.1851 | 0.02448 | 0.63191 | 0.62443 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08574 | -118.8406 | -1.7778 | 184.2933 | 186.5004 | -19545.7879 | -4213.1922 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00689 | 0 | 0
35.8218 | 33.2794 | 5.0819 | 5.4406 | 23.908 | -1.1851 | 0.02549 | 0.63199 | 0.62753 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08575 | -118.8377 | -1.7782 | 185.2087 | 186.5236 | -19546.5969 | -4213.0592 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00689 | 0 | 0
36.8251 | 33.2786 | 5.0821 | 5.4407 | 23.9096 | -1.1851 | 0.02719 | 0.63465 | 0.62489 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08574 | -118.8071 | -1.7774 | 184.4295 | 187.3111 | -19546.7785 | -4213.0748 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
37.8284 | 33.2805 | 5.0829 | 5.4406 | 23.9116 | -1.1851 | 0.02647 | 0.63433 | 0.62909 | -3.0244 | 0.07371 | -0.08569 | -118.8053 | -1.7734 | 185.6676 | 187.2155 | -19547.6231 | -4213.1128 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
38.8287 | 33.2808 | 5.0825 | 5.4411 | 23.9135 | -1.1851 | 0.02675 | 0.6353 | 0.63254 | -3.0244 | 0.07285 | -0.08572 | -118.7853 | -1.7775 | 186.6875 | 187.5023 | -19548.0988 | -4213.123 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
39.8321 | 33.2807 | 5.0826 | 5.441 | 23.9165 | -1.1851 | 0.02677 | 0.63597 | 0.62787 | -3.0244 | 0.07349 | -0.08566 | -118.7466 | -1.7767 | 185.3081 | 187.7006 | -19548.7172 | -4213.1213 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
40.8354 | 33.282 | 5.0818 | 5.4406 | 23.9196 | -1.1851 | 0.02614 | 0.6357 | 0.63217 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08572 | -118.7234 | -1.7788 | 186.5777 | 187.619 | -19549.6959 | -4213.0558 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0069 | 0 | 0
41.8367 | 33.2822 | 5.0822 | 5.4401 | 23.9212 | -1.1851 | 0.02724 | 0.63594 | 0.63087 | -3.0244 | 0.07428 | -0.08577 | -118.7059 | -1.7742 | 186.1953 | 187.6892 | -19550.0734 | -4213.0397 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00691 | 0 | 0
42.84 | 33.2818 | 5.0814 | 5.4397 | 23.9248 | -1.1851 | 0.02683 | 0.63603 | 0.63227 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08575 | -118.6557 | -1.7762 | 186.6067 | 187.7157 | -19550.7794 | -4212.9741 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00691 | 0 | 0
43.8424 | 33.2819 | 5.082 | 5.44 | 23.9276 | -1.1851 | 0.02521 | 0.63704 | 0.63058 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08576 | -118.6206 | -1.7747 | 186.1092 | 188.0155 | -19551.4085 | -4213.0293 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00691 | 0 | 0
44.8437 | 33.2828 | 5.0825 | 5.4394 | 23.9318 | -1.1851 | 0.0265 | 0.63492 | 0.6284 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08574 | -118.5787 | -1.7691 | 185.4645 | 187.3886 | -19552.481 | -4213.017 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
45.847 | 33.2833 | 5.0825 | 5.4403 | 23.9349 | -1.1851 | 0.02592 | 0.63398 | 0.6267 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08571 | -118.546 | -1.7742 | 184.963 | 187.113 | -19553.2724 | -4213.0748 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0069 | 0 | 0
46.8503 | 33.2847 | 5.0821 | 5.44 | 23.9372 | -1.1851 | 0.02529 | 0.63137 | 0.62876 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08566 | -118.5354 | -1.7741 | 185.5709 | 186.3422 | -19554.0712 | -4213.0349 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00688 | 0 | 0
47.8516 | 33.287 | 5.0815 | 5.4408 | 23.939 | -1.1851 | 0.02606 | 0.6313 | 0.6261 | -3.0244 | 0.07246 | -0.0857 | -118.5412 | -1.781 | 184.7867 | 186.3219 | -19554.9762 | -4213.0444 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00688 | 0 | 0
48.8551 | 33.2869 | 5.0821 | 5.4408 | 23.9407 | -1.1851 | 0.02554 | 0.62992 | 0.62275 | -3.0244 | 0.07393 | -0.08565 | -118.5173 | -1.7778 | 183.7989 | 185.9129 | -19555.3015 | -4213.0805 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00688 | 0 | 0
49.8584 | 33.2871 | 5.0816 | 5.4408 | 23.9423 | -1.1851 | 0.0266 | 0.62904 | 0.62267 | -3.0244 | 0.07344 | -0.08574 | -118.5005 | -1.7808 | 183.775 | 185.6542 | -19555.7062 | -4213.0539 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
50.8597 | 33.2882 | 5.0824 | 5.4405 | 23.9427 | -1.1851 | 0.0254 | 0.6282 | 0.61944 | -3.0244 | 0.07276 | -0.0857 | -118.5093 | -1.7753 | 182.8215 | 185.4074 | -19556.0283 | -4213.0803 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00687 | 0 | 0
51.863 | 33.2899 | 5.0827 | 5.4416 | 23.9423 | -1.1851 | 0.02609 | 0.6254 | 0.61934 | -3.0244 | 0.073 | -0.08569 | -118.5356 | -1.779 | 182.7923 | 184.5806 | -19556.2965 | -4213.1614 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00686 | 0 | 0
52.8663 | 33.2888 | 5.0825 | 5.4396 | 23.9425 | -1.1851 | 0.02692 | 0.62251 | 0.61967 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08564 | -118.5204 | -1.7705 | 182.8883 | 183.727 | -19556.1099 | -4213.0346 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00684 | 0 | 0
53.8677 | 33.2884 | 5.0826 | 5.4391 | 23.942 | -1.1851 | 0.02611 | 0.62078 | 0.61498 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08568 | -118.5204 | -1.7674 | 181.5041 | 183.2159 | -19555.921 | -4213.0095 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00684 | 0 | 0
54.87 | 33.289 | 5.0825 | 5.4403 | 23.9403 | -1.1851 | 0.02538 | 0.61902 | 0.61415 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08574 | -118.5492 | -1.7737 | 181.2601 | 182.6967 | -19555.6751 | -4213.0717 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00683 | 0 | 0
55.8733 | 33.2905 | 5.0824 | 5.4403 | 23.9376 | -1.1851 | 0.0256 | 0.61697 | 0.60632 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08573 | -118.6037 | -1.7743 | 178.9478 | 182.0922 | -19555.4074 | -4213.0721 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00682 | 0 | 0
56.8746 | 33.2892 | 5.0819 | 5.4398 | 23.9349 | -1.1851 | 0.02582 | 0.61518 | 0.60764 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08574 | -118.6204 | -1.7742 | 179.3377 | 181.5645 | -19554.5438 | -4213.0091 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00681 | 0 | 0
57.878 | 33.2893 | 5.0819 | 5.4399 | 23.9308 | -1.1851 | 0.02679 | 0.61752 | 0.60663 | -3.0244 | 0.07429 | -0.08568 | -118.674 | -1.7752 | 179.0387 | 182.2527 | -19553.6997 | -4213.0137 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00682 | 0 | 0
58.8803 | 33.2892 | 5.0812 | 5.4387 | 23.9276 | -1.1851 | 0.02324 | 0.61891 | 0.61331 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08561 | -118.7142 | -1.7725 | 181.0104 | 182.6635 | -19552.9692 | -4212.8987 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00683 | 0 | 0
59.8816 | 33.2889 | 5.081 | 5.4378 | 23.9233 | -1.1851 | 0.02811 | 0.62197 | 0.61524 | -3.0244 | 0.07368 | -0.08573 | -118.7646 | -1.7692 | 181.5824 | 183.5671 | -19551.9915 | -4212.8333 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00454 | 0.00684 | 0 | 0
60.883 | 33.2919 | 5.0803 | 5.4377 | 23.9196 | -1.1851 | 0.02634 | 0.6224 | 0.6163 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08569 | -118.8497 | -1.772 | 181.8935 | 183.6947 | -19551.8303 | -4212.7849 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00684 | 0 | 0
61.8863 | 33.2915 | 5.0812 | 5.4379 | 23.9169 | -1.1851 | 0.0271 | 0.62496 | 0.61519 | -3.0244 | 0.07422 | -0.08576 | -118.8777 | -1.7683 | 181.5679 | 184.4502 | -19551.1509 | -4212.8506 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00685 | 0 | 0
62.8876 | 33.2908 | 5.0799 | 5.4384 | 23.9149 | -1.1851 | 0.0257 | 0.62592 | 0.61885 | -3.0244 | 0.07336 | -0.0857 | -118.8949 | -1.777 | 182.6464 | 184.7336 | -19550.5648 | -4212.8036 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00686 | 0 | 0
63.8909 | 33.293 | 5.08 | 5.4375 | 23.9127 | -1.1851 | 0.02668 | 0.62762 | 0.62315 | -3.0244 | 0.07396 | -0.08571 | -118.9515 | -1.7721 | 183.9162 | 185.2358 | -19550.5717 | -4212.7576 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
64.8922 | 33.2933 | 5.0804 | 5.4377 | 23.9121 | -1.1851 | 0.02689 | 0.62904 | 0.61941 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08573 | -118.9624 | -1.7711 | 182.8107 | 185.6551 | -19550.5162 | -4212.7901 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00687 | 0 | 0
65.8935 | 33.2918 | 5.0801 | 5.4366 | 23.9117 | -1.1851 | 0.02543 | 0.62964 | 0.62624 | -3.0244 | 0.07361 | -0.08569 | -118.9485 | -1.767 | 184.8269 | 185.8324 | -19550.0795 | -4212.708 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00688 | 0 | 0
66.8968 | 33.2924 | 5.0802 | 5.4364 | 23.913 | -1.1851 | 0.02685 | 0.63094 | 0.62381 | -3.0244 | 0.07137 | -0.08574 | -118.9391 | -1.7658 | 184.1101 | 186.2141 | -19550.5106 | -4212.7001 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00688 | 0 | 0
67.8982 | 33.2941 | 5.0797 | 5.4358 | 23.9136 | -1.1851 | 0.02642 | 0.63134 | 0.62637 | -3.0244 | 0.07239 | -0.0857 | -118.9532 | -1.7654 | 184.8652 | 186.3329 | -19550.9988 | -4212.637 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
68.8995 | 33.2946 | 5.0802 | 5.4366 | 23.914 | -1.1851 | 0.02593 | 0.63288 | 0.62645 | -3.0244 | 0.07392 | -0.08573 | -118.954 | -1.7667 | 184.8896 | 186.7883 | -19551.1996 | -4212.7106 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00689 | 0 | 0
69.9008 | 33.2949 | 5.0797 | 5.437 | 23.9164 | -1.1851 | 0.02683 | 0.63412 | 0.62678 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08571 | -118.9289 | -1.7711 | 184.9873 | 187.1549 | -19551.784 | -4212.709 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
70.9041 | 33.2932 | 5.0807 | 5.4375 | 23.9183 | -1.1851 | 0.02691 | 0.63353 | 0.6299 | -3.0244 | 0.07344 | -0.08575 | -118.8824 | -1.7687 | 185.9079 | 186.9785 | -19551.8427 | -4212.7935 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00689 | 0 | 0
71.9055 | 33.2961 | 5.0812 | 5.4385 | 23.9208 | -1.1851 | 0.02621 | 0.63397 | 0.62577 | -3.0244 | 0.07429 | -0.08567 | -118.8883 | -1.7714 | 184.6892 | 187.1099 | -19552.9988 | -4212.8874 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.0069 | 0 | 0
72.9088 | 33.2962 | 5.0799 | 5.4385 | 23.9229 | -1.1851 | 0.02628 | 0.63489 | 0.6286 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08563 | -118.8618 | -1.778 | 185.5235 | 187.3814 | -19553.4569 | -4212.8117 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0069 | 0 | 0
73.9121 | 33.2976 | 5.0792 | 5.4366 | 23.9248 | -1.1851 | 0.02642 | 0.63533 | 0.62974 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08572 | -118.8555 | -1.7718 | 185.8619 | 187.5098 | -19554.1786 | -4212.6524 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
74.9154 | 33.2965 | 5.0792 | 5.4354 | 23.9278 | -1.1851 | 0.02717 | 0.63615 | 0.62911 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08568 | -118.804 | -1.7657 | 185.6739 | 187.7532 | -19554.5965 | -4212.5847 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00691 | 0 | 0
75.9168 | 33.2965 | 5.0791 | 5.4355 | 23.9314 | -1.1851 | 0.0266 | 0.63626 | 0.6294 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08574 | -118.7578 | -1.7667 | 185.7613 | 187.7855 | -19555.3575 | -4212.5846 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
76.9201 | 33.2988 | 5.079 | 5.436 | 23.934 | -1.1851 | 0.02647 | 0.63742 | 0.63266 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08573 | -118.7547 | -1.7697 | 186.7235 | 188.1272 | -19556.4232 | -4212.6019 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
77.9224 | 33.2988 | 5.0796 | 5.4371 | 23.937 | -1.1851 | 0.02566 | 0.63656 | 0.63069 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08568 | -118.7157 | -1.772 | 186.1406 | 187.8732 | -19557.0873 | -4212.7075 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00691 | 0 | 0
78.9237 | 33.2986 | 5.079 | 5.4361 | 23.9404 | -1.1851 | 0.02494 | 0.63518 | 0.63161 | -3.0244 | 0.073 | -0.08568 | -118.6709 | -1.7701 | 186.414 | 187.4669 | -19557.7608 | -4212.6166 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.0069 | 0 | 0
79.927 | 33.301 | 5.0783 | 5.4377 | 23.9434 | -1.1851 | 0.0259 | 0.63406 | 0.62825 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08573 | -118.6639 | -1.7818 | 185.4207 | 187.135 | -19558.9459 | -4212.6677 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0069 | 0 | 0
80.9304 | 33.2996 | 5.079 | 5.4384 | 23.9454 | -1.1851 | 0.02611 | 0.63441 | 0.62526 | -3.0244 | 0.07285 | -0.08577 | -118.6196 | -1.7819 | 184.5379 | 187.2405 | -19559.0749 | -4212.7487 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0069 | 0 | 0
81.9317 | 33.3002 | 5.0786 | 5.4383 | 23.9473 | -1.1851 | 0.02683 | 0.63083 | 0.62437 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08575 | -118.6039 | -1.7833 | 184.2769 | 186.1815 | -19559.6214 | -4212.7244 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00688 | 0 | 0
82.935 | 33.3007 | 5.0785 | 5.4372 | 23.9485 | -1.1851 | 0.02515 | 0.63077 | 0.62251 | -3.0244 | 0.0723 | -0.08569 | -118.5954 | -1.7785 | 183.727 | 186.1639 | -19559.9829 | -4212.6507 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00688 | 0 | 0
83.9368 | 33.3021 | 5.0786 | 5.4382 | 23.9501 | -1.1851 | 0.02586 | 0.62958 | 0.62661 | -3.0244 | 0.07451 | -0.08575 | -118.5931 | -1.7823 | 184.9368 | 185.8133 | -19560.6282 | -4212.7127 | 0.005 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00688 | 0 | 0
84.9401 | 33.3012 | 5.0789 | 5.4369 | 23.95 | -1.1851 | 0.02592 | 0.62866 | 0.62384 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08565 | -118.5822 | -1.7748 | 184.1203 | 185.5432 | -19560.4133 | -4212.652 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00687 | 0 | 0
85.9415 | 33.3004 | 5.0793 | 5.4378 | 23.9506 | -1.1851 | 0.02625 | 0.62694 | 0.62356 | -3.0244 | 0.07277 | -0.0857 | -118.5642 | -1.7771 | 184.0366 | 185.0351 | -19560.3632 | -4212.7338 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00686 | 0 | 0
86.9446 | 33.2998 | 5.0781 | 5.4373 | 23.9505 | -1.1851 | 0.02652 | 0.62545 | 0.6217 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08569 | -118.5581 | -1.7811 | 183.4878 | 184.5939 | -19560.2147 | -4212.6295 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00686 | 0 | 0
87.9479 | 33.3014 | 5.0787 | 5.4361 | 23.9493 | -1.1851 | 0.02649 | 0.62443 | 0.61724 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08573 | -118.5929 | -1.7719 | 182.1707 | 184.2949 | -19560.3199 | -4212.5917 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00685 | 0 | 0
88.9512 | 33.2996 | 5.0787 | 5.4367 | 23.9477 | -1.1851 | 0.02572 | 0.62126 | 0.61666 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08567 | -118.5898 | -1.7745 | 182.0017 | 183.3578 | -19559.572 | -4212.6277 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00684 | 0 | 0
89.9515 | 33.301 | 5.078 | 5.4372 | 23.9457 | -1.1851 | 0.02695 | 0.6192 | 0.61416 | -3.0244 | 0.0727 | -0.0857 | -118.6338 | -1.7808 | 181.2611 | 182.75 | -19559.4383 | -4212.6223 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00683 | 0 | 0
90.9539 | 33.2998 | 5.0775 | 5.4362 | 23.9427 | -1.1851 | 0.02569 | 0.61609 | 0.61229 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08562 | -118.6557 | -1.7784 | 180.7103 | 181.8331 | -19558.5269 | -4212.528 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00681 | 0 | 0
91.9562 | 33.2994 | 5.0775 | 5.4363 | 23.9393 | -1.1851 | 0.02587 | 0.61555 | 0.61173 | -3.0244 | 0.07383 | -0.08573 | -118.6955 | -1.7789 | 180.5468 | 181.6729 | -19557.7121 | -4212.5362 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00681 | 0 | 0
92.9575 | 33.2991 | 5.0774 | 5.4359 | 23.9347 | -1.1851 | 0.02507 | 0.61736 | 0.61199 | -3.0244 | 0.07234 | -0.08569 | -118.7488 | -1.7776 | 180.6233 | 182.2065 | -19556.6421 | -4212.5022 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00682 | 0 | 0
93.9598 | 33.298 | 5.0777 | 5.4349 | 23.9301 | -1.1851 | 0.02461 | 0.61977 | 0.61308 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08567 | -118.7938 | -1.7705 | 180.9427 | 182.9192 | -19555.4241 | -4212.46 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00683 | 0 | 0
94.9612 | 33.2994 | 5.0777 | 5.4345 | 23.9265 | -1.1851 | 0.0263 | 0.62185 | 0.61577 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08569 | -118.8572 | -1.7688 | 181.7376 | 183.5319 | -19554.9476 | -4212.4416 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00684 | 0 | 0
95.9625 | 33.2998 | 5.0785 | 5.436 | 23.9209 | -1.1851 | 0.02584 | 0.62319 | 0.61608 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08571 | -118.9324 | -1.772 | 181.8296 | 183.929 | -19553.816 | -4212.5753 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00685 | 0 | 0
96.9648 | 33.3002 | 5.078 | 5.4352 | 23.9189 | -1.1851 | 0.02564 | 0.62384 | 0.61602 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08569 | -118.9639 | -1.771 | 181.81 | 184.1208 | -19553.4569 | -4212.498 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00685 | 0 | 0
97.9671 | 33.3004 | 5.0776 | 5.4359 | 23.9169 | -1.1851 | 0.0263 | 0.62422 | 0.61968 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08574 | -118.9915 | -1.7766 | 182.8917 | 184.2318 | -19553.0977 | -4212.516 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00685 | 0 | 0
98.9675 | 33.2998 | 5.0777 | 5.4358 | 23.9142 | -1.1851 | 0.02504 | 0.6259 | 0.6209 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08569 | -119.0183 | -1.7753 | 183.2531 | 184.726 | -19552.3531 | -4212.5118 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00686 | 0 | 0
99.9688 | 33.2998 | 5.077 | 5.4352 | 23.9125 | -1.1851 | 0.02572 | 0.62778 | 0.61982 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08573 | -119.039 | -1.7759 | 182.933 | 185.2835 | -19551.9974 | -4212.4369 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00687 | 0 | 0
100.9701 | 33.2981 | 5.0763 | 5.4352 | 23.9119 | -1.1851 | 0.02651 | 0.62954 | 0.62313 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08575 | -119.0251 | -1.7792 | 183.9106 | 185.8028 | -19551.5036 | -4212.3928 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
101.9734 | 33.2995 | 5.0761 | 5.435 | 23.9122 | -1.1851 | 0.02513 | 0.62888 | 0.62487 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08566 | -119.0399 | -1.7793 | 184.422 | 185.6056 | -19551.8569 | -4212.3721 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00687 | 0 | 0
102.9738 | 33.3007 | 5.0773 | 5.4344 | 23.9121 | -1.1851 | 0.02508 | 0.6301 | 0.62692 | -3.0244 | 0.07386 | -0.0857 | -119.0552 | -1.7702 | 185.0273 | 185.9683 | -19552.1069 | -4212.408 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00688 | 0 | 0
103.9771 | 33.3008 | 5.0759 | 5.4345 | 23.9135 | -1.1851 | 0.02638 | 0.63082 | 0.62559 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08575 | -119.039 | -1.7775 | 184.6372 | 186.1805 | -19552.4233 | -4212.3291 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
104.9804 | 33.3007 | 5.075 | 5.4339 | 23.9157 | -1.1851 | 0.02605 | 0.6323 | 0.62756 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08574 | -119.0115 | -1.7793 | 185.2172 | 186.6161 | -19552.8832 | -4212.2437 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00689 | 0 | 0
105.9807 | 33.2998 | 5.0759 | 5.4342 | 23.9172 | -1.1851 | 0.0236 | 0.63317 | 0.62564 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08565 | -118.9805 | -1.7763 | 184.65 | 186.8736 | -19553.0135 | -4212.3109 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00689 | 0 | 0
106.9841 | 33.3039 | 5.0764 | 5.4336 | 23.9189 | -1.1851 | 0.02632 | 0.63381 | 0.62732 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08573 | -119.0095 | -1.7706 | 185.1451 | 187.0607 | -19554.2711 | -4212.3073 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
107.9874 | 33.3015 | 5.0752 | 5.4352 | 23.9218 | -1.1851 | 0.02692 | 0.63396 | 0.62963 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08568 | -118.9442 | -1.7847 | 185.8275 | 187.107 | -19554.3871 | -4212.3257 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
108.9887 | 33.303 | 5.0754 | 5.4352 | 23.9241 | -1.1851 | 0.02646 | 0.63345 | 0.63195 | -3.0244 | 0.07391 | -0.08572 | -118.9332 | -1.7838 | 186.514 | 186.9545 | -19555.179 | -4212.3458 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00689 | 0 | 0
109.9921 | 33.3032 | 5.0761 | 5.4346 | 23.9266 | -1.1851 | 0.02564 | 0.63474 | 0.62908 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08574 | -118.903 | -1.7771 | 185.6645 | 187.3351 | -19555.781 | -4212.3467 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0069 | 0 | 0
110.9954 | 33.302 | 5.0766 | 5.4353 | 23.9294 | -1.1851 | 0.02705 | 0.63576 | 0.62669 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08572 | -118.8538 | -1.7784 | 184.9619 | 187.6365 | -19556.1361 | -4212.4212 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
111.9967 | 33.304 | 5.0764 | 5.4348 | 23.9334 | -1.1851 | 0.0267 | 0.63499 | 0.62773 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08567 | -118.8287 | -1.7767 | 185.2671 | 187.4113 | -19557.4323 | -4212.3773 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
112.999 | 33.3038 | 5.0756 | 5.4352 | 23.9364 | -1.1851 | 0.02704 | 0.6356 | 0.63112 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08569 | -118.7868 | -1.7828 | 186.2679 | 187.5896 | -19558.0422 | -4212.3511 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
114.0023 | 33.3031 | 5.0756 | 5.4351 | 23.9393 | -1.1851 | 0.02586 | 0.63602 | 0.63318 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08571 | -118.742 | -1.782 | 186.8767 | 187.7131 | -19558.5083 | -4212.348 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00691 | 0 | 0
115.0036 | 33.3041 | 5.0758 | 5.4348 | 23.9429 | -1.1851 | 0.02691 | 0.63391 | 0.63403 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08572 | -118.7092 | -1.7796 | 187.126 | 187.0924 | -19559.4967 | -4212.3457 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
116.007 | 33.3052 | 5.0762 | 5.4349 | 23.9458 | -1.1851 | 0.02657 | 0.63269 | 0.62623 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08575 | -118.6862 | -1.778 | 184.8263 | 186.7312 | -19560.3744 | -4212.3755 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00689 | 0 | 0
117.0103 | 33.3064 | 5.0759 | 5.4354 | 23.9485 | -1.1851 | 0.02557 | 0.63216 | 0.62821 | -3.0244 | 0.07278 | -0.0857 | -118.6667 | -1.7822 | 185.409 | 186.5746 | -19561.2171 | -4212.3838 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00689 | 0 | 0
118.0119 | 33.3069 | 5.0765 | 5.4356 | 23.95 | -1.1851 | 0.02634 | 0.63065 | 0.62542 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08573 | -118.654 | -1.7804 | 184.5846 | 186.1308 | -19561.6568 | -4212.4278 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
119.0152 | 33.3037 | 5.0759 | 5.4345 | 23.9519 | -1.1851 | 0.02675 | 0.62956 | 0.62251 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08569 | -118.5899 | -1.7778 | 183.7273 | 185.8089 | -19561.3625 | -4212.336 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00688 | 0 | 0
120.0166 | 33.3069 | 5.0758 | 5.4349 | 23.9526 | -1.1851 | 0.02559 | 0.6284 | 0.62257 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08571 | -118.6212 | -1.7799 | 183.7433 | 185.4663 | -19562.2284 | -4212.3476 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00687 | 0 | 0
121.0189 | 33.3086 | 5.0756 | 5.4353 | 23.9531 | -1.1851 | 0.02516 | 0.62646 | 0.62337 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08566 | -118.6364 | -1.7835 | 183.9808 | 184.8919 | -19562.683 | -4212.3617 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00686 | 0 | 0
122.0222 | 33.3081 | 5.0756 | 5.4362 | 23.9541 | -1.1851 | 0.02615 | 0.62517 | 0.61855 | -3.0244 | 0.07405 | -0.08572 | -118.6168 | -1.7877 | 182.558 | 184.5128 | -19562.7837 | -4212.4164 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00686 | 0 | 0
123.0235 | 33.3088 | 5.075 | 5.435 | 23.9525 | -1.1851 | 0.02591 | 0.62327 | 0.61806 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08562 | -118.6462 | -1.785 | 182.4146 | 183.9525 | -19562.5936 | -4212.3053 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00685 | 0 | 0
124.0268 | 33.3084 | 5.0757 | 5.4352 | 23.9517 | -1.1851 | 0.02702 | 0.62204 | 0.61524 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08573 | -118.6518 | -1.7824 | 181.5827 | 183.5878 | -19562.329 | -4212.3596 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00684 | 0 | 0
125.0302 | 33.3079 | 5.0759 | 5.4344 | 23.9501 | -1.1851 | 0.02489 | 0.61847 | 0.61516 | -3.0244 | 0.07367 | -0.08568 | -118.6669 | -1.7775 | 181.5587 | 182.5349 | -19561.8853 | -4212.325 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00682 | 0 | 0
126.0305 | 33.309 | 5.0755 | 5.4336 | 23.9475 | -1.1851 | 0.02492 | 0.61747 | 0.60915 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08573 | -118.7134 | -1.7751 | 179.7853 | 182.2389 | -19561.5588 | -4212.2546 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00682 | 0 | 0
127.0328 | 33.3072 | 5.0755 | 5.4337 | 23.9427 | -1.1851 | 0.02529 | 0.61628 | 0.60745 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08569 | -118.7514 | -1.7757 | 179.2823 | 181.8886 | -19560.1349 | -4212.2604 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00681 | 0 | 0
128.0371 | 33.3088 | 5.0756 | 5.4339 | 23.94 | -1.1851 | 0.02552 | 0.61824 | 0.60962 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08571 | -118.8058 | -1.7759 | 179.9221 | 182.4662 | -19559.8913 | -4212.2771 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00682 | 0 | 0
129.0384 | 33.3076 | 5.0758 | 5.4338 | 23.9368 | -1.1851 | 0.02577 | 0.62034 | 0.61385 | -3.0244 | 0.07323 | -0.0857 | -118.8303 | -1.7748 | 181.1697 | 183.0876 | -19558.952 | -4212.2871 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00683 | 0 | 0
130.0408 | 33.3083 | 5.0753 | 5.4345 | 23.933 | -1.1851 | 0.02593 | 0.62331 | 0.61756 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08569 | -118.8871 | -1.7808 | 182.2672 | 183.9629 | -19558.2637 | -4212.2954 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0045 | 0.00685 | 0 | 0
131.0431 | 33.3085 | 5.0756 | 5.4348 | 23.9294 | -1.1851 | 0.02566 | 0.62451 | 0.6173 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08569 | -118.9352 | -1.7806 | 182.1905 | 184.3164 | -19557.5272 | -4212.3275 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00685 | 0 | 0
66.3947 | 33.2911 | 5.0804 | 5.4385 | 23.9294 | -1.1851 | 0.026089 | 0.62846 | 0.62274

## Mfr_30%
10/25/2024 13:45:03Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7556 | 33.3163 | 5.0768 | 5.4197 | 23.2297 | -1.1851 | 0.02397 | 0.53478 | 0.52712 | -3.0244 | 0.07321 | -0.0857 | -127.9083 | -1.7001 | 155.5726 | 157.835 | -19408.0725 | -4211.4979 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00644 | 0 | 0
3.757 | 33.3171 | 5.0769 | 5.4202 | 23.2293 | -1.1851 | 0.02251 | 0.53565 | 0.52615 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08568 | -127.9223 | -1.7019 | 155.2885 | 158.0897 | -19408.1363 | -4211.5348 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00443 | 0.00644 | 0 | 0
4.7603 | 33.3171 | 5.0767 | 5.4209 | 23.2295 | -1.1851 | 0.02327 | 0.53715 | 0.52643 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08569 | -127.9206 | -1.7065 | 155.3708 | 158.5327 | -19408.1812 | -4211.5609 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00645 | 0 | 0
5.7636 | 33.3184 | 5.0762 | 5.4202 | 23.2292 | -1.1851 | 0.02163 | 0.53746 | 0.53111 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08566 | -127.9415 | -1.7054 | 156.7498 | 158.6255 | -19408.4081 | -4211.4899 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00645 | 0 | 0
6.7639 | 33.3193 | 5.0767 | 5.4204 | 23.231 | -1.1851 | 0.02402 | 0.53768 | 0.52966 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08574 | -127.9296 | -1.7034 | 156.3237 | 158.6901 | -19408.9708 | -4211.5318 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00645 | 0 | 0
7.7652 | 33.3179 | 5.0761 | 5.4213 | 23.2318 | -1.1851 | 0.02281 | 0.5393 | 0.52758 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08568 | -127.9023 | -1.7115 | 155.7105 | 159.1694 | -19408.8481 | -4211.5508 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00646 | 0 | 0
8.7686 | 33.318 | 5.0768 | 5.4222 | 23.2339 | -1.1851 | 0.02281 | 0.53887 | 0.53208 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08575 | -127.8755 | -1.7124 | 157.0382 | 159.0424 | -19409.3371 | -4211.6432 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00646 | 0 | 0
9.7699 | 33.32 | 5.0768 | 5.4233 | 23.2356 | -1.1851 | 0.02328 | 0.54025 | 0.52892 | -3.0244 | 0.07492 | -0.08575 | -127.8797 | -1.7175 | 156.1059 | 159.4501 | -19410.1245 | -4211.71 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00646 | 0 | 0
10.7723 | 33.3218 | 5.0775 | 5.4237 | 23.2377 | -1.1851 | 0.02306 | 0.53985 | 0.53247 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08563 | -127.877 | -1.7162 | 157.152 | 159.3306 | -19410.9759 | -4211.7806 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00646 | 0 | 0
11.7746 | 33.322 | 5.0777 | 5.4232 | 23.2398 | -1.1851 | 0.02308 | 0.54171 | 0.53162 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08565 | -127.8527 | -1.7131 | 156.9019 | 159.8805 | -19411.4565 | -4211.7603 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
12.7739 | 33.3245 | 5.0768 | 5.4231 | 23.2428 | -1.1851 | 0.02323 | 0.53996 | 0.53217 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08569 | -127.8454 | -1.7166 | 157.0631 | 159.3626 | -19412.6448 | -4211.6971 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00646 | 0 | 0
13.7752 | 33.3238 | 5.0769 | 5.423 | 23.2457 | -1.1851 | 0.02316 | 0.54207 | 0.53158 | -3.0244 | 0.07412 | -0.08573 | -127.8003 | -1.7155 | 156.8889 | 159.9866 | -19413.1387 | -4211.7022 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
14.7785 | 33.3227 | 5.0773 | 5.4241 | 23.2482 | -1.1851 | 0.02245 | 0.54165 | 0.53113 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08573 | -127.7541 | -1.719 | 156.7567 | 159.8629 | -19413.4116 | -4211.7888 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00647 | 0 | 0
15.7798 | 33.322 | 5.0774 | 5.423 | 23.2511 | -1.1851 | 0.02341 | 0.54058 | 0.5339 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08567 | -127.7079 | -1.7134 | 157.5754 | 159.5467 | -19413.911 | -4211.7273 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00647 | 0 | 0
16.7802 | 33.3244 | 5.0771 | 5.4233 | 23.2544 | -1.1851 | 0.02397 | 0.53988 | 0.53275 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08575 | -127.697 | -1.7163 | 157.2354 | 159.3405 | -19415.1432 | -4211.7285 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
17.7825 | 33.3254 | 5.0775 | 5.4228 | 23.2567 | -1.1851 | 0.02282 | 0.53849 | 0.53302 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08574 | -127.6811 | -1.7115 | 157.3151 | 158.9296 | -19415.8631 | -4211.7276 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00646 | 0 | 0
18.7858 | 33.3249 | 5.0774 | 5.4226 | 23.2595 | -1.1851 | 0.02298 | 0.53865 | 0.52793 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08573 | -127.6398 | -1.7113 | 155.8135 | 158.9775 | -19416.3415 | -4211.7059 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00646 | 0 | 0
19.7862 | 33.326 | 5.0778 | 5.4235 | 23.2619 | -1.1851 | 0.02431 | 0.53764 | 0.5297 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08571 | -127.6227 | -1.7136 | 156.3337 | 158.6789 | -19417.0975 | -4211.7814 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00645 | 0 | 0
20.7895 | 33.3261 | 5.0779 | 5.4235 | 23.2634 | -1.1851 | 0.02288 | 0.53745 | 0.52707 | -3.0244 | 0.07349 | -0.08571 | -127.6037 | -1.7132 | 155.5583 | 158.6236 | -19417.4388 | -4211.7902 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00645 | 0 | 0
21.7928 | 33.3241 | 5.0785 | 5.4236 | 23.2639 | -1.1851 | 0.02285 | 0.53581 | 0.52941 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08566 | -127.5734 | -1.7104 | 156.2484 | 158.137 | -19417.1244 | -4211.8323 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00644 | 0 | 0
22.7941 | 33.3252 | 5.078 | 5.4235 | 23.2642 | -1.1851 | 0.0227 | 0.53535 | 0.52515 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08565 | -127.583 | -1.7128 | 154.9926 | 158.002 | -19417.4396 | -4211.7976 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00644 | 0 | 0
23.7964 | 33.3251 | 5.0773 | 5.4232 | 23.2659 | -1.1851 | 0.02412 | 0.53384 | 0.52692 | -3.0244 | 0.0741 | -0.08574 | -127.5609 | -1.7146 | 155.5131 | 157.5574 | -19417.7759 | -4211.7351 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00643 | 0 | 0
24.7987 | 33.327 | 5.0766 | 5.4235 | 23.2644 | -1.1851 | 0.02312 | 0.53376 | 0.52303 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08574 | -127.6035 | -1.7199 | 154.3662 | 157.5323 | -19417.8672 | -4211.71 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00643 | 0 | 0
25.8001 | 33.3248 | 5.0762 | 5.4232 | 23.2635 | -1.1851 | 0.02323 | 0.53185 | 0.51896 | -3.0244 | 0.07506 | -0.08575 | -127.5874 | -1.7202 | 153.1665 | 156.9697 | -19417.1897 | -4211.6756 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00643 | 0 | 0
26.8014 | 33.3243 | 5.0764 | 5.4225 | 23.2627 | -1.1851 | 0.02342 | 0.53016 | 0.52303 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08573 | -127.5909 | -1.7156 | 154.3662 | 156.4722 | -19416.9036 | -4211.6376 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00642 | 0 | 0
27.8047 | 33.3238 | 5.0767 | 5.4219 | 23.2622 | -1.1851 | 0.02314 | 0.52831 | 0.51885 | -3.0244 | 0.07383 | -0.08573 | -127.5903 | -1.7109 | 153.1327 | 155.9257 | -19416.688 | -4211.6227 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00641 | 0 | 0
28.806 | 33.3221 | 5.0758 | 5.4214 | 23.2597 | -1.1851 | 0.02408 | 0.52824 | 0.51791 | -3.0244 | 0.07419 | -0.08578 | -127.6018 | -1.7129 | 152.8549 | 155.904 | -19415.7788 | -4211.5386 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00641 | 0 | 0
29.8093 | 33.3239 | 5.0766 | 5.4215 | 23.257 | -1.1851 | 0.0227 | 0.52584 | 0.51536 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08575 | -127.658 | -1.7097 | 152.1032 | 155.1944 | -19415.5977 | -4211.5937 | 0.00482 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.0064 | 0 | 0
30.8126 | 33.3235 | 5.0766 | 5.4213 | 23.2551 | -1.1851 | 0.02399 | 0.52561 | 0.51457 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08569 | -127.6775 | -1.7087 | 151.8691 | 155.128 | -19415.0817 | -4211.5804 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0064 | 0 | 0
31.814 | 33.3229 | 5.0758 | 5.422 | 23.2509 | -1.1851 | 0.02203 | 0.52644 | 0.51581 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08573 | -127.7231 | -1.716 | 152.2363 | 155.3734 | -19414.0546 | -4211.5745 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.0064 | 0 | 0
32.8173 | 33.3213 | 5.0759 | 5.4202 | 23.2459 | -1.1851 | 0.02399 | 0.52929 | 0.51827 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08574 | -127.7652 | -1.7072 | 152.9614 | 156.2155 | -19412.6355 | -4211.4733 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00641 | 0 | 0
33.8196 | 33.3217 | 5.076 | 5.4205 | 23.2422 | -1.1851 | 0.02337 | 0.53076 | 0.52238 | -3.0244 | 0.07282 | -0.0857 | -127.8182 | -1.7081 | 154.1756 | 156.6489 | -19411.913 | -4211.494 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00642 | 0 | 0
34.8209 | 33.3238 | 5.0761 | 5.4216 | 23.239 | -1.1851 | 0.02284 | 0.53212 | 0.52137 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08572 | -127.8848 | -1.7128 | 153.8779 | 157.0506 | -19411.692 | -4211.5737 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00643 | 0 | 0
35.8242 | 33.3224 | 5.0769 | 5.4216 | 23.2364 | -1.1851 | 0.02387 | 0.53383 | 0.52335 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08573 | -127.9009 | -1.7086 | 154.4605 | 157.5533 | -19410.8249 | -4211.6167 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00643 | 0 | 0
36.8256 | 33.3227 | 5.0771 | 5.4226 | 23.2344 | -1.1851 | 0.02343 | 0.53391 | 0.52597 | -3.0244 | 0.07094 | -0.0857 | -127.9292 | -1.7127 | 155.2343 | 157.5778 | -19410.4622 | -4211.6934 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00644 | 0 | 0
37.8259 | 33.3239 | 5.0765 | 5.4216 | 23.2326 | -1.1851 | 0.0225 | 0.53655 | 0.52655 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08567 | -127.9675 | -1.7109 | 155.4055 | 158.3576 | -19410.3072 | -4211.5882 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00645 | 0 | 0
38.8292 | 33.3239 | 5.0773 | 5.4217 | 23.232 | -1.1851 | 0.02404 | 0.53659 | 0.52745 | -3.0244 | 0.07427 | -0.08572 | -127.9747 | -1.7076 | 155.6697 | 158.3679 | -19410.194 | -4211.6454 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00645 | 0 | 0
39.8315 | 33.3216 | 5.0772 | 5.4221 | 23.2334 | -1.1851 | 0.02254 | 0.53828 | 0.52686 | -3.0244 | 0.07404 | -0.08568 | -127.9281 | -1.7099 | 155.4963 | 158.8672 | -19409.9835 | -4211.6666 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00443 | 0.00646 | 0 | 0
40.8329 | 33.3225 | 5.0768 | 5.4211 | 23.2333 | -1.1851 | 0.02273 | 0.5382 | 0.52878 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08569 | -127.9409 | -1.7069 | 156.0641 | 158.8438 | -19410.1561 | -4211.5804 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00645 | 0 | 0
41.8352 | 33.3233 | 5.0766 | 5.4211 | 23.2346 | -1.1851 | 0.02416 | 0.53943 | 0.52914 | -3.0244 | 0.0747 | -0.08573 | -127.9344 | -1.7082 | 156.1692 | 159.2079 | -19410.6184 | -4211.5655 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
42.8375 | 33.3236 | 5.0771 | 5.4209 | 23.2365 | -1.1851 | 0.02402 | 0.53944 | 0.52986 | -3.0244 | 0.07406 | -0.08578 | -127.914 | -1.7041 | 156.3822 | 159.2102 | -19411.1135 | -4211.5869 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
43.8408 | 33.3236 | 5.0768 | 5.4216 | 23.2394 | -1.1851 | 0.02305 | 0.53947 | 0.52809 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08571 | -127.8775 | -1.7091 | 155.859 | 159.2189 | -19411.7425 | -4211.6106 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00646 | 0 | 0
44.8411 | 33.3245 | 5.0767 | 5.4208 | 23.2407 | -1.1851 | 0.02342 | 0.54123 | 0.53016 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08567 | -127.8726 | -1.7056 | 156.4702 | 159.7369 | -19412.1899 | -4211.558 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00647 | 0 | 0
45.8434 | 33.3245 | 5.0761 | 5.4203 | 23.2441 | -1.1851 | 0.02394 | 0.54194 | 0.52718 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08573 | -127.8295 | -1.7061 | 155.5899 | 159.9483 | -19412.9256 | -4211.491 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00647 | 0 | 0
46.8458 | 33.3248 | 5.0754 | 5.4206 | 23.2469 | -1.1851 | 0.02374 | 0.53985 | 0.52981 | -3.0244 | 0.07449 | -0.08569 | -127.7971 | -1.7113 | 156.3669 | 159.3319 | -19413.5889 | -4211.4635 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
47.8471 | 33.3256 | 5.0763 | 5.4207 | 23.2502 | -1.1851 | 0.02297 | 0.5419 | 0.52832 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08577 | -127.7667 | -1.7075 | 155.9269 | 159.9345 | -19414.4851 | -4211.5298 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
48.8504 | 33.325 | 5.0756 | 5.4211 | 23.2519 | -1.1851 | 0.02361 | 0.54201 | 0.52973 | -3.0244 | 0.07367 | -0.08574 | -127.7364 | -1.7127 | 156.3441 | 159.9691 | -19414.7376 | -4211.5025 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00647 | 0 | 0
49.8537 | 33.3271 | 5.0754 | 5.4206 | 23.2559 | -1.1851 | 0.02282 | 0.54167 | 0.53642 | -3.0244 | 0.07318 | -0.08573 | -127.7119 | -1.711 | 158.3192 | 159.8665 | -19416.04 | -4211.4663 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
50.855 | 33.3288 | 5.0762 | 5.4205 | 23.2596 | -1.1851 | 0.02295 | 0.54081 | 0.52845 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08567 | -127.6875 | -1.7071 | 155.9653 | 159.6151 | -19417.202 | -4211.5053 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
51.8584 | 33.3294 | 5.0755 | 5.4208 | 23.2624 | -1.1851 | 0.02337 | 0.539 | 0.52987 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08571 | -127.6582 | -1.7114 | 156.384 | 159.08 | -19417.9408 | -4211.4855 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00646 | 0 | 0
52.8597 | 33.3298 | 5.076 | 5.4204 | 23.2645 | -1.1851 | 0.02438 | 0.53919 | 0.52881 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08573 | -127.6384 | -1.7073 | 156.0728 | 159.1362 | -19418.4715 | -4211.4936 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00646 | 0 | 0
53.861 | 33.3303 | 5.0755 | 5.4198 | 23.2669 | -1.1851 | 0.02218 | 0.5369 | 0.52949 | -3.0244 | 0.07345 | -0.0857 | -127.6144 | -1.7067 | 156.2736 | 158.4596 | -19419.1113 | -4211.4235 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00443 | 0.00645 | 0 | 0
54.8633 | 33.3322 | 5.0752 | 5.4195 | 23.2694 | -1.1851 | 0.02339 | 0.53714 | 0.52902 | -3.0244 | 0.07443 | -0.08567 | -127.6067 | -1.7065 | 156.1338 | 158.5317 | -19420.0509 | -4211.3879 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00645 | 0 | 0
55.8666 | 33.3306 | 5.0755 | 5.4197 | 23.2692 | -1.1851 | 0.02337 | 0.53665 | 0.52207 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08571 | -127.5876 | -1.7063 | 154.0826 | 158.3868 | -19419.6647 | -4211.4156 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00645 | 0 | 0
56.868 | 33.3311 | 5.0753 | 5.4198 | 23.2705 | -1.1851 | 0.02249 | 0.53479 | 0.523 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08569 | -127.5783 | -1.7075 | 154.3585 | 157.8363 | -19420.0697 | -4211.413 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00644 | 0 | 0
57.8713 | 33.3318 | 5.0753 | 5.4205 | 23.2715 | -1.1851 | 0.02384 | 0.53399 | 0.52272 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08571 | -127.5751 | -1.7115 | 154.2756 | 157.6018 | -19420.4303 | -4211.4545 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00644 | 0 | 0
58.8746 | 33.3325 | 5.0758 | 5.4207 | 23.2714 | -1.1851 | 0.02292 | 0.53309 | 0.52346 | -3.0244 | 0.07424 | -0.08571 | -127.5847 | -1.7096 | 154.4934 | 157.3353 | -19420.543 | -4211.4928 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00643 | 0 | 0
59.8759 | 33.3325 | 5.0759 | 5.421 | 23.2709 | -1.1851 | 0.02234 | 0.53096 | 0.52004 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08574 | -127.5908 | -1.711 | 153.4847 | 156.7082 | -19420.4371 | -4211.5198 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00642 | 0 | 0
60.8792 | 33.3342 | 5.0755 | 5.4222 | 23.2699 | -1.1851 | 0.02269 | 0.52926 | 0.52131 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08572 | -127.6243 | -1.719 | 153.8591 | 156.2064 | -19420.5951 | -4211.5676 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00641 | 0 | 0
61.8815 | 33.3339 | 5.0747 | 5.4212 | 23.2679 | -1.1851 | 0.02488 | 0.52908 | 0.51705 | -3.0244 | 0.07469 | -0.08572 | -127.6468 | -1.7177 | 152.6004 | 156.1508 | -19420.0922 | -4211.4618 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00641 | 0 | 0
62.8829 | 33.332 | 5.0755 | 5.4213 | 23.2663 | -1.1851 | 0.02258 | 0.52542 | 0.51565 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08565 | -127.643 | -1.7144 | 152.1878 | 155.0721 | -19419.3408 | -4211.5153 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00443 | 0.0064 | 0 | 0
63.8852 | 33.3322 | 5.0757 | 5.422 | 23.2632 | -1.1851 | 0.02256 | 0.52532 | 0.51549 | -3.0244 | 0.07439 | -0.08575 | -127.6843 | -1.7168 | 152.1401 | 155.0411 | -19418.7299 | -4211.5676 | 0.00482 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00443 | 0.0064 | 0 | 0
64.8875 | 33.3357 | 5.0763 | 5.4208 | 23.2595 | -1.1851 | 0.02136 | 0.52642 | 0.51365 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08573 | -127.7756 | -1.708 | 151.5971 | 155.3666 | -19418.6799 | -4211.5343 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.0064 | 0 | 0
65.8908 | 33.3345 | 5.0761 | 5.4207 | 23.256 | -1.1851 | 0.02222 | 0.5278 | 0.51869 | -3.0244 | 0.07475 | -0.08568 | -127.8048 | -1.708 | 153.0853 | 155.7736 | -19417.6636 | -4211.5128 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00443 | 0.00641 | 0 | 0
66.8922 | 33.3349 | 5.076 | 5.4207 | 23.2527 | -1.1851 | 0.02337 | 0.53008 | 0.52188 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08571 | -127.8523 | -1.7089 | 154.0283 | 156.4479 | -19417.0389 | -4211.5088 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00642 | 0 | 0
67.8955 | 33.3342 | 5.0747 | 5.4207 | 23.2503 | -1.1851 | 0.02258 | 0.53266 | 0.52002 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08567 | -127.8731 | -1.7152 | 153.4794 | 157.2074 | -19416.3541 | -4211.4322 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00643 | 0 | 0
68.8988 | 33.3338 | 5.0752 | 5.4215 | 23.2476 | -1.1851 | 0.02391 | 0.53346 | 0.52573 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08574 | -127.9035 | -1.7168 | 155.1626 | 157.446 | -19415.7028 | -4211.5086 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00643 | 0 | 0
69.9001 | 33.3345 | 5.0751 | 5.4202 | 23.246 | -1.1851 | 0.02298 | 0.53465 | 0.5253 | -3.0244 | 0.07423 | -0.08572 | -127.9317 | -1.7108 | 155.0377 | 157.7951 | -19415.5075 | -4211.4259 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00644 | 0 | 0
70.9024 | 33.3355 | 5.0743 | 5.4196 | 23.245 | -1.1851 | 0.02388 | 0.53505 | 0.52607 | -3.0244 | 0.07438 | -0.08566 | -127.958 | -1.7116 | 155.2641 | 157.914 | -19415.501 | -4211.3386 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00644 | 0 | 0
71.9057 | 33.3392 | 5.0744 | 5.4206 | 23.2444 | -1.1851 | 0.02374 | 0.53644 | 0.52845 | -3.0244 | 0.07173 | -0.0857 | -128.0127 | -1.7166 | 155.9665 | 158.323 | -19416.1681 | -4211.4048 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00645 | 0 | 0
72.9071 | 33.3382 | 5.075 | 5.4199 | 23.2441 | -1.1851 | 0.0237 | 0.53758 | 0.5289 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08574 | -128.0025 | -1.7095 | 156.0983 | 158.6603 | -19415.8927 | -4211.3996 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00645 | 0 | 0
73.9104 | 33.3388 | 5.0745 | 5.4198 | 23.2455 | -1.1851 | 0.0236 | 0.53806 | 0.53016 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08571 | -127.992 | -1.7121 | 156.4722 | 158.8026 | -19416.3222 | -4211.3625 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00645 | 0 | 0
74.9127 | 33.3409 | 5.074 | 5.4202 | 23.247 | -1.1851 | 0.02408 | 0.53951 | 0.5312 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08573 | -128.0007 | -1.7163 | 156.7789 | 159.2314 | -19417.0926 | -4211.3613 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
75.914 | 33.3392 | 5.0732 | 5.4203 | 23.2494 | -1.1851 | 0.02459 | 0.53921 | 0.52763 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08573 | -127.9486 | -1.7206 | 155.7252 | 159.141 | -19417.2474 | -4211.3176 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00646 | 0 | 0
76.9173 | 33.3399 | 5.0738 | 5.4195 | 23.2511 | -1.1851 | 0.0239 | 0.53944 | 0.53206 | -3.0244 | 0.07547 | -0.08568 | -127.9356 | -1.7137 | 157.0314 | 159.2097 | -19417.7624 | -4211.3079 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
77.9196 | 33.3409 | 5.0743 | 5.42 | 23.2538 | -1.1851 | 0.02291 | 0.54091 | 0.53126 | -3.0244 | 0.0723 | -0.08569 | -127.915 | -1.7138 | 156.7967 | 159.6425 | -19418.5596 | -4211.3639 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
78.921 | 33.3424 | 5.0743 | 5.4204 | 23.2564 | -1.1851 | 0.02315 | 0.54093 | 0.53079 | -3.0244 | 0.07318 | -0.08573 | -127.8998 | -1.7158 | 156.658 | 159.6504 | -19419.4483 | -4211.3926 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
79.9243 | 33.3437 | 5.0739 | 5.4195 | 23.2593 | -1.1851 | 0.02287 | 0.54113 | 0.53155 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08579 | -127.8797 | -1.7132 | 156.8804 | 159.7089 | -19420.3611 | -4211.311 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
80.9276 | 33.344 | 5.0746 | 5.42 | 23.2615 | -1.1851 | 0.02455 | 0.54156 | 0.53013 | -3.0244 | 0.07426 | -0.08572 | -127.8553 | -1.7125 | 156.4627 | 159.8346 | -19420.9034 | -4211.3803 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00647 | 0 | 0
81.9289 | 33.3437 | 5.0743 | 5.4204 | 23.2648 | -1.1851 | 0.024 | 0.54231 | 0.53264 | -3.0244 | 0.07434 | -0.08576 | -127.81 | -1.7162 | 157.2036 | 160.0581 | -19421.5526 | -4211.3888 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00647 | 0 | 0
82.9322 | 33.3441 | 5.0743 | 5.4206 | 23.2679 | -1.1851 | 0.02373 | 0.54138 | 0.53128 | -3.0244 | 0.07096 | -0.08571 | -127.7767 | -1.7171 | 156.8005 | 159.7822 | -19422.306 | -4211.3974 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00647 | 0 | 0
83.9356 | 33.3464 | 5.0733 | 5.4201 | 23.271 | -1.1851 | 0.02356 | 0.53982 | 0.53073 | -3.0244 | 0.071 | -0.08571 | -127.7664 | -1.7189 | 156.6392 | 159.3233 | -19423.467 | -4211.3117 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00646 | 0 | 0
84.9369 | 33.3469 | 5.0749 | 5.4201 | 23.2728 | -1.1851 | 0.02411 | 0.53961 | 0.52875 | -3.0244 | 0.07404 | -0.08575 | -127.749 | -1.7115 | 156.0542 | 159.2601 | -19423.9647 | -4211.4092 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
85.9392 | 33.3476 | 5.0758 | 5.4211 | 23.2755 | -1.1851 | 0.02322 | 0.53772 | 0.53057 | -3.0244 | 0.07411 | -0.08571 | -127.7244 | -1.712 | 156.5922 | 158.7018 | -19424.6985 | -4211.5236 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00645 | 0 | 0
86.9415 | 33.3471 | 5.0756 | 5.4208 | 23.2774 | -1.1851 | 0.0235 | 0.53804 | 0.52867 | -3.0244 | 0.07438 | -0.08568 | -127.6932 | -1.7114 | 156.0298 | 158.7969 | -19424.9937 | -4211.4924 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00645 | 0 | 0
87.9448 | 33.3495 | 5.0753 | 5.4197 | 23.2797 | -1.1851 | 0.02275 | 0.53721 | 0.52727 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08573 | -127.6958 | -1.7071 | 155.6193 | 158.5505 | -19426.014 | -4211.4039 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00645 | 0 | 0
88.9462 | 33.3476 | 5.0758 | 5.4207 | 23.2803 | -1.1851 | 0.02367 | 0.53529 | 0.526 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08574 | -127.6631 | -1.7099 | 155.2429 | 157.9858 | -19425.7484 | -4211.4946 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00644 | 0 | 0
89.9479 | 33.3465 | 5.0756 | 5.4209 | 23.2818 | -1.1851 | 0.02315 | 0.53549 | 0.52627 | -3.0244 | 0.07386 | -0.08568 | -127.6302 | -1.7118 | 155.3223 | 158.0451 | -19425.8258 | -4211.4975 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00644 | 0 | 0
90.9512 | 33.3482 | 5.0763 | 5.4217 | 23.2815 | -1.1851 | 0.02259 | 0.53506 | 0.52394 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08571 | -127.6552 | -1.7122 | 154.6345 | 157.916 | -19426.1293 | -4211.5876 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00644 | 0 | 0
91.9546 | 33.3487 | 5.0753 | 5.4216 | 23.281 | -1.1851 | 0.02262 | 0.53275 | 0.52349 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08569 | -127.6686 | -1.7171 | 154.5022 | 157.2355 | -19426.1242 | -4211.5214 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00643 | 0 | 0
92.9559 | 33.3483 | 5.0759 | 5.4223 | 23.2818 | -1.1851 | 0.02284 | 0.53187 | 0.52235 | -3.0244 | 0.0737 | -0.08576 | -127.6529 | -1.7171 | 154.1652 | 156.9757 | -19426.2126 | -4211.6002 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00643 | 0 | 0
93.9572 | 33.3489 | 5.0756 | 5.4216 | 23.2804 | -1.1851 | 0.02387 | 0.53118 | 0.51863 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08573 | -127.6789 | -1.7153 | 153.0674 | 156.7714 | -19426.0442 | -4211.5349 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00642 | 0 | 0
94.9605 | 33.3486 | 5.0753 | 5.4205 | 23.2804 | -1.1851 | 0.02456 | 0.52877 | 0.51993 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08578 | -127.6749 | -1.7116 | 153.4507 | 156.0616 | -19425.9552 | -4211.4538 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00641 | 0 | 0
95.9638 | 33.3495 | 5.0754 | 5.4202 | 23.2782 | -1.1851 | 0.02337 | 0.52703 | 0.51717 | -3.0244 | 0.07427 | -0.08575 | -127.7144 | -1.7092 | 152.6363 | 155.5458 | -19425.6982 | -4211.4443 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.0064 | 0 | 0
96.9652 | 33.3501 | 5.0765 | 5.4202 | 23.2748 | -1.1851 | 0.02342 | 0.52487 | 0.51263 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08568 | -127.7648 | -1.7039 | 151.2972 | 154.9091 | -19425.0941 | -4211.5108 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00639 | 0 | 0
97.9685 | 33.3504 | 5.0763 | 5.4201 | 23.2715 | -1.1851 | 0.02348 | 0.52254 | 0.51281 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08567 | -127.811 | -1.7045 | 151.3487 | 154.2211 | -19424.4392 | -4211.4945 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00638 | 0 | 0
98.9718 | 33.3495 | 5.0761 | 5.4197 | 23.2678 | -1.1851 | 0.02303 | 0.5255 | 0.51277 | -3.0244 | 0.07351 | -0.08572 | -127.8454 | -1.7033 | 151.3398 | 155.0957 | -19423.4502 | -4211.457 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.0064 | 0 | 0
99.9731 | 33.3494 | 5.0762 | 5.4185 | 23.264 | -1.1851 | 0.02311 | 0.52809 | 0.51761 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08576 | -127.893 | -1.697 | 152.7663 | 155.8598 | -19422.6108 | -4211.389 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00641 | 0 | 0
100.9754 | 33.3501 | 5.0761 | 5.4179 | 23.2597 | -1.1851 | 0.02395 | 0.53112 | 0.51822 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08576 | -127.9564 | -1.6948 | 152.9469 | 156.7528 | -19421.8083 | -4211.3447 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00642 | 0 | 0
101.9787 | 33.3506 | 5.0751 | 5.4175 | 23.2561 | -1.1851 | 0.02357 | 0.53134 | 0.52237 | -3.0244 | 0.07407 | -0.08563 | -128.0082 | -1.6974 | 154.1716 | 156.8184 | -19421.1745 | -4211.2625 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00642 | 0 | 0
102.98 | 33.3535 | 5.0751 | 5.4177 | 23.2526 | -1.1851 | 0.02196 | 0.53321 | 0.52723 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08568 | -128.0889 | -1.6987 | 155.6054 | 157.3708 | -19421.033 | -4211.2735 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00643 | 0 | 0
103.9834 | 33.3532 | 5.0748 | 5.4163 | 23.2507 | -1.1851 | 0.02346 | 0.53387 | 0.52796 | -3.0244 | 0.07368 | -0.08576 | -128.1093 | -1.6932 | 155.8213 | 157.566 | -19420.551 | -4211.1705 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00643 | 0 | 0
104.9867 | 33.3539 | 5.075 | 5.4172 | 23.2504 | -1.1851 | 0.0227 | 0.53496 | 0.52203 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08574 | -128.1219 | -1.6967 | 154.071 | 157.8872 | -19420.6221 | -4211.2357 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00644 | 0 | 0
105.988 | 33.3545 | 5.0753 | 5.4177 | 23.2498 | -1.1851 | 0.02178 | 0.53567 | 0.52469 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08574 | -128.1373 | -1.6975 | 154.8559 | 158.0969 | -19420.6455 | -4211.2835 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00644 | 0 | 0
106.9903 | 33.3564 | 5.0752 | 5.4193 | 23.2489 | -1.1851 | 0.02299 | 0.53674 | 0.52641 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08573 | -128.1733 | -1.706 | 155.3638 | 158.4115 | -19420.8538 | -4211.3729 | 0.00484 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00645 | 0 | 0
54.3666 | 33.3331 | 5.0759 | 5.421 | 23.2555 | -1.1851 | 0.023261 | 0.53532 | 0.52556

## Mfr_28%
10/25/2024 14:06:49Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7447 | 33.3302 | 5.0717 | 5.4067 | 22.6623 | -1.1851 | 0.02042 | 0.4631 | 0.44998 | -3.0244 | 0.07433 | -0.08569 | -135.2802 | -1.6607 | 132.8067 | 136.6792 | -19288.757 | -4210.4164 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00611 | 0 | 0
3.746 | 33.331 | 5.0707 | 5.4071 | 22.6589 | -1.1851 | 0.0216 | 0.46345 | 0.4495 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08573 | -135.3334 | -1.6677 | 132.6656 | 136.783 | -19288.19 | -4210.3699 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00611 | 0 | 0
4.7473 | 33.33 | 5.0711 | 5.4074 | 22.656 | -1.1851 | 0.02153 | 0.46404 | 0.45369 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08569 | -135.3574 | -1.6671 | 133.9008 | 136.9564 | -19287.3457 | -4210.4159 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00611 | 0 | 0
5.7506 | 33.3306 | 5.071 | 5.4075 | 22.6537 | -1.1851 | 0.02055 | 0.4663 | 0.45221 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08572 | -135.3934 | -1.6685 | 133.4637 | 137.6229 | -19287.0049 | -4210.4187 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
6.754 | 33.3314 | 5.0714 | 5.4088 | 22.6517 | -1.1851 | 0.02042 | 0.46552 | 0.45576 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08569 | -135.4288 | -1.6728 | 134.513 | 137.394 | -19286.741 | -4210.5202 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
7.7553 | 33.3312 | 5.0714 | 5.4086 | 22.6516 | -1.1851 | 0.02048 | 0.46871 | 0.45656 | -3.0244 | 0.07156 | -0.08571 | -135.4278 | -1.6719 | 134.7473 | 138.3351 | -19286.6809 | -4210.5041 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00613 | 0 | 0
8.7586 | 33.3319 | 5.0715 | 5.4081 | 22.6505 | -1.1851 | 0.02031 | 0.46885 | 0.45634 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08571 | -135.4507 | -1.6689 | 134.6827 | 138.3762 | -19286.5729 | -4210.4813 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00614 | 0 | 0
9.7609 | 33.332 | 5.0712 | 5.4082 | 22.6519 | -1.1851 | 0.01954 | 0.46939 | 0.45605 | -3.0244 | 0.073 | -0.08569 | -135.4352 | -1.6704 | 134.5976 | 138.5347 | -19286.9142 | -4210.4688 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00614 | 0 | 0
10.7622 | 33.3313 | 5.0719 | 5.408 | 22.6535 | -1.1851 | 0.02038 | 0.47082 | 0.45912 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08571 | -135.4057 | -1.666 | 135.5049 | 138.9581 | -19287.1046 | -4210.5 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00614 | 0 | 0
11.7646 | 33.3329 | 5.0711 | 5.4076 | 22.6556 | -1.1851 | 0.02074 | 0.47024 | 0.46199 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08571 | -135.3999 | -1.6685 | 136.351 | 138.7872 | -19287.9001 | -4210.428 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00614 | 0 | 0
12.7679 | 33.3319 | 5.0713 | 5.4083 | 22.6573 | -1.1851 | 0.02089 | 0.47127 | 0.46404 | -3.0244 | 0.07465 | -0.08573 | -135.3645 | -1.6709 | 136.955 | 139.0895 | -19288.0423 | -4210.4791 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
13.7692 | 33.334 | 5.0712 | 5.4097 | 22.6595 | -1.1851 | 0.02111 | 0.47129 | 0.46248 | -3.0244 | 0.0741 | -0.08569 | -135.3625 | -1.6783 | 136.4949 | 139.0967 | -19288.9801 | -4210.5609 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
14.7725 | 33.3331 | 5.0712 | 5.411 | 22.6625 | -1.1851 | 0.02317 | 0.47191 | 0.46083 | -3.0244 | 0.0746 | -0.08573 | -135.3137 | -1.6845 | 136.0095 | 139.2786 | -19289.4114 | -4210.6397 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00615 | 0 | 0
15.7748 | 33.3326 | 5.0717 | 5.4104 | 22.6644 | -1.1851 | 0.02099 | 0.47184 | 0.46011 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08571 | -135.2835 | -1.6792 | 135.7973 | 139.2569 | -19289.7299 | -4210.6325 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
16.7762 | 33.3338 | 5.0721 | 5.4101 | 22.6676 | -1.1851 | 0.02066 | 0.47285 | 0.45994 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08572 | -135.2585 | -1.6758 | 135.7449 | 139.5559 | -19290.6906 | -4210.6371 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
17.7794 | 33.3346 | 5.0719 | 5.4099 | 22.6695 | -1.1851 | 0.0213 | 0.47282 | 0.46187 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08577 | -135.2444 | -1.6755 | 136.3171 | 139.5483 | -19291.2553 | -4210.6128 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
18.7828 | 33.3345 | 5.0725 | 5.4114 | 22.6722 | -1.1851 | 0.02124 | 0.471 | 0.46225 | -3.0244 | 0.07314 | -0.0857 | -135.2083 | -1.68 | 136.428 | 139.0092 | -19291.8113 | -4210.7375 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
19.7841 | 33.3359 | 5.0721 | 5.4114 | 22.6759 | -1.1851 | 0.02288 | 0.47086 | 0.45932 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08571 | -135.1799 | -1.682 | 135.5629 | 138.9698 | -19292.9175 | -4210.7125 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00614 | 0 | 0
20.7854 | 33.3352 | 5.0726 | 5.4116 | 22.6787 | -1.1851 | 0.02153 | 0.47093 | 0.45964 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08573 | -135.1351 | -1.6808 | 135.6572 | 138.9906 | -19293.3532 | -4210.7601 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00614 | 0 | 0
21.7877 | 33.3345 | 5.0724 | 5.4118 | 22.6802 | -1.1851 | 0.02137 | 0.46857 | 0.46022 | -3.0244 | 0.07357 | -0.08571 | -135.1077 | -1.6823 | 135.8279 | 138.2924 | -19293.5366 | -4210.7598 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00613 | 0 | 0
22.7911 | 33.3351 | 5.0721 | 5.4111 | 22.6823 | -1.1851 | 0.02186 | 0.46913 | 0.45847 | -3.0244 | 0.07085 | -0.08571 | -135.0875 | -1.6807 | 135.3134 | 138.4598 | -19294.1207 | -4210.6957 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00614 | 0 | 0
23.7924 | 33.3352 | 5.0729 | 5.4116 | 22.6832 | -1.1851 | 0.02047 | 0.46824 | 0.45516 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08574 | -135.0783 | -1.6793 | 134.3345 | 138.197 | -19294.3295 | -4210.7753 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00613 | 0 | 0
24.7957 | 33.3333 | 5.0734 | 5.4117 | 22.6845 | -1.1851 | 0.02013 | 0.4671 | 0.45469 | -3.0244 | 0.07368 | -0.08574 | -135.0375 | -1.6775 | 134.1959 | 137.8589 | -19294.2074 | -4210.8126 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00613 | 0 | 0
25.799 | 33.3354 | 5.0734 | 5.4112 | 22.6842 | -1.1851 | 0.02038 | 0.46694 | 0.45496 | -3.0244 | 0.07457 | -0.08572 | -135.0684 | -1.6744 | 134.2766 | 137.8113 | -19294.5835 | -4210.7816 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00613 | 0 | 0
26.7993 | 33.3364 | 5.0733 | 5.4105 | 22.684 | -1.1851 | 0.02009 | 0.46645 | 0.45423 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08572 | -135.0822 | -1.6717 | 134.0616 | 137.6674 | -19294.769 | -4210.7345 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
27.8026 | 33.3355 | 5.0733 | 5.4105 | 22.6847 | -1.1851 | 0.02037 | 0.46528 | 0.45481 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08573 | -135.063 | -1.6714 | 134.2333 | 137.3231 | -19294.7159 | -4210.7341 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
28.806 | 33.3346 | 5.0734 | 5.4109 | 22.6827 | -1.1851 | 0.02047 | 0.46468 | 0.45156 | -3.0244 | 0.0728 | -0.08577 | -135.0766 | -1.6731 | 133.2727 | 137.1457 | -19294.1003 | -4210.7679 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
29.8073 | 33.3342 | 5.0732 | 5.4113 | 22.6823 | -1.1851 | 0.02057 | 0.46344 | 0.4513 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08566 | -135.0761 | -1.6763 | 133.1961 | 136.7793 | -19293.9231 | -4210.7793 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00611 | 0 | 0
30.8106 | 33.3328 | 5.0738 | 5.4104 | 22.6815 | -1.1851 | 0.02147 | 0.46257 | 0.4518 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08567 | -135.0699 | -1.6686 | 133.3445 | 136.5234 | -19293.451 | -4210.7615 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00611 | 0 | 0
31.8139 | 33.3342 | 5.0739 | 5.4099 | 22.6802 | -1.1851 | 0.0217 | 0.46007 | 0.44772 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08573 | -135.104 | -1.6653 | 132.1402 | 135.7845 | -19293.4852 | -4210.735 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00609 | 0 | 0
32.8143 | 33.3332 | 5.0737 | 5.4117 | 22.6778 | -1.1851 | 0.02038 | 0.45947 | 0.44581 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08567 | -135.1208 | -1.6754 | 131.5753 | 135.6087 | -19292.7359 | -4210.8318 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00609 | 0 | 0
33.8176 | 33.3336 | 5.0738 | 5.4101 | 22.675 | -1.1851 | 0.02202 | 0.45865 | 0.44622 | -3.0244 | 0.073 | -0.08577 | -135.1619 | -1.6668 | 131.6971 | 135.3656 | -19292.2337 | -4210.7405 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00609 | 0 | 0
34.8209 | 33.3322 | 5.0729 | 5.4086 | 22.6721 | -1.1851 | 0.0193 | 0.45853 | 0.44446 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08575 | -135.1813 | -1.664 | 131.1764 | 135.3298 | -19291.2929 | -4210.5941 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00609 | 0 | 0
35.8222 | 33.3321 | 5.0737 | 5.4087 | 22.669 | -1.1851 | 0.01977 | 0.45923 | 0.44485 | -3.0244 | 0.07376 | -0.08576 | -135.2193 | -1.6607 | 131.2937 | 135.5378 | -19290.6089 | -4210.6517 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00609 | 0 | 0
36.8255 | 33.3308 | 5.073 | 5.4088 | 22.665 | -1.1851 | 0.02065 | 0.46004 | 0.44683 | -3.0244 | 0.07384 | -0.08576 | -135.2539 | -1.6648 | 131.8784 | 135.7751 | -19289.4688 | -4210.618 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00609 | 0 | 0
37.8288 | 33.3306 | 5.073 | 5.4087 | 22.6607 | -1.1851 | 0.01882 | 0.46112 | 0.45289 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08568 | -135.3058 | -1.6643 | 133.6657 | 136.0954 | -19288.4924 | -4210.608 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.0061 | 0 | 0
38.8301 | 33.3301 | 5.0731 | 5.4091 | 22.6581 | -1.1851 | 0.02137 | 0.46304 | 0.45337 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08567 | -135.3325 | -1.6656 | 133.8084 | 136.6607 | -19287.8334 | -4210.6406 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00611 | 0 | 0
39.8335 | 33.331 | 5.0724 | 5.4095 | 22.6546 | -1.1851 | 0.02066 | 0.4635 | 0.45242 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08571 | -135.3881 | -1.6714 | 133.5268 | 136.7959 | -19287.2644 | -4210.6203 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00611 | 0 | 0
40.8368 | 33.3304 | 5.0726 | 5.4107 | 22.6529 | -1.1851 | 0.02164 | 0.46656 | 0.452 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08578 | -135.4028 | -1.676 | 133.4014 | 137.6986 | -19286.7769 | -4210.7027 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00612 | 0 | 0
41.8381 | 33.3317 | 5.0721 | 5.4102 | 22.6517 | -1.1851 | 0.02172 | 0.46656 | 0.45499 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08568 | -135.4335 | -1.6762 | 134.2865 | 137.7001 | -19286.8152 | -4210.6426 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00612 | 0 | 0
42.8404 | 33.332 | 5.0716 | 5.4103 | 22.6522 | -1.1851 | 0.02176 | 0.46794 | 0.45614 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08572 | -135.4306 | -1.6791 | 134.626 | 138.1082 | -19286.9656 | -4210.6249 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00613 | 0 | 0
43.8437 | 33.332 | 5.0712 | 5.4103 | 22.6503 | -1.1851 | 0.02087 | 0.46886 | 0.45336 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08572 | -135.4539 | -1.6811 | 133.803 | 138.3781 | -19286.5592 | -4210.5965 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00614 | 0 | 0
44.8461 | 33.3319 | 5.0723 | 5.4103 | 22.6516 | -1.1851 | 0.02213 | 0.46992 | 0.45627 | -3.0244 | 0.07357 | -0.08579 | -135.4374 | -1.6756 | 134.6631 | 138.6928 | -19286.8286 | -4210.6638 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00614 | 0 | 0
45.8474 | 33.3319 | 5.0724 | 5.4106 | 22.6528 | -1.1851 | 0.02172 | 0.47049 | 0.45842 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08571 | -135.4218 | -1.6766 | 135.2983 | 138.8606 | -19287.0671 | -4210.6895 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00614 | 0 | 0
46.8507 | 33.3317 | 5.0717 | 5.4109 | 22.6548 | -1.1851 | 0.02133 | 0.46989 | 0.46041 | -3.0244 | 0.0749 | -0.08576 | -135.3946 | -1.6818 | 135.8839 | 138.6814 | -19287.472 | -4210.6607 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00614 | 0 | 0
47.854 | 33.3326 | 5.0718 | 5.4103 | 22.6575 | -1.1851 | 0.02052 | 0.47121 | 0.45735 | -3.0244 | 0.07371 | -0.0858 | -135.3706 | -1.6777 | 134.9803 | 139.072 | -19288.2351 | -4210.6324 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00615 | 0 | 0
48.8553 | 33.3334 | 5.0722 | 5.4106 | 22.6597 | -1.1851 | 0.02077 | 0.47208 | 0.45597 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08578 | -135.3526 | -1.6775 | 134.5741 | 139.3279 | -19288.8909 | -4210.675 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
49.8586 | 33.3342 | 5.0725 | 5.4101 | 22.663 | -1.1851 | 0.02115 | 0.47206 | 0.45962 | -3.0244 | 0.07559 | -0.0858 | -135.3211 | -1.6737 | 135.6516 | 139.3231 | -19289.7563 | -4210.6624 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
50.861 | 33.3328 | 5.0727 | 5.4105 | 22.6644 | -1.1851 | 0.02118 | 0.47336 | 0.46083 | -3.0244 | 0.07126 | -0.08571 | -135.2852 | -1.6743 | 136.0097 | 139.7073 | -19289.777 | -4210.6981 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00616 | 0 | 0
51.8613 | 33.336 | 5.0731 | 5.4104 | 22.6692 | -1.1851 | 0.02054 | 0.47259 | 0.46101 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08569 | -135.2665 | -1.6722 | 136.0622 | 139.4786 | -19291.4878 | -4210.7147 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00615 | 0 | 0
52.8646 | 33.3359 | 5.0726 | 5.4105 | 22.6715 | -1.1851 | 0.02107 | 0.47302 | 0.46482 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08576 | -135.2353 | -1.6753 | 137.1868 | 139.6066 | -19291.9636 | -4210.6895 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
53.8679 | 33.3362 | 5.0734 | 5.4119 | 22.6746 | -1.1851 | 0.02024 | 0.47244 | 0.45773 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08571 | -135.199 | -1.6783 | 135.0927 | 139.4355 | -19292.7085 | -4210.8263 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00615 | 0 | 0
54.8693 | 33.3353 | 5.0731 | 5.4121 | 22.6769 | -1.1851 | 0.021 | 0.47033 | 0.45751 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08567 | -135.1593 | -1.6806 | 135.0283 | 138.8132 | -19293.0155 | -4210.8191 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00614 | 0 | 0
55.8726 | 33.3382 | 5.073 | 5.4131 | 22.681 | -1.1851 | 0.02267 | 0.47076 | 0.46095 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08571 | -135.1446 | -1.6856 | 136.0451 | 138.9382 | -19294.5065 | -4210.8709 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00614 | 0 | 0
56.8749 | 33.337 | 5.0735 | 5.4136 | 22.6831 | -1.1851 | 0.02161 | 0.46971 | 0.45938 | -3.0244 | 0.07424 | -0.08571 | -135.1019 | -1.6864 | 135.5807 | 138.6285 | -19294.7061 | -4210.9316 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00614 | 0 | 0
57.8762 | 33.3376 | 5.0739 | 5.4143 | 22.6854 | -1.1851 | 0.01974 | 0.46953 | 0.45759 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08579 | -135.0799 | -1.6872 | 135.0537 | 138.5779 | -19295.3251 | -4210.9964 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00614 | 0 | 0
58.8795 | 33.3377 | 5.0737 | 5.4133 | 22.6876 | -1.1851 | 0.02092 | 0.46776 | 0.45677 | -3.0244 | 0.07409 | -0.0857 | -135.0541 | -1.6837 | 134.8107 | 138.0528 | -19295.8146 | -4210.9252 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00613 | 0 | 0
59.8828 | 33.3406 | 5.0738 | 5.4136 | 22.6882 | -1.1851 | 0.02059 | 0.46894 | 0.45798 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08571 | -135.0832 | -1.6847 | 135.1666 | 138.4023 | -19296.59 | -4210.9479 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00614 | 0 | 0
60.8842 | 33.3381 | 5.0736 | 5.4123 | 22.6897 | -1.1851 | 0.02194 | 0.4678 | 0.4547 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08575 | -135.0318 | -1.6792 | 134.1984 | 138.0646 | -19296.3537 | -4210.8599 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00613 | 0 | 0
61.8865 | 33.3389 | 5.0735 | 5.4119 | 22.6899 | -1.1851 | 0.02094 | 0.46658 | 0.45406 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08573 | -135.0401 | -1.6774 | 134.0112 | 137.7047 | -19296.5728 | -4210.8268 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00612 | 0 | 0
62.8898 | 33.3398 | 5.0731 | 5.4117 | 22.6903 | -1.1851 | 0.02044 | 0.46594 | 0.454 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08571 | -135.0471 | -1.6786 | 133.9925 | 137.5177 | -19296.8519 | -4210.7981 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
63.8911 | 33.3403 | 5.0735 | 5.4124 | 22.6904 | -1.1851 | 0.02217 | 0.4643 | 0.4524 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08574 | -135.0516 | -1.6801 | 133.5198 | 137.0318 | -19296.9944 | -4210.8633 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00611 | 0 | 0
64.8944 | 33.3394 | 5.0738 | 5.4114 | 22.6898 | -1.1851 | 0.02179 | 0.46396 | 0.45333 | -3.0244 | 0.07416 | -0.0857 | -135.0482 | -1.6733 | 133.7964 | 136.9337 | -19296.6638 | -4210.8196 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00611 | 0 | 0
65.8978 | 33.3402 | 5.0741 | 5.4114 | 22.6887 | -1.1851 | 0.02151 | 0.46238 | 0.44996 | -3.0244 | 0.074 | -0.08571 | -135.0713 | -1.6722 | 132.7994 | 136.4653 | -19296.5867 | -4210.8364 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00611 | 0 | 0
66.9011 | 33.3401 | 5.0736 | 5.4121 | 22.6877 | -1.1851 | 0.02149 | 0.46049 | 0.44709 | -3.0244 | 0.07443 | -0.08572 | -135.0835 | -1.678 | 131.9545 | 135.9095 | -19296.3497 | -4210.8483 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.0061 | 0 | 0
67.9024 | 33.3403 | 5.0736 | 5.4131 | 22.6852 | -1.1851 | 0.02144 | 0.45962 | 0.44973 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08578 | -135.1175 | -1.6832 | 132.7315 | 135.6522 | -19295.8519 | -4210.9117 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00609 | 0 | 0
68.9057 | 33.3413 | 5.0736 | 5.4119 | 22.6835 | -1.1851 | 0.02122 | 0.45816 | 0.44775 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08573 | -135.1524 | -1.6773 | 132.1497 | 135.2212 | -19295.721 | -4210.8394 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00609 | 0 | 0
69.909 | 33.3405 | 5.0741 | 5.4122 | 22.6802 | -1.1851 | 0.02086 | 0.45747 | 0.44734 | -3.0244 | 0.07396 | -0.08574 | -135.1832 | -1.6763 | 132.0287 | 135.017 | -19294.8361 | -4210.8858 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00608 | 0 | 0
70.9103 | 33.3388 | 5.074 | 5.4127 | 22.6768 | -1.1851 | 0.0211 | 0.45868 | 0.44935 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08575 | -135.2042 | -1.6793 | 132.6217 | 135.3738 | -19293.7324 | -4210.9114 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00609 | 0 | 0
71.9137 | 33.3411 | 5.0742 | 5.4117 | 22.6745 | -1.1851 | 0.02058 | 0.46104 | 0.44687 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08568 | -135.2632 | -1.6733 | 131.8873 | 136.0702 | -19293.7464 | -4210.8605 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.0061 | 0 | 0
72.917 | 33.3396 | 5.0748 | 5.4119 | 22.6703 | -1.1851 | 0.02055 | 0.46209 | 0.44997 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08571 | -135.2968 | -1.6708 | 132.803 | 136.3794 | -19292.5157 | -4210.9101 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.0061 | 0 | 0
73.9183 | 33.3395 | 5.0752 | 5.4127 | 22.667 | -1.1851 | 0.02088 | 0.46439 | 0.45418 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08574 | -135.338 | -1.673 | 134.0465 | 137.0581 | -19291.7607 | -4210.9803 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00611 | 0 | 0
74.9216 | 33.3421 | 5.0753 | 5.4131 | 22.6652 | -1.1851 | 0.02109 | 0.46524 | 0.45283 | -3.0244 | 0.07435 | -0.08571 | -135.3937 | -1.6749 | 133.6473 | 137.3119 | -19291.9382 | -4211.009 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00612 | 0 | 0
75.9249 | 33.3432 | 5.0748 | 5.413 | 22.6636 | -1.1851 | 0.02157 | 0.46661 | 0.45954 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08573 | -135.4275 | -1.6763 | 135.6294 | 137.7159 | -19291.848 | -4210.9726 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00613 | 0 | 0
76.9262 | 33.3445 | 5.0742 | 5.4119 | 22.6623 | -1.1851 | 0.02137 | 0.46859 | 0.4576 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08571 | -135.4609 | -1.6741 | 135.0556 | 138.2977 | -19291.8448 | -4210.8754 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00613 | 0 | 0
77.9295 | 33.3432 | 5.0737 | 5.4122 | 22.662 | -1.1851 | 0.02125 | 0.46833 | 0.45555 | -3.0244 | 0.07232 | -0.08575 | -135.4486 | -1.6782 | 134.4506 | 138.2227 | -19291.4881 | -4210.8582 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00613 | 0 | 0
78.9329 | 33.3458 | 5.0739 | 5.4119 | 22.6624 | -1.1851 | 0.01985 | 0.47 | 0.45967 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08567 | -135.4761 | -1.6757 | 135.6677 | 138.7166 | -19292.1409 | -4210.8487 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00614 | 0 | 0
79.9322 | 33.347 | 5.0751 | 5.4118 | 22.6636 | -1.1851 | 0.02044 | 0.46985 | 0.45577 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08576 | -135.4773 | -1.6694 | 134.516 | 138.6714 | -19292.6525 | -4210.9205 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00614 | 0 | 0
80.9345 | 33.3463 | 5.074 | 5.4116 | 22.6652 | -1.1851 | 0.02115 | 0.47077 | 0.45749 | -3.0244 | 0.07106 | -0.08577 | -135.4471 | -1.6738 | 135.0245 | 138.9439 | -19292.8657 | -4210.8406 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00614 | 0 | 0
81.9368 | 33.3447 | 5.0743 | 5.4108 | 22.6677 | -1.1851 | 0.02187 | 0.47079 | 0.45748 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08568 | -135.3954 | -1.6681 | 135.0195 | 138.9496 | -19293.0428 | -4210.8104 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00614 | 0 | 0
82.9382 | 33.3469 | 5.0739 | 5.4117 | 22.6695 | -1.1851 | 0.02156 | 0.47207 | 0.4578 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08574 | -135.3994 | -1.6743 | 135.1132 | 139.3263 | -19293.8944 | -4210.8424 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
83.9404 | 33.3484 | 5.075 | 5.4128 | 22.6731 | -1.1851 | 0.02093 | 0.47229 | 0.4591 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08574 | -135.3728 | -1.6748 | 135.4992 | 139.3897 | -19295.015 | -4210.9702 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
84.9438 | 33.3489 | 5.0738 | 5.4125 | 22.6747 | -1.1851 | 0.02087 | 0.47213 | 0.46167 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08572 | -135.3595 | -1.6792 | 136.258 | 139.343 | -19295.4368 | -4210.8811 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00615 | 0 | 0
85.9451 | 33.3468 | 5.0738 | 5.4115 | 22.6775 | -1.1851 | 0.02185 | 0.47235 | 0.4582 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08571 | -135.2971 | -1.6739 | 135.2331 | 139.4087 | -19295.6069 | -4210.826 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00615 | 0 | 0
86.9484 | 33.3513 | 5.074 | 5.4105 | 22.68 | -1.1851 | 0.02184 | 0.47244 | 0.45929 | -3.0244 | 0.0728 | -0.08568 | -135.3229 | -1.6679 | 135.5556 | 139.4349 | -19297.1086 | -4210.7751 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00615 | 0 | 0
87.9518 | 33.3523 | 5.0738 | 5.4116 | 22.6842 | -1.1851 | 0.02274 | 0.47281 | 0.46008 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08573 | -135.2812 | -1.6747 | 135.7875 | 139.5455 | -19298.2339 | -4210.8288 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00615 | 0 | 0
88.9521 | 33.3538 | 5.0738 | 5.4108 | 22.6869 | -1.1851 | 0.02018 | 0.47129 | 0.46191 | -3.0244 | 0.07234 | -0.0857 | -135.2674 | -1.6708 | 136.3282 | 139.0973 | -19299.1297 | -4210.7773 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00615 | 0 | 0
89.9544 | 33.3531 | 5.0734 | 5.4106 | 22.6892 | -1.1851 | 0.02135 | 0.47061 | 0.45787 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08572 | -135.2296 | -1.6716 | 135.1353 | 138.8966 | -19299.4756 | -4210.7433 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00614 | 0 | 0
90.9577 | 33.3547 | 5.0734 | 5.4115 | 22.6932 | -1.1851 | 0.02087 | 0.46899 | 0.45679 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08569 | -135.1988 | -1.6758 | 134.8168 | 138.4167 | -19300.6946 | -4210.7993 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00614 | 0 | 0
91.961 | 33.355 | 5.0722 | 5.4107 | 22.6956 | -1.1851 | 0.02155 | 0.46963 | 0.45934 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08577 | -135.1727 | -1.6779 | 135.5703 | 138.6047 | -19301.2635 | -4210.6774 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00614 | 0 | 0
92.9624 | 33.3557 | 5.0733 | 5.4111 | 22.6972 | -1.1851 | 0.02204 | 0.46897 | 0.45713 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08569 | -135.1611 | -1.6748 | 134.9176 | 138.4118 | -19301.756 | -4210.7677 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00614 | 0 | 0
93.9657 | 33.3568 | 5.0739 | 5.4107 | 22.6981 | -1.1851 | 0.02083 | 0.46801 | 0.45762 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08571 | -135.1631 | -1.6697 | 135.0617 | 138.1268 | -19302.1904 | -4210.7826 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00613 | 0 | 0
94.968 | 33.3565 | 5.0739 | 5.411 | 22.6996 | -1.1851 | 0.01986 | 0.46851 | 0.45603 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08569 | -135.1408 | -1.6716 | 134.5936 | 138.2765 | -19302.4662 | -4210.7991 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00613 | 0 | 0
95.9693 | 33.3577 | 5.0733 | 5.4104 | 22.701 | -1.1851 | 0.02056 | 0.46726 | 0.45678 | -3.0244 | 0.074 | -0.08576 | -135.1384 | -1.6711 | 134.8146 | 137.9073 | -19303.0167 | -4210.728 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00613 | 0 | 0
96.9726 | 33.3573 | 5.0739 | 5.4101 | 22.7015 | -1.1851 | 0.02191 | 0.4663 | 0.45312 | -3.0244 | 0.07367 | -0.08569 | -135.1263 | -1.6668 | 133.7325 | 137.6245 | -19303.0366 | -4210.7458 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00612 | 0 | 0
97.9759 | 33.3584 | 5.0738 | 5.4111 | 22.7016 | -1.1851 | 0.02073 | 0.46511 | 0.45309 | -3.0244 | 0.07441 | -0.0857 | -135.1387 | -1.672 | 133.7244 | 137.2733 | -19303.3035 | -4210.8025 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00612 | 0 | 0
98.9773 | 33.3579 | 5.0734 | 5.4106 | 22.7007 | -1.1851 | 0.02085 | 0.46491 | 0.45073 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08575 | -135.1437 | -1.6716 | 133.0282 | 137.2139 | -19303.0043 | -4210.746 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00612 | 0 | 0
99.9805 | 33.3569 | 5.0728 | 5.411 | 22.7004 | -1.1851 | 0.02051 | 0.46367 | 0.45112 | -3.0244 | 0.07322 | -0.08573 | -135.1348 | -1.6764 | 133.1431 | 136.8484 | -19302.718 | -4210.7344 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00611 | 0 | 0
100.9839 | 33.3573 | 5.073 | 5.4103 | 22.6996 | -1.1851 | 0.01985 | 0.46211 | 0.44828 | -3.0244 | 0.07198 | -0.08566 | -135.1506 | -1.6721 | 132.3056 | 136.3878 | -19302.6291 | -4210.7006 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.0061 | 0 | 0
101.9852 | 33.3564 | 5.0729 | 5.4106 | 22.6981 | -1.1851 | 0.02134 | 0.46039 | 0.45103 | -3.0244 | 0.07275 | -0.0857 | -135.1582 | -1.6741 | 133.117 | 135.8783 | -19302.1224 | -4210.7179 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.0061 | 0 | 0
102.9885 | 33.36 | 5.0731 | 5.4106 | 22.6962 | -1.1851 | 0.02136 | 0.4599 | 0.44394 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08573 | -135.2275 | -1.673 | 131.0231 | 135.7351 | -19302.4656 | -4210.7314 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00609 | 0 | 0
103.9918 | 33.3594 | 5.0723 | 5.4105 | 22.6947 | -1.1851 | 0.02141 | 0.45854 | 0.44509 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08568 | -135.2392 | -1.6766 | 131.3629 | 135.3319 | -19302.0086 | -4210.6765 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00609 | 0 | 0
104.9932 | 33.3591 | 5.0722 | 5.4107 | 22.6911 | -1.1851 | 0.02105 | 0.45835 | 0.44641 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08572 | -135.281 | -1.6778 | 131.7519 | 135.2764 | -19301.195 | -4210.6778 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00609 | 0 | 0
105.9965 | 33.3587 | 5.0718 | 5.4105 | 22.6879 | -1.1851 | 0.02146 | 0.46003 | 0.44936 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08576 | -135.3168 | -1.6795 | 132.6243 | 135.7722 | -19300.4202 | -4210.6458 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00609 | 0 | 0
106.9988 | 33.3581 | 5.0725 | 5.4103 | 22.6838 | -1.1851 | 0.02004 | 0.46069 | 0.44985 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08571 | -135.3605 | -1.6747 | 132.7671 | 135.968 | -19299.387 | -4210.6754 | 0.00472 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.0061 | 0 | 0
107.9991 | 33.3608 | 5.0735 | 5.4115 | 22.6809 | -1.1851 | 0.01995 | 0.46347 | 0.44876 | -3.0244 | 0.07426 | -0.08575 | -135.4318 | -1.6753 | 132.4473 | 136.7877 | -19299.3467 | -4210.8037 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00611 | 0 | 0
109.0014 | 33.3623 | 5.0737 | 5.4107 | 22.6778 | -1.1851 | 0.02013 | 0.46466 | 0.45518 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08569 | -135.4898 | -1.6706 | 134.3422 | 137.1393 | -19299.0001 | -4210.7719 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00612 | 0 | 0
110.0048 | 33.364 | 5.073 | 5.4099 | 22.6756 | -1.1851 | 0.0208 | 0.46669 | 0.45652 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08573 | -135.5396 | -1.6699 | 134.7359 | 137.7381 | -19298.8881 | -4210.6792 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00613 | 0 | 0
111.0061 | 33.3647 | 5.0727 | 5.4086 | 22.6755 | -1.1851 | 0.02076 | 0.46637 | 0.4575 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08571 | -135.5501 | -1.6655 | 135.0253 | 137.6444 | -19299.0404 | -4210.586 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00612 | 0 | 0
56.3739 | 33.3412 | 5.073 | 5.4108 | 22.6751 | -1.1851 | 0.021004 | 0.46676 | 0.45494

## Mfr_26%
10/25/2024 14:25:35Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7487 | 33.3348 | 5.0786 | 5.4083 | 22.0176 | -1.1851 | 0.01872 | 0.39557 | 0.38464 | -3.0244 | 0.07321 | -0.08568 | -143.5142 | -1.6342 | 113.5217 | 116.7468 | -19151.1076 | -4210.9204 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.0058 | 0 | 0
3.75 | 33.3337 | 5.078 | 5.4085 | 22.0148 | -1.1851 | 0.0195 | 0.39787 | 0.38519 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08574 | -143.5357 | -1.6384 | 113.6845 | 117.4255 | -19150.2717 | -4210.8922 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
4.7533 | 33.3326 | 5.0787 | 5.4093 | 22.0107 | -1.1851 | 0.01936 | 0.3989 | 0.38392 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08572 | -143.5727 | -1.6386 | 113.3111 | 117.7311 | -19149.1497 | -4210.9833 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
5.7546 | 33.3349 | 5.079 | 5.4095 | 22.0088 | -1.1851 | 0.01811 | 0.39994 | 0.38826 | -3.0244 | 0.0741 | -0.0857 | -143.6266 | -1.6385 | 114.5895 | 118.0366 | -19149.2313 | -4211.0175 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00582 | 0 | 0
6.756 | 33.3362 | 5.0788 | 5.4092 | 22.0069 | -1.1851 | 0.01873 | 0.40138 | 0.38869 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08566 | -143.6661 | -1.638 | 114.7177 | 118.4635 | -19149.1059 | -4210.9844 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
7.7593 | 33.335 | 5.0789 | 5.4088 | 22.006 | -1.1851 | 0.01901 | 0.40253 | 0.38657 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08572 | -143.6638 | -1.6356 | 114.0923 | 118.8031 | -19148.6611 | -4210.9687 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
8.7626 | 33.3382 | 5.0789 | 5.4075 | 22.0061 | -1.1851 | 0.01898 | 0.40247 | 0.39223 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08573 | -143.7018 | -1.6294 | 115.7613 | 118.7841 | -19149.3609 | -4210.8888 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00583 | 0 | 0
9.764 | 33.34 | 5.0777 | 5.4086 | 22.0063 | -1.1851 | 0.0179 | 0.40454 | 0.39486 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08571 | -143.7228 | -1.6407 | 116.5391 | 119.3969 | -19149.8079 | -4210.8846 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00584 | 0 | 0
10.7663 | 33.3383 | 5.0782 | 5.4085 | 22.0077 | -1.1851 | 0.01828 | 0.40485 | 0.38947 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08568 | -143.6834 | -1.6376 | 114.9481 | 119.4883 | -19149.7344 | -4210.909 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00584 | 0 | 0
11.7696 | 33.3388 | 5.0785 | 5.4082 | 22.0103 | -1.1851 | 0.01851 | 0.40488 | 0.39336 | -3.0244 | 0.07376 | -0.0857 | -143.6573 | -1.6344 | 116.0955 | 119.4958 | -19150.403 | -4210.9096 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
12.771 | 33.3413 | 5.0781 | 5.4076 | 22.0121 | -1.1851 | 0.01878 | 0.4057 | 0.393 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08568 | -143.6655 | -1.6336 | 115.9898 | 119.7384 | -19151.3425 | -4210.8498 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
13.7743 | 33.3406 | 5.0781 | 5.4078 | 22.0148 | -1.1851 | 0.01881 | 0.40515 | 0.39165 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08573 | -143.623 | -1.6346 | 115.5897 | 119.5754 | -19151.7477 | -4210.8594 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
14.7776 | 33.3415 | 5.0783 | 5.4085 | 22.0175 | -1.1851 | 0.01889 | 0.40676 | 0.39093 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08569 | -143.5992 | -1.6371 | 115.3786 | 120.0517 | -19152.525 | -4210.9176 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00585 | 0 | 0
15.7809 | 33.3432 | 5.0786 | 5.4079 | 22.0196 | -1.1851 | 0.019 | 0.40699 | 0.39407 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08576 | -143.5948 | -1.6324 | 116.3039 | 120.1174 | -19153.3285 | -4210.8981 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00585 | 0 | 0
16.7822 | 33.3397 | 5.0781 | 5.4082 | 22.0232 | -1.1851 | 0.01841 | 0.40751 | 0.3882 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08573 | -143.505 | -1.6365 | 114.5723 | 120.2733 | -19153.3537 | -4210.8839 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00585 | 0 | 0
17.7855 | 33.3417 | 5.0785 | 5.4097 | 22.0265 | -1.1851 | 0.018 | 0.40686 | 0.39719 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08574 | -143.4881 | -1.6418 | 117.2256 | 120.0799 | -19154.4889 | -4211.0028 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00585 | 0 | 0
18.7888 | 33.3439 | 5.0787 | 5.4098 | 22.029 | -1.1851 | 0.019 | 0.40629 | 0.39262 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08568 | -143.4837 | -1.6417 | 115.8763 | 119.9109 | -19155.5127 | -4211.0185 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00585 | 0 | 0
19.7902 | 33.3454 | 5.0784 | 5.4088 | 22.032 | -1.1851 | 0.01936 | 0.40391 | 0.39087 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08573 | -143.4656 | -1.6379 | 115.3598 | 119.2085 | -19156.4774 | -4210.9362 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
20.7925 | 33.3449 | 5.0794 | 5.4092 | 22.035 | -1.1851 | 0.01919 | 0.40449 | 0.39096 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08564 | -143.4202 | -1.6349 | 115.3876 | 119.3795 | -19157.009 | -4211.0234 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
21.7958 | 33.3449 | 5.0792 | 5.409 | 22.0375 | -1.1851 | 0.01847 | 0.40437 | 0.39223 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08572 | -143.3879 | -1.635 | 115.763 | 119.3456 | -19157.5505 | -4210.9942 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00584 | 0 | 0
22.7971 | 33.3448 | 5.08 | 5.4086 | 22.0395 | -1.1851 | 0.01953 | 0.40383 | 0.38993 | -3.0244 | 0.07298 | -0.0857 | -143.362 | -1.6292 | 115.0843 | 119.1867 | -19157.9681 | -4211.0212 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00584 | 0 | 0
23.8004 | 33.3452 | 5.08 | 5.4091 | 22.0417 | -1.1851 | 0.01917 | 0.40279 | 0.3888 | -3.0244 | 0.07488 | -0.08568 | -143.3392 | -1.6315 | 114.749 | 118.8797 | -19158.5099 | -4211.0577 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
24.8038 | 33.3462 | 5.0793 | 5.4091 | 22.0426 | -1.1851 | 0.01938 | 0.40253 | 0.39228 | -3.0244 | 0.07247 | -0.0857 | -143.3407 | -1.6346 | 115.7778 | 118.8037 | -19158.9311 | -4211.0096 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
25.8051 | 33.3472 | 5.0792 | 5.4086 | 22.0433 | -1.1851 | 0.02062 | 0.40244 | 0.38856 | -3.0244 | 0.07554 | -0.08573 | -143.3455 | -1.6328 | 114.6796 | 118.776 | -19159.2917 | -4210.9751 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00583 | 0 | 0
26.8084 | 33.3464 | 5.0787 | 5.4095 | 22.0437 | -1.1851 | 0.01987 | 0.40211 | 0.38904 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08567 | -143.33 | -1.6399 | 114.8194 | 118.6779 | -19159.2038 | -4210.9992 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00583 | 0 | 0
27.8117 | 33.3456 | 5.08 | 5.41 | 22.0444 | -1.1851 | 0.01855 | 0.40079 | 0.38705 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08576 | -143.3104 | -1.6363 | 114.2334 | 118.2882 | -19159.1647 | -4211.1069 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
28.8131 | 33.3463 | 5.0805 | 5.4107 | 22.0449 | -1.1851 | 0.01871 | 0.39971 | 0.38759 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08568 | -143.3134 | -1.637 | 114.3939 | 117.9688 | -19159.4503 | -4211.1742 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
29.8164 | 33.3462 | 5.0797 | 5.4096 | 22.0439 | -1.1851 | 0.01916 | 0.39882 | 0.38734 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08566 | -143.3249 | -1.6352 | 114.3185 | 117.7086 | -19159.1963 | -4211.0672 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
30.8187 | 33.3459 | 5.0803 | 5.4084 | 22.0429 | -1.1851 | 0.01946 | 0.39902 | 0.38542 | -3.0244 | 0.07376 | -0.08569 | -143.3333 | -1.6266 | 113.7518 | 117.7654 | -19158.9138 | -4211.0272 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
31.82 | 33.3455 | 5.0807 | 5.4078 | 22.0429 | -1.1851 | 0.01973 | 0.39826 | 0.3859 | -3.0244 | 0.07376 | -0.08576 | -143.3281 | -1.6219 | 113.8955 | 117.5434 | -19158.8506 | -4211.0138 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00581 | 0 | 0
32.8223 | 33.3459 | 5.08 | 5.4076 | 22.0403 | -1.1851 | 0.01809 | 0.3966 | 0.383 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08567 | -143.3665 | -1.6241 | 113.0384 | 117.0531 | -19158.3675 | -4210.957 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.0058 | 0 | 0
33.8246 | 33.3447 | 5.0797 | 5.408 | 22.0387 | -1.1851 | 0.02076 | 0.39564 | 0.38055 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08572 | -143.3723 | -1.6276 | 112.316 | 116.7679 | -19157.7653 | -4210.9669 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.0058 | 0 | 0
34.8259 | 33.3429 | 5.08 | 5.4086 | 22.0357 | -1.1851 | 0.02019 | 0.39431 | 0.38041 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08573 | -143.3865 | -1.6291 | 112.2746 | 116.3766 | -19156.7394 | -4211.0229 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00579 | 0 | 0
35.8283 | 33.3445 | 5.0793 | 5.4077 | 22.0324 | -1.1851 | 0.01789 | 0.39439 | 0.38181 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08568 | -143.4482 | -1.6282 | 112.6861 | 116.3991 | -19156.3741 | -4210.9232 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00579 | 0 | 0
36.8306 | 33.3434 | 5.0797 | 5.4078 | 22.0295 | -1.1851 | 0.01822 | 0.39443 | 0.38309 | -3.0244 | 0.07424 | -0.0857 | -143.4723 | -1.6263 | 113.0639 | 116.4103 | -19155.5082 | -4210.9526 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00579 | 0 | 0
37.8339 | 33.3412 | 5.0795 | 5.4067 | 22.0263 | -1.1851 | 0.01808 | 0.39618 | 0.38308 | -3.0244 | 0.07387 | -0.08569 | -143.4846 | -1.6225 | 113.0606 | 116.928 | -19154.3399 | -4210.8796 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.0058 | 0 | 0
38.8352 | 33.3399 | 5.0783 | 5.4064 | 22.0225 | -1.1851 | 0.01851 | 0.39825 | 0.38461 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08574 | -143.5159 | -1.6266 | 113.5148 | 117.5399 | -19153.2651 | -4210.7878 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00581 | 0 | 0
39.8385 | 33.3406 | 5.0781 | 5.4063 | 22.0198 | -1.1851 | 0.01837 | 0.401 | 0.38512 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08569 | -143.5582 | -1.6268 | 113.6644 | 118.3509 | -19152.8211 | -4210.7742 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00582 | 0 | 0
40.8419 | 33.3414 | 5.0779 | 5.4066 | 22.0177 | -1.1851 | 0.01803 | 0.40082 | 0.39204 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08573 | -143.5956 | -1.6296 | 115.7058 | 118.2972 | -19152.564 | -4210.7764 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00582 | 0 | 0
41.8432 | 33.3409 | 5.0778 | 5.4063 | 22.0147 | -1.1851 | 0.01973 | 0.4023 | 0.38887 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08574 | -143.6278 | -1.6284 | 114.77 | 118.733 | -19151.807 | -4210.7544 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00583 | 0 | 0
42.8465 | 33.3412 | 5.0789 | 5.4051 | 22.0142 | -1.1851 | 0.01857 | 0.40336 | 0.38899 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08571 | -143.6383 | -1.6175 | 114.8064 | 119.0486 | -19151.7416 | -4210.7463 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00583 | 0 | 0
43.8498 | 33.339 | 5.0778 | 5.4063 | 22.0142 | -1.1851 | 0.01831 | 0.40338 | 0.38909 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08571 | -143.61 | -1.6282 | 114.8355 | 119.0545 | -19151.2777 | -4210.7504 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00583 | 0 | 0
44.8511 | 33.3403 | 5.0777 | 5.4045 | 22.0146 | -1.1851 | 0.01888 | 0.40489 | 0.393 | -3.0244 | 0.07355 | -0.08576 | -143.6207 | -1.6198 | 115.9889 | 119.4985 | -19151.6509 | -4210.6386 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
45.8545 | 33.3386 | 5.0778 | 5.404 | 22.0158 | -1.1851 | 0.01948 | 0.4049 | 0.39087 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08569 | -143.5845 | -1.6175 | 115.3621 | 119.5013 | -19151.5212 | -4210.6149 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
46.8568 | 33.3402 | 5.0779 | 5.4043 | 22.0169 | -1.1851 | 0.01968 | 0.4065 | 0.39494 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08577 | -143.592 | -1.618 | 116.5636 | 119.9751 | -19152.1183 | -4210.6405 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00585 | 0 | 0
47.8571 | 33.3393 | 5.0769 | 5.4043 | 22.0188 | -1.1851 | 0.01916 | 0.4055 | 0.39371 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08568 | -143.5554 | -1.6231 | 116.2 | 119.6801 | -19152.3363 | -4210.5761 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
48.8604 | 33.3387 | 5.0769 | 5.4044 | 22.0207 | -1.1851 | 0.01905 | 0.4056 | 0.39528 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08567 | -143.5243 | -1.6234 | 116.6627 | 119.709 | -19152.61 | -4210.586 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
49.8637 | 33.3401 | 5.0766 | 5.4046 | 22.0231 | -1.1851 | 0.01867 | 0.40645 | 0.39374 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08568 | -143.5112 | -1.6263 | 116.2071 | 119.9598 | -19153.4228 | -4210.5752 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00585 | 0 | 0
50.8651 | 33.3391 | 5.0769 | 5.4047 | 22.0254 | -1.1851 | 0.01849 | 0.40476 | 0.39428 | -3.0244 | 0.07258 | -0.0857 | -143.4693 | -1.6251 | 116.3675 | 119.4605 | -19153.7155 | -4210.5966 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00584 | 0 | 0
51.8674 | 33.3394 | 5.0774 | 5.4041 | 22.0285 | -1.1851 | 0.01943 | 0.40559 | 0.39245 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08572 | -143.4336 | -1.6197 | 115.8258 | 119.7064 | -19154.4382 | -4210.6011 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
52.8697 | 33.338 | 5.0771 | 5.4045 | 22.0314 | -1.1851 | 0.01876 | 0.40621 | 0.39423 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08576 | -143.3791 | -1.6231 | 116.3514 | 119.8881 | -19154.7467 | -4210.6053 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00585 | 0 | 0
53.87 | 33.3382 | 5.0773 | 5.4041 | 22.0344 | -1.1851 | 0.01878 | 0.40512 | 0.39367 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08569 | -143.3439 | -1.6198 | 116.188 | 119.5662 | -19155.4608 | -4210.5889 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
54.8723 | 33.3383 | 5.0763 | 5.404 | 22.0369 | -1.1851 | 0.01871 | 0.40568 | 0.39142 | -3.0244 | 0.07448 | -0.08574 | -143.312 | -1.6246 | 115.5227 | 119.733 | -19156.0044 | -4210.5237 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
55.8747 | 33.3399 | 5.077 | 5.4045 | 22.0391 | -1.1851 | 0.0175 | 0.40417 | 0.39132 | -3.0244 | 0.07358 | -0.0857 | -143.3058 | -1.6238 | 115.4935 | 119.2868 | -19156.8318 | -4210.595 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00584 | 0 | 0
56.875 | 33.3395 | 5.0766 | 5.4042 | 22.041 | -1.1851 | 0.01817 | 0.40317 | 0.3929 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08571 | -143.2765 | -1.6243 | 115.9591 | 118.9906 | -19157.1407 | -4210.5526 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00583 | 0 | 0
57.8783 | 33.3391 | 5.0762 | 5.4047 | 22.0421 | -1.1851 | 0.01884 | 0.4036 | 0.39308 | -3.0244 | 0.07268 | -0.0857 | -143.2571 | -1.6285 | 116.0138 | 119.1187 | -19157.2856 | -4210.5568 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00583 | 0 | 0
58.8806 | 33.3385 | 5.0753 | 5.4049 | 22.0439 | -1.1851 | 0.0188 | 0.40401 | 0.38889 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08569 | -143.2273 | -1.6342 | 114.7777 | 119.2385 | -19157.5704 | -4210.5177 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
59.8819 | 33.3392 | 5.0754 | 5.4036 | 22.0458 | -1.1851 | 0.01949 | 0.40304 | 0.39261 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08573 | -143.2121 | -1.6272 | 115.8734 | 118.9523 | -19158.0917 | -4210.4418 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
60.8833 | 33.3397 | 5.0758 | 5.4036 | 22.0464 | -1.1851 | 0.01931 | 0.40278 | 0.38911 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08575 | -143.2106 | -1.6253 | 114.8424 | 118.875 | -19158.3332 | -4210.4716 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
61.8866 | 33.339 | 5.0759 | 5.4026 | 22.047 | -1.1851 | 0.01879 | 0.4023 | 0.39414 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08567 | -143.1942 | -1.6198 | 116.3269 | 118.7335 | -19158.3324 | -4210.4164 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00583 | 0 | 0
62.8889 | 33.3391 | 5.0755 | 5.4036 | 22.0469 | -1.1851 | 0.01891 | 0.40141 | 0.38999 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08579 | -143.1957 | -1.6265 | 115.1011 | 118.4725 | -19158.3317 | -4210.4528 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
63.8902 | 33.3386 | 5.0746 | 5.4039 | 22.0471 | -1.1851 | 0.01932 | 0.40097 | 0.3836 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08567 | -143.188 | -1.6321 | 113.2165 | 118.3432 | -19158.266 | -4210.4149 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00582 | 0 | 0
64.8925 | 33.3394 | 5.0759 | 5.4034 | 22.0469 | -1.1851 | 0.01858 | 0.39956 | 0.38879 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08569 | -143.2004 | -1.6236 | 114.7468 | 117.9267 | -19158.4007 | -4210.4656 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
65.8958 | 33.3392 | 5.0756 | 5.4028 | 22.0466 | -1.1851 | 0.01848 | 0.399 | 0.38707 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08568 | -143.2015 | -1.6219 | 114.2407 | 117.7619 | -19158.295 | -4210.4104 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00581 | 0 | 0
66.8972 | 33.3378 | 5.075 | 5.4025 | 22.0448 | -1.1851 | 0.01898 | 0.39762 | 0.3845 | -3.0244 | 0.07285 | -0.08573 | -143.2074 | -1.6237 | 113.4799 | 117.3525 | -19157.595 | -4210.3596 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00581 | 0 | 0
67.9005 | 33.3389 | 5.0751 | 5.4027 | 22.0434 | -1.1851 | 0.01808 | 0.39718 | 0.38409 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08569 | -143.2382 | -1.6242 | 113.3593 | 117.2224 | -19157.5454 | -4210.3771 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00581 | 0 | 0
68.9038 | 33.3387 | 5.0752 | 5.4022 | 22.041 | -1.1851 | 0.01879 | 0.39625 | 0.3796 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08574 | -143.2669 | -1.6209 | 112.035 | 116.9485 | -19156.9826 | -4210.353 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.0058 | 0 | 0
69.9041 | 33.3389 | 5.0755 | 5.4023 | 22.0395 | -1.1851 | 0.01859 | 0.39497 | 0.38146 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08575 | -143.2879 | -1.62 | 112.5835 | 116.5719 | -19156.7053 | -4210.374 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00579 | 0 | 0
70.9074 | 33.3368 | 5.0749 | 5.4017 | 22.0366 | -1.1851 | 0.01786 | 0.39367 | 0.38081 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08566 | -143.2986 | -1.6198 | 112.3907 | 116.1877 | -19155.6324 | -4210.3021 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00579 | 0 | 0
71.9108 | 33.3366 | 5.0743 | 5.4018 | 22.033 | -1.1851 | 0.01819 | 0.39466 | 0.38133 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08576 | -143.3418 | -1.6239 | 112.545 | 116.4784 | -19154.8114 | -4210.2699 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00579 | 0 | 0
72.9121 | 33.3359 | 5.0748 | 5.402 | 22.0293 | -1.1851 | 0.01876 | 0.39569 | 0.38354 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08571 | -143.3788 | -1.6221 | 113.1979 | 116.7836 | -19153.8525 | -4210.3104 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.0058 | 0 | 0
73.9154 | 33.3359 | 5.0747 | 5.4017 | 22.0262 | -1.1851 | 0.01906 | 0.39817 | 0.38736 | -3.0244 | 0.07246 | -0.0857 | -143.4181 | -1.6212 | 114.3257 | 117.5149 | -19153.1811 | -4210.2904 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
74.9187 | 33.3358 | 5.0744 | 5.4011 | 22.0222 | -1.1851 | 0.01884 | 0.39958 | 0.38354 | -3.0244 | 0.07531 | -0.08568 | -143.4684 | -1.6195 | 113.1985 | 117.9326 | -19152.3124 | -4210.2351 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
75.92 | 33.3376 | 5.0735 | 5.4012 | 22.0206 | -1.1851 | 0.01962 | 0.40067 | 0.38755 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08574 | -143.5119 | -1.6246 | 114.3822 | 118.2521 | -19152.3595 | -4210.1894 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00582 | 0 | 0
76.9234 | 33.3367 | 5.0737 | 5.401 | 22.018 | -1.1851 | 0.02002 | 0.40164 | 0.38983 | -3.0244 | 0.07503 | -0.08574 | -143.5327 | -1.6225 | 115.0539 | 118.5387 | -19151.6016 | -4210.1924 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00583 | 0 | 0
77.9257 | 33.3368 | 5.0737 | 5.401 | 22.0162 | -1.1851 | 0.01845 | 0.40262 | 0.39113 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08569 | -143.5574 | -1.6226 | 115.4372 | 118.8294 | -19151.2399 | -4210.1931 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00583 | 0 | 0
78.927 | 33.3358 | 5.0735 | 5.401 | 22.0166 | -1.1851 | 0.01802 | 0.40326 | 0.39442 | -3.0244 | 0.07277 | -0.08575 | -143.5393 | -1.6233 | 116.4077 | 119.0175 | -19151.1078 | -4210.174 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00583 | 0 | 0
79.9293 | 33.3387 | 5.0741 | 5.4006 | 22.0171 | -1.1851 | 0.01948 | 0.40406 | 0.38984 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08569 | -143.5705 | -1.6187 | 115.0564 | 119.2552 | -19151.8413 | -4210.1872 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
80.9326 | 33.3398 | 5.0745 | 5.401 | 22.0177 | -1.1851 | 0.01851 | 0.40446 | 0.39409 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08569 | -143.5761 | -1.6182 | 116.3105 | 119.3715 | -19152.2103 | -4210.2363 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
81.9339 | 33.3378 | 5.0742 | 5.4013 | 22.0184 | -1.1851 | 0.0195 | 0.40532 | 0.39291 | -3.0244 | 0.07441 | -0.08578 | -143.5417 | -1.6215 | 115.9641 | 119.6254 | -19151.9434 | -4210.2319 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
82.9353 | 33.3389 | 5.0732 | 5.4009 | 22.0212 | -1.1851 | 0.01945 | 0.40532 | 0.39333 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08571 | -143.519 | -1.6243 | 116.0876 | 119.6263 | -19152.7648 | -4210.153 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
83.9386 | 33.3393 | 5.0735 | 5.4016 | 22.0233 | -1.1851 | 0.01921 | 0.40557 | 0.39366 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08579 | -143.499 | -1.6263 | 116.1854 | 119.6993 | -19153.2879 | -4210.2102 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
84.9419 | 33.3377 | 5.0735 | 5.4009 | 22.0254 | -1.1851 | 0.01989 | 0.40727 | 0.39116 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08575 | -143.4526 | -1.6231 | 115.4472 | 120.2018 | -19153.4086 | -4210.1738 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00585 | 0 | 0
85.9432 | 33.3379 | 5.0726 | 5.4006 | 22.0278 | -1.1851 | 0.01956 | 0.40648 | 0.3938 | -3.0244 | 0.07483 | -0.08567 | -143.4235 | -1.6261 | 116.2261 | 119.9689 | -19153.9688 | -4210.0959 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00585 | 0 | 0
86.9465 | 33.3374 | 5.0727 | 5.4006 | 22.0297 | -1.1851 | 0.01895 | 0.40691 | 0.3904 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08574 | -143.3935 | -1.6253 | 115.2231 | 120.0964 | -19154.2751 | -4210.1044 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00585 | 0 | 0
87.9499 | 33.3383 | 5.0726 | 5.4013 | 22.0325 | -1.1851 | 0.01803 | 0.40518 | 0.39545 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08567 | -143.3698 | -1.6295 | 116.712 | 119.5836 | -19155.067 | -4210.139 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00584 | 0 | 0
88.9512 | 33.3379 | 5.072 | 5.4009 | 22.0354 | -1.1851 | 0.01883 | 0.40495 | 0.39219 | -3.0244 | 0.07454 | -0.08574 | -143.3276 | -1.6305 | 115.7508 | 119.5173 | -19155.5881 | -4210.0811 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
89.9545 | 33.339 | 5.0716 | 5.3998 | 22.037 | -1.1851 | 0.01898 | 0.4037 | 0.39202 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08571 | -143.3214 | -1.6272 | 115.6993 | 119.1479 | -19156.1886 | -4209.9917 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
90.9578 | 33.338 | 5.0714 | 5.3989 | 22.0402 | -1.1851 | 0.01896 | 0.40407 | 0.39042 | -3.0244 | 0.07559 | -0.08578 | -143.268 | -1.6234 | 115.2273 | 119.2573 | -19156.6418 | -4209.924 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
91.9591 | 33.339 | 5.0721 | 5.3985 | 22.0414 | -1.1851 | 0.01917 | 0.40358 | 0.39152 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08574 | -143.2656 | -1.618 | 115.5539 | 119.1123 | -19157.1122 | -4209.9431 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
92.9625 | 33.3387 | 5.0714 | 5.3986 | 22.0435 | -1.1851 | 0.01827 | 0.40295 | 0.39263 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08571 | -143.2344 | -1.6217 | 115.8801 | 118.9248 | -19157.5167 | -4209.9075 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00583 | 0 | 0
93.9657 | 33.3389 | 5.0713 | 5.3993 | 22.0443 | -1.1851 | 0.01845 | 0.40311 | 0.39048 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08572 | -143.2276 | -1.6257 | 115.2468 | 118.972 | -19157.7173 | -4209.9434 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00583 | 0 | 0
94.9671 | 33.3394 | 5.0716 | 5.3996 | 22.0457 | -1.1851 | 0.0186 | 0.40202 | 0.38783 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08564 | -143.2155 | -1.6256 | 114.4647 | 118.6527 | -19158.1351 | -4209.9785 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00583 | 0 | 0
95.9704 | 33.34 | 5.0714 | 5.3981 | 22.0461 | -1.1851 | 0.01853 | 0.40121 | 0.38709 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08565 | -143.2188 | -1.6198 | 114.2449 | 118.4137 | -19158.3332 | -4209.8742 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
96.9727 | 33.3384 | 5.0723 | 5.3992 | 22.047 | -1.1851 | 0.01949 | 0.40119 | 0.38764 | -3.0244 | 0.07283 | -0.0857 | -143.1876 | -1.6206 | 114.4081 | 118.4077 | -19158.199 | -4209.9933 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00582 | 0 | 0
97.974 | 33.3397 | 5.072 | 5.4001 | 22.0456 | -1.1851 | 0.01784 | 0.40019 | 0.38875 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08572 | -143.2212 | -1.6266 | 114.7338 | 118.1131 | -19158.1883 | -4210.0372 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00582 | 0 | 0
98.9764 | 33.3369 | 5.0716 | 5.3994 | 22.0455 | -1.1851 | 0.01948 | 0.40013 | 0.38574 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08575 | -143.1873 | -1.6248 | 113.8464 | 118.0928 | -19157.5606 | -4209.9685 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00582 | 0 | 0
99.9787 | 33.3395 | 5.0707 | 5.3995 | 22.0444 | -1.1851 | 0.01908 | 0.39897 | 0.38806 | -3.0244 | 0.07321 | -0.0857 | -143.2336 | -1.6302 | 114.5324 | 117.7525 | -19157.8569 | -4209.9167 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
100.98 | 33.3362 | 5.072 | 5.4004 | 22.0432 | -1.1851 | 0.01871 | 0.39747 | 0.38651 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08574 | -143.2071 | -1.6278 | 114.074 | 117.3081 | -19156.9142 | -4210.0533 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00581 | 0 | 0
101.9833 | 33.3363 | 5.0715 | 5.3997 | 22.0429 | -1.1851 | 0.01815 | 0.39551 | 0.38363 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08567 | -143.2124 | -1.6269 | 113.2246 | 116.7314 | -19156.875 | -4209.9813 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.0058 | 0 | 0
102.9856 | 33.337 | 5.0702 | 5.3986 | 22.0412 | -1.1851 | 0.01857 | 0.39657 | 0.38126 | -3.0244 | 0.07444 | -0.08573 | -143.2418 | -1.6279 | 112.5252 | 117.043 | -19156.6485 | -4209.8355 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.0058 | 0 | 0
103.987 | 33.3348 | 5.0708 | 5.3973 | 22.0386 | -1.1851 | 0.01836 | 0.39368 | 0.38158 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08572 | -143.2475 | -1.6185 | 112.6189 | 116.1905 | -19155.6336 | -4209.7949 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00579 | 0 | 0
104.9903 | 33.3346 | 5.071 | 5.3968 | 22.0355 | -1.1851 | 0.01869 | 0.39388 | 0.37906 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08571 | -143.2842 | -1.6153 | 111.8755 | 116.2491 | -19154.9138 | -4209.775 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00579 | 0 | 0
105.9916 | 33.335 | 5.0706 | 5.396 | 22.0323 | -1.1851 | 0.01936 | 0.39574 | 0.38342 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08568 | -143.3306 | -1.6132 | 113.1635 | 116.7995 | -19154.31 | -4209.7026 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.0058 | 0 | 0
106.9939 | 33.3362 | 5.0709 | 5.3959 | 22.0284 | -1.1851 | 0.01877 | 0.39806 | 0.38584 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08576 | -143.3952 | -1.6112 | 113.8778 | 117.4828 | -19153.7201 | -4209.7192 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00581 | 0 | 0
107.9952 | 33.335 | 5.0701 | 5.3967 | 22.025 | -1.1851 | 0.01882 | 0.39946 | 0.38659 | -3.0244 | 0.0756 | -0.08574 | -143.4234 | -1.6196 | 114.0987 | 117.895 | -19152.729 | -4209.7151 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
108.9976 | 33.3365 | 5.0708 | 5.3967 | 22.0236 | -1.1851 | 0.01894 | 0.40084 | 0.38589 | -3.0244 | 0.07399 | -0.08571 | -143.4598 | -1.6156 | 113.8898 | 118.3048 | -19152.7713 | -4209.7517 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00582 | 0 | 0
109.9998 | 33.3378 | 5.0705 | 5.3964 | 22.0211 | -1.1851 | 0.01801 | 0.40105 | 0.38905 | -3.0244 | 0.07415 | -0.08567 | -143.5071 | -1.6156 | 114.8248 | 118.3651 | -19152.4945 | -4209.7186 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00582 | 0 | 0
55.8744 | 33.3395 | 5.0759 | 5.404 | 22.0304 | -1.1851 | 0.018862 | 0.40159 | 0.38881

## Mfr_24%
10/25/2024 15:00:57Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7447 | 33.328 | 5.0696 | 5.3907 | 21.315 | -1.1851 | 0.01584 | 0.33313 | 0.3203 | -3.0244 | 0.07423 | -0.08575 | -152.339 | -1.5918 | 94.5331 | 98.319 | -18998.9596 | -4209.3259 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00551 | 0 | 0
3.748 | 33.3276 | 5.0692 | 5.3892 | 21.3117 | -1.1851 | 0.01634 | 0.33248 | 0.3145 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08576 | -152.3735 | -1.5864 | 92.8217 | 98.1274 | -18998.1628 | -4209.2059 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00551 | 0 | 0
4.7513 | 33.3267 | 5.0706 | 5.3893 | 21.3093 | -1.1851 | 0.01743 | 0.3343 | 0.31899 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08571 | -152.3937 | -1.58 | 94.1472 | 98.6646 | -18997.4468 | -4209.2965 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00552 | 0 | 0
5.7526 | 33.3276 | 5.0697 | 5.3896 | 21.3066 | -1.1851 | 0.01673 | 0.33681 | 0.32167 | -3.0244 | 0.07443 | -0.08578 | -152.4393 | -1.5857 | 94.9366 | 99.4043 | -18997.0547 | -4209.2653 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00553 | 0 | 0
6.7561 | 33.3287 | 5.0695 | 5.3892 | 21.304 | -1.1851 | 0.01597 | 0.33753 | 0.32498 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08572 | -152.4864 | -1.585 | 95.9143 | 99.6193 | -18996.7345 | -4209.2252 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00553 | 0 | 0
7.7584 | 33.3282 | 5.0703 | 5.3896 | 21.3011 | -1.1851 | 0.01716 | 0.33836 | 0.32588 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08573 | -152.5169 | -1.583 | 96.1798 | 99.8624 | -18996.0098 | -4209.3048 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00553 | 0 | 0
8.7597 | 33.3288 | 5.0706 | 5.3893 | 21.2994 | -1.1851 | 0.01731 | 0.33949 | 0.32664 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08576 | -152.5469 | -1.5797 | 96.4046 | 100.1966 | -18995.7863 | -4209.2984 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00554 | 0 | 0
9.763 | 33.3302 | 5.0695 | 5.3895 | 21.2975 | -1.1851 | 0.01662 | 0.34143 | 0.32376 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08575 | -152.5884 | -1.5859 | 95.5545 | 100.7685 | -18995.6769 | -4209.246 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
10.7663 | 33.3307 | 5.0695 | 5.3887 | 21.2972 | -1.1851 | 0.0159 | 0.34146 | 0.32491 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08569 | -152.5976 | -1.5825 | 95.8931 | 100.7783 | -18995.7425 | -4209.1947 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00555 | 0 | 0
11.7677 | 33.3296 | 5.0697 | 5.3901 | 21.297 | -1.1851 | 0.01785 | 0.34178 | 0.32829 | -3.0244 | 0.07188 | -0.08571 | -152.5861 | -1.5881 | 96.8925 | 100.8721 | -18995.4536 | -4209.2953 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00555 | 0 | 0
12.771 | 33.3318 | 5.0695 | 5.3905 | 21.2978 | -1.1851 | 0.01641 | 0.34286 | 0.32752 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08568 | -152.6039 | -1.5913 | 96.6638 | 101.1925 | -18996.0882 | -4209.301 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
13.7743 | 33.3323 | 5.0687 | 5.39 | 21.3 | -1.1851 | 0.0163 | 0.34367 | 0.3253 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08569 | -152.5823 | -1.5926 | 96.0085 | 101.4312 | -18996.6851 | -4209.226 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00556 | 0 | 0
14.7756 | 33.3338 | 5.0688 | 5.3895 | 21.3016 | -1.1851 | 0.01775 | 0.34421 | 0.32709 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08575 | -152.581 | -1.5901 | 96.5378 | 101.5896 | -18997.3395 | -4209.2074 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00556 | 0 | 0
15.779 | 33.3344 | 5.0691 | 5.3905 | 21.3033 | -1.1851 | 0.01716 | 0.3445 | 0.32966 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08571 | -152.5664 | -1.5933 | 97.2943 | 101.674 | -18997.8298 | -4209.2834 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00556 | 0 | 0
16.7823 | 33.334 | 5.069 | 5.3898 | 21.3051 | -1.1851 | 0.01601 | 0.34445 | 0.32731 | -3.0244 | 0.07128 | -0.08574 | -152.5397 | -1.5903 | 96.6007 | 101.6618 | -18998.1291 | -4209.2288 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00556 | 0 | 0
17.7836 | 33.3343 | 5.0686 | 5.3889 | 21.3079 | -1.1851 | 0.01682 | 0.34463 | 0.32878 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08567 | -152.5077 | -1.588 | 97.0368 | 101.7138 | -18998.7833 | -4209.152 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00556 | 0 | 0
18.7859 | 33.3352 | 5.0681 | 5.3891 | 21.3103 | -1.1851 | 0.01697 | 0.3442 | 0.33225 | -3.0244 | 0.0736 | -0.08571 | -152.4881 | -1.5911 | 98.06 | 101.5877 | -18999.5041 | -4209.139 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00556 | 0 | 0
19.7882 | 33.3353 | 5.0681 | 5.3897 | 21.3141 | -1.1851 | 0.01713 | 0.34442 | 0.32713 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08574 | -152.4419 | -1.5941 | 96.5485 | 101.6517 | -19000.3471 | -4209.1743 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00556 | 0 | 0
20.7896 | 33.3384 | 5.0684 | 5.388 | 21.3163 | -1.1851 | 0.01812 | 0.34361 | 0.32767 | -3.0244 | 0.07349 | -0.08569 | -152.4541 | -1.5844 | 96.7081 | 101.4121 | -19001.4549 | -4209.0953 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00556 | 0 | 0
21.7919 | 33.3391 | 5.0681 | 5.3885 | 21.3196 | -1.1851 | 0.01696 | 0.34384 | 0.32849 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08575 | -152.42 | -1.5884 | 96.9509 | 101.4807 | -19002.305 | -4209.101 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00556 | 0 | 0
22.7952 | 33.34 | 5.0676 | 5.3893 | 21.3226 | -1.1851 | 0.01696 | 0.34237 | 0.32653 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08577 | -152.3933 | -1.5946 | 96.371 | 101.0471 | -19003.1471 | -4209.1213 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
23.7965 | 33.3399 | 5.0688 | 5.3889 | 21.326 | -1.1851 | 0.01732 | 0.3422 | 0.32794 | -3.0244 | 0.07359 | -0.08577 | -152.3486 | -1.587 | 96.7892 | 100.9966 | -19003.8747 | -4209.1688 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
24.7988 | 33.3433 | 5.0684 | 5.3887 | 21.3277 | -1.1851 | 0.01696 | 0.34127 | 0.32759 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08576 | -152.3712 | -1.588 | 96.6843 | 100.7221 | -19004.9513 | -4209.1324 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
25.8022 | 33.344 | 5.0677 | 5.3888 | 21.3288 | -1.1851 | 0.01657 | 0.34158 | 0.32719 | -3.0244 | 0.0735 | -0.0857 | -152.3654 | -1.5919 | 96.567 | 100.8124 | -19005.3286 | -4209.0943 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
26.8035 | 33.3439 | 5.0671 | 5.3888 | 21.3309 | -1.1851 | 0.01631 | 0.34142 | 0.32428 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08578 | -152.3378 | -1.5945 | 95.7075 | 100.7659 | -19005.7611 | -4209.0631 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00555 | 0 | 0
27.8058 | 33.3448 | 5.068 | 5.3885 | 21.3325 | -1.1851 | 0.0169 | 0.34113 | 0.32417 | -3.0244 | 0.0745 | -0.08575 | -152.3288 | -1.5887 | 95.6749 | 100.6819 | -19006.2988 | -4209.0942 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
28.8091 | 33.3445 | 5.0686 | 5.3876 | 21.3333 | -1.1851 | 0.01706 | 0.34146 | 0.32935 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08575 | -152.3142 | -1.5819 | 97.205 | 100.7768 | -19006.4085 | -4209.0788 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
29.8124 | 33.3471 | 5.0678 | 5.3872 | 21.3339 | -1.1851 | 0.01804 | 0.33993 | 0.32728 | -3.0244 | 0.07437 | -0.08573 | -152.3403 | -1.5833 | 96.5924 | 100.3279 | -19007.08 | -4209.0023 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00554 | 0 | 0
30.8137 | 33.3476 | 5.0676 | 5.3867 | 21.3345 | -1.1851 | 0.01811 | 0.33929 | 0.32351 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08576 | -152.3402 | -1.5816 | 95.4791 | 100.1368 | -19007.3272 | -4208.9636 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00554 | 0 | 0
31.817 | 33.3476 | 5.0682 | 5.3878 | 21.3359 | -1.1851 | 0.01535 | 0.33974 | 0.32272 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08571 | -152.3217 | -1.5846 | 95.2476 | 100.2705 | -19007.6187 | -4209.0683 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00554 | 0 | 0
32.8204 | 33.3498 | 5.0681 | 5.3886 | 21.3359 | -1.1851 | 0.01726 | 0.33812 | 0.32477 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08573 | -152.3485 | -1.5885 | 95.8512 | 99.7934 | -19008.1046 | -4209.109 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00553 | 0 | 0
33.8217 | 33.3499 | 5.0682 | 5.3881 | 21.3361 | -1.1851 | 0.01701 | 0.33741 | 0.32113 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08575 | -152.3471 | -1.5859 | 94.7781 | 99.5836 | -19008.1688 | -4209.0821 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00553 | 0 | 0
34.824 | 33.3506 | 5.0685 | 5.3871 | 21.3358 | -1.1851 | 0.01658 | 0.3385 | 0.32349 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08574 | -152.3611 | -1.5794 | 95.4741 | 99.9044 | -19008.2598 | -4209.0423 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00553 | 0 | 0
35.8273 | 33.3526 | 5.0689 | 5.3876 | 21.3343 | -1.1851 | 0.01721 | 0.33572 | 0.3246 | -3.0244 | 0.07514 | -0.08575 | -152.4044 | -1.5801 | 95.8029 | 99.0837 | -19008.3491 | -4209.0964 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00552 | 0 | 0
36.8286 | 33.3531 | 5.0677 | 5.3883 | 21.3343 | -1.1851 | 0.01635 | 0.33551 | 0.32444 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08572 | -152.411 | -1.589 | 95.7563 | 99.0226 | -19008.477 | -4209.0662 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00552 | 0 | 0
37.832 | 33.3524 | 5.0682 | 5.3879 | 21.3332 | -1.1851 | 0.01773 | 0.33575 | 0.31992 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08582 | -152.4161 | -1.5847 | 94.4211 | 99.0919 | -19008.0958 | -4209.0752 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00552 | 0 | 0
38.8353 | 33.3538 | 5.0679 | 5.3878 | 21.3309 | -1.1851 | 0.01694 | 0.3341 | 0.32194 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08573 | -152.4627 | -1.5858 | 95.0172 | 98.6063 | -19007.8877 | -4209.0465 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00551 | 0 | 0
39.8366 | 33.3533 | 5.0678 | 5.3871 | 21.3296 | -1.1851 | 0.01688 | 0.33358 | 0.31788 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08571 | -152.4727 | -1.5828 | 93.8181 | 98.4535 | -19007.5034 | -4209.0038 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00551 | 0 | 0
40.8379 | 33.3544 | 5.0668 | 5.3878 | 21.3275 | -1.1851 | 0.01531 | 0.33378 | 0.317 | -3.0244 | 0.07395 | -0.08574 | -152.5149 | -1.5914 | 93.5589 | 98.5119 | -19007.2985 | -4208.9869 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00551 | 0 | 0
41.8402 | 33.3559 | 5.0674 | 5.3874 | 21.324 | -1.1851 | 0.0177 | 0.33571 | 0.32208 | -3.0244 | 0.07415 | -0.08571 | -152.577 | -1.5865 | 95.0597 | 99.0807 | -19006.869 | -4208.9971 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00552 | 0 | 0
42.8416 | 33.3544 | 5.0676 | 5.3875 | 21.3225 | -1.1851 | 0.01651 | 0.33679 | 0.32341 | -3.0244 | 0.07451 | -0.08578 | -152.5786 | -1.5859 | 95.4509 | 99.4009 | -19006.2251 | -4209.0122 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00553 | 0 | 0
43.8449 | 33.3556 | 5.0671 | 5.3875 | 21.3185 | -1.1851 | 0.01663 | 0.33873 | 0.32339 | -3.0244 | 0.07443 | -0.08575 | -152.6436 | -1.5881 | 95.4449 | 99.9729 | -19005.6104 | -4208.9837 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00554 | 0 | 0
44.8472 | 33.3563 | 5.0677 | 5.3874 | 21.3173 | -1.1851 | 0.01722 | 0.33939 | 0.32372 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08576 | -152.6682 | -1.585 | 95.5436 | 100.1678 | -19005.5217 | -4209.0119 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00554 | 0 | 0
45.8485 | 33.3579 | 5.0674 | 5.3878 | 21.3159 | -1.1851 | 0.01743 | 0.34011 | 0.32866 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08576 | -152.706 | -1.5884 | 96.9993 | 100.3795 | -19005.5568 | -4209.0132 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00554 | 0 | 0
46.8518 | 33.3588 | 5.0671 | 5.3871 | 21.3147 | -1.1851 | 0.01756 | 0.34164 | 0.32602 | -3.0244 | 0.073 | -0.08577 | -152.7327 | -1.5864 | 96.2216 | 100.8324 | -19005.5051 | -4208.9631 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00555 | 0 | 0
47.8552 | 33.3588 | 5.0674 | 5.3877 | 21.315 | -1.1851 | 0.0176 | 0.3415 | 0.32764 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08574 | -152.7284 | -1.5876 | 96.699 | 100.7888 | -19005.571 | -4209.0117 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00555 | 0 | 0
48.8565 | 33.3604 | 5.0681 | 5.3883 | 21.3157 | -1.1851 | 0.01684 | 0.34213 | 0.32967 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08574 | -152.74 | -1.5873 | 97.2998 | 100.9756 | -19006.0571 | -4209.09 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
49.8588 | 33.3608 | 5.0676 | 5.3889 | 21.3174 | -1.1851 | 0.01772 | 0.34276 | 0.32934 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08575 | -152.7245 | -1.5926 | 97.2009 | 101.1618 | -19006.493 | -4209.0943 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00555 | 0 | 0
50.8621 | 33.3607 | 5.0676 | 5.3891 | 21.3186 | -1.1851 | 0.01714 | 0.34344 | 0.33039 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08573 | -152.7069 | -1.5935 | 97.5117 | 101.3639 | -19006.734 | -4209.106 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00556 | 0 | 0
51.8644 | 33.3618 | 5.0674 | 5.3891 | 21.32 | -1.1851 | 0.01672 | 0.34336 | 0.33047 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08571 | -152.7029 | -1.5948 | 97.534 | 101.3399 | -19007.2557 | -4209.095 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00556 | 0 | 0
52.8657 | 33.3638 | 5.0686 | 5.3893 | 21.3232 | -1.1851 | 0.016 | 0.34417 | 0.32992 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08575 | -152.687 | -1.5895 | 97.3723 | 101.578 | -19008.3759 | -4209.1823 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00556 | 0 | 0
53.8691 | 33.3649 | 5.0679 | 5.3889 | 21.3258 | -1.1851 | 0.01648 | 0.34418 | 0.32706 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08568 | -152.669 | -1.5914 | 96.5283 | 101.5795 | -19009.1669 | -4209.1159 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00556 | 0 | 0
54.8724 | 33.3651 | 5.0663 | 5.389 | 21.3283 | -1.1851 | 0.01714 | 0.34321 | 0.32992 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08565 | -152.6407 | -1.5994 | 97.3731 | 101.2932 | -19009.7513 | -4209.0249 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00556 | 0 | 0
55.8737 | 33.3653 | 5.0666 | 5.39 | 21.3319 | -1.1851 | 0.01651 | 0.34368 | 0.32978 | -3.0244 | 0.07477 | -0.08575 | -152.5959 | -1.6032 | 97.3299 | 101.432 | -19010.5584 | -4209.1062 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00556 | 0 | 0
56.877 | 33.3642 | 5.0673 | 5.3901 | 21.3349 | -1.1851 | 0.01763 | 0.34244 | 0.32547 | -3.0244 | 0.07326 | -0.08574 | -152.545 | -1.6002 | 96.0601 | 101.0662 | -19010.9751 | -4209.1518 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00555 | 0 | 0
57.8803 | 33.3656 | 5.0676 | 5.3898 | 21.3374 | -1.1851 | 0.01671 | 0.34245 | 0.32893 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08569 | -152.5311 | -1.5974 | 97.079 | 101.0703 | -19011.8153 | -4209.1518 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
58.8817 | 33.3672 | 5.0664 | 5.3893 | 21.3398 | -1.1851 | 0.01657 | 0.34221 | 0.32734 | -3.0244 | 0.07232 | -0.08574 | -152.5203 | -1.6011 | 96.6101 | 101.0001 | -19012.6552 | -4209.0496 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
59.885 | 33.3674 | 5.0672 | 5.3885 | 21.3426 | -1.1851 | 0.01715 | 0.34091 | 0.32754 | -3.0244 | 0.07469 | -0.08573 | -152.4884 | -1.5931 | 96.6708 | 100.6172 | -19013.3154 | -4209.0473 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
60.8883 | 33.3674 | 5.0679 | 5.3891 | 21.3441 | -1.1851 | 0.01612 | 0.34127 | 0.32527 | -3.0244 | 0.07355 | -0.08575 | -152.468 | -1.5924 | 96.0011 | 100.722 | -19013.6336 | -4209.1281 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00555 | 0 | 0
61.8896 | 33.3667 | 5.0675 | 5.3886 | 21.3461 | -1.1851 | 0.01647 | 0.34172 | 0.32748 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08575 | -152.4352 | -1.5915 | 96.6524 | 100.8549 | -19013.9075 | -4209.0723 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00555 | 0 | 0
62.8929 | 33.3686 | 5.0672 | 5.3887 | 21.3472 | -1.1851 | 0.01648 | 0.34009 | 0.32855 | -3.0244 | 0.07396 | -0.08568 | -152.4447 | -1.5939 | 96.967 | 100.375 | -19014.5433 | -4209.058 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00554 | 0 | 0
63.8962 | 33.3682 | 5.0674 | 5.3875 | 21.3478 | -1.1851 | 0.01883 | 0.34043 | 0.32765 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08577 | -152.4314 | -1.5869 | 96.7012 | 100.4749 | -19014.6086 | -4208.998 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00554 | 0 | 0
64.8976 | 33.3712 | 5.067 | 5.3877 | 21.3487 | -1.1851 | 0.01726 | 0.34016 | 0.32605 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08574 | -152.4588 | -1.5901 | 96.2286 | 100.3932 | -19015.4368 | -4208.9863 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00554 | 0 | 0
65.8999 | 33.3705 | 5.0674 | 5.387 | 21.3486 | -1.1851 | 0.01635 | 0.33926 | 0.32422 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08571 | -152.451 | -1.5841 | 95.6887 | 100.13 | -19015.2608 | -4208.9707 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00554 | 0 | 0
66.9032 | 33.3708 | 5.066 | 5.3872 | 21.3489 | -1.1851 | 0.01709 | 0.33879 | 0.32181 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08576 | -152.4509 | -1.5928 | 94.98 | 99.9898 | -19015.3958 | -4208.8981 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00554 | 0 | 0
67.9045 | 33.3705 | 5.0677 | 5.3876 | 21.3488 | -1.1851 | 0.01734 | 0.33786 | 0.32472 | -3.0244 | 0.07407 | -0.08577 | -152.4486 | -1.5857 | 95.8377 | 99.7142 | -19015.3128 | -4209.0245 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00553 | 0 | 0
68.9078 | 33.3719 | 5.0675 | 5.3883 | 21.3488 | -1.1851 | 0.01747 | 0.33662 | 0.32081 | -3.0244 | 0.07477 | -0.08577 | -152.4668 | -1.5901 | 94.6844 | 99.349 | -19015.6012 | -4209.0563 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00553 | 0 | 0
69.9102 | 33.372 | 5.0673 | 5.3882 | 21.348 | -1.1851 | 0.01633 | 0.33566 | 0.32297 | -3.0244 | 0.07416 | -0.08568 | -152.478 | -1.5907 | 95.32 | 99.0649 | -19015.4514 | -4209.0396 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00552 | 0 | 0
70.9115 | 33.3702 | 5.0671 | 5.389 | 21.347 | -1.1851 | 0.01692 | 0.33637 | 0.32268 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08572 | -152.4679 | -1.5957 | 95.2362 | 99.2766 | -19014.8616 | -4209.0777 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00552 | 0 | 0
71.9138 | 33.3722 | 5.0668 | 5.3897 | 21.3437 | -1.1851 | 0.01561 | 0.33433 | 0.31918 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08572 | -152.5341 | -1.6004 | 94.201 | 98.6725 | -19014.571 | -4209.0968 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00552 | 0 | 0
72.9161 | 33.3713 | 5.0671 | 5.3898 | 21.3425 | -1.1851 | 0.0177 | 0.33414 | 0.31775 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08575 | -152.5389 | -1.5999 | 93.7813 | 98.6169 | -19014.1312 | -4209.1172 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00551 | 0 | 0
73.9194 | 33.3717 | 5.0668 | 5.3885 | 21.3403 | -1.1851 | 0.01621 | 0.33231 | 0.31656 | -3.0244 | 0.07335 | -0.0857 | -152.5718 | -1.5949 | 93.4288 | 98.0789 | -19013.7416 | -4209.0235 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00551 | 0 | 0
74.9198 | 33.372 | 5.0677 | 5.387 | 21.3374 | -1.1851 | 0.01689 | 0.33436 | 0.31817 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08575 | -152.612 | -1.5831 | 93.9031 | 98.6828 | -19013.1807 | -4208.9862 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00552 | 0 | 0
75.9231 | 33.3717 | 5.0675 | 5.388 | 21.3341 | -1.1851 | 0.01759 | 0.33505 | 0.31975 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08576 | -152.651 | -1.5888 | 94.3708 | 98.8866 | -19012.4082 | -4209.0315 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00552 | 0 | 0
76.9264 | 33.3717 | 5.0681 | 5.3886 | 21.3314 | -1.1851 | 0.01727 | 0.3368 | 0.32332 | -3.0244 | 0.07549 | -0.08572 | -152.6844 | -1.5889 | 95.4241 | 99.4013 | -19011.8452 | -4209.103 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00553 | 0 | 0
77.9277 | 33.3712 | 5.0685 | 5.3887 | 21.3289 | -1.1851 | 0.01726 | 0.33797 | 0.32491 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08575 | -152.7092 | -1.5874 | 95.8949 | 99.7479 | -19011.1954 | -4209.1407 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00553 | 0 | 0
78.93 | 33.3737 | 5.0676 | 5.3883 | 21.3259 | -1.1851 | 0.01677 | 0.33991 | 0.32589 | -3.0244 | 0.07388 | -0.0858 | -152.7793 | -1.5899 | 96.1821 | 100.3212 | -19011.0914 | -4209.0623 | 0.00452 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00554 | 0 | 0
79.9333 | 33.3716 | 5.0678 | 5.3879 | 21.3245 | -1.1851 | 0.01634 | 0.34107 | 0.32903 | -3.0244 | 0.0727 | -0.08569 | -152.7702 | -1.5869 | 97.1083 | 100.6631 | -19010.351 | -4209.0465 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00555 | 0 | 0
80.9347 | 33.3715 | 5.0672 | 5.3873 | 21.3239 | -1.1851 | 0.01597 | 0.34097 | 0.3303 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08573 | -152.7766 | -1.5871 | 97.4851 | 100.6325 | -19010.1627 | -4208.975 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00555 | 0 | 0
81.937 | 33.3735 | 5.0669 | 5.3885 | 21.324 | -1.1851 | 0.01704 | 0.34224 | 0.32634 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08574 | -152.8011 | -1.5942 | 96.3156 | 101.0086 | -19010.6195 | -4209.0299 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
82.9393 | 33.3731 | 5.0672 | 5.3892 | 21.3243 | -1.1851 | 0.01792 | 0.34314 | 0.32782 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08573 | -152.7914 | -1.5965 | 96.7537 | 101.2737 | -19010.606 | -4209.088 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00556 | 0 | 0
83.9406 | 33.3747 | 5.0672 | 5.389 | 21.3251 | -1.1851 | 0.01743 | 0.34263 | 0.32821 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08575 | -152.8023 | -1.5956 | 96.8683 | 101.1229 | -19011.142 | -4209.0788 | 0.00453 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00555 | 0 | 0
84.942 | 33.3751 | 5.0676 | 5.3888 | 21.3264 | -1.1851 | 0.01642 | 0.34444 | 0.32824 | -3.0244 | 0.07476 | -0.08574 | -152.7907 | -1.5926 | 96.8776 | 101.6568 | -19011.4928 | -4209.0892 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00556 | 0 | 0
85.9453 | 33.3768 | 5.0679 | 5.3884 | 21.3285 | -1.1851 | 0.01552 | 0.3441 | 0.32682 | -3.0244 | 0.07419 | -0.08572 | -152.7844 | -1.5888 | 96.4567 | 101.5564 | -19012.3064 | -4209.0815 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00556 | 0 | 0
86.9466 | 33.3764 | 5.0681 | 5.39 | 21.3313 | -1.1851 | 0.01669 | 0.34318 | 0.32628 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08571 | -152.7449 | -1.5958 | 96.2973 | 101.2869 | -19012.7986 | -4209.1915 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00556 | 0 | 0
87.9499 | 33.3773 | 5.0682 | 5.3902 | 21.3347 | -1.1851 | 0.0159 | 0.34343 | 0.32915 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08572 | -152.7126 | -1.5963 | 97.1441 | 101.3587 | -19013.7334 | -4209.2105 | 0.00453 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00556 | 0 | 0
88.9532 | 33.3771 | 5.0684 | 5.3898 | 21.3366 | -1.1851 | 0.016 | 0.3446 | 0.32811 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08571 | -152.6867 | -1.593 | 96.839 | 101.7049 | -19014.0959 | -4209.2001 | 0.00452 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00556 | 0 | 0
| 33.3552 | 5.068 | 5.3886 | 21.3261 | -1.1851 | 0.016874 | 0.34002 | 0.32535

## Mfr_22%
10/25/2024 15:27:27Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7417 | 33.3325 | 5.0727 | 5.3864 | 20.6128 | -1.1851 | 0.01436 | 0.28495 | 0.26655 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08576 | -161.2998 | -1.5555 | 78.6707 | 84.0985 | -18849.7422 | -4209.2526 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
3.743 | 33.3332 | 5.0723 | 5.3865 | 20.6135 | -1.1851 | 0.01548 | 0.28374 | 0.26941 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08573 | -161.2999 | -1.5578 | 79.5133 | 83.7435 | -18850.0301 | -4209.2387 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
4.7463 | 33.3327 | 5.0713 | 5.3865 | 20.6134 | -1.1851 | 0.01507 | 0.28384 | 0.26887 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08575 | -161.2956 | -1.5623 | 79.3533 | 83.7726 | -18849.9099 | -4209.1754 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
5.7496 | 33.3317 | 5.0718 | 5.3868 | 20.6143 | -1.1851 | 0.01591 | 0.28363 | 0.26904 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08577 | -161.2711 | -1.5614 | 79.4042 | 83.7095 | -18849.8881 | -4209.2202 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00528 | 0 | 0
6.75 | 33.3301 | 5.0723 | 5.3864 | 20.6141 | -1.1851 | 0.01508 | 0.28318 | 0.26367 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08576 | -161.2523 | -1.5572 | 77.8207 | 83.5775 | -18849.5106 | -4209.2312 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
7.7523 | 33.3297 | 5.0723 | 5.3862 | 20.614 | -1.1851 | 0.01597 | 0.28296 | 0.26543 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08568 | -161.2492 | -1.5558 | 78.3381 | 83.5116 | -18849.3851 | -4209.215 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00528 | 0 | 0
8.7557 | 33.3315 | 5.0715 | 5.3861 | 20.6143 | -1.1851 | 0.01534 | 0.28121 | 0.26743 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08568 | -161.2684 | -1.5592 | 78.9304 | 82.997 | -18849.8451 | -4209.1626 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
9.756 | 33.3301 | 5.0719 | 5.3864 | 20.614 | -1.1851 | 0.01502 | 0.28173 | 0.26453 | -3.0244 | 0.07369 | -0.0857 | -161.2536 | -1.5595 | 78.072 | 83.1486 | -18849.4822 | -4209.2035 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
10.7574 | 33.3312 | 5.0717 | 5.3859 | 20.6139 | -1.1851 | 0.01493 | 0.28095 | 0.26545 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08564 | -161.2687 | -1.5575 | 78.3445 | 82.919 | -18849.6969 | -4209.1594 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
11.7607 | 33.3297 | 5.0714 | 5.3852 | 20.6124 | -1.1851 | 0.01505 | 0.28058 | 0.26503 | -3.0244 | 0.07572 | -0.08573 | -161.2692 | -1.5558 | 78.2214 | 82.8108 | -18849.0596 | -4209.1038 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
12.762 | 33.3277 | 5.0714 | 5.385 | 20.6108 | -1.1851 | 0.01556 | 0.27917 | 0.26295 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08564 | -161.263 | -1.5547 | 77.6081 | 82.394 | -18848.2901 | -4209.0888 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
13.7653 | 33.3293 | 5.0716 | 5.3852 | 20.6091 | -1.1851 | 0.0148 | 0.27803 | 0.26146 | -3.0244 | 0.07322 | -0.08569 | -161.3051 | -1.5547 | 77.1659 | 82.0569 | -18848.2743 | -4209.1151 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00526 | 0 | 0
14.7686 | 33.3297 | 5.0705 | 5.3858 | 20.6064 | -1.1851 | 0.01492 | 0.27756 | 0.2649 | -3.0244 | 0.07439 | -0.0858 | -161.3452 | -1.563 | 78.1819 | 81.918 | -18847.7562 | -4209.09 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
15.77 | 33.329 | 5.0721 | 5.3851 | 20.605 | -1.1851 | 0.01444 | 0.27632 | 0.26271 | -3.0244 | 0.07375 | -0.0857 | -161.3536 | -1.5515 | 77.5349 | 81.5532 | -18847.3166 | -4209.1386 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00525 | 0 | 0
16.7733 | 33.3279 | 5.0724 | 5.3851 | 20.6022 | -1.1851 | 0.01501 | 0.27797 | 0.26102 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08572 | -161.3752 | -1.5503 | 77.0371 | 82.0387 | -18846.5014 | -4209.1553 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
17.7766 | 33.3291 | 5.0721 | 5.3848 | 20.5991 | -1.1851 | 0.01412 | 0.27946 | 0.26771 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08576 | -161.4298 | -1.5498 | 79.0116 | 82.4785 | -18846.0707 | -4209.1194 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00526 | 0 | 0
18.7779 | 33.3303 | 5.0721 | 5.3849 | 20.5964 | -1.1851 | 0.01538 | 0.28238 | 0.26366 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08573 | -161.4801 | -1.5504 | 77.8153 | 83.3406 | -18845.7565 | -4209.1235 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
19.7812 | 33.3303 | 5.0711 | 5.3843 | 20.5932 | -1.1851 | 0.01518 | 0.28152 | 0.26816 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08567 | -161.5202 | -1.5526 | 79.1432 | 83.088 | -18845.079 | -4209.0311 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
20.7845 | 33.3301 | 5.0703 | 5.3838 | 20.5927 | -1.1851 | 0.01412 | 0.28376 | 0.27071 | -3.0244 | 0.07455 | -0.08574 | -161.5244 | -1.5542 | 79.8976 | 83.7496 | -18844.9275 | -4208.9568 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
21.7859 | 33.3296 | 5.0709 | 5.3841 | 20.5913 | -1.1851 | 0.01471 | 0.28348 | 0.27068 | -3.0244 | 0.07361 | -0.08576 | -161.5352 | -1.5525 | 79.8887 | 83.6654 | -18844.5307 | -4209.0051 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
22.7872 | 33.3285 | 5.0702 | 5.384 | 20.5907 | -1.1851 | 0.01477 | 0.28427 | 0.27048 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08568 | -161.5297 | -1.5555 | 79.8279 | 83.8978 | -18844.1702 | -4208.9573 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
23.7905 | 33.3284 | 5.0701 | 5.3843 | 20.59 | -1.1851 | 0.01545 | 0.28521 | 0.26798 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08573 | -161.5365 | -1.5574 | 79.0915 | 84.1753 | -18844.0015 | -4208.97 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
24.7938 | 33.3287 | 5.0705 | 5.3845 | 20.5905 | -1.1851 | 0.01485 | 0.28583 | 0.27079 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08573 | -161.5352 | -1.5565 | 79.9201 | 84.3605 | -18844.1596 | -4209.0081 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
25.7951 | 33.3311 | 5.0703 | 5.3848 | 20.5913 | -1.1851 | 0.01622 | 0.28614 | 0.26907 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08571 | -161.5537 | -1.5593 | 79.4122 | 84.4505 | -18844.8524 | -4209.0144 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
26.7985 | 33.3316 | 5.0701 | 5.3848 | 20.5928 | -1.1851 | 0.01524 | 0.28629 | 0.27251 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08572 | -161.5412 | -1.5604 | 80.4275 | 84.4959 | -18845.2751 | -4209.0013 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
27.8018 | 33.3321 | 5.0689 | 5.3833 | 20.5947 | -1.1851 | 0.01427 | 0.28551 | 0.27266 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08572 | -161.5246 | -1.5587 | 80.474 | 84.2658 | -18845.804 | -4208.8422 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00529 | 0 | 0
28.8031 | 33.333 | 5.0697 | 5.3844 | 20.5972 | -1.1851 | 0.01412 | 0.2861 | 0.27323 | -3.0244 | 0.0743 | -0.08576 | -161.5038 | -1.5602 | 80.6422 | 84.4391 | -18846.532 | -4208.9496 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00529 | 0 | 0
29.8064 | 33.3319 | 5.0699 | 5.3848 | 20.5982 | -1.1851 | 0.01475 | 0.28664 | 0.26986 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08569 | -161.4772 | -1.5607 | 79.6464 | 84.5981 | -18846.4816 | -4208.9869 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.0053 | 0 | 0
30.8097 | 33.3327 | 5.0705 | 5.3846 | 20.6016 | -1.1851 | 0.0161 | 0.2873 | 0.27108 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08579 | -161.4445 | -1.5571 | 80.0066 | 84.7928 | -18847.4021 | -4209.0135 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.0053 | 0 | 0
31.8111 | 33.3348 | 5.0699 | 5.3837 | 20.6043 | -1.1851 | 0.01383 | 0.28604 | 0.27137 | -3.0244 | 0.07326 | -0.08571 | -161.436 | -1.5554 | 80.0924 | 84.4217 | -18848.4185 | -4208.9216 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00529 | 0 | 0
32.8144 | 33.3341 | 5.0692 | 5.3832 | 20.6057 | -1.1851 | 0.01451 | 0.28512 | 0.26897 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08575 | -161.4104 | -1.5567 | 79.3837 | 84.1498 | -18848.5633 | -4208.8525 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
33.8177 | 33.3333 | 5.0683 | 5.3834 | 20.6079 | -1.1851 | 0.0149 | 0.28578 | 0.27002 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08572 | -161.3719 | -1.5624 | 79.693 | 84.3443 | -18848.8517 | -4208.8109 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
34.819 | 33.3339 | 5.069 | 5.3827 | 20.6099 | -1.1851 | 0.01393 | 0.28466 | 0.26975 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08571 | -161.3537 | -1.5554 | 79.6136 | 84.0132 | -18849.4241 | -4208.8056 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00529 | 0 | 0
35.8223 | 33.3317 | 5.0694 | 5.3817 | 20.6126 | -1.1851 | 0.01468 | 0.28497 | 0.27041 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08571 | -161.2924 | -1.548 | 79.8074 | 84.1066 | -18849.524 | -4208.7724 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
36.8256 | 33.3331 | 5.0695 | 5.3812 | 20.6135 | -1.1851 | 0.0151 | 0.284 | 0.26845 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08572 | -161.2988 | -1.5452 | 79.2304 | 83.8194 | -18850.0294 | -4208.7476 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
37.8269 | 33.3326 | 5.0685 | 5.3819 | 20.6148 | -1.1851 | 0.01441 | 0.2844 | 0.26615 | -3.0244 | 0.07435 | -0.08569 | -161.276 | -1.5539 | 78.5525 | 83.9367 | -18850.1833 | -4208.7303 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
38.8303 | 33.3335 | 5.0698 | 5.3824 | 20.6153 | -1.1851 | 0.01523 | 0.28376 | 0.267 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08573 | -161.281 | -1.5496 | 78.8013 | 83.7495 | -18850.4871 | -4208.8377 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
39.8336 | 33.3329 | 5.0692 | 5.3829 | 20.6162 | -1.1851 | 0.01445 | 0.28397 | 0.27349 | -3.0244 | 0.07427 | -0.08576 | -161.2623 | -1.5549 | 80.7165 | 83.8103 | -18850.5524 | -4208.8315 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
40.8349 | 33.334 | 5.0688 | 5.3827 | 20.616 | -1.1851 | 0.01431 | 0.28288 | 0.26952 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08574 | -161.2786 | -1.5561 | 79.5459 | 83.4893 | -18850.7421 | -4208.7923 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
41.8382 | 33.3333 | 5.0694 | 5.3824 | 20.617 | -1.1851 | 0.01417 | 0.28324 | 0.26881 | -3.0244 | 0.07092 | -0.0857 | -161.2564 | -1.5517 | 79.3359 | 83.5954 | -18850.7989 | -4208.8118 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
42.8415 | 33.3334 | 5.0691 | 5.3839 | 20.6176 | -1.1851 | 0.01522 | 0.28256 | 0.26988 | -3.0244 | 0.07474 | -0.08569 | -161.2505 | -1.5609 | 79.651 | 83.3938 | -18850.9746 | -4208.887 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
43.8429 | 33.3336 | 5.0697 | 5.3838 | 20.6168 | -1.1851 | 0.0155 | 0.28212 | 0.26919 | -3.0244 | 0.07439 | -0.08569 | -161.2629 | -1.557 | 79.4495 | 83.2632 | -18850.8486 | -4208.9195 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
44.8442 | 33.3317 | 5.0696 | 5.3842 | 20.6165 | -1.1851 | 0.015 | 0.28241 | 0.26634 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08575 | -161.2426 | -1.5595 | 78.6077 | 83.3511 | -18850.3375 | -4208.9336 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
45.8475 | 33.3334 | 5.0687 | 5.3835 | 20.6163 | -1.1851 | 0.01449 | 0.28095 | 0.2673 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08574 | -161.2664 | -1.5604 | 78.89 | 82.9198 | -18850.6866 | -4208.837 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
46.8508 | 33.3325 | 5.0685 | 5.3833 | 20.6154 | -1.1851 | 0.01654 | 0.281 | 0.26503 | -3.0244 | 0.07457 | -0.08575 | -161.2674 | -1.5608 | 78.2217 | 82.935 | -18850.3029 | -4208.8135 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00527 | 0 | 0
47.8521 | 33.3329 | 5.0691 | 5.3824 | 20.6138 | -1.1851 | 0.01532 | 0.27987 | 0.26743 | -3.0244 | 0.07293 | -0.0857 | -161.2911 | -1.553 | 78.9276 | 82.5997 | -18850.0348 | -4208.7948 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
48.8554 | 33.3328 | 5.0683 | 5.3825 | 20.613 | -1.1851 | 0.01531 | 0.27964 | 0.26466 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08574 | -161.3015 | -1.5575 | 78.1102 | 82.534 | -18849.8334 | -4208.7521 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
49.8588 | 33.3316 | 5.0688 | 5.383 | 20.6107 | -1.1851 | 0.01526 | 0.27923 | 0.26447 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08571 | -161.3151 | -1.5574 | 78.0557 | 82.4122 | -18849.092 | -4208.8158 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
50.8601 | 33.3287 | 5.0694 | 5.3827 | 20.6096 | -1.1851 | 0.01405 | 0.27835 | 0.26376 | -3.0244 | 0.074 | -0.08573 | -161.2929 | -1.553 | 77.8469 | 82.1522 | -18848.2463 | -4208.8301 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00526 | 0 | 0
51.8634 | 33.3316 | 5.0688 | 5.3827 | 20.6068 | -1.1851 | 0.01458 | 0.27777 | 0.26164 | -3.0244 | 0.07401 | -0.08572 | -161.365 | -1.556 | 77.2194 | 81.9811 | -18848.2547 | -4208.7957 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00525 | 0 | 0
52.8657 | 33.3306 | 5.0685 | 5.3824 | 20.6044 | -1.1851 | 0.0148 | 0.27719 | 0.25907 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08571 | -161.3816 | -1.5563 | 76.4628 | 81.8084 | -18847.5298 | -4208.7613 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00525 | 0 | 0
53.867 | 33.3297 | 5.0685 | 5.3816 | 20.603 | -1.1851 | 0.01528 | 0.27773 | 0.2603 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08576 | -161.3887 | -1.5524 | 76.8252 | 81.9698 | -18847.0594 | -4208.7133 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
54.8703 | 33.3299 | 5.0693 | 5.3815 | 20.5999 | -1.1851 | 0.01421 | 0.27983 | 0.26618 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08572 | -161.4308 | -1.5481 | 78.5607 | 82.5874 | -18846.4174 | -4208.7547 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00526 | 0 | 0
55.8737 | 33.3291 | 5.0687 | 5.3833 | 20.5957 | -1.1851 | 0.01477 | 0.28012 | 0.2691 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08573 | -161.4735 | -1.5596 | 79.4214 | 82.6731 | -18845.3701 | -4208.8232 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
56.875 | 33.3281 | 5.0695 | 5.3828 | 20.5935 | -1.1851 | 0.01571 | 0.28258 | 0.26557 | -3.0244 | 0.07367 | -0.0857 | -161.489 | -1.5531 | 78.3789 | 83.399 | -18844.6709 | -4208.8455 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
57.8783 | 33.3283 | 5.0691 | 5.3817 | 20.592 | -1.1851 | 0.01526 | 0.2841 | 0.26451 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08573 | -161.5105 | -1.5499 | 78.0674 | 83.8498 | -18844.4002 | -4208.7532 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
58.8816 | 33.3274 | 5.0694 | 5.3817 | 20.5904 | -1.1851 | 0.01555 | 0.28398 | 0.26796 | -3.0244 | 0.07367 | -0.08574 | -161.5197 | -1.5483 | 79.086 | 83.813 | -18843.8728 | -4208.7704 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
59.882 | 33.3278 | 5.07 | 5.3812 | 20.5902 | -1.1851 | 0.01577 | 0.28466 | 0.26752 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08572 | -161.5267 | -1.5428 | 78.9565 | 84.0133 | -18843.8991 | -4208.7798 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
60.8853 | 33.3275 | 5.0693 | 5.3817 | 20.5908 | -1.1851 | 0.01508 | 0.2849 | 0.26764 | -3.0244 | 0.07392 | -0.08575 | -161.5151 | -1.5485 | 78.9916 | 84.0854 | -18843.9887 | -4208.7686 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
61.8886 | 33.3268 | 5.0694 | 5.3813 | 20.5909 | -1.1851 | 0.01548 | 0.28506 | 0.27044 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08569 | -161.5056 | -1.5462 | 79.8182 | 84.1324 | -18843.8329 | -4208.7526 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
62.8899 | 33.3275 | 5.07 | 5.3817 | 20.5918 | -1.1851 | 0.01445 | 0.28611 | 0.2712 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08578 | -161.5033 | -1.5452 | 80.0406 | 84.4426 | -18844.1914 | -4208.8113 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
63.8932 | 33.328 | 5.0685 | 5.3827 | 20.5933 | -1.1851 | 0.01514 | 0.28665 | 0.2734 | -3.0244 | 0.07437 | -0.08576 | -161.4897 | -1.5581 | 80.6912 | 84.6028 | -18844.6029 | -4208.7779 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
64.8955 | 33.3289 | 5.0677 | 5.3814 | 20.5959 | -1.1851 | 0.01493 | 0.28666 | 0.27275 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08572 | -161.4681 | -1.5553 | 80.4987 | 84.6044 | -18845.3718 | -4208.6555 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
65.8969 | 33.3279 | 5.0687 | 5.3828 | 20.5966 | -1.1851 | 0.01525 | 0.2865 | 0.27187 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08572 | -161.4468 | -1.5573 | 80.2393 | 84.5567 | -18845.3015 | -4208.796 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
66.8982 | 33.3295 | 5.0696 | 5.3826 | 20.5995 | -1.1851 | 0.01535 | 0.28635 | 0.27114 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08568 | -161.4302 | -1.5516 | 80.025 | 84.5138 | -18846.2741 | -4208.8395 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
67.9005 | 33.3287 | 5.0694 | 5.3823 | 20.6014 | -1.1851 | 0.01588 | 0.28732 | 0.27098 | -3.0244 | 0.07384 | -0.08576 | -161.3963 | -1.5513 | 79.9779 | 84.7989 | -18846.4906 | -4208.8109 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
68.9038 | 33.329 | 5.0688 | 5.3824 | 20.6037 | -1.1851 | 0.0162 | 0.2844 | 0.27395 | -3.0244 | 0.07467 | -0.08576 | -161.3706 | -1.5547 | 80.8544 | 83.9361 | -18847.0581 | -4208.7821 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
69.9051 | 33.33 | 5.0696 | 5.3833 | 20.606 | -1.1851 | 0.01492 | 0.28515 | 0.27086 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08572 | -161.3546 | -1.5554 | 79.9404 | 84.1603 | -18847.7689 | -4208.8803 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
70.9085 | 33.3292 | 5.0693 | 5.3829 | 20.6088 | -1.1851 | 0.01436 | 0.28452 | 0.26915 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08571 | -161.3079 | -1.5545 | 79.4368 | 83.972 | -18848.1811 | -4208.8366 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
71.9117 | 33.3307 | 5.0693 | 5.3824 | 20.6106 | -1.1851 | 0.01529 | 0.28519 | 0.27194 | -3.0244 | 0.07511 | -0.08577 | -161.3055 | -1.5523 | 80.2604 | 84.171 | -18848.881 | -4208.8037 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
72.9131 | 33.3297 | 5.0689 | 5.3819 | 20.6121 | -1.1851 | 0.01605 | 0.28525 | 0.26687 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08568 | -161.2726 | -1.552 | 78.7623 | 84.1882 | -18848.999 | -4208.7555 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
73.9164 | 33.3282 | 5.0691 | 5.383 | 20.6134 | -1.1851 | 0.01442 | 0.28434 | 0.2699 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08569 | -161.2377 | -1.5558 | 79.6586 | 83.9189 | -18848.9634 | -4208.8302 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
74.9197 | 33.3294 | 5.0687 | 5.3826 | 20.615 | -1.1851 | 0.0152 | 0.2838 | 0.27075 | -3.0244 | 0.07497 | -0.08575 | -161.2333 | -1.5561 | 79.9077 | 83.7615 | -18849.5523 | -4208.7874 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
75.92 | 33.3272 | 5.0683 | 5.3834 | 20.6158 | -1.1851 | 0.01447 | 0.28443 | 0.26892 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08567 | -161.1955 | -1.5618 | 79.3702 | 83.9478 | -18849.2532 | -4208.8099 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
76.9234 | 33.329 | 5.0692 | 5.3832 | 20.6171 | -1.1851 | 0.01518 | 0.28412 | 0.26999 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08573 | -161.2009 | -1.5567 | 79.684 | 83.856 | -18849.9005 | -4208.8465 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
77.9257 | 33.3293 | 5.0694 | 5.3836 | 20.6183 | -1.1851 | 0.01428 | 0.28268 | 0.26895 | -3.0244 | 0.07503 | -0.08568 | -161.1889 | -1.5579 | 79.378 | 83.4287 | -18850.2366 | -4208.8842 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
78.927 | 33.3297 | 5.0692 | 5.3842 | 20.6178 | -1.1851 | 0.01494 | 0.28286 | 0.26637 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08568 | -161.2002 | -1.5613 | 78.6153 | 83.4836 | -18850.2058 | -4208.9101 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
79.9303 | 33.328 | 5.0692 | 5.3825 | 20.6187 | -1.1851 | 0.0149 | 0.28295 | 0.26847 | -3.0244 | 0.07515 | -0.08573 | -161.168 | -1.553 | 79.2351 | 83.5093 | -18850.0415 | -4208.8061 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
80.9336 | 33.3289 | 5.0688 | 5.382 | 20.6189 | -1.1851 | 0.01548 | 0.28256 | 0.26764 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08575 | -161.1777 | -1.5529 | 78.9915 | 83.3942 | -18850.2735 | -4208.7525 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
81.9349 | 33.3282 | 5.0686 | 5.382 | 20.6191 | -1.1851 | 0.01538 | 0.28229 | 0.26477 | -3.0244 | 0.07512 | -0.08573 | -161.1658 | -1.5538 | 78.1429 | 83.3149 | -18850.165 | -4208.741 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
82.9382 | 33.328 | 5.0677 | 5.3818 | 20.6182 | -1.1851 | 0.01533 | 0.28208 | 0.26445 | -3.0244 | 0.07292 | -0.0857 | -161.1745 | -1.5573 | 78.0494 | 83.2531 | -18849.9316 | -4208.6784 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
83.9416 | 33.329 | 5.07 | 5.3813 | 20.618 | -1.1851 | 0.01559 | 0.27981 | 0.26747 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08571 | -161.1887 | -1.5436 | 78.9404 | 82.5828 | -18850.0962 | -4208.7829 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
84.9429 | 33.3274 | 5.069 | 5.3815 | 20.6177 | -1.1851 | 0.01436 | 0.28072 | 0.26384 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08574 | -161.1732 | -1.5492 | 77.8693 | 82.8502 | -18849.7132 | -4208.7381 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
85.9462 | 33.3292 | 5.0682 | 5.3806 | 20.6167 | -1.1851 | 0.01497 | 0.27947 | 0.26192 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08571 | -161.209 | -1.5487 | 77.304 | 82.4829 | -18849.8695 | -4208.639 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
86.9495 | 33.3304 | 5.0673 | 5.3799 | 20.6156 | -1.1851 | 0.01555 | 0.27898 | 0.26469 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08576 | -161.2372 | -1.5497 | 78.1217 | 82.3373 | -18849.8831 | -4208.543 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
87.9509 | 33.328 | 5.0681 | 5.3798 | 20.6143 | -1.1851 | 0.01514 | 0.27848 | 0.26669 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08572 | -161.2234 | -1.5455 | 78.7118 | 82.1915 | -18849.1062 | -4208.5771 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
88.9522 | 33.3303 | 5.0679 | 5.3794 | 20.6123 | -1.1851 | 0.01479 | 0.27706 | 0.26436 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08568 | -161.2781 | -1.5443 | 78.0231 | 81.7715 | -18849.1616 | -4208.5492 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00525 | 0 | 0
89.9555 | 33.3304 | 5.0676 | 5.3789 | 20.6105 | -1.1851 | 0.01514 | 0.27614 | 0.26429 | -3.0244 | 0.07443 | -0.0857 | -161.3029 | -1.5431 | 78.0022 | 81.5005 | -18848.7994 | -4208.4981 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
90.9588 | 33.3311 | 5.0669 | 5.3796 | 20.6081 | -1.1851 | 0.01506 | 0.27873 | 0.26643 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08573 | -161.3421 | -1.5501 | 78.6344 | 82.2636 | -18848.4244 | -4208.4957 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
91.9601 | 33.329 | 5.0676 | 5.3792 | 20.6045 | -1.1851 | 0.01571 | 0.28086 | 0.26486 | -3.0244 | 0.07485 | -0.08572 | -161.3606 | -1.545 | 78.1696 | 82.893 | -18847.2252 | -4208.5175 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
92.9634 | 33.3302 | 5.0663 | 5.3788 | 20.6029 | -1.1851 | 0.01506 | 0.28182 | 0.26553 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08576 | -161.3967 | -1.5491 | 78.3672 | 83.1763 | -18847.1393 | -4208.4162 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
93.9668 | 33.3307 | 5.0659 | 5.3785 | 20.6018 | -1.1851 | 0.0145 | 0.2824 | 0.26775 | -3.0244 | 0.07367 | -0.08572 | -161.417 | -1.5497 | 79.0235 | 83.3464 | -18846.9982 | -4208.3764 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
94.9681 | 33.3314 | 5.0662 | 5.3787 | 20.6006 | -1.1851 | 0.01583 | 0.28354 | 0.26636 | -3.0244 | 0.07483 | -0.08571 | -161.4408 | -1.549 | 78.6142 | 83.6842 | -18846.9046 | -4208.4015 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
95.9704 | 33.3326 | 5.0662 | 5.3803 | 20.5982 | -1.1851 | 0.0148 | 0.28408 | 0.26729 | -3.0244 | 0.0739 | -0.08565 | -161.4861 | -1.5572 | 78.8878 | 83.8424 | -18846.6383 | -4208.4958 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
96.9727 | 33.3324 | 5.0654 | 5.3799 | 20.5994 | -1.1851 | 0.01514 | 0.28569 | 0.26903 | -3.0244 | 0.07309 | -0.08577 | -161.4684 | -1.5589 | 79.4018 | 84.3178 | -18846.8713 | -4208.4237 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
97.9741 | 33.3336 | 5.0657 | 5.3798 | 20.5998 | -1.1851 | 0.01485 | 0.28604 | 0.27127 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08572 | -161.4787 | -1.5569 | 80.061 | 84.4202 | -18847.2022 | -4208.4352 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
98.9763 | 33.3355 | 5.066 | 5.3805 | 20.601 | -1.1851 | 0.01521 | 0.28644 | 0.27253 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08578 | -161.4879 | -1.5593 | 80.4346 | 84.5393 | -18847.8663 | -4208.4958 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
99.9787 | 33.3361 | 5.0664 | 5.3792 | 20.6018 | -1.1851 | 0.01498 | 0.28621 | 0.27196 | -3.0244 | 0.07418 | -0.08579 | -161.4855 | -1.5507 | 80.2663 | 84.4732 | -18848.1542 | -4208.4417 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
100.98 | 33.337 | 5.0663 | 5.38 | 20.6037 | -1.1851 | 0.01535 | 0.28647 | 0.27146 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08568 | -161.4726 | -1.5551 | 80.1174 | 84.5482 | -18848.746 | -4208.4876 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
101.9833 | 33.3386 | 5.0662 | 5.381 | 20.6056 | -1.1851 | 0.01574 | 0.28716 | 0.27218 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08576 | -161.4694 | -1.5605 | 80.3318 | 84.753 | -18849.499 | -4208.5334 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
102.9847 | 33.3393 | 5.0656 | 5.3793 | 20.6075 | -1.1851 | 0.01467 | 0.28759 | 0.27077 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08571 | -161.4527 | -1.5551 | 79.9139 | 84.8802 | -18850.065 | -4208.4026 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.0053 | 0 | 0
103.986 | 33.3402 | 5.0651 | 5.3794 | 20.6112 | -1.1851 | 0.01489 | 0.28607 | 0.27031 | -3.0244 | 0.07445 | -0.0857 | -161.4179 | -1.5583 | 79.7777 | 84.4317 | -18851.031 | -4208.3744 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
104.9893 | 33.3391 | 5.0655 | 5.38 | 20.6129 | -1.1851 | 0.01646 | 0.28681 | 0.26751 | -3.0244 | 0.0743 | -0.08567 | -161.3819 | -1.5593 | 78.9531 | 84.6497 | -18851.156 | -4208.4375 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.0053 | 0 | 0
105.9926 | 33.3416 | 5.066 | 5.3804 | 20.6153 | -1.1851 | 0.01494 | 0.2846 | 0.27108 | -3.0244 | 0.07428 | -0.08574 | -161.3825 | -1.5586 | 80.0063 | 83.9971 | -18852.219 | -4208.4945 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
106.9939 | 33.3438 | 5.066 | 5.3796 | 20.6182 | -1.1851 | 0.01439 | 0.28496 | 0.27194 | -3.0244 | 0.07504 | -0.08573 | -161.3749 | -1.5546 | 80.2589 | 84.1025 | -18853.3179 | -4208.4395 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
107.9972 | 33.3441 | 5.0651 | 5.3793 | 20.6201 | -1.1851 | 0.01554 | 0.28512 | 0.26889 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08571 | -161.354 | -1.5577 | 79.3606 | 84.1487 | -18853.7721 | -4208.374 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
109.0006 | 33.3426 | 5.0652 | 5.3797 | 20.6227 | -1.1851 | 0.0142 | 0.28411 | 0.26856 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08566 | -161.3026 | -1.5589 | 79.2618 | 83.8507 | -18854.0204 | -4208.4033 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
110.0019 | 33.345 | 5.065 | 5.3788 | 20.6239 | -1.1851 | 0.01468 | 0.28354 | 0.27052 | -3.0244 | 0.07465 | -0.08572 | -161.3177 | -1.5558 | 79.8422 | 83.6828 | -18854.7943 | -4208.335 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
111.0042 | 33.3442 | 5.0651 | 5.3803 | 20.6252 | -1.1851 | 0.01529 | 0.2845 | 0.26495 | -3.0244 | 0.07333 | -0.0857 | -161.2917 | -1.5624 | 78.1961 | 83.9668 | -18854.8797 | -4208.4279 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00529 | 0 | 0
112.0075 | 33.3462 | 5.0645 | 5.38 | 20.626 | -1.1851 | 0.01455 | 0.28347 | 0.26718 | -3.0244 | 0.07321 | -0.0857 | -161.3056 | -1.5643 | 78.8564 | 83.6616 | -18855.4856 | -4208.3761 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
113.0098 | 33.3466 | 5.0648 | 5.3794 | 20.6277 | -1.1851 | 0.01559 | 0.28339 | 0.26897 | -3.0244 | 0.07382 | -0.0857 | -161.2902 | -1.56 | 79.3827 | 83.6381 | -18855.9378 | -4208.358 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
114.0112 | 33.3465 | 5.0648 | 5.3786 | 20.6284 | -1.1851 | 0.01581 | 0.28278 | 0.26861 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08564 | -161.2793 | -1.5556 | 79.2785 | 83.4592 | -18856.0698 | -4208.3164 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
115.0125 | 33.3471 | 5.0648 | 5.379 | 20.6288 | -1.1851 | 0.01526 | 0.28254 | 0.26693 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08568 | -161.2834 | -1.5576 | 78.7823 | 83.3876 | -18856.2714 | -4208.3333 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
116.0158 | 33.3487 | 5.0641 | 5.3794 | 20.6295 | -1.1851 | 0.01393 | 0.2828 | 0.26713 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08573 | -161.294 | -1.5633 | 78.8412 | 83.4638 | -18856.7589 | -4208.315 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
117.0171 | 33.3495 | 5.0643 | 5.3798 | 20.629 | -1.1851 | 0.01468 | 0.28158 | 0.26609 | -3.0244 | 0.0741 | -0.08577 | -161.3104 | -1.5641 | 78.5347 | 83.106 | -18856.8266 | -4208.3545 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
118.0204 | 33.3492 | 5.0651 | 5.3797 | 20.6287 | -1.1851 | 0.01484 | 0.28176 | 0.26675 | -3.0244 | 0.07371 | -0.08574 | -161.3105 | -1.5597 | 78.7287 | 83.1582 | -18856.7003 | -4208.3962 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
119.0238 | 33.3495 | 5.0657 | 5.3795 | 20.6283 | -1.1851 | 0.01523 | 0.2804 | 0.26675 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08574 | -161.319 | -1.5558 | 78.7287 | 82.756 | -18856.6917 | -4208.4161 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
120.0251 | 33.3492 | 5.0645 | 5.3791 | 20.6276 | -1.1851 | 0.015 | 0.28074 | 0.26479 | -3.0244 | 0.07328 | -0.0857 | -161.3238 | -1.5595 | 78.1491 | 82.8573 | -18856.4537 | -4208.3184 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
121.0284 | 33.3497 | 5.0648 | 5.3795 | 20.6274 | -1.1851 | 0.01561 | 0.27897 | 0.26261 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08572 | -161.3327 | -1.5599 | 77.5061 | 82.334 | -18856.5401 | -4208.3615 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
122.0317 | 33.3507 | 5.0646 | 5.3794 | 20.6257 | -1.1851 | 0.01513 | 0.27862 | 0.26425 | -3.0244 | 0.07386 | -0.08578 | -161.3672 | -1.5606 | 77.9893 | 82.2305 | -18856.3936 | -4208.3479 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
123.033 | 33.352 | 5.0642 | 5.3793 | 20.6241 | -1.1851 | 0.01566 | 0.27841 | 0.2626 | -3.0244 | 0.07441 | -0.08575 | -161.4041 | -1.5622 | 77.5034 | 82.1702 | -18856.325 | -4208.3193 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
124.0363 | 33.3507 | 5.0645 | 5.379 | 20.6222 | -1.1851 | 0.01547 | 0.27865 | 0.26258 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08574 | -161.4107 | -1.5591 | 77.4982 | 82.2409 | -18855.6293 | -4208.3178 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
125.0387 | 33.3526 | 5.0655 | 5.3788 | 20.6207 | -1.1851 | 0.0153 | 0.2762 | 0.26289 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08571 | -161.4547 | -1.5532 | 77.59 | 81.5161 | -18855.7298 | -4208.3597 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
126.04 | 33.3541 | 5.0647 | 5.3788 | 20.6176 | -1.1851 | 0.01565 | 0.27743 | 0.26006 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08569 | -161.5126 | -1.5572 | 76.7548 | 81.8809 | -18855.3845 | -4208.3203 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00525 | 0 | 0
127.0433 | 33.3547 | 5.0645 | 5.3777 | 20.6155 | -1.1851 | 0.01472 | 0.28032 | 0.26186 | -3.0244 | 0.07444 | -0.0857 | -161.5465 | -1.5531 | 77.2855 | 82.7328 | -18855.0542 | -4208.2408 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
128.0466 | 33.3531 | 5.0654 | 5.3788 | 20.6132 | -1.1851 | 0.01408 | 0.28053 | 0.26493 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08569 | -161.5569 | -1.5536 | 78.1915 | 82.7948 | -18854.2247 | -4208.3555 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00527 | 0 | 0
129.0469 | 33.3532 | 5.0655 | 5.3779 | 20.6113 | -1.1851 | 0.0155 | 0.2826 | 0.26563 | -3.0244 | 0.07433 | -0.08575 | -161.5821 | -1.5487 | 78.3976 | 83.4049 | -18853.8362 | -4208.3141 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
130.0503 | 33.3534 | 5.0657 | 5.379 | 20.61 | -1.1851 | 0.01498 | 0.28272 | 0.26877 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08577 | -161.6004 | -1.5534 | 79.3248 | 83.4412 | -18853.5976 | -4208.3885 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
131.0526 | 33.3547 | 5.0653 | 5.3786 | 20.6095 | -1.1851 | 0.01512 | 0.28428 | 0.26977 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08571 | -161.6232 | -1.553 | 79.619 | 83.9033 | -18853.7853 | -4208.3392 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
132.0539 | 33.3565 | 5.066 | 5.3792 | 20.6088 | -1.1851 | 0.01463 | 0.28468 | 0.27089 | -3.0244 | 0.07194 | -0.0857 | -161.6558 | -1.5528 | 79.9494 | 84.0196 | -18854.001 | -4208.4165 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
| 33.3347 | 5.0683 | 5.382 | 20.6096 | -1.1851 | 0.015045 | 0.28276 | 0.2676

## Mfr_20%
10/25/2024 15:53:50Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7487 | 33.3344 | 5.0855 | 5.3889 | 19.9165 | -1.1851 | 0.01371 | 0.2324 | 0.21502 | -3.0244 | 0.0744 | -0.08575 | -170.1529 | -1.504 | 63.4607 | 68.5915 | -18701.6353 | -4210.1688 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
3.752 | 33.3336 | 5.0848 | 5.3883 | 19.9163 | -1.1851 | 0.01375 | 0.2322 | 0.21546 | -3.0244 | 0.07454 | -0.08575 | -170.1459 | -1.5042 | 63.5902 | 68.5313 | -18701.4303 | -4210.0906 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
4.7523 | 33.3349 | 5.0853 | 5.3895 | 19.9157 | -1.1851 | 0.01303 | 0.23195 | 0.21723 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08565 | -170.1693 | -1.508 | 64.1119 | 68.4582 | -18701.5744 | -4210.1907 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
5.7556 | 33.3344 | 5.085 | 5.3904 | 19.9163 | -1.1851 | 0.01429 | 0.23267 | 0.2155 | -3.0244 | 0.07232 | -0.08574 | -170.1561 | -1.514 | 63.6031 | 68.671 | -18701.5982 | -4210.2299 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
6.7579 | 33.3355 | 5.0848 | 5.3907 | 19.9159 | -1.1851 | 0.01418 | 0.23123 | 0.21942 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08577 | -170.1744 | -1.5161 | 64.7582 | 68.244 | -18701.7574 | -4210.2362 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
7.7593 | 33.3355 | 5.0847 | 5.3904 | 19.9146 | -1.1851 | 0.01338 | 0.2301 | 0.21826 | -3.0244 | 0.0745 | -0.08569 | -170.1902 | -1.5154 | 64.416 | 67.9104 | -18701.484 | -4210.2087 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
8.7627 | 33.3361 | 5.085 | 5.3903 | 19.9139 | -1.1851 | 0.01369 | 0.23099 | 0.21192 | -3.0244 | 0.07506 | -0.08574 | -170.2069 | -1.5135 | 62.5461 | 68.1741 | -18701.4669 | -4210.2193 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
9.766 | 33.3364 | 5.0843 | 5.3888 | 19.9122 | -1.1851 | 0.01399 | 0.23067 | 0.21367 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08573 | -170.2332 | -1.5098 | 63.0622 | 68.0802 | -18701.1685 | -4210.0951 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
10.7673 | 33.3366 | 5.0841 | 5.3896 | 19.9114 | -1.1851 | 0.013 | 0.23077 | 0.21473 | -3.0244 | 0.07461 | -0.08566 | -170.2451 | -1.5143 | 63.376 | 68.1085 | -18701.0268 | -4210.1296 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
11.7706 | 33.3356 | 5.0857 | 5.3898 | 19.9094 | -1.1851 | 0.0138 | 0.22859 | 0.21189 | -3.0244 | 0.07401 | -0.08578 | -170.2577 | -1.5076 | 62.5364 | 67.4667 | -18700.4072 | -4210.2405 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
12.7729 | 33.3377 | 5.0855 | 5.3905 | 19.908 | -1.1851 | 0.014 | 0.22937 | 0.21212 | -3.0244 | 0.07408 | -0.08571 | -170.302 | -1.512 | 62.6039 | 67.696 | -18700.5364 | -4210.2683 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
13.7743 | 33.3387 | 5.0855 | 5.39 | 19.9057 | -1.1851 | 0.01359 | 0.22905 | 0.21256 | -3.0244 | 0.07487 | -0.08574 | -170.3451 | -1.5097 | 62.7361 | 67.6016 | -18700.2699 | -4210.2377 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
14.7776 | 33.3374 | 5.0849 | 5.3898 | 19.9025 | -1.1851 | 0.01421 | 0.23004 | 0.21015 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08575 | -170.3684 | -1.5115 | 62.0234 | 67.8933 | -18699.3022 | -4210.1825 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
15.7799 | 33.3372 | 5.0848 | 5.3892 | 19.9004 | -1.1851 | 0.01416 | 0.23156 | 0.21629 | -3.0244 | 0.07428 | -0.08569 | -170.3923 | -1.5086 | 63.8351 | 68.3429 | -18698.8091 | -4210.1459 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
16.7812 | 33.3402 | 5.0849 | 5.3893 | 19.8986 | -1.1851 | 0.01415 | 0.23236 | 0.21694 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08575 | -170.4528 | -1.5091 | 64.0281 | 68.5798 | -18699.0641 | -4210.158 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
17.7845 | 33.339 | 5.0848 | 5.3887 | 19.8962 | -1.1851 | 0.0134 | 0.23251 | 0.21558 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08567 | -170.4682 | -1.5063 | 63.6261 | 68.623 | -18698.307 | -4210.114 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
18.7879 | 33.3413 | 5.0843 | 5.3885 | 19.8952 | -1.1851 | 0.01273 | 0.23465 | 0.21985 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08577 | -170.5099 | -1.5081 | 64.8872 | 69.2554 | -18698.5852 | -4210.0763 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00506 | 0 | 0
19.7892 | 33.3425 | 5.0839 | 5.3894 | 19.8952 | -1.1851 | 0.01305 | 0.23322 | 0.21424 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08577 | -170.5269 | -1.5149 | 63.2297 | 68.8321 | -18698.8384 | -4210.1049 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
20.7915 | 33.3418 | 5.0849 | 5.3903 | 19.8958 | -1.1851 | 0.01408 | 0.23395 | 0.21687 | -3.0244 | 0.07481 | -0.08577 | -170.5094 | -1.514 | 64.0054 | 69.0467 | -18698.823 | -4210.2202 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
21.7948 | 33.3413 | 5.0845 | 5.3915 | 19.8972 | -1.1851 | 0.01347 | 0.23395 | 0.21401 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08576 | -170.4848 | -1.5218 | 63.1612 | 69.0471 | -18699.0105 | -4210.2655 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
22.7961 | 33.3421 | 5.0843 | 5.3918 | 19.8985 | -1.1851 | 0.01441 | 0.23565 | 0.21732 | -3.0244 | 0.07415 | -0.08577 | -170.4781 | -1.5243 | 64.1385 | 69.5482 | -18699.4577 | -4210.2712 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00506 | 0 | 0
23.7984 | 33.3426 | 5.0845 | 5.3925 | 19.8994 | -1.1851 | 0.01242 | 0.23439 | 0.21892 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08573 | -170.4733 | -1.5272 | 64.6118 | 69.1769 | -18699.7444 | -4210.3282 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00506 | 0 | 0
24.8018 | 33.3438 | 5.084 | 5.393 | 19.9022 | -1.1851 | 0.01334 | 0.23431 | 0.21741 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08567 | -170.4532 | -1.5318 | 64.1672 | 69.1552 | -18700.5887 | -4210.3286 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
25.8031 | 33.3462 | 5.0844 | 5.3932 | 19.9038 | -1.1851 | 0.01305 | 0.23564 | 0.21714 | -3.0244 | 0.07447 | -0.08577 | -170.4627 | -1.5309 | 64.0866 | 69.5477 | -18701.4537 | -4210.3585 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00506 | 0 | 0
26.8064 | 33.3452 | 5.0839 | 5.3922 | 19.9056 | -1.1851 | 0.01306 | 0.23496 | 0.21863 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08574 | -170.4278 | -1.5283 | 64.5257 | 69.3455 | -18701.6347 | -4210.2717 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00506 | 0 | 0
27.8087 | 33.3464 | 5.0836 | 5.3915 | 19.9082 | -1.1851 | 0.01278 | 0.23463 | 0.21989 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08568 | -170.4112 | -1.5265 | 64.8975 | 69.2474 | -18702.4395 | -4210.2096 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00506 | 0 | 0
28.812 | 33.3488 | 5.0839 | 5.3912 | 19.9124 | -1.1851 | 0.01299 | 0.23423 | 0.21952 | -3.0244 | 0.07422 | -0.08576 | -170.3875 | -1.5237 | 64.7877 | 69.1298 | -18703.8414 | -4210.2123 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
29.8124 | 33.3482 | 5.084 | 5.3908 | 19.9152 | -1.1851 | 0.01399 | 0.2334 | 0.21874 | -3.0244 | 0.07507 | -0.08572 | -170.3447 | -1.521 | 64.5572 | 68.8864 | -18704.3149 | -4210.1929 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
30.8147 | 33.3488 | 5.0843 | 5.3913 | 19.9175 | -1.1851 | 0.01308 | 0.23369 | 0.21815 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08576 | -170.3217 | -1.5221 | 64.3842 | 68.971 | -18704.923 | -4210.2413 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
31.818 | 33.3502 | 5.0835 | 5.3913 | 19.9187 | -1.1851 | 0.01384 | 0.23415 | 0.21887 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08572 | -170.3261 | -1.5259 | 64.5957 | 69.1068 | -18705.4794 | -4210.1977 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
32.8193 | 33.3504 | 5.0841 | 5.3917 | 19.9206 | -1.1851 | 0.01379 | 0.23415 | 0.2153 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08571 | -170.3035 | -1.5249 | 63.5421 | 69.1068 | -18705.9285 | -4210.2573 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
33.8226 | 33.3496 | 5.0844 | 5.3924 | 19.9221 | -1.1851 | 0.01392 | 0.23299 | 0.2187 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08575 | -170.2748 | -1.527 | 64.5458 | 68.7635 | -18706.0848 | -4210.3112 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
34.8249 | 33.3515 | 5.0851 | 5.3927 | 19.9243 | -1.1851 | 0.01353 | 0.23384 | 0.21627 | -3.0244 | 0.0744 | -0.08571 | -170.2703 | -1.5246 | 63.8295 | 69.0166 | -18706.9454 | -4210.3762 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
35.8263 | 33.3522 | 5.0839 | 5.3923 | 19.9251 | -1.1851 | 0.01343 | 0.23265 | 0.21305 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08576 | -170.2695 | -1.5288 | 62.88 | 68.6652 | -18707.2646 | -4210.2768 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
36.8296 | 33.3524 | 5.0852 | 5.3917 | 19.9268 | -1.1851 | 0.01328 | 0.23374 | 0.21609 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08571 | -170.2509 | -1.5193 | 63.7753 | 68.9857 | -18707.6803 | -4210.3235 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
37.8329 | 33.3525 | 5.0851 | 5.3914 | 19.9267 | -1.1851 | 0.01358 | 0.23241 | 0.21714 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08573 | -170.2534 | -1.5181 | 64.0862 | 68.594 | -18707.6851 | -4210.2978 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
38.8342 | 33.354 | 5.085 | 5.3913 | 19.9278 | -1.1851 | 0.01372 | 0.23343 | 0.2132 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08568 | -170.2574 | -1.518 | 62.9223 | 68.8956 | -18708.2416 | -4210.2837 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
39.8376 | 33.3537 | 5.0846 | 5.3911 | 19.9281 | -1.1851 | 0.01372 | 0.23272 | 0.2164 | -3.0244 | 0.07396 | -0.08575 | -170.25 | -1.5195 | 63.8674 | 68.6861 | -18708.237 | -4210.2545 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
40.8409 | 33.3535 | 5.0842 | 5.3919 | 19.9295 | -1.1851 | 0.01305 | 0.23261 | 0.21699 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08571 | -170.2309 | -1.5254 | 64.0425 | 68.6537 | -18708.4933 | -4210.2697 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
41.8422 | 33.3557 | 5.0853 | 5.3919 | 19.9291 | -1.1851 | 0.01408 | 0.23247 | 0.21418 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08568 | -170.262 | -1.5202 | 63.2117 | 68.612 | -18708.8724 | -4210.3408 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
42.8445 | 33.3572 | 5.0852 | 5.3915 | 19.9292 | -1.1851 | 0.01298 | 0.23154 | 0.21657 | -3.0244 | 0.07329 | -0.0857 | -170.2808 | -1.5186 | 63.917 | 68.3371 | -18709.2248 | -4210.3079 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
43.8478 | 33.3562 | 5.0856 | 5.3911 | 19.9287 | -1.1851 | 0.01286 | 0.23114 | 0.21834 | -3.0244 | 0.07426 | -0.08568 | -170.2756 | -1.5147 | 64.4397 | 68.2183 | -18708.8911 | -4210.3123 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
44.8491 | 33.3561 | 5.0841 | 5.3905 | 19.9283 | -1.1851 | 0.01346 | 0.23143 | 0.21662 | -3.0244 | 0.07476 | -0.08577 | -170.2777 | -1.519 | 63.9318 | 68.3041 | -18708.7926 | -4210.1788 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
45.8515 | 33.3587 | 5.0836 | 5.3905 | 19.9279 | -1.1851 | 0.01412 | 0.23118 | 0.21567 | -3.0244 | 0.0736 | -0.08571 | -170.3166 | -1.5214 | 63.6512 | 68.23 | -18709.2438 | -4210.155 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
46.8548 | 33.36 | 5.0841 | 5.3902 | 19.9272 | -1.1851 | 0.01382 | 0.23093 | 0.21081 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08571 | -170.3415 | -1.5179 | 62.2185 | 68.1552 | -18709.377 | -4210.1651 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
47.8561 | 33.3579 | 5.0842 | 5.3902 | 19.9263 | -1.1851 | 0.01386 | 0.23026 | 0.21487 | -3.0244 | 0.07443 | -0.08574 | -170.3272 | -1.5169 | 63.4155 | 67.9598 | -18708.7406 | -4210.1718 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
48.8584 | 33.3571 | 5.0842 | 5.3896 | 19.9243 | -1.1851 | 0.01258 | 0.23094 | 0.21432 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08573 | -170.342 | -1.514 | 63.2548 | 68.1586 | -18708.1532 | -4210.1345 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00504 | 0 | 0
49.8617 | 33.3567 | 5.0847 | 5.3901 | 19.9235 | -1.1851 | 0.01375 | 0.22952 | 0.21441 | -3.0244 | 0.07395 | -0.08579 | -170.3474 | -1.5141 | 63.2818 | 67.7416 | -18707.8893 | -4210.1914 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
50.863 | 33.3573 | 5.0851 | 5.39 | 19.9212 | -1.1851 | 0.0127 | 0.22826 | 0.2139 | -3.0244 | 0.07448 | -0.08569 | -170.3841 | -1.5117 | 63.1315 | 67.3695 | -18707.5324 | -4210.2137 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
51.8644 | 33.3567 | 5.0853 | 5.3915 | 19.9185 | -1.1851 | 0.01359 | 0.22876 | 0.2132 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08578 | -170.4093 | -1.518 | 62.9235 | 67.5155 | -18706.8188 | -4210.3152 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
52.8677 | 33.3572 | 5.0853 | 5.3911 | 19.9172 | -1.1851 | 0.01239 | 0.22982 | 0.21711 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08576 | -170.4328 | -1.516 | 64.0777 | 67.829 | -18706.6512 | -4210.288 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
53.872 | 33.3575 | 5.0842 | 5.3922 | 19.9154 | -1.1851 | 0.01338 | 0.23158 | 0.21406 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08573 | -170.4598 | -1.5266 | 63.1782 | 68.3474 | -18706.3183 | -4210.2933 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
54.8733 | 33.3576 | 5.0833 | 5.3917 | 19.9135 | -1.1851 | 0.01261 | 0.23214 | 0.21694 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08567 | -170.4855 | -1.5288 | 64.0276 | 68.5148 | -18705.9393 | -4210.2037 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00504 | 0 | 0
55.8766 | 33.3586 | 5.0844 | 5.39 | 19.9114 | -1.1851 | 0.01291 | 0.23284 | 0.21545 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08575 | -170.5247 | -1.5154 | 63.5863 | 68.7216 | -18705.7324 | -4210.1693 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
56.88 | 33.3577 | 5.0844 | 5.3897 | 19.9107 | -1.1851 | 0.014 | 0.2342 | 0.21723 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08576 | -170.522 | -1.5134 | 64.1123 | 69.1217 | -18705.3704 | -4210.1537 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
57.8813 | 33.3593 | 5.0854 | 5.3907 | 19.9088 | -1.1851 | 0.01318 | 0.2328 | 0.21658 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08574 | -170.5656 | -1.5133 | 63.9214 | 68.7092 | -18705.3168 | -4210.2742 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
58.8836 | 33.3593 | 5.0854 | 5.3912 | 19.9102 | -1.1851 | 0.01283 | 0.23438 | 0.21534 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08574 | -170.5487 | -1.5158 | 63.5549 | 69.1745 | -18705.5998 | -4210.3046 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00506 | 0 | 0
59.8859 | 33.3604 | 5.085 | 5.391 | 19.9108 | -1.1851 | 0.01401 | 0.23411 | 0.21802 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08574 | -170.5548 | -1.5169 | 64.3471 | 69.0939 | -18705.9819 | -4210.2623 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
60.8872 | 33.3611 | 5.085 | 5.39 | 19.9115 | -1.1851 | 0.01359 | 0.23418 | 0.21939 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08573 | -170.5542 | -1.512 | 64.7519 | 69.1157 | -18706.2838 | -4210.2037 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
61.8905 | 33.3619 | 5.0854 | 5.3902 | 19.9117 | -1.1851 | 0.01424 | 0.2342 | 0.21618 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08569 | -170.5623 | -1.5107 | 63.8025 | 69.1225 | -18706.4999 | -4210.2423 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
62.8939 | 33.3596 | 5.0845 | 5.3902 | 19.914 | -1.1851 | 0.01418 | 0.23584 | 0.21795 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08579 | -170.5045 | -1.5152 | 64.3261 | 69.6047 | -18706.4794 | -4210.1871 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00506 | 0 | 0
63.8952 | 33.3628 | 5.0845 | 5.3904 | 19.9166 | -1.1851 | 0.01289 | 0.23492 | 0.21661 | -3.0244 | 0.074 | -0.08577 | -170.5114 | -1.5168 | 63.9308 | 69.3351 | -18707.7274 | -4210.199 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00506 | 0 | 0
64.8985 | 33.3637 | 5.0843 | 5.3897 | 19.9187 | -1.1851 | 0.01276 | 0.23446 | 0.21808 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08574 | -170.4956 | -1.5141 | 64.3642 | 69.197 | -18708.3548 | -4210.1461 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00506 | 0 | 0
65.8998 | 33.3633 | 5.0851 | 5.3903 | 19.9208 | -1.1851 | 0.01458 | 0.23373 | 0.21905 | -3.0244 | 0.07427 | -0.08574 | -170.4653 | -1.5132 | 64.6516 | 68.9835 | -18708.7058 | -4210.2336 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
66.9012 | 33.3632 | 5.085 | 5.3913 | 19.9236 | -1.1851 | 0.01422 | 0.23502 | 0.21843 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08577 | -170.4278 | -1.5185 | 64.4673 | 69.364 | -18709.2965 | -4210.2823 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00506 | 0 | 0
67.9035 | 33.3643 | 5.0854 | 5.3913 | 19.9255 | -1.1851 | 0.01307 | 0.23441 | 0.21621 | -3.0244 | 0.07309 | -0.08578 | -170.4172 | -1.5165 | 63.8109 | 69.1827 | -18709.9262 | -4210.3063 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00506 | 0 | 0
68.9068 | 33.3636 | 5.0843 | 5.3896 | 19.9289 | -1.1851 | 0.01414 | 0.23413 | 0.21881 | -3.0244 | 0.07361 | -0.08569 | -170.3666 | -1.5136 | 64.5781 | 69.0998 | -18710.5145 | -4210.1413 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
69.9081 | 33.3658 | 5.0839 | 5.3908 | 19.9306 | -1.1851 | 0.0142 | 0.2333 | 0.21799 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08566 | -170.3723 | -1.5214 | 64.3361 | 68.855 | -18711.3326 | -4210.1925 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
70.9114 | 33.3652 | 5.0837 | 5.3905 | 19.9319 | -1.1851 | 0.01334 | 0.23376 | 0.21537 | -3.0244 | 0.07403 | -0.08574 | -170.3483 | -1.5207 | 63.5644 | 68.9916 | -18711.4883 | -4210.1558 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
71.9137 | 33.3672 | 5.0839 | 5.39 | 19.9345 | -1.1851 | 0.01294 | 0.23387 | 0.21346 | -3.0244 | 0.07453 | -0.08568 | -170.3407 | -1.5173 | 63.0002 | 69.0227 | -18712.4687 | -4210.1447 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
72.9151 | 33.3678 | 5.0836 | 5.3908 | 19.9359 | -1.1851 | 0.01342 | 0.23318 | 0.21789 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08573 | -170.3299 | -1.5231 | 64.3092 | 68.8197 | -18712.8983 | -4210.1675 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
73.9184 | 33.368 | 5.0848 | 5.3901 | 19.9378 | -1.1851 | 0.01388 | 0.23275 | 0.21569 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08568 | -170.3084 | -1.5136 | 63.6595 | 68.695 | -18713.3548 | -4210.1991 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
74.9217 | 33.3687 | 5.0841 | 5.3898 | 19.9391 | -1.1851 | 0.0132 | 0.23299 | 0.21914 | -3.0244 | 0.07415 | -0.0857 | -170.3011 | -1.5152 | 64.6763 | 68.7652 | -18713.7773 | -4210.1389 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
75.925 | 33.3696 | 5.085 | 5.3912 | 19.9396 | -1.1851 | 0.0143 | 0.23353 | 0.21596 | -3.0244 | 0.07383 | -0.08576 | -170.3066 | -1.518 | 63.7388 | 68.9245 | -18714.0636 | -4210.28 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
76.9263 | 33.3695 | 5.0844 | 5.3921 | 19.9404 | -1.1851 | 0.01377 | 0.23349 | 0.21745 | -3.0244 | 0.07482 | -0.08577 | -170.2947 | -1.5257 | 64.1769 | 68.9107 | -18714.2137 | -4210.2948 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
77.9296 | 33.3708 | 5.0844 | 5.3912 | 19.9401 | -1.1851 | 0.01329 | 0.23305 | 0.21641 | -3.0244 | 0.07451 | -0.08575 | -170.3149 | -1.5209 | 63.8707 | 68.7835 | -18714.427 | -4210.2389 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
78.933 | 33.3718 | 5.0848 | 5.3911 | 19.941 | -1.1851 | 0.01407 | 0.23359 | 0.2136 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08572 | -170.3165 | -1.5185 | 63.0422 | 68.94 | -18714.8392 | -4210.2636 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
79.9333 | 33.3717 | 5.0849 | 5.391 | 19.9419 | -1.1851 | 0.01359 | 0.23164 | 0.21649 | -3.0244 | 0.07265 | -0.0857 | -170.3039 | -1.5174 | 63.8959 | 68.3661 | -18715.006 | -4210.2625 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
80.9366 | 33.3711 | 5.0845 | 5.3924 | 19.9421 | -1.1851 | 0.01349 | 0.23181 | 0.21297 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08571 | -170.2945 | -1.5262 | 62.8557 | 68.4169 | -18714.9171 | -4210.3192 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
81.9399 | 33.372 | 5.0848 | 5.392 | 19.9414 | -1.1851 | 0.01467 | 0.23282 | 0.2131 | -3.0244 | 0.07318 | -0.08571 | -170.3141 | -1.5227 | 62.8934 | 68.7142 | -18714.9637 | -4210.3146 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
82.9412 | 33.373 | 5.0842 | 5.3918 | 19.9406 | -1.1851 | 0.01433 | 0.23146 | 0.21709 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08574 | -170.3357 | -1.5251 | 64.0706 | 68.3141 | -18715.0047 | -4210.2694 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
83.9446 | 33.3749 | 5.0854 | 5.3922 | 19.941 | -1.1851 | 0.01379 | 0.23119 | 0.21361 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08575 | -170.3562 | -1.521 | 63.0454 | 68.234 | -18715.5044 | -4210.3566 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
84.9479 | 33.3744 | 5.0849 | 5.3914 | 19.9399 | -1.1851 | 0.01343 | 0.23132 | 0.21108 | -3.0244 | 0.07537 | -0.08576 | -170.3631 | -1.5192 | 62.2975 | 68.2702 | -18715.1711 | -4210.284 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
85.9492 | 33.3761 | 5.0848 | 5.391 | 19.9389 | -1.1851 | 0.01371 | 0.23113 | 0.2151 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08575 | -170.3984 | -1.5179 | 63.4846 | 68.2167 | -18715.3044 | -4210.2571 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
86.9515 | 33.377 | 5.0854 | 5.3903 | 19.9382 | -1.1851 | 0.01334 | 0.23116 | 0.21233 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08579 | -170.4171 | -1.5118 | 62.6666 | 68.2245 | -18715.338 | -4210.2503 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
87.9548 | 33.3757 | 5.0851 | 5.3898 | 19.937 | -1.1851 | 0.01319 | 0.22977 | 0.21711 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08576 | -170.4163 | -1.5107 | 64.0777 | 67.8133 | -18714.8264 | -4210.2025 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
88.9561 | 33.3768 | 5.0856 | 5.39 | 19.9351 | -1.1851 | 0.01284 | 0.22982 | 0.2116 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08574 | -170.4548 | -1.5091 | 62.4505 | 67.828 | -18714.6462 | -4210.2438 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
89.9595 | 33.3767 | 5.0842 | 5.3908 | 19.9334 | -1.1851 | 0.01345 | 0.22898 | 0.21278 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08574 | -170.4746 | -1.5199 | 62.7983 | 67.581 | -18714.2478 | -4210.2085 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
90.9628 | 33.3794 | 5.0851 | 5.3897 | 19.9308 | -1.1851 | 0.0141 | 0.22964 | 0.21446 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08572 | -170.5416 | -1.5104 | 63.2952 | 67.7752 | -18714.2672 | -4210.1947 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
91.9641 | 33.3783 | 5.0846 | 5.3902 | 19.9284 | -1.1851 | 0.01445 | 0.23073 | 0.21198 | -3.0244 | 0.0746 | -0.08573 | -170.5589 | -1.5153 | 62.5621 | 68.0973 | -18713.5235 | -4210.1952 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
92.9664 | 33.3783 | 5.0851 | 5.3915 | 19.9263 | -1.1851 | 0.01361 | 0.2306 | 0.21481 | -3.0244 | 0.07451 | -0.08574 | -170.5846 | -1.519 | 63.3978 | 68.0578 | -18713.0747 | -4210.2968 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
93.9697 | 33.3793 | 5.085 | 5.3918 | 19.9246 | -1.1851 | 0.01266 | 0.23273 | 0.21557 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08572 | -170.6192 | -1.5209 | 63.622 | 68.6866 | -18712.9418 | -4210.3188 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00505 | 0 | 0
94.9711 | 33.3797 | 5.0849 | 5.3912 | 19.9231 | -1.1851 | 0.01344 | 0.23335 | 0.21772 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08569 | -170.6443 | -1.5186 | 64.2583 | 68.8695 | -18712.7093 | -4210.273 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
95.9734 | 33.3796 | 5.086 | 5.3921 | 19.9233 | -1.1851 | 0.01373 | 0.23285 | 0.22069 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08571 | -170.6408 | -1.5178 | 65.1348 | 68.7221 | -18712.7257 | -4210.3913 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
96.9767 | 33.3824 | 5.0857 | 5.3911 | 19.9227 | -1.1851 | 0.01404 | 0.23412 | 0.22215 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08578 | -170.6828 | -1.5142 | 65.566 | 69.0969 | -18713.1832 | -4210.3117 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
97.979 | 33.3829 | 5.0844 | 5.3911 | 19.923 | -1.1851 | 0.01324 | 0.23324 | 0.21845 | -3.0244 | 0.07502 | -0.08566 | -170.6862 | -1.5206 | 64.4728 | 68.8371 | -18713.3629 | -4210.238 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
98.9803 | 33.3849 | 5.0853 | 5.3899 | 19.9237 | -1.1851 | 0.01323 | 0.234 | 0.21619 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08574 | -170.7016 | -1.51 | 63.8068 | 69.0611 | -18713.9571 | -4210.2134 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
99.9836 | 33.3854 | 5.0845 | 5.3891 | 19.9258 | -1.1851 | 0.0138 | 0.23543 | 0.22 | -3.0244 | 0.07472 | -0.08573 | -170.6816 | -1.5099 | 64.9312 | 69.4859 | -18714.4723 | -4210.122 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00506 | 0 | 0
100.986 | 33.3856 | 5.0839 | 5.39 | 19.9274 | -1.1851 | 0.01339 | 0.23574 | 0.22014 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08573 | -170.6641 | -1.5176 | 64.9732 | 69.5756 | -18714.8609 | -4210.1413 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00506 | 0 | 0
101.9873 | 33.3866 | 5.0839 | 5.3905 | 19.9294 | -1.1851 | 0.01356 | 0.23471 | 0.21981 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08582 | -170.6509 | -1.52 | 64.8755 | 69.2733 | -18715.5035 | -4210.1735 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00506 | 0 | 0
102.9906 | 33.3883 | 5.0834 | 5.3896 | 19.9322 | -1.1851 | 0.01293 | 0.23432 | 0.21901 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08566 | -170.6364 | -1.5183 | 64.6395 | 69.1577 | -18716.4722 | -4210.0873 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
103.9939 | 33.3892 | 5.0842 | 5.3894 | 19.9345 | -1.1851 | 0.01363 | 0.23407 | 0.22019 | -3.0244 | 0.07478 | -0.08577 | -170.6206 | -1.5128 | 64.9868 | 69.0846 | -18717.1604 | -4210.1217 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
104.9952 | 33.3907 | 5.0835 | 5.3891 | 19.937 | -1.1851 | 0.01273 | 0.23434 | 0.21924 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08569 | -170.6078 | -1.5151 | 64.7052 | 69.1638 | -18718.009 | -4210.0632 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00505 | 0 | 0
105.9986 | 33.3925 | 5.0837 | 5.3906 | 19.9391 | -1.1851 | 0.01372 | 0.23467 | 0.21869 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08572 | -170.6023 | -1.5213 | 64.5444 | 69.2606 | -18718.8352 | -4210.1603 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00506 | 0 | 0
107.0019 | 33.3917 | 5.0837 | 5.3909 | 19.9425 | -1.1851 | 0.01317 | 0.23422 | 0.21848 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08577 | -170.5503 | -1.5226 | 64.4827 | 69.1282 | -18719.3966 | -4210.1803 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
108.0032 | 33.394 | 5.0833 | 5.391 | 19.9447 | -1.1851 | 0.01307 | 0.23383 | 0.21817 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08573 | -170.5518 | -1.5257 | 64.3916 | 69.0118 | -18720.3549 | -4210.1661 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
| 33.3601 | 5.0846 | 5.3907 | 19.9221 | -1.1851 | 0.01353 | 0.23266 | 0.21628