## Plan1
| T_Air_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_Air_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) |  | T_med_air | cp_air | rho_ar | um_ar | Vf | Afs | Acs | Dh | Lf | Re_air | q_air | ∆T_lmtd | UA
mAr_20 | 22.9008 | 10.2242 | 10.3962 | 17.2158 | -1.1851 | 0.015648 | 0.2757 | 0.25927 | 0.235 | 0 | 0 |  | 20.0583 | 1005 | 0 | 1.8255e-05 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064 | 4702.0685 | 89.4029 | 9.4825 | 9.4282
mAr_25 | 23.4983 | 10.241 | 10.4274 | 18.2428 | -1.1851 | 0.020335 | 0.4171 | 0.40427 | 0.235 | 0 | 0 |  | 20.8706 | 1006 | 0 | 1.8293e-05 | [5 empty] | 6097.6294 | 107.5089 | 10.3299 | 10.4076
mAr_30 | 24.0123 | 10.2838 | 10.4855 | 19.2355 | -1.1851 | 0.026328 | 0.59594 | 0.58886 | 0.235 | 0 | 0 |  | 21.6239 | 1007 | 0 | 1.8328e-05 | [5 empty] | 7879.5112 | 126.6439 | 11.0823 | 11.4276
mAr_35 | 23.1884 | 10.2637 | 10.464 | 19.0942 | -1.1851 | 0.034162 | 0.83394 | 0.83661 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 21.1413 | 1008 | 0 | 1.8306e-05 | [5 empty] | 10236.8107 | 140.9839 | 10.6592 | 13.2265
mAr_40 | 23.0075 | 10.3611 | 10.5674 | 19.3597 | -1.1851 | 0.048954 | 1.3396 | 1.3685 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 21.1836 | 1009 | 0 | 1.8308e-05 | [5 empty] | 14667.7439 | 180.1816 | 10.6267 | 16.9556
mAr_45 | 22.5094 | 10.336 | 10.5418 | 18.9356 | -1.1851 | 0.054502 | 1.522 | 1.5632 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 21.1413 | 1010 | 0 | 1.8306e-05 | [5 empty] | 16331.7445 | 196.7273 | 10.1911 | 19.3039
[13 empty] | 21.1836 | 1011 | 0 | 1.8308e-05
[13 empty] | 20.7225 | 1012 | 0 | 1.8286e-05
[13 empty] | 0 | 1013 | 0 | 1.7293e-05
[13 empty] | 0 | 1014 | 0 | 1.7293e-05
[13 empty] | 0 | 1015 | 0 | 1.7293e-05
[13 empty] | 0 | 1016 | 0 | 1.7293e-05

## mAr_20
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7467 | 22.6509 | 10.1919 | 10.3606 | 17.074 | -1.1851 | 0.01659 | 0.29095 | 0.2749 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08572 | -70.6115 | -0.83607 | 81.1335 | 85.8714 | -15914.8173 | -4848.3887 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
3.75 | 22.6554 | 10.1931 | 10.3633 | 17.0828 | -1.1851 | 0.01729 | 0.28937 | 0.27226 | -3.0244 | 0.06936 | -0.08564 | -70.5578 | -0.84377 | 80.3545 | 85.4053 | -15917.4563 | -4848.6433 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00433 | 0.00531 | 0 | 0
4.7523 | 22.6608 | 10.1953 | 10.3655 | 17.091 | -1.1851 | 0.01585 | 0.28763 | 0.27082 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08575 | -70.5225 | -0.84381 | 79.9296 | 84.8904 | -15920.1509 | -4848.9424 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
5.7536 | 22.6657 | 10.1962 | 10.3658 | 17.0972 | -1.1851 | 0.01579 | 0.28475 | 0.26794 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08568 | -70.506 | -0.84072 | 79.0788 | 84.0403 | -15922.3594 | -4849.0179 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
6.7559 | 22.6694 | 10.1974 | 10.3674 | 17.1025 | -1.1851 | 0.01555 | 0.28259 | 0.26768 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08567 | -70.4855 | -0.84266 | 79.0029 | 83.4043 | -15924.1583 | -4849.2045 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
7.7592 | 22.6746 | 10.1988 | 10.3687 | 17.1102 | -1.1851 | 0.0158 | 0.28137 | 0.26229 | -3.0244 | 0.07106 | -0.08564 | -70.4538 | -0.84255 | 77.411 | 83.0427 | -15926.6903 | -4849.3836 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
8.7606 | 22.6783 | 10.2002 | 10.3701 | 17.1146 | -1.1851 | 0.01565 | 0.27871 | 0.25933 | -3.0244 | 0.07116 | -0.0857 | -70.4446 | -0.84241 | 76.5395 | 82.2584 | -15928.3199 | -4849.5694 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
9.7629 | 22.6821 | 10.2012 | 10.3707 | 17.1185 | -1.1851 | 0.01558 | 0.27598 | 0.26288 | -3.0244 | 0.07053 | -0.0857 | -70.4426 | -0.84019 | 77.5853 | 81.4522 | -15929.8393 | -4849.6778 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00525 | 0 | 0
10.7662 | 22.6855 | 10.202 | 10.3712 | 17.1218 | -1.1851 | 0.01564 | 0.27546 | 0.25938 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08571 | -70.4449 | -0.83881 | 76.5537 | 81.3004 | -15931.1735 | -4849.773 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
11.7695 | 22.6899 | 10.2035 | 10.3724 | 17.125 | -1.1851 | 0.01481 | 0.27253 | 0.25427 | -3.0244 | 0.06929 | -0.08573 | -70.4595 | -0.83747 | 75.0455 | 80.4339 | -15932.6687 | -4849.9447 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00428 | 0.00523 | 0 | 0
12.7708 | 22.6938 | 10.2043 | 10.3731 | 17.1281 | -1.1851 | 0.01479 | 0.2688 | 0.25274 | -3.0244 | 0.07084 | -0.08573 | -70.4701 | -0.83672 | 74.5945 | 79.3324 | -15934.0617 | -4850.0484 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00521 | 0 | 0
13.7742 | 22.6975 | 10.2054 | 10.3743 | 17.1291 | -1.1851 | 0.01619 | 0.26614 | 0.24848 | -3.0244 | 0.07006 | -0.08569 | -70.5044 | -0.83761 | 73.3359 | 78.5483 | -15934.9969 | -4850.2022 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.0052 | 0 | 0
14.7775 | 22.7003 | 10.2063 | 10.3745 | 17.1299 | -1.1851 | 0.01635 | 0.26336 | 0.24686 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08571 | -70.5295 | -0.8337 | 72.8589 | 77.7277 | -15935.7137 | -4850.2757 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00519 | 0 | 0
15.7788 | 22.7035 | 10.2084 | 10.3778 | 17.1308 | -1.1851 | 0.01496 | 0.25976 | 0.24436 | -3.0244 | 0.07038 | -0.08572 | -70.5589 | -0.83983 | 72.121 | 76.6654 | -15936.5238 | -4850.6326 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00517 | 0 | 0
16.7831 | 22.7071 | 10.2088 | 10.3774 | 17.1307 | -1.1851 | 0.01523 | 0.25806 | 0.24137 | -3.0244 | 0.06948 | -0.0857 | -70.6062 | -0.83554 | 71.2372 | 76.1624 | -15937.2168 | -4850.6337 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00516 | 0 | 0
17.7864 | 22.7104 | 10.2101 | 10.379 | 17.1295 | -1.1851 | 0.01452 | 0.25674 | 0.2407 | -3.0244 | 0.07079 | -0.0857 | -70.6627 | -0.83759 | 71.0388 | 75.7735 | -15937.6391 | -4850.8244 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00516 | 0 | 0
18.7877 | 22.7123 | 10.2109 | 10.3798 | 17.1279 | -1.1851 | 0.01462 | 0.25468 | 0.23686 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08575 | -70.7069 | -0.83752 | 69.9053 | 75.1664 | -15937.6979 | -4850.9299 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00515 | 0 | 0
19.7911 | 22.7163 | 10.212 | 10.3801 | 17.1258 | -1.1851 | 0.01409 | 0.25234 | 0.23363 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08571 | -70.7837 | -0.83313 | 68.9541 | 74.476 | -15938.0589 | -4851.0228 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00514 | 0 | 0
20.7944 | 22.7192 | 10.2134 | 10.382 | 17.1234 | -1.1851 | 0.01419 | 0.2542 | 0.23704 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08565 | -70.851 | -0.83561 | 69.9586 | 75.0232 | -15938.1755 | -4851.2476 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00515 | 0 | 0
21.7957 | 22.7231 | 10.2141 | 10.3834 | 17.1202 | -1.1851 | 0.01437 | 0.25837 | 0.24291 | -3.0244 | 0.07096 | -0.08562 | -70.9414 | -0.83919 | 71.6916 | 76.2565 | -15938.313 | -4851.3871 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00517 | 0 | 0
22.799 | 22.7271 | 10.2151 | 10.3842 | 17.1176 | -1.1851 | 0.01517 | 0.26393 | 0.24266 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08571 | -71.0255 | -0.83827 | 71.6198 | 77.897 | -15938.5817 | -4851.5107 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00519 | 0 | 0
23.8024 | 22.7309 | 10.2158 | 10.3855 | 17.1155 | -1.1851 | 0.01532 | 0.26794 | 0.25084 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08567 | -71.0991 | -0.84109 | 74.0336 | 79.0804 | -15938.9101 | -4851.6381 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00521 | 0 | 0
24.8037 | 22.7366 | 10.2175 | 10.3863 | 17.1146 | -1.1851 | 0.01664 | 0.27259 | 0.25558 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08566 | -71.1825 | -0.83687 | 75.4325 | 80.4524 | -15939.8654 | -4851.8022 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00432 | 0.00523 | 0 | 0
25.807 | 22.7416 | 10.2183 | 10.3868 | 17.1146 | -1.1851 | 0.01561 | 0.2765 | 0.2601 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08569 | -71.2466 | -0.83532 | 76.7669 | 81.6051 | -15940.8599 | -4851.8967 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00525 | 0 | 0
26.8093 | 22.7476 | 10.2186 | 10.3876 | 17.1149 | -1.1851 | 0.01506 | 0.27957 | 0.26388 | -3.0244 | 0.07188 | -0.08569 | -71.3191 | -0.83806 | 77.8812 | 82.5128 | -15942.113 | -4851.9629 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
27.8096 | 22.7535 | 10.22 | 10.3886 | 17.1167 | -1.1851 | 0.01554 | 0.28372 | 0.26584 | -3.0244 | 0.06936 | -0.08571 | -71.37 | -0.83614 | 78.4603 | 83.7368 | -15943.6579 | -4852.1256 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
28.8129 | 22.7593 | 10.2202 | 10.3905 | 17.1182 | -1.1851 | 0.01739 | 0.28609 | 0.2687 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08571 | -71.4242 | -0.84393 | 79.305 | 84.4349 | -15945.0881 | -4852.2657 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00529 | 0 | 0
29.8153 | 22.765 | 10.221 | 10.3912 | 17.1215 | -1.1851 | 0.01523 | 0.28903 | 0.2715 | -3.0244 | 0.06902 | -0.08573 | -71.4552 | -0.84371 | 80.1289 | 85.3036 | -15946.8785 | -4852.3686 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00531 | 0 | 0
30.8166 | 22.7718 | 10.2221 | 10.3919 | 17.1262 | -1.1851 | 0.01554 | 0.29184 | 0.27366 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08571 | -71.481 | -0.84165 | 80.768 | 86.1334 | -15949.1719 | -4852.4881 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
31.8199 | 22.778 | 10.2221 | 10.3915 | 17.1331 | -1.1851 | 0.01665 | 0.29477 | 0.27612 | -3.0244 | 0.07128 | -0.08571 | -71.4726 | -0.84023 | 81.4951 | 86.998 | -15951.7613 | -4852.4585 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
32.8232 | 22.7835 | 10.2215 | 10.3928 | 17.1398 | -1.1851 | 0.01618 | 0.29553 | 0.2787 | -3.0244 | 0.07059 | -0.08568 | -71.4579 | -0.84921 | 82.255 | 87.2236 | -15954.1878 | -4852.5078 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
33.8265 | 22.7908 | 10.2226 | 10.3933 | 17.1458 | -1.1851 | 0.0167 | 0.29524 | 0.28269 | -3.0244 | 0.07166 | -0.0857 | -71.4735 | -0.8464 | 83.4337 | 87.1375 | -15956.8235 | -4852.6133 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00534 | 0 | 0
34.8278 | 22.7962 | 10.222 | 10.3953 | 17.1531 | -1.1851 | 0.0165 | 0.29382 | 0.2783 | -3.0244 | 0.06923 | -0.08567 | -71.4492 | -0.85867 | 82.1358 | 86.7174 | -15959.3462 | -4852.7047 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
35.8302 | 22.8013 | 10.2233 | 10.3944 | 17.1614 | -1.1851 | 0.01645 | 0.29295 | 0.27481 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08569 | -71.4093 | -0.84817 | 81.1064 | 86.4619 | -15962.0117 | -4852.7352 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
36.8335 | 22.8068 | 10.2229 | 10.3958 | 17.1683 | -1.1851 | 0.01543 | 0.29057 | 0.27768 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08571 | -71.3916 | -0.85725 | 81.9548 | 85.7587 | -15964.4883 | -4852.8017 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
37.8338 | 22.8116 | 10.2243 | 10.3962 | 17.1757 | -1.1851 | 0.01624 | 0.28897 | 0.2734 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08566 | -71.3587 | -0.8522 | 80.6911 | 85.2859 | -15966.8756 | -4852.9228 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00531 | 0 | 0
38.8371 | 22.8156 | 10.2251 | 10.3969 | 17.1822 | -1.1851 | 0.01646 | 0.28641 | 0.27331 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08567 | -71.3273 | -0.85163 | 80.6643 | 84.5321 | -15968.9704 | -4853.0223 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00529 | 0 | 0
39.8404 | 22.8202 | 10.225 | 10.3968 | 17.1879 | -1.1851 | 0.01589 | 0.28565 | 0.26762 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08566 | -71.3125 | -0.85199 | 78.986 | 84.3052 | -15971.0191 | -4853.0056 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
40.8417 | 22.8253 | 10.2253 | 10.3974 | 17.1938 | -1.1851 | 0.01616 | 0.28293 | 0.26843 | -3.0244 | 0.06971 | -0.0857 | -71.3035 | -0.85337 | 79.2253 | 83.5039 | -15973.2107 | -4853.0703 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00528 | 0 | 0
41.8451 | 22.8288 | 10.2257 | 10.3974 | 17.1987 | -1.1851 | 0.01552 | 0.28127 | 0.26592 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08567 | -71.2849 | -0.85109 | 78.4843 | 83.0128 | -15974.8901 | -4853.0896 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
42.8484 | 22.8318 | 10.2257 | 10.3977 | 17.2026 | -1.1851 | 0.01562 | 0.28012 | 0.26394 | -3.0244 | 0.07088 | -0.08568 | -71.2737 | -0.85219 | 77.8997 | 82.6745 | -15976.2557 | -4853.1123 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
43.8497 | 22.8365 | 10.2262 | 10.3986 | 17.2066 | -1.1851 | 0.01622 | 0.2769 | 0.256 | -3.0244 | 0.06895 | -0.08572 | -71.2819 | -0.8548 | 75.5544 | 81.7253 | -15977.9861 | -4853.2067 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00525 | 0 | 0
44.853 | 22.8391 | 10.2271 | 10.3991 | 17.2095 | -1.1851 | 0.01547 | 0.27456 | 0.25897 | -3.0244 | 0.06986 | -0.08572 | -71.2781 | -0.85262 | 76.4318 | 81.0341 | -15979.0677 | -4853.3028 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
45.8563 | 22.8426 | 10.228 | 10.3996 | 17.2116 | -1.1851 | 0.01575 | 0.27403 | 0.2541 | -3.0244 | 0.06872 | -0.08567 | -71.2972 | -0.8506 | 74.9956 | 80.8769 | -15980.195 | -4853.3956 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
46.8576 | 22.8457 | 10.2289 | 10.3995 | 17.2131 | -1.1851 | 0.01481 | 0.27131 | 0.25482 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08568 | -71.3178 | -0.84599 | 75.2085 | 80.0739 | -15981.101 | -4853.4424 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00523 | 0 | 0
47.861 | 22.8491 | 10.2296 | 10.4016 | 17.2153 | -1.1851 | 0.01488 | 0.2679 | 0.25112 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08571 | -71.3316 | -0.85293 | 74.1153 | 79.069 | -15982.2071 | -4853.6291 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00521 | 0 | 0
48.8643 | 22.8528 | 10.2294 | 10.4019 | 17.2161 | -1.1851 | 0.01551 | 0.26588 | 0.25086 | -3.0244 | 0.06833 | -0.08572 | -71.3688 | -0.85533 | 74.0373 | 78.4726 | -15983.0919 | -4853.6406 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.0052 | 0 | 0
49.8656 | 22.8555 | 10.23 | 10.4024 | 17.2154 | -1.1851 | 0.01484 | 0.26486 | 0.24781 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08573 | -71.4121 | -0.85448 | 73.1382 | 78.1697 | -15983.4872 | -4853.7092 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.0052 | 0 | 0
50.8689 | 22.8589 | 10.2315 | 10.4035 | 17.2139 | -1.1851 | 0.01489 | 0.26207 | 0.24868 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08568 | -71.473 | -0.85293 | 73.3945 | 77.3471 | -15983.8833 | -4853.8857 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00518 | 0 | 0
51.8722 | 22.862 | 10.2324 | 10.4035 | 17.2134 | -1.1851 | 0.01522 | 0.25962 | 0.24311 | -3.0244 | 0.06951 | -0.08567 | -71.5196 | -0.84839 | 71.7525 | 76.6238 | -15984.4021 | -4853.9448 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00517 | 0 | 0
52.8755 | 22.8641 | 10.2322 | 10.4038 | 17.2126 | -1.1851 | 0.01493 | 0.25844 | 0.24173 | -3.0244 | 0.06993 | -0.08568 | -71.5564 | -0.85054 | 71.343 | 76.2767 | -15984.6396 | -4853.9493 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00517 | 0 | 0
53.8769 | 22.8674 | 10.2328 | 10.4038 | 17.2111 | -1.1851 | 0.01478 | 0.25511 | 0.23832 | -3.0244 | 0.07209 | -0.0857 | -71.6169 | -0.84777 | 70.3369 | 75.2929 | -15985.006 | -4853.9976 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00515 | 0 | 0
54.8802 | 22.8703 | 10.233 | 10.4045 | 17.2084 | -1.1851 | 0.01505 | 0.25408 | 0.23411 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08573 | -71.6878 | -0.85046 | 69.0957 | 74.9897 | -15985.048 | -4854.0512 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00515 | 0 | 0
55.8835 | 22.8734 | 10.2338 | 10.4038 | 17.2062 | -1.1851 | 0.01545 | 0.25096 | 0.23263 | -3.0244 | 0.07004 | -0.08573 | -71.7547 | -0.84295 | 68.6583 | 74.0679 | -15985.2413 | -4854.0556 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00513 | 0 | 0
56.8849 | 22.8765 | 10.2332 | 10.4038 | 17.2035 | -1.1851 | 0.01519 | 0.25193 | 0.23388 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08567 | -71.8281 | -0.84564 | 69.0268 | 74.3536 | -15985.3172 | -4854.0189 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00514 | 0 | 0
57.8881 | 22.8782 | 10.2331 | 10.4036 | 17.2009 | -1.1851 | 0.01591 | 0.25561 | 0.24151 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08571 | -71.8818 | -0.84518 | 71.2788 | 75.4416 | -15985.1345 | -4854.0005 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00515 | 0 | 0
58.8915 | 22.8815 | 10.2323 | 10.4029 | 17.197 | -1.1851 | 0.01524 | 0.26216 | 0.24622 | -3.0244 | 0.07082 | -0.08566 | -71.9741 | -0.84577 | 72.6685 | 77.3736 | -15985.0153 | -4853.8943 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00518 | 0 | 0
59.8928 | 22.8864 | 10.2329 | 10.4029 | 17.1941 | -1.1851 | 0.01599 | 0.26691 | 0.25055 | -3.0244 | 0.07103 | -0.08568 | -72.0724 | -0.84259 | 73.9474 | 78.7748 | -15985.4012 | -4853.9376 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.0052 | 0 | 0
60.8961 | 22.8912 | 10.2326 | 10.403 | 17.1918 | -1.1851 | 0.01508 | 0.27024 | 0.25336 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08572 | -72.1631 | -0.84449 | 74.7753 | 79.7572 | -15985.9052 | -4853.9278 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00522 | 0 | 0
61.8994 | 22.8954 | 10.232 | 10.4031 | 17.1911 | -1.1851 | 0.01527 | 0.27395 | 0.25535 | -3.0244 | 0.07054 | -0.0857 | -72.224 | -0.84805 | 75.3646 | 80.8547 | -15986.6026 | -4853.8933 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00524 | 0 | 0
62.9008 | 22.901 | 10.2321 | 10.4038 | 17.1916 | -1.1851 | 0.01528 | 0.27726 | 0.26045 | -3.0244 | 0.07137 | -0.08565 | -72.2896 | -0.85116 | 76.8685 | 81.8303 | -15987.8079 | -4853.9419 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
63.904 | 22.9073 | 10.2319 | 10.404 | 17.1916 | -1.1851 | 0.01526 | 0.27892 | 0.26296 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08577 | -72.3691 | -0.85283 | 77.6091 | 82.3207 | -15989.0567 | -4853.9458 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
64.9074 | 22.9121 | 10.2315 | 10.4039 | 17.1939 | -1.1851 | 0.01468 | 0.28261 | 0.26584 | -3.0244 | 0.06947 | -0.08569 | -72.4006 | -0.85484 | 78.4597 | 83.4103 | -15990.478 | -4853.9126 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00428 | 0.00528 | 0 | 0
65.9087 | 22.9179 | 10.2319 | 10.4037 | 17.1966 | -1.1851 | 0.01537 | 0.28535 | 0.27117 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08569 | -72.4403 | -0.85164 | 80.0326 | 84.2182 | -15992.1696 | -4853.9277 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
66.912 | 22.9231 | 10.2317 | 10.4037 | 17.2001 | -1.1851 | 0.01671 | 0.28886 | 0.2727 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08567 | -72.4621 | -0.85247 | 80.4833 | 85.255 | -15993.891 | -4853.9095 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00531 | 0 | 0
67.9154 | 22.9293 | 10.2304 | 10.4032 | 17.2048 | -1.1851 | 0.01519 | 0.2908 | 0.27563 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08575 | -72.4812 | -0.85639 | 81.3494 | 85.8266 | -15996.0734 | -4853.7939 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00531 | 0 | 0
68.9166 | 22.9352 | 10.2309 | 10.4028 | 17.2104 | -1.1851 | 0.01589 | 0.29385 | 0.27815 | -3.0244 | 0.07052 | -0.08572 | -72.4839 | -0.85254 | 82.0927 | 86.7262 | -15998.3608 | -4853.7981 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
69.92 | 22.9402 | 10.2307 | 10.4032 | 17.2164 | -1.1851 | 0.01673 | 0.29558 | 0.27965 | -3.0244 | 0.07073 | -0.08568 | -72.4722 | -0.85541 | 82.5369 | 87.2357 | -16000.5293 | -4853.8096 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00534 | 0 | 0
70.9233 | 22.9457 | 10.2304 | 10.4039 | 17.2226 | -1.1851 | 0.01574 | 0.29578 | 0.27792 | -3.0244 | 0.0698 | -0.08569 | -72.4622 | -0.86017 | 82.0245 | 87.2972 | -16002.8576 | -4853.8379 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
71.9246 | 22.9515 | 10.2308 | 10.4042 | 17.2308 | -1.1851 | 0.0163 | 0.29288 | 0.27958 | -3.0244 | 0.06854 | -0.08565 | -72.432 | -0.85974 | 82.5141 | 86.4393 | -16005.6343 | -4853.8831 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00532 | 0 | 0
72.9269 | 22.9567 | 10.2302 | 10.404 | 17.2377 | -1.1851 | 0.0154 | 0.29125 | 0.277 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08567 | -72.4107 | -0.86162 | 81.7549 | 85.9602 | -16008.0732 | -4853.8317 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
73.9302 | 22.9612 | 10.2313 | 10.4047 | 17.2442 | -1.1851 | 0.01657 | 0.28979 | 0.27228 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08572 | -72.3855 | -0.85986 | 80.36 | 85.5287 | -16010.2525 | -4853.9534 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00531 | 0 | 0
74.9335 | 22.9647 | 10.2309 | 10.4055 | 17.2512 | -1.1851 | 0.01612 | 0.28886 | 0.27021 | -3.0244 | 0.07018 | -0.08569 | -72.3421 | -0.86565 | 79.749 | 85.2546 | -16012.3268 | -4853.9843 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00531 | 0 | 0
75.9349 | 22.9702 | 10.2315 | 10.4046 | 17.2582 | -1.1851 | 0.01738 | 0.28556 | 0.26659 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08575 | -72.3225 | -0.85846 | 78.6816 | 84.2805 | -16014.8208 | -4853.9555 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00529 | 0 | 0
76.9382 | 22.9743 | 10.2317 | 10.4048 | 17.2639 | -1.1851 | 0.01702 | 0.28367 | 0.26898 | -3.0244 | 0.0724 | -0.0857 | -72.3027 | -0.85812 | 79.3857 | 83.7212 | -16016.7659 | -4853.9908 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00528 | 0 | 0
77.9415 | 22.978 | 10.2312 | 10.4063 | 17.2687 | -1.1851 | 0.01705 | 0.28141 | 0.26778 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08574 | -72.289 | -0.86782 | 79.0316 | 83.0564 | -16018.4596 | -4854.0497 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00527 | 0 | 0
78.9418 | 22.9815 | 10.233 | 10.406 | 17.2738 | -1.1851 | 0.01666 | 0.27924 | 0.26652 | -3.0244 | 0.07136 | -0.0857 | -72.2678 | -0.85812 | 78.6604 | 82.4156 | -16020.1652 | -4854.1507 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00526 | 0 | 0
79.9451 | 22.9845 | 10.233 | 10.4066 | 17.2783 | -1.1851 | 0.01574 | 0.27881 | 0.26476 | -3.0244 | 0.06843 | -0.08568 | -72.2495 | -0.86083 | 78.1405 | 82.2887 | -16021.6606 | -4854.1894 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
80.9485 | 22.9883 | 10.232 | 10.4062 | 17.281 | -1.1851 | 0.0161 | 0.27616 | 0.25901 | -3.0244 | 0.06938 | -0.08572 | -72.2629 | -0.8638 | 76.4454 | 81.507 | -16022.9367 | -4854.1007 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00525 | 0 | 0
81.9488 | 22.991 | 10.2324 | 10.4057 | 17.2836 | -1.1851 | 0.01551 | 0.27366 | 0.2564 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08574 | -72.2638 | -0.85908 | 75.6726 | 80.7683 | -16023.9944 | -4854.0948 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
82.9521 | 22.9943 | 10.2328 | 10.4063 | 17.2855 | -1.1851 | 0.01574 | 0.27209 | 0.25714 | -3.0244 | 0.06951 | -0.08566 | -72.2812 | -0.85984 | 75.8914 | 80.3033 | -16025.0389 | -4854.1608 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00523 | 0 | 0
83.9554 | 22.998 | 10.2328 | 10.4067 | 17.2875 | -1.1851 | 0.01631 | 0.2696 | 0.25363 | -3.0244 | 0.06974 | -0.08573 | -72.3036 | -0.86216 | 74.8554 | 79.5684 | -16026.1815 | -4854.1815 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00522 | 0 | 0
84.9567 | 23.0003 | 10.2333 | 10.4066 | 17.2877 | -1.1851 | 0.0164 | 0.2683 | 0.25016 | -3.0244 | 0.07015 | -0.08571 | -72.3298 | -0.85919 | 73.8321 | 79.187 | -16026.6828 | -4854.2172 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00521 | 0 | 0
85.96 | 23.0044 | 10.2323 | 10.4065 | 17.2883 | -1.1851 | 0.01499 | 0.26606 | 0.25289 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08574 | -72.3742 | -0.86367 | 74.6375 | 78.5244 | -16027.6253 | -4854.1353 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.0052 | 0 | 0
86.9634 | 23.0062 | 10.2323 | 10.4051 | 17.2881 | -1.1851 | 0.01544 | 0.26358 | 0.24604 | -3.0244 | 0.07191 | -0.08568 | -72.3997 | -0.85715 | 72.6151 | 77.7941 | -16027.9289 | -4854.0445 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00519 | 0 | 0
87.9647 | 23.0089 | 10.2321 | 10.4053 | 17.2876 | -1.1851 | 0.01525 | 0.26223 | 0.24553 | -3.0244 | 0.06962 | -0.08571 | -72.4396 | -0.85901 | 72.4643 | 77.3944 | -16028.3662 | -4854.0452 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00518 | 0 | 0
88.968 | 23.0116 | 10.2325 | 10.4067 | 17.2871 | -1.1851 | 0.01566 | 0.25943 | 0.24548 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08573 | -72.4802 | -0.86339 | 72.4493 | 76.5674 | -16028.7998 | -4854.1678 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00517 | 0 | 0
89.9713 | 23.0151 | 10.2328 | 10.4064 | 17.2857 | -1.1851 | 0.01449 | 0.25827 | 0.24237 | -3.0244 | 0.07052 | -0.08568 | -72.5422 | -0.86027 | 71.5334 | 76.2241 | -16029.2118 | -4854.165 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00517 | 0 | 0
90.9726 | 23.0162 | 10.233 | 10.4053 | 17.2833 | -1.1851 | 0.01437 | 0.25479 | 0.24066 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08568 | -72.5868 | -0.85459 | 71.0288 | 75.1989 | -16028.9649 | -4854.1058 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00515 | 0 | 0
91.976 | 23.0199 | 10.232 | 10.405 | 17.2805 | -1.1851 | 0.01454 | 0.25215 | 0.23506 | -3.0244 | 0.06965 | -0.08569 | -72.6691 | -0.85796 | 69.3755 | 74.419 | -16029.1241 | -4854.0194 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00428 | 0.00514 | 0 | 0
92.9793 | 23.0222 | 10.2314 | 10.4044 | 17.2771 | -1.1851 | 0.01511 | 0.25123 | 0.23536 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08575 | -72.741 | -0.85767 | 69.4626 | 74.1488 | -16028.9096 | -4853.9408 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00513 | 0 | 0
93.9806 | 23.0252 | 10.2307 | 10.4036 | 17.2744 | -1.1851 | 0.01475 | 0.25349 | 0.23494 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08576 | -72.8134 | -0.85696 | 69.3406 | 74.8151 | -16028.9673 | -4853.8408 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00514 | 0 | 0
94.9819 | 23.0275 | 10.2313 | 10.4027 | 17.2706 | -1.1851 | 0.01466 | 0.25867 | 0.24215 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08567 | -72.8908 | -0.84969 | 71.467 | 76.3431 | -16028.6721 | -4853.8239 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00517 | 0 | 0
95.9853 | 23.0321 | 10.2315 | 10.4026 | 17.2681 | -1.1851 | 0.01507 | 0.26383 | 0.24391 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08569 | -72.9808 | -0.84852 | 71.986 | 77.8655 | -16029.0901 | -4853.825 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00519 | 0 | 0
96.9856 | 23.0361 | 10.231 | 10.4023 | 17.2659 | -1.1851 | 0.01632 | 0.26653 | 0.25299 | -3.0244 | 0.06984 | -0.08561 | -73.0599 | -0.84898 | 74.6683 | 78.6629 | -16029.461 | -4853.772 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.0052 | 0 | 0
97.9869 | 23.0409 | 10.2309 | 10.4027 | 17.2635 | -1.1851 | 0.01567 | 0.27136 | 0.25816 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08569 | -73.1513 | -0.85156 | 76.1919 | 80.0895 | -16029.9382 | -4853.7904 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00523 | 0 | 0
98.9902 | 23.046 | 10.2298 | 10.4023 | 17.263 | -1.1851 | 0.01466 | 0.27707 | 0.25983 | -3.0244 | 0.0717 | -0.0857 | -73.2212 | -0.85512 | 76.6852 | 81.7738 | -16030.8432 | -4853.6969 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00525 | 0 | 0
99.9935 | 23.0514 | 10.2299 | 10.4018 | 17.2631 | -1.1851 | 0.01503 | 0.27937 | 0.26444 | -3.0244 | 0.07115 | -0.0857 | -73.289 | -0.85207 | 78.0457 | 82.4517 | -16031.9427 | -4853.6652 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
100.9948 | 23.0562 | 10.2299 | 10.4024 | 17.2652 | -1.1851 | 0.01547 | 0.28398 | 0.26631 | -3.0244 | 0.07103 | -0.0857 | -73.3225 | -0.85512 | 78.5987 | 83.8133 | -16033.3236 | -4853.7006 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
101.9982 | 23.0622 | 10.2299 | 10.4025 | 17.267 | -1.1851 | 0.01588 | 0.28702 | 0.26958 | -3.0244 | 0.07095 | -0.08566 | -73.3754 | -0.85582 | 79.5625 | 84.7098 | -16034.8687 | -4853.7078 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
103.0015 | 23.0679 | 10.2289 | 10.4025 | 17.2715 | -1.1851 | 0.01671 | 0.28958 | 0.27316 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08567 | -73.392 | -0.86078 | 80.6202 | 85.4666 | -16036.9004 | -4853.6465 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00531 | 0 | 0
104.0028 | 23.0734 | 10.228 | 10.4019 | 17.2749 | -1.1851 | 0.01687 | 0.29209 | 0.27606 | -3.0244 | 0.06958 | -0.08565 | -73.417 | -0.86242 | 81.4758 | 86.2079 | -16038.6759 | -4853.5456 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
105.0061 | 23.079 | 10.2287 | 10.4023 | 17.2808 | -1.1851 | 0.01678 | 0.2941 | 0.27907 | -3.0244 | 0.06993 | -0.08568 | -73.4147 | -0.86074 | 82.3651 | 86.8016 | -16040.9678 | -4853.6133 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
106.0094 | 23.0844 | 10.2282 | 10.4021 | 17.2868 | -1.1851 | 0.01627 | 0.29535 | 0.28278 | -3.0244 | 0.07115 | -0.08567 | -73.406 | -0.8622 | 83.459 | 87.1687 | -16043.2378 | -4853.5692 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
107.0107 | 23.0905 | 10.2276 | 10.4026 | 17.2935 | -1.1851 | 0.01706 | 0.29527 | 0.27614 | -3.0244 | 0.07047 | -0.08564 | -73.3977 | -0.86795 | 81.4997 | 87.1454 | -16045.7815 | -4853.5667 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00534 | 0 | 0
108.0141 | 23.0949 | 10.2279 | 10.4029 | 17.3004 | -1.1851 | 0.01594 | 0.29224 | 0.27751 | -3.0244 | 0.06974 | -0.08564 | -73.3671 | -0.86741 | 81.9045 | 86.2523 | -16048.0431 | -4853.6025 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00532 | 0 | 0
109.0174 | 23.0994 | 10.2268 | 10.4027 | 17.3073 | -1.1851 | 0.01666 | 0.29211 | 0.27475 | -3.0244 | 0.07119 | -0.0857 | -73.3369 | -0.87227 | 81.0901 | 86.2144 | -16050.3078 | -4853.5206 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
110.0187 | 23.1039 | 10.2264 | 10.4024 | 17.3142 | -1.1851 | 0.01572 | 0.28985 | 0.27133 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08574 | -73.3066 | -0.87254 | 80.0815 | 85.5468 | -16052.5606 | -4853.4667 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
111.022 | 23.1081 | 10.2267 | 10.4025 | 17.3216 | -1.1851 | 0.01623 | 0.28664 | 0.27122 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08568 | -73.2646 | -0.8714 | 80.0464 | 84.5979 | -16054.8814 | -4853.5006 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.0053 | 0 | 0
112.0253 | 23.1116 | 10.2271 | 10.4014 | 17.3287 | -1.1851 | 0.01639 | 0.2848 | 0.26432 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08569 | -73.2204 | -0.86439 | 78.0118 | 84.0548 | -16056.9913 | -4853.4518 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
113.0267 | 23.115 | 10.2264 | 10.4017 | 17.3335 | -1.1851 | 0.01592 | 0.28124 | 0.2658 | -3.0244 | 0.07051 | -0.08569 | -73.2019 | -0.86871 | 78.4476 | 83.0059 | -16058.6271 | -4853.423 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00527 | 0 | 0
114.03 | 23.1179 | 10.2264 | 10.4016 | 17.3386 | -1.1851 | 0.01695 | 0.27945 | 0.26385 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08568 | -73.1737 | -0.86818 | 77.8721 | 82.4761 | -16060.2199 | -4853.418 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00433 | 0.00526 | 0 | 0
115.0333 | 23.123 | 10.2258 | 10.4016 | 17.3417 | -1.1851 | 0.01612 | 0.27826 | 0.26166 | -3.0244 | 0.0707 | -0.08577 | -73.1998 | -0.8713 | 77.2274 | 82.1258 | -16061.8577 | -4853.3825 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00526 | 0 | 0
116.0346 | 23.125 | 10.2248 | 10.4019 | 17.3446 | -1.1851 | 0.01455 | 0.27471 | 0.2605 | -3.0244 | 0.07108 | -0.08574 | -73.1888 | -0.87781 | 76.8826 | 81.0775 | -16062.8392 | -4853.3355 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00524 | 0 | 0
117.0369 | 23.1278 | 10.2243 | 10.3999 | 17.3485 | -1.1851 | 0.01427 | 0.27338 | 0.26051 | -3.0244 | 0.07045 | -0.08566 | -73.1747 | -0.87044 | 76.8853 | 80.6863 | -16064.1706 | -4853.1701 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00523 | 0 | 0
118.0402 | 23.1309 | 10.2236 | 10.4002 | 17.3499 | -1.1851 | 0.01531 | 0.27196 | 0.25451 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08569 | -73.1952 | -0.87591 | 75.1154 | 80.265 | -16065.0615 | -4853.1399 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00523 | 0 | 0
119.0435 | 23.133 | 10.2246 | 10.4 | 17.3503 | -1.1851 | 0.01404 | 0.26858 | 0.25044 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08569 | -73.2172 | -0.86943 | 73.9136 | 79.2688 | -16065.5683 | -4853.1879 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00521 | 0 | 0
120.0449 | 23.1366 | 10.2245 | 10.3994 | 17.3514 | -1.1851 | 0.01513 | 0.26644 | 0.24704 | -3.0244 | 0.07028 | -0.08575 | -73.2493 | -0.86717 | 72.9124 | 78.6377 | -16066.4949 | -4853.1514 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.0052 | 0 | 0
121.0482 | 23.1394 | 10.224 | 10.3991 | 17.352 | -1.1851 | 0.01501 | 0.26518 | 0.24901 | -3.0244 | 0.07012 | -0.08567 | -73.277 | -0.86803 | 73.4917 | 78.2653 | -16067.162 | -4853.0876 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.0052 | 0 | 0
Médias | 22.9008 | 10.2242 | 10.3962 | 17.2158 | -1.1851 | 0.015648 | 0.2757 | 0.25927 | 0.235

## mAr_25
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7426 | 23.3 | 10.2048 | 10.3881 | 18.0769 | -1.1851 | 0.02122 | 0.43207 | 0.4214 | -3.0244 | 0.07324 | -0.0857 | -66.1322 | -0.90888 | 124.3723 | 127.5211 | -16244.0862 | -4851.0798 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00597 | 0 | 0
3.744 | 23.3052 | 10.2064 | 10.3893 | 18.0837 | -1.1851 | 0.02039 | 0.43489 | 0.42614 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08572 | -66.1119 | -0.90714 | 125.7716 | 128.3542 | -16246.4961 | -4851.2649 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
4.7473 | 23.3104 | 10.207 | 10.3909 | 18.0921 | -1.1851 | 0.02115 | 0.43689 | 0.42303 | -3.0244 | 0.072 | -0.08577 | -66.0704 | -0.91171 | 124.8531 | 128.9436 | -16249.2184 | -4851.4169 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00599 | 0 | 0
5.7506 | 23.3161 | 10.2087 | 10.3927 | 18.1006 | -1.1851 | 0.02038 | 0.43781 | 0.42996 | -3.0244 | 0.06969 | -0.08571 | -66.0357 | -0.91258 | 126.8985 | 129.2141 | -16252.0489 | -4851.6451 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00599 | 0 | 0
6.7519 | 23.3227 | 10.2096 | 10.3946 | 18.1091 | -1.1851 | 0.01922 | 0.43841 | 0.42535 | -3.0244 | 0.07007 | -0.0857 | -66.0128 | -0.91673 | 125.5379 | 129.3918 | -16255.0921 | -4851.8315 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00437 | 0.006 | 0 | 0
7.7552 | 23.3277 | 10.212 | 10.3961 | 18.1195 | -1.1851 | 0.02077 | 0.43548 | 0.42287 | -3.0244 | 0.07051 | -0.08572 | -65.9441 | -0.91292 | 124.8055 | 128.5282 | -16258.1729 | -4852.0915 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00598 | 0 | 0
8.7585 | 23.3312 | 10.2127 | 10.3974 | 18.1296 | -1.1851 | 0.02147 | 0.43205 | 0.41792 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08569 | -65.8591 | -0.91579 | 123.3436 | 127.5148 | -16260.9053 | -4852.2285 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00597 | 0 | 0
9.7599 | 23.3354 | 10.2143 | 10.3991 | 18.1372 | -1.1851 | 0.02199 | 0.42971 | 0.41844 | -3.0244 | 0.06949 | -0.08565 | -65.8163 | -0.91617 | 123.4971 | 126.8253 | -16263.2696 | -4852.4493 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00442 | 0.00596 | 0 | 0
10.7632 | 23.3398 | 10.2158 | 10.3998 | 18.1469 | -1.1851 | 0.0217 | 0.42805 | 0.41493 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08573 | -65.7501 | -0.91213 | 122.462 | 126.3339 | -16266.0932 | -4852.5943 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00595 | 0 | 0
11.7665 | 23.3438 | 10.2169 | 10.4016 | 18.1541 | -1.1851 | 0.02108 | 0.42434 | 0.41081 | -3.0244 | 0.07012 | -0.08567 | -65.7088 | -0.91559 | 121.2467 | 125.2395 | -16268.3509 | -4852.7873 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0044 | 0.00593 | 0 | 0
12.7678 | 23.3477 | 10.2182 | 10.4028 | 18.1611 | -1.1851 | 0.02033 | 0.4221 | 0.40821 | -3.0244 | 0.07041 | -0.08567 | -65.6688 | -0.91496 | 120.4786 | 124.5768 | -16270.527 | -4852.9562 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00592 | 0 | 0
13.7711 | 23.3506 | 10.219 | 10.4037 | 18.1659 | -1.1851 | 0.01992 | 0.41954 | 0.40981 | -3.0244 | 0.07095 | -0.08567 | -65.6449 | -0.9154 | 120.9514 | 123.8221 | -16272.0706 | -4853.062 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00591 | 0 | 0
14.7744 | 23.3532 | 10.2207 | 10.406 | 18.1702 | -1.1851 | 0.0206 | 0.41571 | 0.40438 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08572 | -65.6246 | -0.91821 | 119.3489 | 122.6925 | -16273.4608 | -4853.3309 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00589 | 0 | 0
15.7758 | 23.3555 | 10.2233 | 10.4082 | 18.174 | -1.1851 | 0.02095 | 0.41267 | 0.401 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08577 | -65.6045 | -0.91663 | 118.3514 | 121.7938 | -16274.6736 | -4853.6561 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00588 | 0 | 0
16.7791 | 23.3583 | 10.224 | 10.4091 | 18.1769 | -1.1851 | 0.0206 | 0.41026 | 0.39587 | -3.0244 | 0.06997 | -0.08567 | -65.6036 | -0.9177 | 116.836 | 121.0839 | -16275.8191 | -4853.7594 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0044 | 0.00587 | 0 | 0
17.7814 | 23.361 | 10.2257 | 10.4103 | 18.1792 | -1.1851 | 0.02065 | 0.40662 | 0.39191 | -3.0244 | 0.06915 | -0.08573 | -65.6097 | -0.91533 | 115.6686 | 120.0092 | -16276.8216 | -4853.9506 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0044 | 0.00585 | 0 | 0
18.7847 | 23.3637 | 10.2263 | 10.4118 | 18.18 | -1.1851 | 0.01946 | 0.40393 | 0.39124 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08569 | -65.6321 | -0.91989 | 115.4705 | 119.2166 | -16277.5211 | -4854.0915 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00584 | 0 | 0
19.786 | 23.3654 | 10.2264 | 10.4122 | 18.181 | -1.1851 | 0.02023 | 0.39952 | 0.38804 | -3.0244 | 0.07105 | -0.08569 | -65.6421 | -0.92078 | 114.5245 | 117.9138 | -16278.0795 | -4854.123 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00582 | 0 | 0
20.7894 | 23.367 | 10.2283 | 10.4138 | 18.1805 | -1.1851 | 0.01977 | 0.39746 | 0.38314 | -3.0244 | 0.07137 | -0.08567 | -65.6693 | -0.91945 | 113.0796 | 117.3045 | -16278.2764 | -4854.3598 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00581 | 0 | 0
21.7927 | 23.3686 | 10.229 | 10.4147 | 18.1779 | -1.1851 | 0.01954 | 0.39488 | 0.38413 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08571 | -65.721 | -0.92063 | 113.3731 | 116.5433 | -16278.0817 | -4854.4604 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00579 | 0 | 0
22.794 | 23.3708 | 10.2304 | 10.4149 | 18.1763 | -1.1851 | 0.0188 | 0.39088 | 0.37571 | -3.0244 | 0.07085 | -0.08573 | -65.7697 | -0.91486 | 110.8864 | 115.3633 | -16278.1962 | -4854.5718 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00578 | 0 | 0
23.7964 | 23.3733 | 10.2325 | 10.4158 | 18.1736 | -1.1851 | 0.01991 | 0.38881 | 0.37777 | -3.0244 | 0.07085 | -0.08569 | -65.8358 | -0.90877 | 111.4938 | 114.7544 | -16278.1584 | -4854.7664 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00577 | 0 | 0
24.7997 | 23.3751 | 10.2325 | 10.4155 | 18.1703 | -1.1851 | 0.02024 | 0.3904 | 0.37518 | -3.0244 | 0.07041 | -0.08573 | -65.9003 | -0.90727 | 110.7297 | 115.2221 | -16277.8727 | -4854.7491 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00577 | 0 | 0
25.801 | 23.3768 | 10.2331 | 10.4174 | 18.1668 | -1.1851 | 0.02034 | 0.39492 | 0.38085 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08571 | -65.9668 | -0.9135 | 112.405 | 116.5559 | -16277.5013 | -4854.917 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00579 | 0 | 0
26.8033 | 23.3805 | 10.2349 | 10.4183 | 18.1636 | -1.1851 | 0.01826 | 0.39944 | 0.38647 | -3.0244 | 0.06982 | -0.08562 | -66.0541 | -0.90894 | 114.0635 | 117.8915 | -16277.5984 | -4855.1008 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00435 | 0.00582 | 0 | 0
27.8066 | 23.3828 | 10.2358 | 10.4207 | 18.1612 | -1.1851 | 0.01975 | 0.40456 | 0.38902 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08575 | -66.1123 | -0.91684 | 114.8164 | 119.4007 | -16277.5721 | -4855.321 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00584 | 0 | 0
28.8079 | 23.387 | 10.2368 | 10.4213 | 18.1588 | -1.1851 | 0.0206 | 0.40882 | 0.39701 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08567 | -66.1963 | -0.91447 | 117.1719 | 120.6574 | -16277.9556 | -4855.4244 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00586 | 0 | 0
29.8112 | 23.3917 | 10.2375 | 10.4215 | 18.1581 | -1.1851 | 0.02052 | 0.41288 | 0.39813 | -3.0244 | 0.0698 | -0.08572 | -66.2659 | -0.91232 | 117.5043 | 121.8556 | -16278.7477 | -4855.4828 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00588 | 0 | 0
30.8145 | 23.3966 | 10.2381 | 10.422 | 18.1589 | -1.1851 | 0.01928 | 0.41634 | 0.40532 | -3.0244 | 0.07053 | -0.0857 | -66.3163 | -0.91157 | 119.6264 | 122.8793 | -16279.8827 | -4855.5612 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00589 | 0 | 0
31.8159 | 23.4019 | 10.2388 | 10.4237 | 18.1601 | -1.1851 | 0.02026 | 0.42036 | 0.4067 | -3.0244 | 0.07058 | -0.08562 | -66.368 | -0.91663 | 120.0334 | 124.0643 | -16281.1899 | -4855.7246 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00591 | 0 | 0
32.8182 | 23.4083 | 10.239 | 10.4238 | 18.1629 | -1.1851 | 0.02031 | 0.42292 | 0.41207 | -3.0244 | 0.07126 | -0.0857 | -66.4145 | -0.91623 | 121.6192 | 124.8215 | -16283.0366 | -4855.7414 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00592 | 0 | 0
33.8205 | 23.4133 | 10.2407 | 10.4251 | 18.1669 | -1.1851 | 0.02048 | 0.42584 | 0.4143 | -3.0244 | 0.0701 | -0.08571 | -66.428 | -0.91436 | 122.2769 | 125.682 | -16284.8411 | -4855.9383 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00594 | 0 | 0
34.8218 | 23.4185 | 10.2414 | 10.4264 | 18.1715 | -1.1851 | 0.01986 | 0.42899 | 0.41774 | -3.0244 | 0.06904 | -0.08571 | -66.4351 | -0.91699 | 123.2916 | 126.6103 | -16286.8124 | -4856.0746 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00595 | 0 | 0
35.8251 | 23.4241 | 10.2417 | 10.4266 | 18.1769 | -1.1851 | 0.02117 | 0.43113 | 0.42122 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08567 | -66.4361 | -0.91683 | 124.319 | 127.242 | -16289.0186 | -4856.1062 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00596 | 0 | 0
36.8275 | 23.43 | 10.2422 | 10.4276 | 18.1835 | -1.1851 | 0.02038 | 0.43256 | 0.42023 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08571 | -66.4282 | -0.91931 | 124.025 | 127.6666 | -16291.523 | -4856.2052 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00597 | 0 | 0
37.8288 | 23.4349 | 10.2424 | 10.4293 | 18.19 | -1.1851 | 0.02043 | 0.43461 | 0.42241 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08565 | -66.4077 | -0.92678 | 124.6694 | 128.2711 | -16293.8198 | -4856.3366 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
38.8321 | 23.4399 | 10.2426 | 10.429 | 18.197 | -1.1851 | 0.02083 | 0.43754 | 0.42672 | -3.0244 | 0.07085 | -0.08567 | -66.3821 | -0.92406 | 125.9409 | 129.1351 | -16296.2143 | -4856.3275 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00599 | 0 | 0
39.8354 | 23.4458 | 10.2436 | 10.43 | 18.206 | -1.1851 | 0.02067 | 0.43998 | 0.42613 | -3.0244 | 0.07126 | -0.08573 | -66.3427 | -0.92419 | 125.767 | 129.8558 | -16299.1965 | -4856.4642 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.006 | 0 | 0
40.8387 | 23.452 | 10.2444 | 10.4301 | 18.215 | -1.1851 | 0.02055 | 0.43765 | 0.42401 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08571 | -66.3071 | -0.92098 | 125.1432 | 129.1682 | -16302.2655 | -4856.517 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00599 | 0 | 0
41.84 | 23.4561 | 10.2451 | 10.4309 | 18.2227 | -1.1851 | 0.02131 | 0.43565 | 0.42146 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08569 | -66.2625 | -0.92115 | 124.3899 | 128.5762 | -16304.6167 | -4856.6164 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00598 | 0 | 0
42.8434 | 23.461 | 10.2453 | 10.4325 | 18.23 | -1.1851 | 0.02235 | 0.43372 | 0.42282 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08571 | -66.2323 | -0.92785 | 124.7906 | 128.0083 | -16307.0672 | -4856.7416 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00597 | 0 | 0
43.8467 | 23.4644 | 10.2459 | 10.4337 | 18.2376 | -1.1851 | 0.02061 | 0.4309 | 0.41924 | -3.0244 | 0.07081 | -0.08571 | -66.1781 | -0.93075 | 123.7352 | 127.1748 | -16309.2926 | -4856.8598 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00596 | 0 | 0
44.848 | 23.4689 | 10.2469 | 10.4335 | 18.2456 | -1.1851 | 0.01985 | 0.42817 | 0.41445 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08572 | -66.1345 | -0.92514 | 122.3215 | 126.3684 | -16311.7928 | -4856.9105 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00595 | 0 | 0
45.8513 | 23.4733 | 10.2475 | 10.4337 | 18.2515 | -1.1851 | 0.01947 | 0.42552 | 0.41419 | -3.0244 | 0.06953 | -0.08571 | -66.1157 | -0.92308 | 122.2445 | 125.5878 | -16313.8604 | -4856.9679 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00437 | 0.00594 | 0 | 0
46.8536 | 23.4759 | 10.2485 | 10.4346 | 18.2568 | -1.1851 | 0.02028 | 0.42239 | 0.41258 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08568 | -66.0806 | -0.92289 | 121.7695 | 124.6629 | -16315.4413 | -4857.095 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00592 | 0 | 0
47.855 | 23.4779 | 10.2488 | 10.435 | 18.2618 | -1.1851 | 0.02128 | 0.41916 | 0.40257 | -3.0244 | 0.06887 | -0.0857 | -66.0436 | -0.92266 | 118.8154 | 123.7101 | -16316.8448 | -4857.1382 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00591 | 0 | 0
48.8583 | 23.4822 | 10.2484 | 10.4362 | 18.2649 | -1.1851 | 0.02063 | 0.41644 | 0.40389 | -3.0244 | 0.07061 | -0.0857 | -66.058 | -0.9307 | 119.2032 | 122.9083 | -16318.3286 | -4857.1926 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00589 | 0 | 0
49.8616 | 23.4855 | 10.2499 | 10.4368 | 18.268 | -1.1851 | 0.02069 | 0.41411 | 0.40324 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08566 | -66.0613 | -0.92681 | 119.012 | 122.2202 | -16319.6292 | -4857.3348 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00588 | 0 | 0
50.8629 | 23.4872 | 10.2508 | 10.4371 | 18.2697 | -1.1851 | 0.0205 | 0.41171 | 0.39866 | -3.0244 | 0.06986 | -0.08567 | -66.0608 | -0.9239 | 117.6596 | 121.512 | -16320.3088 | -4857.4133 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00587 | 0 | 0
51.8662 | 23.4898 | 10.2508 | 10.4389 | 18.2712 | -1.1851 | 0.01925 | 0.40809 | 0.39321 | -3.0244 | 0.06967 | -0.08571 | -66.074 | -0.93245 | 116.0511 | 120.4445 | -16321.1244 | -4857.5312 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00437 | 0.00586 | 0 | 0
52.8695 | 23.4926 | 10.2514 | 10.4392 | 18.272 | -1.1851 | 0.01893 | 0.40506 | 0.3925 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08568 | -66.1002 | -0.93101 | 115.841 | 119.5498 | -16321.8502 | -4857.5895 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00584 | 0 | 0
53.8709 | 23.4941 | 10.251 | 10.4389 | 18.2714 | -1.1851 | 0.02 | 0.40233 | 0.38789 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08576 | -66.1267 | -0.93151 | 114.481 | 118.7441 | -16322.0498 | -4857.5441 | 0.00462 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00583 | 0 | 0
54.8742 | 23.4967 | 10.2514 | 10.4386 | 18.2709 | -1.1851 | 0.0206 | 0.39753 | 0.38608 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08563 | -66.1657 | -0.92789 | 113.9472 | 117.3278 | -16322.4701 | -4857.5533 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00581 | 0 | 0
55.8775 | 23.4977 | 10.2525 | 10.4386 | 18.2686 | -1.1851 | 0.02105 | 0.39426 | 0.38459 | -3.0244 | 0.07105 | -0.08571 | -66.2068 | -0.92272 | 113.5089 | 116.3623 | -16322.1924 | -4857.6261 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00579 | 0 | 0
56.8788 | 23.4999 | 10.252 | 10.4387 | 18.2653 | -1.1851 | 0.02008 | 0.39118 | 0.3804 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08565 | -66.2777 | -0.92572 | 112.2709 | 115.4523 | -16321.9813 | -4857.6021 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00578 | 0 | 0
57.8812 | 23.5022 | 10.2515 | 10.4389 | 18.2628 | -1.1851 | 0.01866 | 0.38856 | 0.37465 | -3.0244 | 0.07115 | -0.08569 | -66.3373 | -0.92892 | 110.5747 | 114.6781 | -16321.9263 | -4857.5837 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00577 | 0 | 0
58.8845 | 23.5036 | 10.2522 | 10.4388 | 18.2594 | -1.1851 | 0.01904 | 0.38827 | 0.37402 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08578 | -66.3985 | -0.92495 | 110.3891 | 114.5922 | -16321.5291 | -4857.6203 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00576 | 0 | 0
59.8858 | 23.5063 | 10.2526 | 10.4386 | 18.2542 | -1.1851 | 0.01993 | 0.39244 | 0.3835 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08566 | -66.4984 | -0.9221 | 113.1859 | 115.824 | -16321.0389 | -4857.6274 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00578 | 0 | 0
60.8891 | 23.5082 | 10.2527 | 10.4394 | 18.2509 | -1.1851 | 0.01914 | 0.39772 | 0.38501 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08574 | -66.5647 | -0.92547 | 113.6328 | 117.3819 | -16320.7313 | -4857.695 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00581 | 0 | 0
61.8914 | 23.5108 | 10.2524 | 10.4399 | 18.2474 | -1.1851 | 0.01937 | 0.40171 | 0.38805 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08573 | -66.6429 | -0.92954 | 114.5283 | 118.5616 | -16320.5668 | -4857.7033 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00583 | 0 | 0
62.8918 | 23.5149 | 10.2529 | 10.4388 | 18.2432 | -1.1851 | 0.01964 | 0.40645 | 0.39376 | -3.0244 | 0.06969 | -0.08569 | -66.7468 | -0.92147 | 116.2134 | 119.9579 | -16320.5511 | -4857.6674 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00585 | 0 | 0
63.8951 | 23.5197 | 10.2532 | 10.4382 | 18.2414 | -1.1851 | 0.0203 | 0.41228 | 0.39456 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08573 | -66.8314 | -0.9174 | 116.4502 | 121.6789 | -16321.155 | -4857.6442 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00587 | 0 | 0
64.8984 | 23.5248 | 10.2537 | 10.4393 | 18.2405 | -1.1851 | 0.02053 | 0.41403 | 0.39799 | -3.0244 | 0.06998 | -0.08568 | -66.9067 | -0.92021 | 117.4619 | 122.1949 | -16321.9976 | -4857.7568 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00588 | 0 | 0
65.9007 | 23.5297 | 10.2526 | 10.439 | 18.2419 | -1.1851 | 0.02076 | 0.41827 | 0.40172 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08573 | -66.9505 | -0.92377 | 118.5624 | 123.449 | -16323.249 | -4857.6606 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0044 | 0.0059 | 0 | 0
66.902 | 23.5351 | 10.2534 | 10.4391 | 18.2427 | -1.1851 | 0.01972 | 0.42123 | 0.40881 | -3.0244 | 0.0694 | -0.08565 | -67.01 | -0.92093 | 120.6545 | 124.3225 | -16324.5074 | -4857.7212 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00592 | 0 | 0
67.9053 | 23.541 | 10.2526 | 10.4386 | 18.2463 | -1.1851 | 0.02152 | 0.42546 | 0.40846 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08572 | -67.0377 | -0.9219 | 120.5513 | 125.5698 | -16326.4038 | -4857.6311 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00594 | 0 | 0
68.9087 | 23.5469 | 10.2524 | 10.4398 | 18.2504 | -1.1851 | 0.02156 | 0.42739 | 0.41733 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08572 | -67.061 | -0.92883 | 123.17 | 126.1385 | -16328.4348 | -4857.7015 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00594 | 0 | 0
69.91 | 23.552 | 10.2528 | 10.4396 | 18.2556 | -1.1851 | 0.01985 | 0.43034 | 0.41808 | -3.0244 | 0.06993 | -0.08566 | -67.06 | -0.92614 | 123.3916 | 127.0089 | -16330.5022 | -4857.7155 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00596 | 0 | 0
70.9133 | 23.5579 | 10.2529 | 10.4393 | 18.2605 | -1.1851 | 0.02122 | 0.43305 | 0.42178 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08573 | -67.0718 | -0.92424 | 124.485 | 127.8106 | -16332.6489 | -4857.6997 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00597 | 0 | 0
71.9156 | 23.5625 | 10.2533 | 10.4395 | 18.2678 | -1.1851 | 0.02052 | 0.43614 | 0.42182 | -3.0244 | 0.07028 | -0.08576 | -67.0389 | -0.92268 | 124.4956 | 128.7225 | -16335.0488 | -4857.7407 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
72.9169 | 23.5683 | 10.2518 | 10.4388 | 18.2748 | -1.1851 | 0.02247 | 0.43743 | 0.4292 | -3.0244 | 0.0699 | -0.08568 | -67.0238 | -0.92724 | 126.674 | 129.1038 | -16337.6282 | -4857.5948 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00443 | 0.00599 | 0 | 0
73.9192 | 23.5739 | 10.2517 | 10.4391 | 18.2822 | -1.1851 | 0.02071 | 0.43883 | 0.42734 | -3.0244 | 0.07048 | -0.08571 | -67.0007 | -0.92889 | 126.1232 | 129.5152 | -16340.2232 | -4857.6101 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.006 | 0 | 0
74.9226 | 23.5794 | 10.253 | 10.4395 | 18.2898 | -1.1851 | 0.02031 | 0.43448 | 0.42161 | -3.0244 | 0.07044 | -0.08571 | -66.9735 | -0.9246 | 124.4335 | 128.2322 | -16342.8749 | -4857.7212 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
75.9239 | 23.5851 | 10.2521 | 10.4404 | 18.2992 | -1.1851 | 0.02003 | 0.43268 | 0.4189 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08573 | -66.9274 | -0.93374 | 123.6323 | 127.6999 | -16345.896 | -4857.7174 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00597 | 0 | 0
76.9272 | 23.5893 | 10.2523 | 10.4404 | 18.3066 | -1.1851 | 0.02001 | 0.43008 | 0.41795 | -3.0244 | 0.06997 | -0.08567 | -66.8859 | -0.93283 | 123.3529 | 126.9327 | -16348.2313 | -4857.7305 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00596 | 0 | 0
77.9305 | 23.5933 | 10.2518 | 10.4399 | 18.3135 | -1.1851 | 0.0216 | 0.42771 | 0.41609 | -3.0244 | 0.06972 | -0.08573 | -66.8498 | -0.9324 | 122.8042 | 126.2338 | -16350.4076 | -4857.6663 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00595 | 0 | 0
78.9319 | 23.597 | 10.2515 | 10.4403 | 18.3193 | -1.1851 | 0.02001 | 0.42527 | 0.41171 | -3.0244 | 0.07046 | -0.08574 | -66.8225 | -0.93559 | 121.5126 | 125.5125 | -16352.3221 | -4857.6716 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00593 | 0 | 0
79.9351 | 23.6007 | 10.2517 | 10.4403 | 18.3259 | -1.1851 | 0.02017 | 0.42169 | 0.41185 | -3.0244 | 0.0714 | -0.08575 | -66.7855 | -0.93525 | 121.553 | 124.4567 | -16354.4092 | -4857.6863 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00592 | 0 | 0
80.9385 | 23.6034 | 10.251 | 10.4393 | 18.3306 | -1.1851 | 0.02115 | 0.41995 | 0.40468 | -3.0244 | 0.07137 | -0.0857 | -66.7612 | -0.93364 | 119.437 | 123.9446 | -16355.9018 | -4857.5778 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00591 | 0 | 0
81.9398 | 23.6062 | 10.2514 | 10.4393 | 18.3341 | -1.1851 | 0.02091 | 0.41701 | 0.40059 | -3.0244 | 0.07034 | -0.08572 | -66.7516 | -0.9314 | 118.2293 | 123.0756 | -16357.1444 | -4857.5984 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.0059 | 0 | 0
82.9431 | 23.6088 | 10.2512 | 10.4381 | 18.3365 | -1.1851 | 0.02092 | 0.41318 | 0.39918 | -3.0244 | 0.0695 | -0.08566 | -66.7548 | -0.92651 | 117.8146 | 121.9447 | -16358.1452 | -4857.507 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0044 | 0.00588 | 0 | 0
83.9464 | 23.6112 | 10.2499 | 10.4372 | 18.3391 | -1.1851 | 0.02045 | 0.41174 | 0.39895 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08573 | -66.7533 | -0.92841 | 117.7456 | 121.5196 | -16359.1644 | -4857.3605 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00587 | 0 | 0
84.9467 | 23.6129 | 10.2499 | 10.437 | 18.3394 | -1.1851 | 0.01967 | 0.4054 | 0.3947 | -3.0244 | 0.07233 | -0.0858 | -66.7689 | -0.9275 | 116.4903 | 119.6484 | -16359.5601 | -4857.3483 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00584 | 0 | 0
85.9501 | 23.6152 | 10.2494 | 10.4364 | 18.3398 | -1.1851 | 0.0198 | 0.40272 | 0.38908 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08569 | -66.7939 | -0.92709 | 114.8339 | 118.8583 | -16360.1037 | -4857.2745 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00583 | 0 | 0
86.9534 | 23.6178 | 10.2494 | 10.4361 | 18.3395 | -1.1851 | 0.02032 | 0.39681 | 0.38629 | -3.0244 | 0.06968 | -0.08566 | -66.8302 | -0.92556 | 114.0087 | 117.1132 | -16360.5691 | -4857.2557 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.0058 | 0 | 0
87.9567 | 23.6195 | 10.2492 | 10.4369 | 18.3376 | -1.1851 | 0.02001 | 0.39476 | 0.37909 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08571 | -66.8753 | -0.93047 | 111.8853 | 116.5101 | -16360.5271 | -4857.2988 | 0.00461 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00579 | 0 | 0
88.958 | 23.6214 | 10.2486 | 10.4357 | 18.3356 | -1.1851 | 0.0188 | 0.3897 | 0.37732 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08579 | -66.9261 | -0.9272 | 111.3624 | 115.0151 | -16360.5053 | -4857.1711 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00436 | 0.00577 | 0 | 0
89.9613 | 23.6225 | 10.2487 | 10.4356 | 18.3316 | -1.1851 | 0.01888 | 0.38844 | 0.37146 | -3.0244 | 0.07168 | -0.08569 | -66.9895 | -0.92636 | 109.6321 | 114.6437 | -16359.919 | -4857.1771 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00576 | 0 | 0
90.9646 | 23.6232 | 10.2492 | 10.4348 | 18.3282 | -1.1851 | 0.01987 | 0.38875 | 0.37636 | -3.0244 | 0.07023 | -0.08571 | -67.0424 | -0.92016 | 111.079 | 114.7341 | -16359.369 | -4857.1561 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00577 | 0 | 0
91.966 | 23.6255 | 10.2473 | 10.4346 | 18.3229 | -1.1851 | 0.019 | 0.39376 | 0.37726 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08568 | -67.1379 | -0.9285 | 111.3452 | 116.215 | -16358.7972 | -4857.0118 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00579 | 0 | 0
92.9693 | 23.6274 | 10.2466 | 10.4338 | 18.3181 | -1.1851 | 0.01887 | 0.39845 | 0.38767 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08571 | -67.2228 | -0.92773 | 114.4165 | 117.5978 | -16358.2104 | -4856.9133 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00581 | 0 | 0
93.9726 | 23.6302 | 10.2465 | 10.4343 | 18.3146 | -1.1851 | 0.0201 | 0.40339 | 0.38783 | -3.0244 | 0.07034 | -0.08572 | -67.3033 | -0.93107 | 114.4638 | 119.0571 | -16358.0463 | -4856.9409 | 0.00462 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00583 | 0 | 0
94.9739 | 23.6344 | 10.246 | 10.4334 | 18.3114 | -1.1851 | 0.02113 | 0.40766 | 0.39565 | -3.0244 | 0.0702 | -0.08575 | -67.3963 | -0.92906 | 116.771 | 120.3151 | -16358.2576 | -4856.8454 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00585 | 0 | 0
95.9772 | 23.639 | 10.2456 | 10.4333 | 18.309 | -1.1851 | 0.01938 | 0.41201 | 0.40018 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08571 | -67.4847 | -0.93029 | 118.1082 | 121.6011 | -16358.6957 | -4856.8106 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00587 | 0 | 0
96.9805 | 23.6431 | 10.2447 | 10.4324 | 18.3083 | -1.1851 | 0.02141 | 0.4152 | 0.40263 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08571 | -67.5461 | -0.9305 | 118.8327 | 122.5425 | -16359.3853 | -4856.6948 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00589 | 0 | 0
97.9819 | 23.6484 | 10.244 | 10.4322 | 18.3087 | -1.1851 | 0.02046 | 0.41918 | 0.40713 | -3.0244 | 0.07085 | -0.08568 | -67.6088 | -0.93285 | 120.1613 | 123.7156 | -16360.5295 | -4856.6366 | 0.00465 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00591 | 0 | 0
98.9852 | 23.6539 | 10.2432 | 10.4316 | 18.3105 | -1.1851 | 0.02102 | 0.42269 | 0.40951 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08572 | -67.6546 | -0.93417 | 120.8612 | 124.7512 | -16362.0098 | -4856.5435 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00592 | 0 | 0
99.9885 | 23.659 | 10.2427 | 10.4317 | 18.3135 | -1.1851 | 0.02189 | 0.42508 | 0.41002 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08573 | -67.6817 | -0.93724 | 121.0118 | 125.4566 | -16363.6159 | -4856.5139 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00593 | 0 | 0
100.9898 | 23.6647 | 10.2425 | 10.4306 | 18.3167 | -1.1851 | 0.02003 | 0.42815 | 0.41557 | -3.0244 | 0.06873 | -0.08567 | -67.7126 | -0.93271 | 122.6509 | 126.3635 | -16365.4049 | -4856.4284 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00438 | 0.00595 | 0 | 0
101.9931 | 23.6698 | 10.2418 | 10.4302 | 18.3212 | -1.1851 | 0.02021 | 0.43202 | 0.4186 | -3.0244 | 0.07105 | -0.08573 | -67.7206 | -0.93422 | 123.5442 | 127.5066 | -16367.3413 | -4856.3516 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00597 | 0 | 0
102.9964 | 23.6748 | 10.2408 | 10.4296 | 18.3273 | -1.1851 | 0.02044 | 0.4339 | 0.42073 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08567 | -67.7071 | -0.93575 | 124.1734 | 128.06 | -16369.5955 | -4856.246 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00439 | 0.00597 | 0 | 0
103.9968 | 23.6807 | 10.2406 | 10.4289 | 18.335 | -1.1851 | 0.01892 | 0.43691 | 0.42334 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08575 | -67.6843 | -0.93361 | 124.944 | 128.9503 | -16372.3188 | -4856.181 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00599 | 0 | 0
105.0001 | 23.685 | 10.2401 | 10.4288 | 18.3412 | -1.1851 | 0.02008 | 0.43916 | 0.42546 | -3.0244 | 0.07107 | -0.0857 | -67.6596 | -0.9354 | 125.5696 | 129.6122 | -16374.4254 | -4856.1502 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.006 | 0 | 0
106.0014 | 23.6909 | 10.2392 | 10.4292 | 18.348 | -1.1851 | 0.02097 | 0.43918 | 0.42359 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08572 | -67.6485 | -0.9418 | 125.0164 | 129.619 | -16376.9787 | -4856.1132 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.006 | 0 | 0
107.0007 | 23.6967 | 10.2393 | 10.4298 | 18.3573 | -1.1851 | 0.02097 | 0.43512 | 0.42219 | -3.0244 | 0.07071 | -0.0857 | -67.6054 | -0.94402 | 124.6032 | 128.42 | -16380.0167 | -4856.1573 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00598 | 0 | 0
108.0011 | 23.702 | 10.2383 | 10.4289 | 18.3649 | -1.1851 | 0.02179 | 0.43334 | 0.41998 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08564 | -67.575 | -0.94505 | 123.9514 | 127.8953 | -16382.6275 | -4856.0272 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00442 | 0.00597 | 0 | 0
Médias | 23.4983 | 10.241 | 10.4274 | 18.2428 | -1.1851 | 0.020335 | 0.4171 | 0.40427 | 0.235
Médias | 23.4983 | 10.241 | 10.4274 | 18.2428 | -1.1851 | 0.020335 | 0.4171 | 0.40427 | 0.235

## mAr_30
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7477 | 23.729 | 10.3094 | 10.509 | 19.0426 | -1.1851 | 0.02673 | 0.62022 | 0.61707 | -3.0244 | 0.07108 | -0.08568 | -59.3353 | -0.98931 | 182.1199 | 183.0499 | -16524.6939 | -4866.1247 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00683 | 0 | 0
3.751 | 23.7356 | 10.3098 | 10.509 | 19.0527 | -1.1851 | 0.02612 | 0.61729 | 0.61132 | -3.0244 | 0.07127 | -0.08571 | -59.2901 | -0.98721 | 180.4242 | 182.1877 | -16528.0576 | -4866.1495 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00682 | 0 | 0
4.7543 | 23.7417 | 10.3113 | 10.5106 | 19.0618 | -1.1851 | 0.0263 | 0.61291 | 0.60447 | -3.0244 | 0.07045 | -0.08566 | -59.2527 | -0.98824 | 178.4025 | 180.8945 | -16531.1172 | -4866.3543 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0068 | 0 | 0
5.7556 | 23.7468 | 10.3102 | 10.5107 | 19.0699 | -1.1851 | 0.02628 | 0.60911 | 0.60139 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08568 | -59.2153 | -0.99371 | 177.4936 | 179.7729 | -16533.8034 | -4866.2916 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00678 | 0 | 0
6.7589 | 23.7514 | 10.3103 | 10.5104 | 19.0774 | -1.1851 | 0.02559 | 0.60436 | 0.59549 | -3.0244 | 0.07117 | -0.0857 | -59.1783 | -0.99208 | 175.7519 | 178.3713 | -16536.2422 | -4866.2781 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00676 | 0 | 0
7.7623 | 23.756 | 10.3104 | 10.5102 | 19.0844 | -1.1851 | 0.02648 | 0.59918 | 0.59273 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08572 | -59.1478 | -0.99057 | 174.9392 | 176.8415 | -16538.5805 | -4866.2681 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00674 | 0 | 0
8.7636 | 23.7611 | 10.3105 | 10.5109 | 19.0889 | -1.1851 | 0.02717 | 0.59422 | 0.58764 | -3.0244 | 0.0712 | -0.08566 | -59.1561 | -0.99376 | 173.4344 | 175.376 | -16540.5148 | -4866.3263 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00671 | 0 | 0
9.7669 | 23.7634 | 10.311 | 10.5109 | 19.0943 | -1.1851 | 0.02678 | 0.58969 | 0.58545 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08564 | -59.1159 | -0.99094 | 172.7896 | 174.0418 | -16542.0824 | -4866.353 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00669 | 0 | 0
10.7702 | 23.7664 | 10.3109 | 10.5109 | 19.0974 | -1.1851 | 0.02574 | 0.58291 | 0.57387 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08575 | -59.1146 | -0.99174 | 169.3721 | 172.0389 | -16543.3136 | -4866.3487 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00666 | 0 | 0
11.7715 | 23.7707 | 10.3107 | 10.5104 | 19.0985 | -1.1851 | 0.02636 | 0.576 | 0.56678 | -3.0244 | 0.07008 | -0.0857 | -59.156 | -0.98998 | 167.2785 | 170 | -16544.4128 | -4866.3038 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00663 | 0 | 0
12.7749 | 23.7739 | 10.3107 | 10.5102 | 19.0995 | -1.1851 | 0.02686 | 0.57073 | 0.56298 | -3.0244 | 0.06976 | -0.0857 | -59.1839 | -0.9892 | 166.1559 | 168.4436 | -16545.2422 | -4866.2955 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.0066 | 0 | 0
13.7781 | 23.7763 | 10.3103 | 10.5104 | 19.0998 | -1.1851 | 0.02644 | 0.56556 | 0.55677 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08576 | -59.2096 | -0.99185 | 164.3245 | 166.919 | -16545.8055 | -4866.282 | 0.00489 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00658 | 0 | 0
14.7795 | 23.7782 | 10.3111 | 10.5104 | 19.0992 | -1.1851 | 0.02515 | 0.56092 | 0.55265 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08576 | -59.2417 | -0.98799 | 163.1088 | 165.5483 | -16546.0582 | -4866.3361 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00656 | 0 | 0
15.7828 | 23.7805 | 10.3113 | 10.5099 | 19.0958 | -1.1851 | 0.02354 | 0.55868 | 0.55319 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08571 | -59.314 | -0.98439 | 163.2681 | 164.8894 | -16545.8558 | -4866.3138 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00655 | 0 | 0
16.7861 | 23.7842 | 10.3097 | 10.5097 | 19.0933 | -1.1851 | 0.02395 | 0.56416 | 0.55529 | -3.0244 | 0.07008 | -0.08573 | -59.3927 | -0.99124 | 163.8866 | 166.506 | -16546.0698 | -4866.1888 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00446 | 0.00657 | 0 | 0
17.7874 | 23.7869 | 10.311 | 10.5088 | 19.0911 | -1.1851 | 0.02472 | 0.56991 | 0.55935 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08567 | -59.4545 | -0.98059 | 165.087 | 168.2028 | -16546.1886 | -4866.2117 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.0066 | 0 | 0
18.7907 | 23.7909 | 10.3104 | 10.5081 | 19.0891 | -1.1851 | 0.02413 | 0.57448 | 0.56858 | -3.0244 | 0.07029 | -0.08571 | -59.5314 | -0.98005 | 167.8106 | 169.5514 | -16546.5897 | -4866.1268 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00446 | 0.00662 | 0 | 0
19.7941 | 23.7972 | 10.3105 | 10.5093 | 19.0862 | -1.1851 | 0.02589 | 0.57928 | 0.57167 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08563 | -59.6463 | -0.9852 | 168.7217 | 170.9688 | -16547.2726 | -4866.2183 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00664 | 0 | 0
20.7954 | 23.8032 | 10.3102 | 10.5082 | 19.0854 | -1.1851 | 0.02621 | 0.58372 | 0.57441 | -3.0244 | 0.07009 | -0.08574 | -59.7328 | -0.98143 | 169.5318 | 172.2792 | -16548.331 | -4866.1192 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00666 | 0 | 0
21.7987 | 23.8094 | 10.311 | 10.5092 | 19.0862 | -1.1851 | 0.02598 | 0.58744 | 0.58311 | -3.0244 | 0.07149 | -0.0858 | -59.801 | -0.98248 | 172.0991 | 173.375 | -16549.7388 | -4866.2486 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00668 | 0 | 0
22.801 | 23.8159 | 10.3104 | 10.5092 | 19.088 | -1.1851 | 0.02678 | 0.59236 | 0.58489 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08569 | -59.8613 | -0.98572 | 172.6242 | 174.8295 | -16551.4138 | -4866.2026 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.0067 | 0 | 0
23.8043 | 23.8229 | 10.3108 | 10.5088 | 19.0914 | -1.1851 | 0.02652 | 0.59593 | 0.59026 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08569 | -59.907 | -0.98166 | 174.2078 | 175.8811 | -16553.5282 | -4866.202 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00672 | 0 | 0
24.8057 | 23.8313 | 10.3099 | 10.5085 | 19.0954 | -1.1851 | 0.02651 | 0.5986 | 0.59223 | -3.0244 | 0.071 | -0.08573 | -59.9617 | -0.98464 | 174.7896 | 176.6711 | -16556.0232 | -4866.1252 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00673 | 0 | 0
25.809 | 23.8376 | 10.3092 | 10.5088 | 19.0998 | -1.1851 | 0.02681 | 0.60206 | 0.59887 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08566 | -59.9867 | -0.9897 | 176.7491 | 177.6912 | -16558.1944 | -4866.099 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00675 | 0 | 0
26.8123 | 23.8444 | 10.3089 | 10.5085 | 19.1053 | -1.1851 | 0.02767 | 0.60587 | 0.59984 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08567 | -60.0027 | -0.98952 | 177.0369 | 178.8164 | -16560.6882 | -4866.0572 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00677 | 0 | 0
27.8136 | 23.853 | 10.3089 | 10.5085 | 19.1102 | -1.1851 | 0.0271 | 0.6088 | 0.60234 | -3.0244 | 0.07143 | -0.08572 | -60.0498 | -0.98979 | 177.7731 | 179.6809 | -16563.4094 | -4866.0598 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00678 | 0 | 0
28.8169 | 23.8599 | 10.3088 | 10.5071 | 19.1175 | -1.1851 | 0.02667 | 0.61175 | 0.60651 | -3.0244 | 0.06964 | -0.08568 | -60.0453 | -0.98316 | 179.0048 | 180.5512 | -16566.2799 | -4865.9616 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00679 | 0 | 0
29.8203 | 23.868 | 10.3075 | 10.5072 | 19.1248 | -1.1851 | 0.02655 | 0.61501 | 0.60712 | -3.0244 | 0.07094 | -0.08574 | -60.0547 | -0.98993 | 179.1838 | 181.5125 | -16569.3789 | -4865.877 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00681 | 0 | 0
30.8216 | 23.8741 | 10.3064 | 10.5067 | 19.1325 | -1.1851 | 0.02672 | 0.61647 | 0.61407 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08569 | -60.0346 | -0.99279 | 181.2371 | 181.9446 | -16572.2036 | -4865.7713 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00682 | 0 | 0
31.8249 | 23.8817 | 10.3068 | 10.5057 | 19.1417 | -1.1851 | 0.02778 | 0.62044 | 0.6109 | -3.0244 | 0.07042 | -0.08575 | -60.0144 | -0.98622 | 180.3001 | 183.1154 | -16575.5917 | -4865.7258 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00683 | 0 | 0
32.8262 | 23.889 | 10.3058 | 10.5046 | 19.1503 | -1.1851 | 0.02705 | 0.62267 | 0.61503 | -3.0244 | 0.07137 | -0.0857 | -59.9986 | -0.98576 | 181.5197 | 183.7733 | -16578.8012 | -4865.5865 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00684 | 0 | 0
33.8265 | 23.8958 | 10.3057 | 10.5041 | 19.1591 | -1.1851 | 0.02761 | 0.62393 | 0.61833 | -3.0244 | 0.07044 | -0.0857 | -59.9734 | -0.98393 | 182.4919 | 184.146 | -16581.9642 | -4865.5509 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00685 | 0 | 0
34.8299 | 23.9031 | 10.3049 | 10.5037 | 19.1683 | -1.1851 | 0.02724 | 0.62297 | 0.61864 | -3.0244 | 0.07131 | -0.0857 | -59.9488 | -0.98549 | 182.5855 | 183.8641 | -16585.2998 | -4865.4715 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00685 | 0 | 0
35.8331 | 23.9105 | 10.3036 | 10.5029 | 19.1766 | -1.1851 | 0.02659 | 0.61769 | 0.61466 | -3.0244 | 0.0706 | -0.08568 | -59.9375 | -0.98787 | 181.41 | 182.3053 | -16588.4771 | -4865.3266 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00682 | 0 | 0
36.8345 | 23.9167 | 10.3038 | 10.5026 | 19.1855 | -1.1851 | 0.0272 | 0.61519 | 0.60736 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08576 | -59.9037 | -0.98528 | 179.2545 | 181.566 | -16591.5367 | -4865.3207 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00681 | 0 | 0
37.8378 | 23.9228 | 10.3028 | 10.5031 | 19.1933 | -1.1851 | 0.02784 | 0.61051 | 0.60563 | -3.0244 | 0.0702 | -0.08569 | -59.8809 | -0.99292 | 178.7448 | 180.1838 | -16594.3482 | -4865.2849 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00453 | 0.00679 | 0 | 0
38.8401 | 23.9278 | 10.3027 | 10.5023 | 19.2006 | -1.1851 | 0.02649 | 0.60654 | 0.60029 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08567 | -59.8529 | -0.98987 | 177.169 | 179.0138 | -16596.8338 | -4865.2281 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00677 | 0 | 0
39.8415 | 23.9326 | 10.3023 | 10.503 | 19.2074 | -1.1851 | 0.02531 | 0.60204 | 0.59518 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08572 | -59.8268 | -0.99463 | 175.6613 | 177.6868 | -16599.1858 | -4865.2467 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00675 | 0 | 0
40.8448 | 23.937 | 10.302 | 10.502 | 19.2121 | -1.1851 | 0.02638 | 0.59706 | 0.59173 | -3.0244 | 0.07017 | -0.0857 | -59.8225 | -0.9912 | 174.6415 | 176.2168 | -16601.0282 | -4865.165 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00673 | 0 | 0
41.8481 | 23.9402 | 10.3012 | 10.502 | 19.216 | -1.1851 | 0.02562 | 0.59335 | 0.58442 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08569 | -59.8152 | -0.99541 | 172.486 | 175.1216 | -16602.4665 | -4865.1049 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00671 | 0 | 0
42.8484 | 23.9435 | 10.3009 | 10.5006 | 19.2193 | -1.1851 | 0.02603 | 0.58681 | 0.57681 | -3.0244 | 0.06988 | -0.08573 | -59.8144 | -0.9899 | 170.2383 | 173.1892 | -16603.79 | -4864.9951 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00668 | 0 | 0
43.8517 | 23.9477 | 10.3004 | 10.5003 | 19.2221 | -1.1851 | 0.02551 | 0.58213 | 0.57278 | -3.0244 | 0.071 | -0.0857 | -59.8313 | -0.991 | 169.0504 | 171.808 | -16605.2217 | -4864.9426 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00666 | 0 | 0
44.855 | 23.9513 | 10.2998 | 10.5 | 19.2234 | -1.1851 | 0.02533 | 0.57693 | 0.56983 | -3.0244 | 0.07012 | -0.08569 | -59.8606 | -0.99263 | 168.178 | 170.273 | -16606.2186 | -4864.8837 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00663 | 0 | 0
45.8564 | 23.953 | 10.2992 | 10.4996 | 19.223 | -1.1851 | 0.02487 | 0.57251 | 0.56365 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08573 | -59.8877 | -0.99366 | 166.3544 | 168.969 | -16606.471 | -4864.8171 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00448 | 0.00661 | 0 | 0
46.8587 | 23.9566 | 10.2989 | 10.4987 | 19.2224 | -1.1851 | 0.02485 | 0.56704 | 0.55821 | -3.0244 | 0.07119 | -0.08573 | -59.9411 | -0.99065 | 164.7495 | 167.3551 | -16607.0732 | -4864.7312 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00659 | 0 | 0
47.862 | 23.9597 | 10.2977 | 10.4979 | 19.2205 | -1.1851 | 0.02551 | 0.56223 | 0.5552 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08574 | -60.0037 | -0.99261 | 163.8618 | 165.9359 | -16607.3224 | -4864.6006 | 0.00489 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00657 | 0 | 0
48.8653 | 23.962 | 10.296 | 10.4971 | 19.2175 | -1.1851 | 0.02504 | 0.55964 | 0.5526 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08568 | -60.0711 | -0.99679 | 163.0944 | 165.1706 | -16607.1679 | -4864.4375 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00655 | 0 | 0
49.8666 | 23.9636 | 10.2956 | 10.4961 | 19.2149 | -1.1851 | 0.02475 | 0.56232 | 0.55487 | -3.0244 | 0.07089 | -0.08571 | -60.1253 | -0.99405 | 163.7628 | 165.9627 | -16606.9765 | -4864.3379 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00657 | 0 | 0
50.8699 | 23.9682 | 10.295 | 10.4938 | 19.2112 | -1.1851 | 0.02475 | 0.56926 | 0.56049 | -3.0244 | 0.07017 | -0.0857 | -60.2295 | -0.98541 | 165.4226 | 168.0121 | -16607.1683 | -4864.1492 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00448 | 0.0066 | 0 | 0
51.8733 | 23.972 | 10.2935 | 10.4941 | 19.2084 | -1.1851 | 0.02453 | 0.57339 | 0.56638 | -3.0244 | 0.07027 | -0.08569 | -60.3127 | -0.99441 | 167.1601 | 169.2288 | -16607.3785 | -4864.0704 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00447 | 0.00662 | 0 | 0
52.8746 | 23.9778 | 10.2919 | 10.4925 | 19.2069 | -1.1851 | 0.02567 | 0.57775 | 0.56756 | -3.0244 | 0.07052 | -0.0857 | -60.4057 | -0.99461 | 167.5087 | 170.5177 | -16608.2319 | -4863.8558 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00664 | 0 | 0
53.8779 | 23.9825 | 10.2918 | 10.4917 | 19.2055 | -1.1851 | 0.0249 | 0.58256 | 0.57497 | -3.0244 | 0.06879 | -0.08567 | -60.4828 | -0.99104 | 169.6962 | 171.9372 | -16608.9003 | -4863.7936 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00448 | 0.00666 | 0 | 0
54.8812 | 23.9891 | 10.2913 | 10.4916 | 19.2059 | -1.1851 | 0.02702 | 0.58662 | 0.57659 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08565 | -60.5623 | -0.99334 | 170.1739 | 173.135 | -16610.3145 | -4863.7529 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00668 | 0 | 0
55.8825 | 23.9953 | 10.2905 | 10.4916 | 19.2062 | -1.1851 | 0.02562 | 0.59066 | 0.5831 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08568 | -60.6369 | -0.99684 | 172.095 | 174.326 | -16611.6328 | -4863.6976 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0067 | 0 | 0
56.8859 | 24.0027 | 10.2896 | 10.4918 | 19.2076 | -1.1851 | 0.02612 | 0.59445 | 0.58768 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08575 | -60.7129 | -1.0024 | 173.4472 | 175.4442 | -16613.4197 | -4863.6489 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00671 | 0 | 0
57.8891 | 24.0105 | 10.2888 | 10.4891 | 19.211 | -1.1851 | 0.02712 | 0.59774 | 0.58863 | -3.0244 | 0.06906 | -0.08575 | -60.7679 | -0.99325 | 173.7289 | 176.4167 | -16615.6809 | -4863.4156 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00673 | 0 | 0
58.8905 | 24.0176 | 10.2881 | 10.4882 | 19.2152 | -1.1851 | 0.02556 | 0.60106 | 0.59797 | -3.0244 | 0.06998 | -0.0856 | -60.8054 | -0.99205 | 176.4832 | 177.3951 | -16617.9793 | -4863.3172 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00674 | 0 | 0
59.8938 | 24.0249 | 10.2868 | 10.4882 | 19.2213 | -1.1851 | 0.02608 | 0.60342 | 0.59913 | -3.0244 | 0.0707 | -0.08576 | -60.8203 | -0.99842 | 176.8274 | 178.0918 | -16620.6803 | -4863.2226 | 0.00496 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00676 | 0 | 0
60.8971 | 24.0317 | 10.2854 | 10.4873 | 19.2268 | -1.1851 | 0.02619 | 0.60448 | 0.59668 | -3.0244 | 0.06979 | -0.0857 | -60.8359 | -1.0008 | 176.1048 | 178.4065 | -16623.176 | -4863.0759 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00676 | 0 | 0
61.8984 | 24.0386 | 10.285 | 10.486 | 19.2327 | -1.1851 | 0.02669 | 0.60821 | 0.60465 | -3.0244 | 0.07001 | -0.0857 | -60.8491 | -0.99668 | 178.4556 | 179.506 | -16625.7712 | -4862.9586 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00678 | 0 | 0
62.9018 | 24.0456 | 10.2842 | 10.4859 | 19.2385 | -1.1851 | 0.02657 | 0.61173 | 0.60392 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08573 | -60.8638 | -1.0002 | 178.2415 | 180.5454 | -16628.3795 | -4862.8962 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00679 | 0 | 0
63.9041 | 24.0531 | 10.2825 | 10.4848 | 19.2458 | -1.1851 | 0.02613 | 0.61364 | 0.60604 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08572 | -60.867 | -1.0028 | 178.8672 | 181.1105 | -16631.376 | -4862.7066 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0068 | 0 | 0
64.9054 | 24.0604 | 10.2817 | 10.4829 | 19.2539 | -1.1851 | 0.02748 | 0.61617 | 0.60931 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08576 | -60.8559 | -0.99751 | 179.8305 | 181.8558 | -16634.4974 | -4862.5337 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00681 | 0 | 0
65.9087 | 24.0676 | 10.2804 | 10.482 | 19.2611 | -1.1851 | 0.0287 | 0.61925 | 0.61134 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08571 | -60.8558 | -0.99981 | 180.4303 | 182.7649 | -16637.4137 | -4862.3825 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00683 | 0 | 0
66.911 | 24.0749 | 10.2797 | 10.4818 | 19.2695 | -1.1851 | 0.02766 | 0.62005 | 0.61341 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08575 | -60.8423 | -1.0019 | 181.0403 | 183.0021 | -16640.5734 | -4862.3193 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00683 | 0 | 0
67.9143 | 24.0822 | 10.2788 | 10.4807 | 19.2781 | -1.1851 | 0.02699 | 0.62352 | 0.61835 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08571 | -60.8272 | -1.001 | 182.5005 | 184.0257 | -16643.8154 | -4862.1939 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00685 | 0 | 0
68.9157 | 24.0897 | 10.278 | 10.4805 | 19.2874 | -1.1851 | 0.02728 | 0.62083 | 0.61382 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08573 | -60.8026 | -1.0041 | 181.163 | 183.2302 | -16647.2287 | -4862.1219 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00684 | 0 | 0
69.919 | 24.0964 | 10.2773 | 10.4803 | 19.2954 | -1.1851 | 0.0268 | 0.61722 | 0.6111 | -3.0244 | 0.06916 | -0.0857 | -60.7865 | -1.0063 | 180.3583 | 182.1669 | -16650.2042 | -4862.0652 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00682 | 0 | 0
70.9213 | 24.1017 | 10.2755 | 10.4797 | 19.3028 | -1.1851 | 0.02664 | 0.61415 | 0.6052 | -3.0244 | 0.07023 | -0.08582 | -60.7604 | -1.0123 | 178.6167 | 181.2608 | -16652.7821 | -4861.9014 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.0068 | 0 | 0
71.9216 | 24.1085 | 10.2746 | 10.479 | 19.3122 | -1.1851 | 0.02618 | 0.60849 | 0.60183 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08573 | -60.7273 | -1.0132 | 177.6228 | 179.5877 | -16656.0542 | -4861.8008 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00678 | 0 | 0
72.924 | 24.1136 | 10.2738 | 10.4773 | 19.3187 | -1.1851 | 0.02734 | 0.60443 | 0.59575 | -3.0244 | 0.06993 | -0.08572 | -60.7092 | -1.0087 | 175.8285 | 178.3915 | -16658.4057 | -4861.6291 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00676 | 0 | 0
73.9263 | 24.1187 | 10.2735 | 10.4765 | 19.3234 | -1.1851 | 0.02609 | 0.59942 | 0.59286 | -3.0244 | 0.07007 | -0.08574 | -60.7148 | -1.0064 | 174.976 | 176.9136 | -16660.3856 | -4861.5616 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00674 | 0 | 0
74.9276 | 24.1232 | 10.2723 | 10.4757 | 19.3281 | -1.1851 | 0.02716 | 0.59518 | 0.58938 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08572 | -60.7125 | -1.0081 | 173.9477 | 175.6605 | -16662.2846 | -4861.4224 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00672 | 0 | 0
75.9309 | 24.1264 | 10.272 | 10.4751 | 19.3312 | -1.1851 | 0.02646 | 0.58907 | 0.58732 | -3.0244 | 0.07045 | -0.08562 | -60.7128 | -1.0067 | 173.3404 | 173.8567 | -16663.5478 | -4861.3601 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00669 | 0 | 0
76.9342 | 24.1294 | 10.2704 | 10.4742 | 19.3349 | -1.1851 | 0.0276 | 0.58505 | 0.57933 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08571 | -60.7044 | -1.0101 | 170.982 | 172.6723 | -16664.8983 | -4861.1956 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00667 | 0 | 0
77.9355 | 24.1326 | 10.2683 | 10.4731 | 19.3375 | -1.1851 | 0.02626 | 0.57997 | 0.57069 | -3.0244 | 0.06966 | -0.08573 | -60.7125 | -1.0153 | 168.4341 | 171.1727 | -16666.0644 | -4860.9822 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00665 | 0 | 0
78.9389 | 24.1365 | 10.2676 | 10.4719 | 19.3381 | -1.1851 | 0.02616 | 0.57486 | 0.56892 | -3.0244 | 0.06995 | -0.08566 | -60.7542 | -1.0129 | 167.9118 | 169.6633 | -16667.0063 | -4860.8598 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00662 | 0 | 0
79.9412 | 24.1403 | 10.266 | 10.4708 | 19.3374 | -1.1851 | 0.02586 | 0.57016 | 0.5638 | -3.0244 | 0.06862 | -0.08566 | -60.8112 | -1.0151 | 166.3987 | 168.2757 | -16667.6358 | -4860.6754 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.0066 | 0 | 0
80.9425 | 24.1424 | 10.2657 | 10.4692 | 19.3363 | -1.1851 | 0.02638 | 0.56512 | 0.55734 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08576 | -60.8514 | -1.0091 | 164.4941 | 166.7892 | -16667.8363 | -4860.5459 | 0.00489 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00658 | 0 | 0
81.9448 | 24.145 | 10.2643 | 10.468 | 19.3347 | -1.1851 | 0.02636 | 0.55922 | 0.5501 | -3.0244 | 0.06984 | -0.0857 | -60.9051 | -1.01 | 162.3563 | 165.0475 | -16668.0174 | -4860.3721 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00655 | 0 | 0
82.9481 | 24.1474 | 10.2634 | 10.4672 | 19.3309 | -1.1851 | 0.02528 | 0.55907 | 0.55123 | -3.0244 | 0.07076 | -0.08569 | -60.983 | -1.0107 | 162.6891 | 165.0024 | -16667.7425 | -4860.2603 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00655 | 0 | 0
83.9495 | 24.1504 | 10.2618 | 10.4671 | 19.3283 | -1.1851 | 0.0256 | 0.56449 | 0.55465 | -3.0244 | 0.07142 | -0.0857 | -61.0546 | -1.0178 | 163.6976 | 166.6032 | -16667.8293 | -4860.1447 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00658 | 0 | 0
84.9527 | 24.1541 | 10.2615 | 10.4649 | 19.3239 | -1.1851 | 0.02525 | 0.57016 | 0.55932 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08575 | -61.1561 | -1.0086 | 165.0774 | 168.275 | -16667.6838 | -4859.9817 | 0.00489 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.0066 | 0 | 0
85.9551 | 24.1588 | 10.2606 | 10.4644 | 19.3205 | -1.1851 | 0.02586 | 0.57499 | 0.56679 | -3.0244 | 0.0695 | -0.08564 | -61.2598 | -1.0105 | 167.2827 | 169.7034 | -16667.9297 | -4859.8878 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00662 | 0 | 0
86.9564 | 24.1636 | 10.2597 | 10.4634 | 19.3187 | -1.1851 | 0.02629 | 0.57974 | 0.57413 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08567 | -61.3422 | -1.0098 | 169.4475 | 171.1024 | -16668.5472 | -4859.7647 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00665 | 0 | 0
87.9587 | 24.1705 | 10.2586 | 10.4618 | 19.3183 | -1.1851 | 0.02673 | 0.58341 | 0.57862 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08573 | -61.4351 | -1.0073 | 170.7733 | 172.1875 | -16669.8616 | -4859.5858 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00666 | 0 | 0
88.9621 | 24.1777 | 10.257 | 10.4603 | 19.318 | -1.1851 | 0.02558 | 0.5882 | 0.57857 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08571 | -61.5307 | -1.0078 | 170.7595 | 173.601 | -16671.2705 | -4859.3809 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00669 | 0 | 0
89.9653 | 24.1844 | 10.2557 | 10.4596 | 19.32 | -1.1851 | 0.02695 | 0.59238 | 0.58638 | -3.0244 | 0.07045 | -0.08567 | -61.5895 | -1.0105 | 173.063 | 174.834 | -16673.0344 | -4859.2399 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0067 | 0 | 0
90.9657 | 24.1918 | 10.2548 | 10.4589 | 19.3233 | -1.1851 | 0.02666 | 0.59762 | 0.5909 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08573 | -61.6425 | -1.012 | 174.397 | 176.3808 | -16675.2096 | -4859.135 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00673 | 0 | 0
91.969 | 24.1987 | 10.2537 | 10.458 | 19.327 | -1.1851 | 0.02563 | 0.60188 | 0.59256 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08574 | -61.6822 | -1.013 | 174.8864 | 177.6368 | -16677.351 | -4859.0036 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00675 | 0 | 0
92.9713 | 24.2064 | 10.2526 | 10.4576 | 19.3311 | -1.1851 | 0.02643 | 0.60584 | 0.59776 | -3.0244 | 0.0695 | -0.0857 | -61.7276 | -1.0165 | 176.4217 | 178.808 | -16679.7554 | -4858.8975 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00677 | 0 | 0
93.9727 | 24.2137 | 10.2515 | 10.4561 | 19.3367 | -1.1851 | 0.02761 | 0.60886 | 0.6023 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08567 | -61.7484 | -1.0144 | 177.761 | 179.6979 | -16682.3746 | -4858.7222 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00678 | 0 | 0
94.976 | 24.2225 | 10.2504 | 10.4557 | 19.3424 | -1.1851 | 0.02724 | 0.61226 | 0.60372 | -3.0244 | 0.07002 | -0.08575 | -61.789 | -1.0177 | 178.1814 | 180.7014 | -16685.3001 | -4858.6304 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.0068 | 0 | 0
95.9793 | 24.2292 | 10.2496 | 10.4549 | 19.3506 | -1.1851 | 0.02639 | 0.61517 | 0.60786 | -3.0244 | 0.07058 | -0.08568 | -61.7695 | -1.0176 | 179.4026 | 181.5592 | -16688.3292 | -4858.5201 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00681 | 0 | 0
96.9806 | 24.2378 | 10.2481 | 10.4524 | 19.3583 | -1.1851 | 0.02641 | 0.61656 | 0.61084 | -3.0244 | 0.06987 | -0.08565 | -61.7808 | -1.0127 | 180.2829 | 181.9723 | -16691.6364 | -4858.2535 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00682 | 0 | 0
97.9839 | 24.2455 | 10.246 | 10.4513 | 19.3661 | -1.1851 | 0.02701 | 0.6195 | 0.61433 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08571 | -61.7805 | -1.0176 | 181.3116 | 182.84 | -16694.7985 | -4858.0414 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00683 | 0 | 0
98.9872 | 24.253 | 10.2455 | 10.451 | 19.3756 | -1.1851 | 0.02738 | 0.62189 | 0.61714 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08573 | -61.7545 | -1.0186 | 182.1412 | 183.5436 | -16698.2492 | -4857.991 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00684 | 0 | 0
99.9886 | 24.2607 | 10.2455 | 10.4496 | 19.3851 | -1.1851 | 0.02823 | 0.62528 | 0.61626 | -3.0244 | 0.07079 | -0.08566 | -61.7311 | -1.0117 | 181.8819 | 184.5453 | -16701.7417 | -4857.8939 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00686 | 0 | 0
100.9919 | 24.2675 | 10.2438 | 10.4484 | 19.3944 | -1.1851 | 0.02793 | 0.62631 | 0.61817 | -3.0244 | 0.07063 | -0.0857 | -61.6999 | -1.0143 | 182.4448 | 184.8498 | -16705.0041 | -4857.6993 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00686 | 0 | 0
101.9922 | 24.2748 | 10.2422 | 10.4474 | 19.4035 | -1.1851 | 0.02714 | 0.62446 | 0.61463 | -3.0244 | 0.06922 | -0.08569 | -61.6783 | -1.0174 | 181.4014 | 184.3025 | -16708.3338 | -4857.5272 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00685 | 0 | 0
102.9925 | 24.2832 | 10.2412 | 10.4471 | 19.4136 | -1.1851 | 0.02639 | 0.62006 | 0.61298 | -3.0244 | 0.0696 | -0.08571 | -61.6561 | -1.0207 | 180.9156 | 183.0043 | -16712.0849 | -4857.4367 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00683 | 0 | 0
103.9938 | 24.2902 | 10.2393 | 10.4458 | 19.4227 | -1.1851 | 0.02705 | 0.61645 | 0.61087 | -3.0244 | 0.0688 | -0.08566 | -61.629 | -1.0233 | 180.2918 | 181.9384 | -16715.3737 | -4857.2282 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00682 | 0 | 0
104.9952 | 24.295 | 10.2388 | 10.445 | 19.4305 | -1.1851 | 0.02669 | 0.6115 | 0.60829 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08571 | -61.5916 | -1.0224 | 179.5302 | 180.4766 | -16717.9215 | -4857.1428 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00679 | 0 | 0
105.9955 | 24.3009 | 10.2384 | 10.4445 | 19.4365 | -1.1851 | 0.02605 | 0.60623 | 0.59965 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08572 | -61.5892 | -1.0216 | 176.9807 | 178.921 | -16720.3403 | -4857.0805 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00677 | 0 | 0
106.9968 | 24.3059 | 10.2363 | 10.4436 | 19.4432 | -1.1851 | 0.02638 | 0.60139 | 0.59491 | -3.0244 | 0.06904 | -0.08563 | -61.5691 | -1.0276 | 175.5801 | 177.4934 | -16722.7259 | -4856.8827 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00675 | 0 | 0
107.9971 | 24.3105 | 10.2354 | 10.4424 | 19.4481 | -1.1851 | 0.0264 | 0.59691 | 0.58915 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08566 | -61.5651 | -1.0262 | 173.8804 | 176.171 | -16724.6446 | -4856.7407 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00673 | 0 | 0
108.9975 | 24.3147 | 10.2342 | 10.4411 | 19.4527 | -1.1851 | 0.02564 | 0.59067 | 0.57925 | -3.0244 | 0.07137 | -0.08572 | -61.5591 | -1.0256 | 170.9595 | 174.3311 | -16726.4315 | -4856.5761 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0067 | 0 | 0
109.9978 | 24.3181 | 10.2334 | 10.4407 | 19.4555 | -1.1851 | 0.0261 | 0.58354 | 0.57551 | -3.0244 | 0.07043 | -0.0857 | -61.5662 | -1.0279 | 169.856 | 172.226 | -16727.6979 | -4856.4901 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00666 | 0 | 0
Médias | 24.0123 | 10.2838 | 10.4855 | 19.2355 | -1.1851 | 0.026328 | 0.59594 | 0.58886 | 0.235

## mAr_35
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7447 | 22.566 | 10.2672 | 10.4608 | 18.6474 | -1.1851 | 0.03311 | 0.80179 | 0.80528 | -3.0244 | 0.06913 | -0.08571 | -49.6145 | -0.95972 | 237.6692 | 236.6392 | -16211.3412 | -4860.0885 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00767 | 0 | 0
3.748 | 22.576 | 10.2683 | 10.4609 | 18.6512 | -1.1851 | 0.03369 | 0.80536 | 0.80643 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08567 | -49.6944 | -0.95482 | 238.0077 | 237.6933 | -16214.1134 | -4860.1666 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00769 | 0 | 0
4.7493 | 22.5876 | 10.2675 | 10.4623 | 18.656 | -1.1851 | 0.0317 | 0.8085 | 0.81086 | -3.0244 | 0.0705 | -0.08568 | -49.7791 | -0.96567 | 239.3162 | 238.6185 | -16217.41 | -4860.2083 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.0077 | 0 | 0
5.7526 | 22.5989 | 10.2679 | 10.4631 | 18.6618 | -1.1851 | 0.03287 | 0.8123 | 0.8167 | -3.0244 | 0.06825 | -0.08563 | -49.8488 | -0.96781 | 241.0407 | 239.7408 | -16220.8176 | -4860.2914 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00463 | 0.00772 | 0 | 0
6.756 | 22.6109 | 10.2695 | 10.4633 | 18.668 | -1.1851 | 0.03356 | 0.81597 | 0.81664 | -3.0244 | 0.07005 | -0.0857 | -49.9226 | -0.96071 | 241.0219 | 240.8242 | -16224.4475 | -4860.4085 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00773 | 0 | 0
7.7573 | 22.6228 | 10.2689 | 10.4629 | 18.6756 | -1.1851 | 0.03305 | 0.81791 | 0.82047 | -3.0244 | 0.07094 | -0.08563 | -49.9762 | -0.96189 | 242.1512 | 241.3963 | -16228.3641 | -4860.3374 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
8.7606 | 22.6371 | 10.2701 | 10.4635 | 18.6827 | -1.1851 | 0.03431 | 0.82009 | 0.82178 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08577 | -50.0675 | -0.95875 | 242.5379 | 242.0416 | -16232.6648 | -4860.4634 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00775 | 0 | 0
9.7639 | 22.6494 | 10.2699 | 10.4637 | 18.6909 | -1.1851 | 0.03318 | 0.82314 | 0.83004 | -3.0244 | 0.06973 | -0.08567 | -50.1205 | -0.96074 | 244.9757 | 242.9393 | -16236.7524 | -4860.4609 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00777 | 0 | 0
10.7652 | 22.6621 | 10.2699 | 10.4649 | 18.6993 | -1.1851 | 0.03403 | 0.82726 | 0.83126 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08565 | -50.1742 | -0.96712 | 245.3363 | 244.1577 | -16240.9901 | -4860.5426 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00779 | 0 | 0
11.7675 | 22.6737 | 10.2697 | 10.4653 | 18.7078 | -1.1851 | 0.03443 | 0.83116 | 0.83491 | -3.0244 | 0.07043 | -0.08566 | -50.2141 | -0.96978 | 246.4146 | 245.3068 | -16245.0174 | -4860.5589 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0078 | 0 | 0
12.7709 | 22.6879 | 10.27 | 10.4647 | 18.7171 | -1.1851 | 0.03493 | 0.83409 | 0.83616 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08573 | -50.2761 | -0.96557 | 246.7838 | 246.1712 | -16249.7214 | -4860.5348 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00782 | 0 | 0
13.7722 | 22.7002 | 10.2699 | 10.4648 | 18.7269 | -1.1851 | 0.03423 | 0.8377 | 0.84128 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08571 | -50.308 | -0.96614 | 248.2957 | 247.2366 | -16254.1459 | -4860.5325 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00783 | 0 | 0
14.7745 | 22.7128 | 10.2711 | 10.4652 | 18.7363 | -1.1851 | 0.03547 | 0.84042 | 0.84288 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08568 | -50.3478 | -0.9626 | 248.7665 | 248.0392 | -16258.5521 | -4860.6432 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00785 | 0 | 0
15.7778 | 22.727 | 10.2714 | 10.466 | 18.7469 | -1.1851 | 0.03457 | 0.84394 | 0.84512 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08573 | -50.3927 | -0.96485 | 249.4271 | 249.0789 | -16263.5399 | -4860.7172 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00786 | 0 | 0
16.7791 | 22.7405 | 10.2719 | 10.4663 | 18.7586 | -1.1851 | 0.03523 | 0.84619 | 0.84972 | -3.0244 | 0.07059 | -0.0857 | -50.4165 | -0.96356 | 250.786 | 249.7439 | -16268.5769 | -4860.7685 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00787 | 0 | 0
17.7815 | 22.7532 | 10.2723 | 10.4671 | 18.7688 | -1.1851 | 0.03438 | 0.8487 | 0.85394 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08569 | -50.4477 | -0.9658 | 252.0301 | 250.4858 | -16273.1826 | -4860.8444 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00789 | 0 | 0
18.7848 | 22.7658 | 10.2717 | 10.4674 | 18.779 | -1.1851 | 0.03508 | 0.85134 | 0.85341 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08572 | -50.479 | -0.9701 | 251.8736 | 251.2623 | -16277.7457 | -4860.8327 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.0079 | 0 | 0
19.7861 | 22.7798 | 10.2714 | 10.4674 | 18.7907 | -1.1851 | 0.03522 | 0.85346 | 0.85768 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08568 | -50.5068 | -0.97154 | 253.1343 | 251.8888 | -16282.8969 | -4860.8134 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00468 | 0.00791 | 0 | 0
20.7894 | 22.7944 | 10.2721 | 10.4677 | 18.8031 | -1.1851 | 0.03499 | 0.85594 | 0.8595 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08565 | -50.5353 | -0.97014 | 253.6728 | 252.6222 | -16288.325 | -4860.876 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00792 | 0 | 0
21.7927 | 22.8072 | 10.2726 | 10.4684 | 18.8146 | -1.1851 | 0.0358 | 0.85821 | 0.86337 | -3.0244 | 0.07032 | -0.0857 | -50.5514 | -0.97104 | 254.8143 | 253.2913 | -16293.1962 | -4860.9568 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00793 | 0 | 0
22.794 | 22.8194 | 10.2727 | 10.4696 | 18.8251 | -1.1851 | 0.03604 | 0.86036 | 0.86573 | -3.0244 | 0.06943 | -0.08569 | -50.573 | -0.97591 | 255.512 | 253.9249 | -16297.7249 | -4861.0449 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00469 | 0.00794 | 0 | 0
23.7964 | 22.8326 | 10.2724 | 10.4702 | 18.8378 | -1.1851 | 0.03493 | 0.86273 | 0.86557 | -3.0244 | 0.06914 | -0.08572 | -50.5794 | -0.98056 | 255.4644 | 254.6246 | -16302.9568 | -4861.0652 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00467 | 0.00795 | 0 | 0
24.7997 | 22.8467 | 10.2726 | 10.4696 | 18.8489 | -1.1851 | 0.03579 | 0.86453 | 0.87171 | -3.0244 | 0.0705 | -0.08567 | -50.6169 | -0.97677 | 257.2749 | 255.1564 | -16307.9886 | -4861.0316 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00796 | 0 | 0
25.802 | 22.8599 | 10.2726 | 10.4692 | 18.861 | -1.1851 | 0.03493 | 0.86602 | 0.87133 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08571 | -50.6317 | -0.97457 | 257.163 | 255.5962 | -16313.0734 | -4861.0123 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00797 | 0 | 0
26.8023 | 22.8727 | 10.2722 | 10.4687 | 18.8724 | -1.1851 | 0.03621 | 0.86816 | 0.87129 | -3.0244 | 0.07037 | -0.08573 | -50.6496 | -0.97423 | 257.1513 | 256.2274 | -16317.9425 | -4860.9488 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00798 | 0 | 0
27.8056 | 22.8876 | 10.2717 | 10.4684 | 18.8847 | -1.1851 | 0.03581 | 0.86929 | 0.87009 | -3.0244 | 0.07065 | -0.0857 | -50.6812 | -0.97495 | 256.797 | 256.5626 | -16323.3946 | -4860.8931 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00798 | 0 | 0
28.8089 | 22.9006 | 10.272 | 10.4691 | 18.8963 | -1.1851 | 0.03562 | 0.86424 | 0.86813 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08568 | -50.6998 | -0.9769 | 256.2203 | 255.0712 | -16328.3559 | -4860.9654 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00796 | 0 | 0
29.8103 | 22.9124 | 10.2724 | 10.4701 | 18.9071 | -1.1851 | 0.03603 | 0.8568 | 0.86027 | -3.0244 | 0.07025 | -0.0856 | -50.7114 | -0.97991 | 253.8993 | 252.8762 | -16332.8805 | -4861.0536 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00469 | 0.00792 | 0 | 0
30.8136 | 22.9238 | 10.2729 | 10.4705 | 18.917 | -1.1851 | 0.0359 | 0.85078 | 0.85388 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08572 | -50.731 | -0.97951 | 252.013 | 251.099 | -16337.1551 | -4861.1178 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.0079 | 0 | 0
31.8169 | 22.9344 | 10.2725 | 10.4709 | 18.9277 | -1.1851 | 0.03489 | 0.84298 | 0.84485 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08571 | -50.7291 | -0.98311 | 249.3476 | 248.7949 | -16341.4424 | -4861.1157 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00786 | 0 | 0
32.8182 | 22.945 | 10.2721 | 10.4719 | 18.9373 | -1.1851 | 0.03338 | 0.83515 | 0.83495 | -3.0244 | 0.07032 | -0.08569 | -50.7433 | -0.99082 | 246.4273 | 246.4855 | -16345.493 | -4861.1538 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00782 | 0 | 0
33.8216 | 22.9531 | 10.2725 | 10.4713 | 18.9445 | -1.1851 | 0.03291 | 0.82725 | 0.82871 | -3.0244 | 0.06947 | -0.08573 | -50.7538 | -0.98531 | 244.5832 | 244.1527 | -16348.5739 | -4861.1427 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00463 | 0.00779 | 0 | 0
34.8248 | 22.9615 | 10.2721 | 10.4708 | 18.9509 | -1.1851 | 0.03436 | 0.81947 | 0.82274 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08572 | -50.7787 | -0.9852 | 242.8219 | 241.8563 | -16351.5475 | -4861.0869 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00775 | 0 | 0
35.8262 | 22.9692 | 10.273 | 10.4702 | 18.9582 | -1.1851 | 0.03383 | 0.81034 | 0.81452 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08568 | -50.7845 | -0.97759 | 240.3968 | 239.164 | -16354.5452 | -4861.1059 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00771 | 0 | 0
36.8295 | 22.978 | 10.2728 | 10.4713 | 18.9632 | -1.1851 | 0.03358 | 0.80175 | 0.80573 | -3.0244 | 0.07008 | -0.08568 | -50.8325 | -0.98436 | 237.8025 | 236.6273 | -16357.3269 | -4861.1624 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00767 | 0 | 0
37.8318 | 22.9855 | 10.2725 | 10.4701 | 18.9685 | -1.1851 | 0.03375 | 0.79346 | 0.79441 | -3.0244 | 0.06996 | -0.08565 | -50.8612 | -0.97931 | 234.4599 | 234.1821 | -16359.9008 | -4861.0631 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00763 | 0 | 0
38.8332 | 22.9929 | 10.2729 | 10.469 | 18.972 | -1.1851 | 0.03216 | 0.78598 | 0.78553 | -3.0244 | 0.06956 | -0.08572 | -50.9104 | -0.97205 | 231.8395 | 231.9722 | -16362.11 | -4861.0202 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00462 | 0.0076 | 0 | 0
39.8355 | 23.0005 | 10.2721 | 10.4696 | 18.9757 | -1.1851 | 0.03307 | 0.7862 | 0.78528 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08567 | -50.9593 | -0.97946 | 231.7681 | 232.0392 | -16364.358 | -4861.0016 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.0076 | 0 | 0
40.8378 | 23.007 | 10.272 | 10.4708 | 18.9779 | -1.1851 | 0.03325 | 0.79149 | 0.79122 | -3.0244 | 0.0712 | -0.08574 | -51.014 | -0.98568 | 233.5206 | 233.5988 | -16366.1345 | -4861.0757 | 0.00527 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00762 | 0 | 0
41.8391 | 23.0157 | 10.2721 | 10.4703 | 18.9798 | -1.1851 | 0.03341 | 0.79721 | 0.79766 | -3.0244 | 0.07156 | -0.08566 | -51.0991 | -0.98281 | 235.4195 | 235.2874 | -16368.2571 | -4861.0505 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00765 | 0 | 0
42.8424 | 23.0251 | 10.2726 | 10.4706 | 18.9839 | -1.1851 | 0.03319 | 0.80033 | 0.80143 | -3.0244 | 0.0714 | -0.0857 | -51.1661 | -0.9819 | 236.5325 | 236.208 | -16370.9628 | -4861.1018 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00766 | 0 | 0
43.8457 | 23.037 | 10.272 | 10.4691 | 18.9885 | -1.1851 | 0.03402 | 0.80495 | 0.80452 | -3.0244 | 0.07143 | -0.0857 | -51.2594 | -0.97699 | 237.4452 | 237.5728 | -16374.2845 | -4860.9607 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00768 | 0 | 0
44.8471 | 23.0482 | 10.2716 | 10.4695 | 18.9923 | -1.1851 | 0.03327 | 0.80975 | 0.81394 | -3.0244 | 0.07008 | -0.08572 | -51.3538 | -0.98088 | 240.2242 | 238.9898 | -16377.309 | -4860.9601 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00771 | 0 | 0
45.8503 | 23.0601 | 10.2705 | 10.4696 | 18.998 | -1.1851 | 0.03308 | 0.81311 | 0.81309 | -3.0244 | 0.07011 | -0.08566 | -51.4312 | -0.98732 | 239.9734 | 239.9813 | -16380.8425 | -4860.8951 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00772 | 0 | 0
46.8537 | 23.0723 | 10.2708 | 10.4701 | 19.0044 | -1.1851 | 0.03369 | 0.81714 | 0.82052 | -3.0244 | 0.06975 | -0.08566 | -51.5053 | -0.98755 | 242.1668 | 241.1698 | -16384.5823 | -4860.9499 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00774 | 0 | 0
47.856 | 23.0862 | 10.2703 | 10.4701 | 19.0109 | -1.1851 | 0.03396 | 0.82115 | 0.81907 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08568 | -51.5982 | -0.99094 | 241.74 | 242.3529 | -16388.6885 | -4860.9146 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00776 | 0 | 0
48.8573 | 23.0994 | 10.2704 | 10.4691 | 19.0182 | -1.1851 | 0.03398 | 0.82538 | 0.82718 | -3.0244 | 0.0706 | -0.0857 | -51.673 | -0.98483 | 244.1333 | 243.6027 | -16392.827 | -4860.8581 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00778 | 0 | 0
49.8606 | 23.112 | 10.27 | 10.4699 | 19.0277 | -1.1851 | 0.03403 | 0.82843 | 0.83233 | -3.0244 | 0.06959 | -0.08574 | -51.7129 | -0.99136 | 245.6529 | 244.5018 | -16397.2707 | -4860.8821 | 0.00533 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00779 | 0 | 0
50.864 | 23.1242 | 10.2697 | 10.4694 | 19.0367 | -1.1851 | 0.03313 | 0.83161 | 0.8358 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08575 | -51.7534 | -0.98997 | 246.6762 | 245.4419 | -16401.5174 | -4860.8316 | 0.00534 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00781 | 0 | 0
51.8653 | 23.1392 | 10.2707 | 10.4688 | 19.046 | -1.1851 | 0.03344 | 0.83406 | 0.84036 | -3.0244 | 0.06973 | -0.08566 | -51.8262 | -0.98222 | 248.0244 | 246.1626 | -16406.4129 | -4860.8597 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00782 | 0 | 0
52.8676 | 23.1532 | 10.2696 | 10.4693 | 19.0564 | -1.1851 | 0.03421 | 0.8383 | 0.84207 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08577 | -51.8715 | -0.98964 | 248.528 | 247.414 | -16411.3443 | -4860.8166 | 0.00535 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00784 | 0 | 0
53.8709 | 23.1661 | 10.2692 | 10.4686 | 19.0657 | -1.1851 | 0.03468 | 0.84214 | 0.84073 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08576 | -51.9156 | -0.98851 | 248.1325 | 248.5479 | -16415.803 | -4860.7486 | 0.00535 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00786 | 0 | 0
54.8712 | 23.1789 | 10.2697 | 10.468 | 19.076 | -1.1851 | 0.03533 | 0.84303 | 0.84815 | -3.0244 | 0.07007 | -0.0857 | -51.9489 | -0.98295 | 250.3229 | 248.8122 | -16420.4546 | -4860.7398 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00468 | 0.00786 | 0 | 0
55.8746 | 23.1943 | 10.2681 | 10.4681 | 19.0871 | -1.1851 | 0.0355 | 0.8445 | 0.85408 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08567 | -52.0019 | -0.99164 | 252.0733 | 249.2456 | -16425.7943 | -4860.6394 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00787 | 0 | 0
56.8779 | 23.2066 | 10.2686 | 10.4674 | 19.0986 | -1.1851 | 0.03506 | 0.8471 | 0.84984 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08568 | -52.0133 | -0.98572 | 250.822 | 250.0127 | -16430.5984 | -4860.6209 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00788 | 0 | 0
57.8792 | 23.219 | 10.268 | 10.4672 | 19.1087 | -1.1851 | 0.03587 | 0.84767 | 0.84984 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08574 | -52.0427 | -0.98786 | 250.8204 | 250.1797 | -16435.1141 | -4860.5673 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00788 | 0 | 0
58.8825 | 23.2315 | 10.2674 | 10.4676 | 19.1187 | -1.1851 | 0.03566 | 0.84985 | 0.85156 | -3.0244 | 0.07001 | -0.08572 | -52.0732 | -0.99248 | 251.3299 | 250.8249 | -16439.6598 | -4860.5538 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00468 | 0.00789 | 0 | 0
59.8858 | 23.2462 | 10.267 | 10.468 | 19.1317 | -1.1851 | 0.03507 | 0.85289 | 0.85575 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08575 | -52.0945 | -0.99687 | 252.5647 | 251.7205 | -16445.2423 | -4860.556 | 0.00537 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.0079 | 0 | 0
60.8871 | 23.2593 | 10.2667 | 10.4676 | 19.1416 | -1.1851 | 0.03574 | 0.85481 | 0.85762 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08566 | -52.135 | -0.99596 | 253.1182 | 252.2871 | -16449.8812 | -4860.5112 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00791 | 0 | 0
61.8905 | 23.2717 | 10.2674 | 10.4678 | 19.1524 | -1.1851 | 0.03568 | 0.85697 | 0.85788 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08567 | -52.1551 | -0.99369 | 253.1932 | 252.9265 | -16454.5466 | -4860.5667 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00469 | 0.00792 | 0 | 0
62.8938 | 23.2846 | 10.2663 | 10.4671 | 19.1631 | -1.1851 | 0.03425 | 0.86006 | 0.86558 | -3.0244 | 0.07025 | -0.08574 | -52.1842 | -0.99554 | 255.4654 | 253.8373 | -16459.3181 | -4860.4494 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00794 | 0 | 0
63.8951 | 23.2998 | 10.2649 | 10.4662 | 19.1765 | -1.1851 | 0.0321 | 0.86177 | 0.86372 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08569 | -52.2053 | -0.99804 | 254.9173 | 254.3419 | -16465.0788 | -4860.297 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00795 | 0 | 0
64.8984 | 23.312 | 10.2649 | 10.467 | 19.1868 | -1.1851 | 0.03404 | 0.86244 | 0.86806 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08567 | -52.2311 | -1.0018 | 256.1971 | 254.5402 | -16469.6129 | -4860.3511 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00795 | 0 | 0
65.9017 | 23.3249 | 10.2647 | 10.466 | 19.1985 | -1.1851 | 0.03536 | 0.86538 | 0.87249 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08567 | -52.2463 | -0.99781 | 257.5063 | 255.4078 | -16474.5836 | -4860.2666 | 0.0054 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00796 | 0 | 0
66.9031 | 23.3377 | 10.2641 | 10.4667 | 19.2101 | -1.1851 | 0.03579 | 0.8664 | 0.87121 | -3.0244 | 0.07034 | -0.08573 | -52.262 | -1.0045 | 257.1273 | 255.7085 | -16479.4967 | -4860.2785 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00797 | 0 | 0
67.9044 | 23.3515 | 10.2635 | 10.4656 | 19.2234 | -1.1851 | 0.03445 | 0.86883 | 0.87401 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08571 | -52.2664 | -1.002 | 257.9547 | 256.4254 | -16484.9628 | -4860.1611 | 0.0054 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00798 | 0 | 0
68.9077 | 23.3651 | 10.2628 | 10.4651 | 19.2334 | -1.1851 | 0.03473 | 0.8688 | 0.87072 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08572 | -52.3123 | -1.003 | 256.9835 | 256.416 | -16489.7193 | -4860.0795 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00798 | 0 | 0
69.911 | 23.3778 | 10.2627 | 10.4657 | 19.2445 | -1.1851 | 0.03594 | 0.86259 | 0.86744 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08568 | -52.3339 | -1.0066 | 256.014 | 254.583 | -16494.532 | -4860.1153 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00795 | 0 | 0
70.9123 | 23.3899 | 10.2624 | 10.4653 | 19.2555 | -1.1851 | 0.03666 | 0.85599 | 0.85842 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08567 | -52.3473 | -1.0061 | 253.3545 | 252.635 | -16499.2007 | -4860.0718 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00792 | 0 | 0
71.9136 | 23.4029 | 10.2635 | 10.4654 | 19.2668 | -1.1851 | 0.03611 | 0.8489 | 0.8479 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08578 | -52.3678 | -1.0007 | 250.2497 | 250.5437 | -16504.0952 | -4860.1442 | 0.00536 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00789 | 0 | 0
72.917 | 23.4119 | 10.2619 | 10.4655 | 19.2754 | -1.1851 | 0.03404 | 0.84081 | 0.84504 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08569 | -52.3733 | -1.0096 | 249.4028 | 248.1558 | -16507.6668 | -4860.0446 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00785 | 0 | 0
73.9183 | 23.4214 | 10.2611 | 10.4654 | 19.2842 | -1.1851 | 0.03458 | 0.8333 | 0.83557 | -3.0244 | 0.07191 | -0.08564 | -52.3832 | -1.0124 | 246.6092 | 245.9386 | -16511.349 | -4859.9884 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00781 | 0 | 0
74.9216 | 23.4302 | 10.2606 | 10.4638 | 19.2929 | -1.1851 | 0.0337 | 0.82399 | 0.82632 | -3.0244 | 0.06931 | -0.08568 | -52.3841 | -1.0075 | 243.8801 | 243.1905 | -16514.883 | -4859.8462 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00777 | 0 | 0
75.9249 | 23.4398 | 10.2602 | 10.4635 | 19.2992 | -1.1851 | 0.034 | 0.8169 | 0.81849 | -3.0244 | 0.06956 | -0.08569 | -52.4253 | -1.0079 | 241.5679 | 241.1004 | -16518.0772 | -4859.7982 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00774 | 0 | 0
76.9262 | 23.4468 | 10.2594 | 10.463 | 19.3044 | -1.1851 | 0.03435 | 0.80806 | 0.81188 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08566 | -52.4491 | -1.009 | 239.6187 | 238.4897 | -16520.5606 | -4859.7155 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0077 | 0 | 0
77.9286 | 23.4552 | 10.2588 | 10.462 | 19.3097 | -1.1851 | 0.03361 | 0.79962 | 0.80124 | -3.0244 | 0.06975 | -0.08565 | -52.4881 | -1.0075 | 236.477 | 235.9991 | -16523.3286 | -4859.6108 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00766 | 0 | 0
78.9309 | 23.4622 | 10.2588 | 10.4622 | 19.3129 | -1.1851 | 0.03278 | 0.79239 | 0.79084 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08571 | -52.5359 | -1.0085 | 233.4078 | 233.8643 | -16525.3937 | -4859.6199 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00463 | 0.00763 | 0 | 0
79.9322 | 23.4691 | 10.2565 | 10.4617 | 19.3152 | -1.1851 | 0.03421 | 0.78388 | 0.7849 | -3.0244 | 0.07168 | -0.08568 | -52.5939 | -1.0174 | 231.6558 | 231.3536 | -16527.2542 | -4859.4352 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00759 | 0 | 0
80.9355 | 23.4757 | 10.2574 | 10.4601 | 19.3184 | -1.1851 | 0.03139 | 0.78323 | 0.78622 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08563 | -52.6366 | -1.0046 | 232.0444 | 231.1618 | -16529.2202 | -4859.3892 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0046 | 0.00758 | 0 | 0
81.9388 | 23.4826 | 10.2573 | 10.4587 | 19.3209 | -1.1851 | 0.03288 | 0.78876 | 0.78723 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08571 | -52.6924 | -0.99807 | 232.3426 | 232.7937 | -16531.125 | -4859.2864 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00761 | 0 | 0
82.9402 | 23.491 | 10.2571 | 10.4594 | 19.3225 | -1.1851 | 0.0323 | 0.79322 | 0.79134 | -3.0244 | 0.07046 | -0.08567 | -52.7788 | -1.003 | 233.5556 | 234.1104 | -16533.146 | -4859.3222 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00763 | 0 | 0
83.9435 | 23.5014 | 10.2571 | 10.4595 | 19.3256 | -1.1851 | 0.0317 | 0.79777 | 0.79778 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08574 | -52.8715 | -1.0036 | 235.4568 | 235.4518 | -16535.8825 | -4859.3308 | 0.00528 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00765 | 0 | 0
84.9448 | 23.5125 | 10.2559 | 10.4603 | 19.3292 | -1.1851 | 0.03211 | 0.80267 | 0.80496 | -3.0244 | 0.07016 | -0.0857 | -52.967 | -1.0129 | 237.5757 | 236.8994 | -16538.8481 | -4859.3017 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00462 | 0.00767 | 0 | 0
85.9461 | 23.5232 | 10.2549 | 10.4597 | 19.3326 | -1.1851 | 0.03182 | 0.80668 | 0.80549 | -3.0244 | 0.06908 | -0.08571 | -53.0589 | -1.0151 | 237.7306 | 238.0829 | -16541.6785 | -4859.1938 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00461 | 0.00769 | 0 | 0
86.9494 | 23.5351 | 10.2545 | 10.4592 | 19.3369 | -1.1851 | 0.03237 | 0.81077 | 0.80874 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08567 | -53.1554 | -1.0148 | 238.6899 | 239.2899 | -16544.9717 | -4859.1332 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00771 | 0 | 0
87.9527 | 23.5474 | 10.2535 | 10.4579 | 19.3434 | -1.1851 | 0.03306 | 0.81461 | 0.8165 | -3.0244 | 0.06929 | -0.0857 | -53.2285 | -1.0132 | 240.9815 | 240.4216 | -16548.768 | -4858.9751 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00463 | 0.00773 | 0 | 0
88.9541 | 23.5608 | 10.2535 | 10.4572 | 19.3497 | -1.1851 | 0.03293 | 0.81941 | 0.82089 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08575 | -53.3176 | -1.0097 | 242.2773 | 241.8395 | -16552.7502 | -4858.9308 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00775 | 0 | 0
89.9574 | 23.5718 | 10.2531 | 10.4571 | 19.3568 | -1.1851 | 0.03314 | 0.82223 | 0.8242 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08568 | -53.3676 | -1.0116 | 243.2521 | 242.6724 | -16556.4231 | -4858.9009 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00776 | 0 | 0
90.9607 | 23.5869 | 10.2516 | 10.4576 | 19.3654 | -1.1851 | 0.03422 | 0.82688 | 0.82698 | -3.0244 | 0.06978 | -0.08566 | -53.4502 | -1.0209 | 244.0732 | 244.0446 | -16561.2059 | -4858.8359 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00778 | 0 | 0
91.962 | 23.6003 | 10.2518 | 10.4559 | 19.374 | -1.1851 | 0.03414 | 0.83087 | 0.82958 | -3.0244 | 0.07087 | -0.0857 | -53.5109 | -1.0123 | 244.8411 | 245.2213 | -16565.6477 | -4858.7348 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0078 | 0 | 0
92.9643 | 23.6132 | 10.2509 | 10.4551 | 19.3836 | -1.1851 | 0.03202 | 0.83302 | 0.83596 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08564 | -53.5526 | -1.0121 | 246.7246 | 245.8556 | -16570.208 | -4858.6194 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00781 | 0 | 0
93.9667 | 23.6266 | 10.2507 | 10.4552 | 19.3923 | -1.1851 | 0.0335 | 0.83593 | 0.8384 | -3.0244 | 0.0697 | -0.0857 | -53.6124 | -1.0139 | 247.4442 | 246.7161 | -16574.668 | -4858.6191 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00783 | 0 | 0
94.97 | 23.6398 | 10.2491 | 10.4538 | 19.4023 | -1.1851 | 0.03398 | 0.83899 | 0.84334 | -3.0244 | 0.07029 | -0.08571 | -53.6523 | -1.0147 | 248.9027 | 247.618 | -16579.3589 | -4858.4174 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00784 | 0 | 0
95.9693 | 23.6545 | 10.2491 | 10.4531 | 19.4135 | -1.1851 | 0.03429 | 0.84257 | 0.84875 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08569 | -53.6959 | -1.0112 | 250.4997 | 248.6747 | -16584.6086 | -4858.3658 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00786 | 0 | 0
96.9726 | 23.6669 | 10.2473 | 10.4526 | 19.4231 | -1.1851 | 0.03464 | 0.84463 | 0.85079 | -3.0244 | 0.06899 | -0.08568 | -53.7317 | -1.0176 | 251.1001 | 249.2829 | -16589.0646 | -4858.2144 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00467 | 0.00787 | 0 | 0
97.9759 | 23.68 | 10.247 | 10.4528 | 19.4346 | -1.1851 | 0.03347 | 0.84791 | 0.85365 | -3.0244 | 0.06909 | -0.08564 | -53.7533 | -1.0206 | 251.9467 | 250.2501 | -16594.0393 | -4858.205 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00788 | 0 | 0
98.9763 | 23.6937 | 10.2462 | 10.4525 | 19.4455 | -1.1851 | 0.03413 | 0.85065 | 0.85301 | -3.0244 | 0.07079 | -0.08577 | -53.7869 | -1.0229 | 251.756 | 251.0594 | -16599.0229 | -4858.1337 | 0.00536 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00789 | 0 | 0
99.9786 | 23.7079 | 10.2471 | 10.4521 | 19.4569 | -1.1851 | 0.0335 | 0.85183 | 0.85716 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08567 | -53.8243 | -1.0167 | 252.9824 | 251.4086 | -16604.2011 | -4858.1681 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.0079 | 0 | 0
100.9819 | 23.721 | 10.2459 | 10.4516 | 19.4684 | -1.1851 | 0.03392 | 0.85355 | 0.86004 | -3.0244 | 0.06998 | -0.08569 | -53.8441 | -1.02 | 253.8313 | 251.9156 | -16609.1859 | -4858.0522 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00791 | 0 | 0
101.9832 | 23.7333 | 10.245 | 10.4519 | 19.4795 | -1.1851 | 0.0346 | 0.85745 | 0.85837 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08578 | -53.8599 | -1.0259 | 253.3395 | 253.0669 | -16613.9295 | -4858.0154 | 0.00537 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00793 | 0 | 0
102.9855 | 23.7467 | 10.2442 | 10.4518 | 19.4928 | -1.1851 | 0.03516 | 0.85885 | 0.86143 | -3.0244 | 0.06997 | -0.0857 | -53.8615 | -1.0291 | 254.2407 | 253.4798 | -16619.3348 | -4857.9519 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00468 | 0.00793 | 0 | 0
103.9878 | 23.7617 | 10.2445 | 10.451 | 19.5047 | -1.1851 | 0.03463 | 0.86133 | 0.8622 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08569 | -53.9002 | -1.0239 | 254.4686 | 254.2111 | -16624.7888 | -4857.9171 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00794 | 0 | 0
104.9892 | 23.7745 | 10.2441 | 10.4516 | 19.5153 | -1.1851 | 0.0341 | 0.86193 | 0.86631 | -3.0244 | 0.06996 | -0.0857 | -53.9266 | -1.0287 | 255.6818 | 254.3897 | -16629.5243 | -4857.9337 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00795 | 0 | 0
105.9925 | 23.7869 | 10.2429 | 10.4513 | 19.5268 | -1.1851 | 0.03476 | 0.86257 | 0.86434 | -3.0244 | 0.06946 | -0.08567 | -53.9379 | -1.0331 | 255.101 | 254.5784 | -16634.3714 | -4857.8315 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00467 | 0.00795 | 0 | 0
106.9948 | 23.8012 | 10.2422 | 10.4503 | 19.5395 | -1.1851 | 0.03444 | 0.86227 | 0.86836 | -3.0244 | 0.06937 | -0.08571 | -53.9583 | -1.0317 | 256.2868 | 254.4887 | -16639.8483 | -4857.7171 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00795 | 0 | 0
107.9941 | 23.8128 | 10.2408 | 10.4493 | 19.5513 | -1.1851 | 0.03498 | 0.86572 | 0.86758 | -3.0244 | 0.0705 | -0.08575 | -53.9569 | -1.034 | 256.0581 | 255.5088 | -16644.5954 | -4857.5602 | 0.00539 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00796 | 0 | 0
Média | 23.1884 | 10.2637 | 10.464 | 19.0942 | -1.1851 | 0.034162 | 0.83394 | 0.83661 | 0.235

## mAr_40
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
17.7805 | 22.8767 | 10.3621 | 10.5673 | 19.2682 | -1.1851 | 0.04764 | 1.3263 | 1.3544 | -3.0244 | 0.07043 | -0.08567 | -45.6872 | -1.0174 | 399.7513 | 391.4533 | -16398.3014 | -4873.5461 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.01009 | 0 | 0
18.7838 | 22.8812 | 10.3626 | 10.5676 | 19.2712 | -1.1851 | 0.04904 | 1.3257 | 1.3547 | -3.0244 | 0.0711 | -0.0857 | -45.7067 | -1.0166 | 399.8159 | 391.2781 | -16399.812 | -4873.5932 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01008 | 0 | 0
19.7851 | 22.8848 | 10.3629 | 10.5684 | 19.2738 | -1.1851 | 0.04693 | 1.3278 | 1.3548 | -3.0244 | 0.06921 | -0.08573 | -45.7192 | -1.0186 | 399.8542 | 391.8794 | -16401.0755 | -4873.6717 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0049 | 0.01009 | 0 | 0
20.7884 | 22.8911 | 10.364 | 10.5686 | 19.2775 | -1.1851 | 0.04808 | 1.3288 | 1.3582 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08573 | -45.7516 | -1.0142 | 400.8519 | 392.1842 | -16403.0694 | -4873.7575 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.0101 | 0 | 0
21.7917 | 22.8956 | 10.3637 | 10.569 | 19.2794 | -1.1851 | 0.04891 | 1.3291 | 1.3548 | -3.0244 | 0.06997 | -0.08571 | -45.7847 | -1.0182 | 399.8645 | 392.2796 | -16404.3699 | -4873.7626 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.0101 | 0 | 0
22.7931 | 22.8991 | 10.3638 | 10.5695 | 19.282 | -1.1851 | 0.04882 | 1.3298 | 1.3565 | -3.0244 | 0.07059 | -0.0857 | -45.7972 | -1.0194 | 400.372 | 392.4696 | -16405.6043 | -4873.8015 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.0101 | 0 | 0
23.7954 | 22.9032 | 10.3641 | 10.57 | 19.2858 | -1.1851 | 0.05041 | 1.3306 | 1.3585 | -3.0244 | 0.07069 | -0.08574 | -45.7995 | -1.0211 | 400.9337 | 392.7225 | -16407.1825 | -4873.8531 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01011 | 0 | 0
24.7987 | 22.9081 | 10.3645 | 10.5696 | 19.2896 | -1.1851 | 0.04943 | 1.3312 | 1.3597 | -3.0244 | 0.07062 | -0.0857 | -45.8143 | -1.0164 | 401.2942 | 392.8923 | -16408.9415 | -4873.8553 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01011 | 0 | 0
25.799 | 22.9119 | 10.3646 | 10.5699 | 19.2925 | -1.1851 | 0.04861 | 1.3311 | 1.3593 | -3.0244 | 0.06872 | -0.08568 | -45.826 | -1.0178 | 401.193 | 392.8481 | -16410.2833 | -4873.8781 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00493 | 0.01011 | 0 | 0
26.8023 | 22.9166 | 10.364 | 10.5697 | 19.2945 | -1.1851 | 0.04851 | 1.3326 | 1.3619 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08578 | -45.8602 | -1.0198 | 401.9591 | 393.2899 | -16411.6431 | -4873.8261 | 0.00618 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01011 | 0 | 0
27.8056 | 22.9208 | 10.3635 | 10.571 | 19.2978 | -1.1851 | 0.04733 | 1.3325 | 1.3637 | -3.0244 | 0.07045 | -0.08569 | -45.8717 | -1.0286 | 402.4653 | 393.2862 | -16413.133 | -4873.8846 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.01011 | 0 | 0
28.807 | 22.9255 | 10.3641 | 10.5709 | 19.3013 | -1.1851 | 0.04984 | 1.3317 | 1.3612 | -3.0244 | 0.06902 | -0.08569 | -45.8865 | -1.0251 | 401.7483 | 393.0229 | -16414.7993 | -4873.9123 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01011 | 0 | 0
29.8103 | 22.93 | 10.3647 | 10.5707 | 19.3036 | -1.1851 | 0.04894 | 1.3295 | 1.3577 | -3.0244 | 0.07067 | -0.0857 | -45.9134 | -1.0213 | 400.7203 | 392.392 | -16416.1604 | -4873.9383 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.0101 | 0 | 0
30.8126 | 22.9339 | 10.3649 | 10.5706 | 19.3071 | -1.1851 | 0.04875 | 1.328 | 1.356 | -3.0244 | 0.06999 | -0.08569 | -45.92 | -1.0196 | 400.2232 | 391.9323 | -16417.6496 | -4873.9497 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01009 | 0 | 0
31.8139 | 22.9381 | 10.3646 | 10.5714 | 19.3101 | -1.1851 | 0.04992 | 1.3282 | 1.3551 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08574 | -45.9344 | -1.025 | 399.9411 | 391.9986 | -16419.1187 | -4873.979 | 0.00617 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01009 | 0 | 0
32.8172 | 22.943 | 10.3647 | 10.5721 | 19.3132 | -1.1851 | 0.05017 | 1.3293 | 1.3598 | -3.0244 | 0.07065 | -0.08577 | -45.957 | -1.0283 | 401.329 | 392.3408 | -16420.7255 | -4874.0382 | 0.00618 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.0101 | 0 | 0
33.8196 | 22.9469 | 10.3642 | 10.571 | 19.3175 | -1.1851 | 0.0494 | 1.3313 | 1.359 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08576 | -45.9521 | -1.0252 | 401.0982 | 392.9166 | -16422.3648 | -4873.9289 | 0.00617 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01011 | 0 | 0
34.8189 | 22.9504 | 10.3643 | 10.5711 | 19.3205 | -1.1851 | 0.04929 | 1.3314 | 1.3605 | -3.0244 | 0.06897 | -0.08568 | -45.9584 | -1.0251 | 401.5332 | 392.9466 | -16423.6894 | -4873.9428 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01011 | 0 | 0
35.8222 | 22.9553 | 10.3651 | 10.5703 | 19.324 | -1.1851 | 0.04812 | 1.3314 | 1.361 | -3.0244 | 0.07168 | -0.08565 | -45.9764 | -1.0173 | 401.6832 | 392.9338 | -16425.3869 | -4873.9416 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.01011 | 0 | 0
36.8255 | 22.9601 | 10.3654 | 10.5711 | 19.328 | -1.1851 | 0.04806 | 1.3329 | 1.3635 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08571 | -45.9864 | -1.0196 | 402.4107 | 393.3899 | -16427.1523 | -4874.0174 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.01012 | 0 | 0
37.8268 | 22.9654 | 10.3652 | 10.5711 | 19.3309 | -1.1851 | 0.04914 | 1.3333 | 1.3627 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08573 | -46.0172 | -1.0205 | 402.1987 | 393.5193 | -16428.7884 | -4874.0027 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01012 | 0 | 0
38.8292 | 22.9703 | 10.3646 | 10.5705 | 19.3346 | -1.1851 | 0.04905 | 1.3347 | 1.3611 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08575 | -46.0326 | -1.021 | 401.7254 | 393.9283 | -16430.5276 | -4873.9237 | 0.00618 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01012 | 0 | 0
39.8305 | 22.9762 | 10.3656 | 10.5707 | 19.3386 | -1.1851 | 0.04797 | 1.3346 | 1.3634 | -3.0244 | 0.06988 | -0.08566 | -46.0566 | -1.0172 | 402.381 | 393.8824 | -16432.5188 | -4874.0019 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00492 | 0.01012 | 0 | 0
40.8318 | 22.9811 | 10.3649 | 10.5707 | 19.3417 | -1.1851 | 0.04912 | 1.3359 | 1.3676 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08569 | -46.0785 | -1.0205 | 403.6165 | 394.267 | -16434.1331 | -4873.9526 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01013 | 0 | 0
41.8331 | 22.9863 | 10.3652 | 10.571 | 19.3456 | -1.1851 | 0.04871 | 1.3369 | 1.365 | -3.0244 | 0.06851 | -0.08571 | -46.0947 | -1.0203 | 402.8764 | 394.5553 | -16435.9729 | -4873.991 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01013 | 0 | 0
42.8354 | 22.992 | 10.3657 | 10.5702 | 19.3494 | -1.1851 | 0.0498 | 1.3383 | 1.3655 | -3.0244 | 0.06981 | -0.08571 | -46.1202 | -1.0138 | 403.0061 | 394.9874 | -16437.8813 | -4873.974 | 0.00618 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01014 | 0 | 0
43.8388 | 22.9972 | 10.364 | 10.571 | 19.3523 | -1.1851 | 0.04929 | 1.3373 | 1.3685 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08571 | -46.1482 | -1.0262 | 403.8966 | 394.6924 | -16439.5121 | -4873.9188 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01014 | 0 | 0
44.8401 | 23.0028 | 10.3648 | 10.57 | 19.3556 | -1.1851 | 0.04919 | 1.3396 | 1.3681 | -3.0244 | 0.06913 | -0.08576 | -46.1778 | -1.0174 | 403.7716 | 395.3535 | -16441.3106 | -4873.8965 | 0.00619 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01015 | 0 | 0
45.8434 | 23.0077 | 10.3641 | 10.5699 | 19.3595 | -1.1851 | 0.04909 | 1.3401 | 1.368 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08571 | -46.1899 | -1.0204 | 403.7434 | 395.5262 | -16443.0755 | -4873.8494 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01015 | 0 | 0
46.8467 | 23.0117 | 10.3637 | 10.57 | 19.3632 | -1.1851 | 0.0482 | 1.3404 | 1.3725 | -3.0244 | 0.06918 | -0.08574 | -46.1941 | -1.0227 | 405.0826 | 395.6057 | -16444.6494 | -4873.8228 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00493 | 0.01015 | 0 | 0
47.848 | 23.0184 | 10.363 | 10.5692 | 19.3674 | -1.1851 | 0.04619 | 1.3411 | 1.3659 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08571 | -46.2262 | -1.0221 | 403.1422 | 395.8159 | -16446.8245 | -4873.7328 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00489 | 0.01015 | 0 | 0
48.8513 | 23.0235 | 10.3632 | 10.5696 | 19.3709 | -1.1851 | 0.04632 | 1.3417 | 1.3697 | -3.0244 | 0.06969 | -0.08564 | -46.246 | -1.0233 | 404.2575 | 395.9934 | -16448.5566 | -4873.7721 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00489 | 0.01016 | 0 | 0
49.8547 | 23.0282 | 10.363 | 10.569 | 19.3743 | -1.1851 | 0.04929 | 1.3424 | 1.371 | -3.0244 | 0.07181 | -0.08573 | -46.2627 | -1.0216 | 404.625 | 396.2001 | -16450.1862 | -4873.7139 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01016 | 0 | 0
50.856 | 23.0339 | 10.3623 | 10.5687 | 19.3788 | -1.1851 | 0.049 | 1.3437 | 1.3708 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08571 | -46.2775 | -1.0232 | 404.5729 | 396.5741 | -16452.2673 | -4873.654 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01017 | 0 | 0
51.8583 | 23.0403 | 10.3617 | 10.5684 | 19.3825 | -1.1851 | 0.04911 | 1.3442 | 1.3714 | -3.0244 | 0.07018 | -0.08569 | -46.3119 | -1.0249 | 404.7615 | 396.7265 | -16454.2832 | -4873.5861 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01017 | 0 | 0
52.8616 | 23.0448 | 10.3618 | 10.5676 | 19.3863 | -1.1851 | 0.04927 | 1.3448 | 1.3748 | -3.0244 | 0.0706 | -0.08573 | -46.3208 | -1.0203 | 405.7475 | 396.8968 | -16455.9653 | -4873.5405 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01017 | 0 | 0
53.8629 | 23.0506 | 10.3613 | 10.567 | 19.3897 | -1.1851 | 0.04924 | 1.3451 | 1.3755 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08569 | -46.3514 | -1.0202 | 405.9639 | 396.9867 | -16457.8226 | -4873.4663 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01017 | 0 | 0
54.8653 | 23.056 | 10.3597 | 10.5663 | 19.3928 | -1.1851 | 0.04714 | 1.3459 | 1.3749 | -3.0244 | 0.07052 | -0.08574 | -46.3795 | -1.0241 | 405.7948 | 397.2347 | -16459.5354 | -4873.3092 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.01018 | 0 | 0
55.8686 | 23.0621 | 10.3601 | 10.5661 | 19.3981 | -1.1851 | 0.04801 | 1.3457 | 1.3766 | -3.0244 | 0.07129 | -0.0857 | -46.39 | -1.021 | 406.2897 | 397.1609 | -16461.8402 | -4873.3255 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.01018 | 0 | 0
56.8699 | 23.0682 | 10.3588 | 10.567 | 19.4013 | -1.1851 | 0.04845 | 1.3471 | 1.3772 | -3.0244 | 0.06999 | -0.08564 | -46.4269 | -1.032 | 406.4575 | 397.5738 | -16463.7176 | -4873.2976 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00493 | 0.01018 | 0 | 0
57.8732 | 23.0734 | 10.3587 | 10.5655 | 19.4052 | -1.1851 | 0.04867 | 1.347 | 1.3776 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08571 | -46.4435 | -1.025 | 406.5736 | 397.5626 | -16465.5405 | -4873.1952 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01018 | 0 | 0
58.8765 | 23.0793 | 10.3587 | 10.5643 | 19.4102 | -1.1851 | 0.05072 | 1.3479 | 1.3795 | -3.0244 | 0.07106 | -0.08562 | -46.4552 | -1.019 | 407.1543 | 397.8238 | -16467.7314 | -4873.1115 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01019 | 0 | 0
59.8779 | 23.0855 | 10.3577 | 10.5642 | 19.4144 | -1.1851 | 0.05081 | 1.3485 | 1.3779 | -3.0244 | 0.0714 | -0.08573 | -46.4807 | -1.0237 | 406.6805 | 397.9947 | -16469.8352 | -4873.0386 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01019 | 0 | 0
60.8812 | 23.0912 | 10.3567 | 10.564 | 19.4185 | -1.1851 | 0.05014 | 1.3498 | 1.3787 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08572 | -46.5012 | -1.0274 | 406.8976 | 398.3647 | -16471.8068 | -4872.9559 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01019 | 0 | 0
61.8835 | 23.0962 | 10.3564 | 10.5635 | 19.422 | -1.1851 | 0.04902 | 1.3497 | 1.3758 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08574 | -46.5199 | -1.0265 | 406.0385 | 398.3535 | -16473.5195 | -4872.9068 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01019 | 0 | 0
62.8848 | 23.1029 | 10.356 | 10.5627 | 19.4261 | -1.1851 | 0.04982 | 1.3497 | 1.3801 | -3.0244 | 0.0706 | -0.08573 | -46.5512 | -1.0247 | 407.3189 | 398.3487 | -16475.7064 | -4872.8248 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01019 | 0 | 0
63.8881 | 23.1093 | 10.3558 | 10.5619 | 19.4313 | -1.1851 | 0.0495 | 1.3511 | 1.3792 | -3.0244 | 0.07044 | -0.08574 | -46.5672 | -1.0218 | 407.0568 | 398.7621 | -16478.054 | -4872.7568 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.0102 | 0 | 0
64.8914 | 23.1153 | 10.3547 | 10.561 | 19.4351 | -1.1851 | 0.04896 | 1.352 | 1.3818 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08575 | -46.5953 | -1.0227 | 407.8352 | 399.0176 | -16480.0169 | -4872.6223 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.0102 | 0 | 0
65.8937 | 23.121 | 10.354 | 10.5608 | 19.44 | -1.1851 | 0.04974 | 1.3511 | 1.3815 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08572 | -46.6056 | -1.025 | 407.7434 | 398.7692 | -16482.1571 | -4872.5664 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.0102 | 0 | 0
66.8951 | 23.1263 | 10.3526 | 10.5601 | 19.4437 | -1.1851 | 0.04998 | 1.3521 | 1.3814 | -3.0244 | 0.06951 | -0.08571 | -46.6259 | -1.0286 | 407.712 | 399.0564 | -16483.9811 | -4872.4267 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.0102 | 0 | 0
67.8984 | 23.1345 | 10.3527 | 10.5595 | 19.4493 | -1.1851 | 0.05008 | 1.3521 | 1.3833 | -3.0244 | 0.06954 | -0.08572 | -46.6578 | -1.0253 | 408.2655 | 399.0726 | -16486.7563 | -4872.3876 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
68.9007 | 23.1388 | 10.3519 | 10.5586 | 19.4533 | -1.1851 | 0.0493 | 1.3525 | 1.3803 | -3.0244 | 0.07053 | -0.08568 | -46.6624 | -1.025 | 407.3671 | 399.1726 | -16488.4365 | -4872.2737 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01021 | 0 | 0
69.902 | 23.1447 | 10.3514 | 10.5585 | 19.457 | -1.1851 | 0.0499 | 1.3534 | 1.3828 | -3.0244 | 0.0695 | -0.08572 | -46.6902 | -1.0265 | 408.1294 | 399.4455 | -16490.373 | -4872.2379 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
70.9053 | 23.1502 | 10.3497 | 10.5586 | 19.4616 | -1.1851 | 0.04937 | 1.3537 | 1.3837 | -3.0244 | 0.07105 | -0.08574 | -46.7022 | -1.036 | 408.3799 | 399.5249 | -16492.406 | -4872.1281 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01021 | 0 | 0
71.9087 | 23.1568 | 10.349 | 10.5584 | 19.466 | -1.1851 | 0.04867 | 1.3546 | 1.3858 | -3.0244 | 0.07053 | -0.08573 | -46.7292 | -1.0383 | 408.9917 | 399.8108 | -16494.6443 | -4872.0663 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01022 | 0 | 0
Média | 23.0075 | 10.3611 | 10.5674 | 19.3597 | -1.1851 | 0.048954 | 1.3396 | 1.3685 | 0.235

## mAr_42,5
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
15.7848 | 22.3915 | 10.3842 | 10.5886 | 18.8521 | -1.1851 | 0.05375 | 1.5449 | 1.5894 | -3.0244 | 0.0701 | -0.08574 | -44.8127 | -1.0134 | 469.0961 | 455.944 | -16217.4105 | -4876.4496 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01109 | 0 | 0
16.7861 | 22.3921 | 10.3834 | 10.5882 | 18.8535 | -1.1851 | 0.05386 | 1.544 | 1.5866 | -3.0244 | 0.07029 | -0.08567 | -44.802 | -1.0153 | 468.2717 | 455.6868 | -16217.7992 | -4876.3674 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01109 | 0 | 0
17.7894 | 22.3929 | 10.3833 | 10.5877 | 18.8537 | -1.1851 | 0.05502 | 1.5429 | 1.586 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08565 | -44.8102 | -1.0136 | 468.085 | 455.3747 | -16217.9883 | -4876.3196 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01108 | 0 | 0
18.7928 | 22.3933 | 10.3828 | 10.5872 | 18.8548 | -1.1851 | 0.05594 | 1.5425 | 1.5835 | -3.0244 | 0.06986 | -0.08574 | -44.8018 | -1.013 | 467.3434 | 455.261 | -16218.3035 | -4876.2586 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01108 | 0 | 0
19.7921 | 22.3958 | 10.3821 | 10.5875 | 18.8562 | -1.1851 | 0.05472 | 1.5414 | 1.5819 | -3.0244 | 0.07024 | -0.0858 | -44.815 | -1.0185 | 466.8748 | 454.9428 | -16219.0788 | -4876.2256 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01108 | 0 | 0
20.7954 | 22.3967 | 10.3821 | 10.5878 | 18.8575 | -1.1851 | 0.05367 | 1.5417 | 1.5846 | -3.0244 | 0.07134 | -0.0857 | -44.81 | -1.0196 | 467.6909 | 455.0224 | -16219.4968 | -4876.2488 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01108 | 0 | 0
21.7977 | 22.398 | 10.3821 | 10.5863 | 18.8575 | -1.1851 | 0.05173 | 1.5413 | 1.5843 | -3.0244 | 0.07071 | -0.08569 | -44.8256 | -1.0124 | 467.6001 | 454.8897 | -16219.772 | -4876.1508 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00499 | 0.01108 | 0 | 0
22.799 | 22.3992 | 10.3812 | 10.586 | 18.8589 | -1.1851 | 0.05357 | 1.5416 | 1.5856 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08572 | -44.8239 | -1.015 | 467.9596 | 454.9836 | -16220.2823 | -4876.0663 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01108 | 0 | 0
23.8003 | 22.4013 | 10.3808 | 10.5859 | 18.8594 | -1.1851 | 0.05468 | 1.5409 | 1.5828 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08568 | -44.8442 | -1.0171 | 467.1518 | 454.7871 | -16220.8279 | -4876.0335 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01107 | 0 | 0
24.8027 | 22.4015 | 10.381 | 10.5846 | 18.8604 | -1.1851 | 0.05495 | 1.5409 | 1.5809 | -3.0244 | 0.06971 | -0.08574 | -44.8342 | -1.0095 | 466.5747 | 454.7678 | -16221.0482 | -4875.9615 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01107 | 0 | 0
25.806 | 22.4029 | 10.3806 | 10.5851 | 18.8616 | -1.1851 | 0.05401 | 1.5405 | 1.5811 | -3.0244 | 0.07013 | -0.08572 | -44.8363 | -1.0141 | 466.6322 | 454.6712 | -16221.5748 | -4875.9668 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.01107 | 0 | 0
26.8063 | 22.405 | 10.3805 | 10.5847 | 18.863 | -1.1851 | 0.05645 | 1.54 | 1.5818 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08576 | -44.8459 | -1.0125 | 466.8477 | 454.525 | -16222.291 | -4875.9352 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00508 | 0.01107 | 0 | 0
27.8086 | 22.406 | 10.3794 | 10.5837 | 18.8634 | -1.1851 | 0.05566 | 1.5393 | 1.5841 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08567 | -44.8527 | -1.0126 | 467.5382 | 454.3063 | -16222.5466 | -4875.793 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00507 | 0.01107 | 0 | 0
28.8109 | 22.4073 | 10.3791 | 10.583 | 18.8642 | -1.1851 | 0.05568 | 1.5403 | 1.5802 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08573 | -44.8597 | -1.0104 | 466.3797 | 454.594 | -16222.9822 | -4875.7266 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00507 | 0.01107 | 0 | 0
29.8123 | 22.4095 | 10.3786 | 10.5823 | 18.8652 | -1.1851 | 0.05545 | 1.5368 | 1.577 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08572 | -44.8748 | -1.0103 | 465.4206 | 453.5694 | -16223.6195 | -4875.6472 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01106 | 0 | 0
30.8156 | 22.4104 | 10.3771 | 10.5808 | 18.8662 | -1.1851 | 0.05649 | 1.5347 | 1.5759 | -3.0244 | 0.07026 | -0.08573 | -44.8725 | -1.0103 | 465.1001 | 452.9354 | -16223.9957 | -4875.4457 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00508 | 0.01105 | 0 | 0
31.8179 | 22.4113 | 10.3769 | 10.5806 | 18.866 | -1.1851 | 0.05585 | 1.5326 | 1.5759 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08575 | -44.8876 | -1.0099 | 465.0973 | 452.3252 | -16224.1524 | -4875.4229 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00507 | 0.01104 | 0 | 0
32.8182 | 22.4119 | 10.3759 | 10.5805 | 18.8662 | -1.1851 | 0.05492 | 1.5313 | 1.5751 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08567 | -44.8935 | -1.0146 | 464.8822 | 451.9379 | -16224.3004 | -4875.3474 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01103 | 0 | 0
33.8206 | 22.4129 | 10.375 | 10.5804 | 18.8673 | -1.1851 | 0.0536 | 1.5329 | 1.5767 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08574 | -44.8916 | -1.018 | 465.3359 | 452.406 | -16224.7326 | -4875.2817 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01104 | 0 | 0
34.8238 | 22.414 | 10.375 | 10.58 | 18.8699 | -1.1851 | 0.05383 | 1.5333 | 1.5763 | -3.0244 | 0.06987 | -0.08572 | -44.8724 | -1.0162 | 465.2381 | 452.5372 | -16225.4787 | -4875.2491 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01104 | 0 | 0
35.8242 | 22.4168 | 10.3741 | 10.5789 | 18.8715 | -1.1851 | 0.05486 | 1.5337 | 1.5786 | -3.0244 | 0.06898 | -0.08576 | -44.8876 | -1.0157 | 465.8931 | 452.6643 | -16226.3362 | -4875.1174 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01104 | 0 | 0
36.8255 | 22.4181 | 10.3729 | 10.5779 | 18.8722 | -1.1851 | 0.05501 | 1.5356 | 1.5771 | -3.0244 | 0.07038 | -0.08577 | -44.8949 | -1.0161 | 465.4644 | 453.2297 | -16226.7597 | -4874.9724 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01105 | 0 | 0
37.8278 | 22.42 | 10.3726 | 10.577 | 18.8733 | -1.1851 | 0.0535 | 1.5366 | 1.5761 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08571 | -44.9045 | -1.0134 | 465.1667 | 453.5069 | -16227.3541 | -4874.8919 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01105 | 0 | 0
38.8291 | 22.4221 | 10.3716 | 10.5762 | 18.8756 | -1.1851 | 0.05387 | 1.5386 | 1.5782 | -3.0244 | 0.07013 | -0.08577 | -44.9028 | -1.0142 | 465.7795 | 454.1066 | -16228.2203 | -4874.7743 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01106 | 0 | 0
39.8325 | 22.4261 | 10.3712 | 10.5747 | 18.8766 | -1.1851 | 0.05272 | 1.5394 | 1.58 | -3.0244 | 0.06949 | -0.08565 | -44.9401 | -1.0087 | 466.319 | 454.3476 | -16229.2135 | -4874.6479 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00501 | 0.01107 | 0 | 0
40.8358 | 22.427 | 10.3707 | 10.5753 | 18.878 | -1.1851 | 0.05537 | 1.5402 | 1.5822 | -3.0244 | 0.07096 | -0.08573 | -44.9341 | -1.0147 | 466.9812 | 454.5716 | -16229.693 | -4874.6506 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01107 | 0 | 0
41.8371 | 22.4288 | 10.37 | 10.5755 | 18.8788 | -1.1851 | 0.05662 | 1.5399 | 1.5819 | -3.0244 | 0.06992 | -0.08571 | -44.9463 | -1.019 | 466.8829 | 454.4976 | -16230.2004 | -4874.6163 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00509 | 0.01107 | 0 | 0
42.8404 | 22.4304 | 10.371 | 10.5754 | 18.88 | -1.1851 | 0.05578 | 1.539 | 1.5842 | -3.0244 | 0.06968 | -0.08572 | -44.9523 | -1.0135 | 467.558 | 454.2135 | -16230.7668 | -4874.6799 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01107 | 0 | 0
43.8437 | 22.4322 | 10.3706 | 10.5749 | 18.8809 | -1.1851 | 0.05595 | 1.5401 | 1.5833 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08571 | -44.9637 | -1.0128 | 467.2812 | 454.5459 | -16231.3207 | -4874.6198 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01107 | 0 | 0
44.845 | 22.4348 | 10.3691 | 10.5749 | 18.882 | -1.1851 | 0.05504 | 1.5395 | 1.5819 | -3.0244 | 0.07009 | -0.08574 | -44.9819 | -1.0201 | 466.8728 | 454.3603 | -16232.0552 | -4874.5185 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01107 | 0 | 0
45.8464 | 22.4368 | 10.3688 | 10.5738 | 18.8833 | -1.1851 | 0.05512 | 1.541 | 1.5806 | -3.0244 | 0.0712 | -0.08577 | -44.9909 | -1.0165 | 466.4915 | 454.8089 | -16232.72 | -4874.4199 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01108 | 0 | 0
46.8497 | 22.438 | 10.3678 | 10.5732 | 18.8833 | -1.1851 | 0.05454 | 1.5398 | 1.5828 | -3.0244 | 0.07015 | -0.08574 | -45.0064 | -1.018 | 467.1416 | 454.4444 | -16232.9439 | -4874.3158 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01107 | 0 | 0
47.853 | 22.4403 | 10.3668 | 10.5725 | 18.8852 | -1.1851 | 0.05457 | 1.5396 | 1.5828 | -3.0244 | 0.06971 | -0.08565 | -45.0125 | -1.0198 | 467.1401 | 454.3956 | -16233.7941 | -4874.2097 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01107 | 0 | 0
48.8533 | 22.4425 | 10.3664 | 10.5719 | 18.8854 | -1.1851 | 0.05456 | 1.5399 | 1.585 | -3.0244 | 0.07028 | -0.08574 | -45.0363 | -1.0188 | 467.7854 | 454.4936 | -16234.2655 | -4874.1297 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01107 | 0 | 0
49.8557 | 22.4431 | 10.3651 | 10.5708 | 18.8868 | -1.1851 | 0.05385 | 1.539 | 1.5849 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08571 | -45.0263 | -1.0197 | 467.7719 | 454.2077 | -16234.6845 | -4873.9747 | 0.00654 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01107 | 0 | 0
50.859 | 22.4446 | 10.3642 | 10.5687 | 18.889 | -1.1851 | 0.05458 | 1.5393 | 1.5827 | -3.0244 | 0.06975 | -0.08575 | -45.0181 | -1.0139 | 467.1155 | 454.2936 | -16235.4134 | -4873.769 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01107 | 0 | 0
51.8603 | 22.4469 | 10.363 | 10.5676 | 18.8907 | -1.1851 | 0.05537 | 1.5375 | 1.5808 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08571 | -45.0266 | -1.0144 | 466.5483 | 453.791 | -16236.215 | -4873.6203 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01106 | 0 | 0
52.8636 | 22.4489 | 10.3625 | 10.5672 | 18.8908 | -1.1851 | 0.05496 | 1.5387 | 1.5817 | -3.0244 | 0.06972 | -0.08574 | -45.0491 | -1.0148 | 466.8329 | 454.1386 | -16236.6331 | -4873.5593 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01106 | 0 | 0
53.8669 | 22.4514 | 10.3609 | 10.566 | 18.8918 | -1.1851 | 0.0536 | 1.5378 | 1.5808 | -3.0244 | 0.07187 | -0.08576 | -45.0685 | -1.0165 | 466.5614 | 453.8564 | -16237.3319 | -4873.376 | 0.00653 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01106 | 0 | 0
54.8683 | 22.4534 | 10.3592 | 10.5647 | 18.8933 | -1.1851 | 0.05478 | 1.5374 | 1.5786 | -3.0244 | 0.06972 | -0.08572 | -45.0756 | -1.0187 | 465.8978 | 453.7459 | -16238.0365 | -4873.1669 | 0.00653 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01106 | 0 | 0
55.8716 | 22.4555 | 10.3585 | 10.5642 | 18.8934 | -1.1851 | 0.05489 | 1.5362 | 1.578 | -3.0244 | 0.06845 | -0.08566 | -45.1011 | -1.02 | 465.72 | 453.3838 | -16238.4782 | -4873.0931 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01105 | 0 | 0
56.8749 | 22.4564 | 10.3574 | 10.5631 | 18.8962 | -1.1851 | 0.0553 | 1.536 | 1.5761 | -3.0244 | 0.06996 | -0.0857 | -45.0765 | -1.0199 | 465.181 | 453.3324 | -16239.2312 | -4872.9411 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01105 | 0 | 0
57.8762 | 22.4582 | 10.3569 | 10.5628 | 18.8968 | -1.1851 | 0.05591 | 1.5351 | 1.5764 | -3.0244 | 0.06921 | -0.08575 | -45.0911 | -1.0209 | 465.2656 | 453.0767 | -16239.6902 | -4872.8942 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01105 | 0 | 0
58.8795 | 22.4606 | 10.3571 | 10.5618 | 18.8982 | -1.1851 | 0.05545 | 1.5351 | 1.5764 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08575 | -45.1033 | -1.0149 | 465.2645 | 453.0563 | -16240.4612 | -4872.8355 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01105 | 0 | 0
59.8828 | 22.4616 | 10.3547 | 10.5596 | 18.8993 | -1.1851 | 0.05524 | 1.5335 | 1.5733 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08575 | -45.1033 | -1.0156 | 464.349 | 452.5894 | -16240.8944 | -4872.5315 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01104 | 0 | 0
60.8842 | 22.4645 | 10.3536 | 10.5581 | 18.9011 | -1.1851 | 0.05622 | 1.5334 | 1.5739 | -3.0244 | 0.06985 | -0.08574 | -45.1165 | -1.0138 | 464.5179 | 452.5755 | -16241.8161 | -4872.3558 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00508 | 0.01104 | 0 | 0
61.8875 | 22.467 | 10.3526 | 10.5574 | 18.9033 | -1.1851 | 0.05588 | 1.5325 | 1.5745 | -3.0244 | 0.0699 | -0.08568 | -45.1202 | -1.0155 | 464.6919 | 452.3117 | -16242.7621 | -4872.2443 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01104 | 0 | 0
62.8908 | 22.4684 | 10.3515 | 10.5569 | 18.9047 | -1.1851 | 0.05632 | 1.5317 | 1.5745 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08573 | -45.1201 | -1.018 | 464.7016 | 452.0778 | -16243.3297 | -4872.1381 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00508 | 0.01103 | 0 | 0
63.8921 | 22.4719 | 10.3502 | 10.5553 | 18.9068 | -1.1851 | 0.05378 | 1.531 | 1.5726 | -3.0244 | 0.06923 | -0.08573 | -45.138 | -1.0169 | 464.1408 | 451.8567 | -16244.4607 | -4871.9397 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01103 | 0 | 0
64.8954 | 22.4725 | 10.3494 | 10.5548 | 18.9084 | -1.1851 | 0.0541 | 1.5307 | 1.5728 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08572 | -45.1257 | -1.0185 | 464.1987 | 451.7691 | -16244.8817 | -4871.8534 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01103 | 0 | 0
65.8988 | 22.4747 | 10.3495 | 10.5549 | 18.9098 | -1.1851 | 0.05296 | 1.5306 | 1.5726 | -3.0244 | 0.06929 | -0.08573 | -45.1349 | -1.018 | 464.1301 | 451.729 | -16245.6222 | -4871.8714 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00502 | 0.01103 | 0 | 0
66.899 | 22.4771 | 10.3486 | 10.5541 | 18.9115 | -1.1851 | 0.05446 | 1.5301 | 1.5713 | -3.0244 | 0.06913 | -0.0857 | -45.1445 | -1.0186 | 463.7601 | 451.607 | -16246.4412 | -4871.7568 | 0.00651 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01103 | 0 | 0
67.9004 | 22.4808 | 10.3485 | 10.5539 | 18.9137 | -1.1851 | 0.05439 | 1.5327 | 1.5738 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08573 | -45.1628 | -1.0179 | 464.5029 | 452.3619 | -16247.6116 | -4871.7374 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01104 | 0 | 0
68.9037 | 22.4831 | 10.3476 | 10.5536 | 18.9157 | -1.1851 | 0.05443 | 1.5311 | 1.5742 | -3.0244 | 0.06986 | -0.08571 | -45.1679 | -1.0211 | 464.5963 | 451.8839 | -16248.4886 | -4871.6537 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01103 | 0 | 0
69.907 | 22.4853 | 10.3471 | 10.554 | 18.9175 | -1.1851 | 0.0542 | 1.5323 | 1.5723 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08575 | -45.1718 | -1.0259 | 464.0423 | 452.2451 | -16249.2769 | -4871.652 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01104 | 0 | 0
70.9073 | 22.4873 | 10.346 | 10.5517 | 18.9196 | -1.1851 | 0.05272 | 1.5304 | 1.5712 | -3.0244 | 0.06955 | -0.08569 | -45.1704 | -1.0193 | 463.7344 | 451.6892 | -16250.1041 | -4871.423 | 0.00651 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00501 | 0.01103 | 0 | 0
71.9097 | 22.4908 | 10.3445 | 10.5509 | 18.9209 | -1.1851 | 0.05493 | 1.5308 | 1.575 | -3.0244 | 0.06903 | -0.08575 | -45.1997 | -1.0235 | 464.8279 | 451.7824 | -16251.0669 | -4871.2641 | 0.00652 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01103 | 0 | 0
72.912 | 22.4934 | 10.3444 | 10.55 | 18.9223 | -1.1851 | 0.0545 | 1.5306 | 1.5734 | -3.0244 | 0.07094 | -0.08571 | -45.2142 | -1.0197 | 464.3655 | 451.7393 | -16251.8805 | -4871.2003 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01103 | 0 | 0
73.9133 | 22.496 | 10.3433 | 10.5497 | 18.9239 | -1.1851 | 0.05495 | 1.5295 | 1.5753 | -3.0244 | 0.0705 | -0.08571 | -45.2264 | -1.0233 | 464.9407 | 451.4211 | -16252.7125 | -4871.1041 | 0.00652 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01102 | 0 | 0
74.9166 | 22.4977 | 10.3425 | 10.5468 | 18.9262 | -1.1851 | 0.05309 | 1.5292 | 1.5708 | -3.0244 | 0.07088 | -0.08574 | -45.2185 | -1.0127 | 463.6143 | 451.3305 | -16253.5039 | -4870.8627 | 0.00651 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00502 | 0.01102 | 0 | 0
75.9189 | 22.5013 | 10.3401 | 10.5466 | 18.9275 | -1.1851 | 0.05278 | 1.5286 | 1.5713 | -3.0244 | 0.07023 | -0.08571 | -45.2478 | -1.0239 | 463.7524 | 451.1511 | -16254.4824 | -4870.6845 | 0.00651 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00501 | 0.01102 | 0 | 0
76.9203 | 22.5032 | 10.3399 | 10.5456 | 18.9287 | -1.1851 | 0.05349 | 1.5268 | 1.5679 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08577 | -45.2562 | -1.0194 | 462.7533 | 450.6284 | -16255.1107 | -4870.6047 | 0.00651 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01101 | 0 | 0
77.9226 | 22.5053 | 10.3383 | 10.5437 | 18.9305 | -1.1851 | 0.05537 | 1.5271 | 1.5644 | -3.0244 | 0.07026 | -0.08577 | -45.261 | -1.0182 | 461.7119 | 450.6925 | -16255.8937 | -4870.373 | 0.0065 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01101 | 0 | 0
78.9239 | 22.5074 | 10.3362 | 10.5422 | 18.9313 | -1.1851 | 0.05535 | 1.5237 | 1.5656 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08575 | -45.2781 | -1.0212 | 462.0659 | 449.7113 | -16256.4762 | -4870.13 | 0.0065 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.011 | 0 | 0
79.9242 | 22.5098 | 10.3359 | 10.5416 | 18.9324 | -1.1851 | 0.05486 | 1.521 | 1.563 | -3.0244 | 0.07078 | -0.08572 | -45.2942 | -1.0197 | 461.2908 | 448.9151 | -16257.182 | -4870.072 | 0.0065 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01098 | 0 | 0
80.9265 | 22.5117 | 10.3343 | 10.54 | 18.9335 | -1.1851 | 0.05402 | 1.5165 | 1.5607 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08573 | -45.3035 | -1.0197 | 460.6146 | 447.59 | -16257.774 | -4869.858 | 0.0065 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01096 | 0 | 0
81.9299 | 22.5129 | 10.3324 | 10.5382 | 18.9356 | -1.1851 | 0.05257 | 1.5172 | 1.5606 | -3.0244 | 0.07084 | -0.0857 | -45.2931 | -1.0203 | 460.5781 | 447.7978 | -16258.4344 | -4869.6175 | 0.0065 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00501 | 0.01097 | 0 | 0
82.9312 | 22.5144 | 10.3309 | 10.5377 | 18.9374 | -1.1851 | 0.05594 | 1.518 | 1.5588 | -3.0244 | 0.06945 | -0.08573 | -45.2894 | -1.0252 | 460.0594 | 448.0326 | -16259.1093 | -4869.4791 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01097 | 0 | 0
83.9345 | 22.5173 | 10.3299 | 10.5366 | 18.9401 | -1.1851 | 0.05514 | 1.5157 | 1.5562 | -3.0244 | 0.07028 | -0.08575 | -45.2913 | -1.0251 | 459.3046 | 447.3386 | -16260.2146 | -4869.3372 | 0.00649 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01096 | 0 | 0
84.9378 | 22.5205 | 10.3292 | 10.5361 | 18.9422 | -1.1851 | 0.05369 | 1.516 | 1.5575 | -3.0244 | 0.06891 | -0.08571 | -45.3053 | -1.026 | 459.6839 | 447.4429 | -16261.2835 | -4869.2556 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01096 | 0 | 0
85.9391 | 22.5224 | 10.328 | 10.5341 | 18.9445 | -1.1851 | 0.05564 | 1.5166 | 1.5549 | -3.0244 | 0.06946 | -0.08567 | -45.3004 | -1.022 | 458.922 | 447.5936 | -16262.1228 | -4869.0433 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01096 | 0 | 0
86.9424 | 22.5252 | 10.3261 | 10.5338 | 18.9461 | -1.1851 | 0.05609 | 1.5154 | 1.5576 | -3.0244 | 0.07007 | -0.0857 | -45.3162 | -1.0299 | 459.7109 | 447.2651 | -16263.0041 | -4868.8936 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00508 | 0.01096 | 0 | 0
87.9458 | 22.5272 | 10.3238 | 10.5305 | 18.9481 | -1.1851 | 0.05474 | 1.5153 | 1.5563 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08576 | -45.316 | -1.0248 | 459.324 | 447.2189 | -16263.8085 | -4868.5184 | 0.00649 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01096 | 0 | 0
88.9471 | 22.531 | 10.3229 | 10.5285 | 18.9502 | -1.1851 | 0.05476 | 1.5155 | 1.5581 | -3.0244 | 0.07015 | -0.08567 | -45.3377 | -1.0194 | 459.8598 | 447.2776 | -16264.9916 | -4868.3295 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01096 | 0 | 0
89.9504 | 22.5341 | 10.323 | 10.5276 | 18.9524 | -1.1851 | 0.05405 | 1.5149 | 1.5566 | -3.0244 | 0.06988 | -0.08574 | -45.3492 | -1.0145 | 459.421 | 447.0898 | -16266.0536 | -4868.2737 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.01095 | 0 | 0
90.9537 | 22.5371 | 10.3223 | 10.5276 | 18.9541 | -1.1851 | 0.05419 | 1.5137 | 1.5538 | -3.0244 | 0.07003 | -0.0857 | -45.365 | -1.0181 | 458.5915 | 446.7568 | -16267.0002 | -4868.2262 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.01095 | 0 | 0
91.955 | 22.5412 | 10.3209 | 10.5274 | 18.9565 | -1.1851 | 0.05512 | 1.5144 | 1.5528 | -3.0244 | 0.06887 | -0.0857 | -45.3869 | -1.0236 | 458.2842 | 446.947 | -16268.2924 | -4868.1236 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01095 | 0 | 0
92.9553 | 22.543 | 10.32 | 10.5262 | 18.9591 | -1.1851 | 0.05591 | 1.5131 | 1.5513 | -3.0244 | 0.07019 | -0.08566 | -45.3765 | -1.0225 | 457.8337 | 446.5657 | -16269.1968 | -4867.9781 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01095 | 0 | 0
93.9567 | 22.5465 | 10.3186 | 10.5249 | 18.9604 | -1.1851 | 0.05588 | 1.5134 | 1.554 | -3.0244 | 0.06965 | -0.08574 | -45.4042 | -1.0227 | 458.6364 | 446.66 | -16270.154 | -4867.8008 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00507 | 0.01095 | 0 | 0
94.959 | 22.5496 | 10.3178 | 10.5234 | 18.9619 | -1.1851 | 0.0543 | 1.5128 | 1.5527 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08578 | -45.4247 | -1.0194 | 458.2593 | 446.4982 | -16271.0786 | -4867.6424 | 0.00648 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01095 | 0 | 0
95.9593 | 22.5529 | 10.3158 | 10.5214 | 18.9647 | -1.1851 | 0.05529 | 1.5126 | 1.5511 | -3.0244 | 0.06977 | -0.08573 | -45.4307 | -1.0194 | 457.781 | 446.411 | -16272.2808 | -4867.3809 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01094 | 0 | 0
96.9617 | 22.5557 | 10.3157 | 10.5212 | 18.9666 | -1.1851 | 0.05496 | 1.5113 | 1.5535 | -3.0244 | 0.06933 | -0.0857 | -45.4433 | -1.0188 | 458.5124 | 446.0577 | -16273.2261 | -4867.3558 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01094 | 0 | 0
97.964 | 22.5582 | 10.3151 | 10.5207 | 18.9679 | -1.1851 | 0.05365 | 1.51 | 1.5523 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08577 | -45.4574 | -1.0193 | 458.1366 | 445.6549 | -16273.9929 | -4867.2857 | 0.00648 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01093 | 0 | 0
98.9653 | 22.5616 | 10.314 | 10.5204 | 18.971 | -1.1851 | 0.05373 | 1.5103 | 1.5512 | -3.0244 | 0.07058 | -0.0857 | -45.4613 | -1.0229 | 457.8072 | 445.7554 | -16275.309 | -4867.1952 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01093 | 0 | 0
99.9686 | 22.5642 | 10.3121 | 10.5186 | 18.9732 | -1.1851 | 0.05401 | 1.5094 | 1.5516 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08575 | -45.467 | -1.0239 | 457.9254 | 445.4826 | -16276.2677 | -4866.9458 | 0.00648 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01093 | 0 | 0
100.9709 | 22.5675 | 10.311 | 10.5177 | 18.9758 | -1.1851 | 0.05357 | 1.5088 | 1.5459 | -3.0244 | 0.06903 | -0.0857 | -45.4764 | -1.0247 | 456.26 | 445.2927 | -16277.4393 | -4866.8184 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01093 | 0 | 0
101.9722 | 22.5705 | 10.3097 | 10.5163 | 18.9776 | -1.1851 | 0.05493 | 1.5072 | 1.554 | -3.0244 | 0.06971 | -0.08574 | -45.4901 | -1.024 | 458.6413 | 444.8254 | -16278.3933 | -4866.6304 | 0.00649 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01092 | 0 | 0
102.9756 | 22.5736 | 10.3081 | 10.5148 | 18.981 | -1.1851 | 0.05506 | 1.5081 | 1.5474 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08573 | -45.4861 | -1.0247 | 456.7063 | 445.1068 | -16279.7075 | -4866.4193 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00506 | 0.01092 | 0 | 0
103.9789 | 22.5768 | 10.3063 | 10.5122 | 18.9842 | -1.1851 | 0.0548 | 1.5088 | 1.5481 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08579 | -45.4878 | -1.0207 | 456.8916 | 445.2959 | -16280.9935 | -4866.1248 | 0.00648 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01093 | 0 | 0
104.9802 | 22.5798 | 10.3049 | 10.5111 | 18.9856 | -1.1851 | 0.05453 | 1.5063 | 1.5486 | -3.0244 | 0.06946 | -0.08572 | -45.5059 | -1.0226 | 457.0559 | 444.5677 | -16281.8742 | -4865.9628 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01092 | 0 | 0
105.9835 | 22.5831 | 10.3024 | 10.5097 | 18.988 | -1.1851 | 0.05494 | 1.5077 | 1.5441 | -3.0244 | 0.06879 | -0.08571 | -45.5183 | -1.0278 | 455.7295 | 444.9903 | -16283.0109 | -4865.7029 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01092 | 0 | 0
106.9858 | 22.5854 | 10.302 | 10.5085 | 18.9903 | -1.1851 | 0.05463 | 1.5064 | 1.5453 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08575 | -45.5189 | -1.0239 | 456.0638 | 444.6073 | -16283.9342 | -4865.597 | 0.00647 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01092 | 0 | 0
107.9862 | 22.5894 | 10.2999 | 10.5063 | 18.9934 | -1.1851 | 0.05493 | 1.5054 | 1.5479 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08569 | -45.5301 | -1.0231 | 456.8472 | 444.2905 | -16285.3622 | -4865.306 | 0.00648 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00505 | 0.01091 | 0 | 0
108.9895 | 22.592 | 10.2984 | 10.5055 | 18.9956 | -1.1851 | 0.05387 | 1.5065 | 1.5458 | -3.0244 | 0.07171 | -0.08579 | -45.5352 | -1.0265 | 456.2363 | 444.6339 | -16286.3131 | -4865.1545 | 0.00647 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01092 | 0 | 0
109.9928 | 22.5951 | 10.2966 | 10.5038 | 18.9982 | -1.1851 | 0.05294 | 1.5059 | 1.5458 | -3.0244 | 0.07025 | -0.08574 | -45.5406 | -1.0272 | 456.2324 | 444.4475 | -16287.4812 | -4864.9247 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00502 | 0.01091 | 0 | 0
110.9941 | 22.5995 | 10.2946 | 10.5023 | 19.0004 | -1.1851 | 0.05339 | 1.5048 | 1.5434 | -3.0244 | 0.06936 | -0.08571 | -45.569 | -1.0298 | 455.5114 | 444.1175 | -16288.7964 | -4864.684 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01091 | 0 | 0
111.9974 | 22.6021 | 10.2937 | 10.5013 | 19.0029 | -1.1851 | 0.05402 | 1.5043 | 1.5416 | -3.0244 | 0.06955 | -0.08569 | -45.5703 | -1.0288 | 454.9904 | 443.9712 | -16289.8263 | -4864.5621 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.01091 | 0 | 0
112.9998 | 22.6056 | 10.2928 | 10.5006 | 19.0054 | -1.1851 | 0.05389 | 1.5025 | 1.5438 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08568 | -45.5831 | -1.0299 | 455.6391 | 443.4547 | -16291.019 | -4864.4541 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.0109 | 0 | 0
114.0011 | 22.6082 | 10.2922 | 10.4989 | 19.0078 | -1.1851 | 0.05354 | 1.5025 | 1.5411 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08571 | -45.5851 | -1.0245 | 454.8405 | 443.445 | -16292.0326 | -4864.3014 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.0109 | 0 | 0
115.0034 | 22.612 | 10.2922 | 10.4987 | 19.0114 | -1.1851 | 0.05419 | 1.5026 | 1.5428 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08572 | -45.5881 | -1.0237 | 455.3242 | 443.4798 | -16293.5137 | -4864.2837 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.0109 | 0 | 0
116.0067 | 22.6153 | 10.2901 | 10.4974 | 19.013 | -1.1851 | 0.05513 | 1.502 | 1.5462 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08574 | -45.6093 | -1.0275 | 456.3555 | 443.3112 | -16294.482 | -4864.059 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.0109 | 0 | 0
117.01 | 22.6186 | 10.2889 | 10.4967 | 19.0158 | -1.1851 | 0.05412 | 1.5023 | 1.5418 | -3.0244 | 0.06903 | -0.08575 | -45.6167 | -1.0299 | 455.0438 | 443.3946 | -16295.708 | -4863.931 | 0.00647 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.0109 | 0 | 0
118.0113 | 22.6218 | 10.2882 | 10.4961 | 19.0175 | -1.1851 | 0.0544 | 1.5012 | 1.541 | -3.0244 | 0.07032 | -0.08572 | -45.6355 | -1.0307 | 454.7938 | 443.069 | -16296.687 | -4863.8421 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01089 | 0 | 0
119.0147 | 22.6256 | 10.288 | 10.495 | 19.0198 | -1.1851 | 0.05405 | 1.5004 | 1.5407 | -3.0244 | 0.07116 | -0.08574 | -45.6538 | -1.0263 | 454.7133 | 442.8299 | -16297.9159 | -4863.7581 | 0.00647 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01089 | 0 | 0
120.018 | 22.629 | 10.2866 | 10.4946 | 19.0229 | -1.1851 | 0.05383 | 1.5008 | 1.5407 | -3.0244 | 0.07025 | -0.08576 | -45.6578 | -1.0313 | 454.7109 | 442.9334 | -16299.2231 | -4863.6394 | 0.00647 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01089 | 0 | 0
121.0193 | 22.6324 | 10.2871 | 10.4934 | 19.0246 | -1.1851 | 0.05363 | 1.4995 | 1.5381 | -3.0244 | 0.06896 | -0.08578 | -45.6794 | -1.0232 | 453.9481 | 442.5674 | -16300.2636 | -4863.5911 | 0.00646 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01088 | 0 | 0
122.0226 | 22.6357 | 10.2862 | 10.4925 | 19.0275 | -1.1851 | 0.0529 | 1.4987 | 1.5397 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08571 | -45.6843 | -1.0225 | 454.4125 | 442.3326 | -16301.4901 | -4863.4722 | 0.00646 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00502 | 0.01088 | 0 | 0
123.0259 | 22.6391 | 10.2858 | 10.4923 | 19.0293 | -1.1851 | 0.05378 | 1.4986 | 1.5383 | -3.0244 | 0.06962 | -0.0857 | -45.7054 | -1.0239 | 454.0003 | 442.2832 | -16302.5468 | -4863.4344 | 0.00646 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00503 | 0.01088 | 0 | 0
124.0272 | 22.6424 | 10.2835 | 10.4914 | 19.0327 | -1.1851 | 0.05426 | 1.4994 | 1.5356 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08575 | -45.7027 | -1.0308 | 453.2185 | 442.5472 | -16303.8843 | -4863.2234 | 0.00646 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01088 | 0 | 0
125.0305 | 22.6468 | 10.2824 | 10.4906 | 19.0344 | -1.1851 | 0.05502 | 1.4968 | 1.5388 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08573 | -45.737 | -1.0319 | 454.1492 | 441.7768 | -16305.1108 | -4863.0934 | 0.00646 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00506 | 0.01087 | 0 | 0
126.0339 | 22.6498 | 10.2817 | 10.4885 | 19.0369 | -1.1851 | 0.05405 | 1.4975 | 1.5363 | -3.0244 | 0.06947 | -0.08572 | -45.7444 | -1.0254 | 453.4305 | 441.969 | -16306.2082 | -4862.9081 | 0.00646 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.01087 | 0 | 0
127.0342 | 22.6539 | 10.2815 | 10.4878 | 19.0401 | -1.1851 | 0.05463 | 1.496 | 1.5348 | -3.0244 | 0.06951 | -0.08576 | -45.7559 | -1.0227 | 452.9712 | 441.5392 | -16307.6654 | -4862.847 | 0.00646 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00505 | 0.01087 | 0 | 0
128.0365 | 22.6574 | 10.2802 | 10.4865 | 19.0428 | -1.1851 | 0.05399 | 1.4926 | 1.5312 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08568 | -45.7662 | -1.0232 | 451.927 | 440.5371 | -16308.9234 | -4862.6719 | 0.00645 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00504 | 0.01085 | 0 | 0
129.0378 | 22.6599 | 10.2797 | 10.4866 | 19.0449 | -1.1851 | 0.05324 | 1.4891 | 1.5314 | -3.0244 | 0.06925 | -0.08573 | -45.7699 | -1.0258 | 451.9741 | 439.5074 | -16309.8489 | -4862.6496 | 0.00645 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00502 | 0.01084 | 0 | 0
130.0372 | 22.6625 | 10.2774 | 10.4853 | 19.0476 | -1.1851 | 0.05313 | 1.4888 | 1.5274 | -3.0244 | 0.0687 | -0.08575 | -45.7688 | -1.0306 | 450.8062 | 439.4026 | -16310.9122 | -4862.4019 | 0.00644 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00502 | 0.01083 | 0 | 0
131.0385 | 22.6658 | 10.2776 | 10.4841 | 19.0506 | -1.1851 | 0.05378 | 1.4886 | 1.5279 | -3.0244 | 0.07077 | -0.08574 | -45.7728 | -1.024 | 450.9566 | 439.3466 | -16312.1769 | -4862.3396 | 0.00644 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01083 | 0 | 0
132.0418 | 22.668 | 10.2751 | 10.4832 | 19.0543 | -1.1851 | 0.05311 | 1.4883 | 1.5276 | -3.0244 | 0.07191 | -0.08578 | -45.7538 | -1.0317 | 450.8579 | 439.2505 | -16313.3432 | -4862.1117 | 0.00644 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00502 | 0.01083 | 0 | 0
133.0431 | 22.6714 | 10.275 | 10.4819 | 19.0557 | -1.1851 | 0.05358 | 1.4903 | 1.526 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08573 | -45.7793 | -1.0257 | 450.382 | 439.8554 | -16314.339 | -4862.0219 | 0.00644 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00503 | 0.01084 | 0 | 0
134.0464 | 22.6757 | 10.2739 | 10.4811 | 19.0588 | -1.1851 | 0.05409 | 1.4876 | 1.5251 | -3.0244 | 0.06978 | -0.08568 | -45.7942 | -1.0271 | 450.1005 | 439.0444 | -16315.8152 | -4861.893 | 0.00644 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00504 | 0.01083 | 0 | 0
Médias | 22.5094 | 10.336 | 10.5418 | 18.9356 | -1.1851 | 0.054502 | 1.522 | 1.5632 | 0.235