## Plan1
| T_Air_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_Air_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) |  | T_med_air | cp_air | rho_ar | um_ar | Vf | Afs | Acs | Dh | Lf | Re_air | q_air | ∆T_lmtd | UA
mAr_20 | 22.9006 | 10.1464 | 10.3196 | 17.256 | -1.1851 | 0.015315 | 0.26862 | 0.25331 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 20.0783 | 1005 | 0 | 1.8256e-05 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064 | 4601.8068 | 86.8787 | 9.5864 | 9.0627
mAr_22,5 | [12 empty] | 0 | 1005 |  | 1.7293e-05
mAr_25 | [12 empty] | 0 | 1005 | 0 | 1.7293e-05
mAr_27,5 | 22.9373 | 10.0452 | 10.2349 | 18.2308 | -1.1851 | 0.02277 | 0.49882 | 0.48866 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 20.5841 | 1005 |  | 1.8279e-05 | [5 empty] | 6833.1184 | 107.704 | 10.2791 | 10.4779
mAr_30 | 22.9531 | 10.0981 | 10.2931 | 18.5553 | -1.1851 | 0.026372 | 0.59327 | 0.58616 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 20.7542 | 1005 | 0 | 1.8287e-05 | [5 empty] | 7910.381 | 116.5591 | 10.4177 | 11.1885
mAr_32,5 | 22.9509 | 10.0458 | 10.2446 | 18.7998 | -1.1851 | 0.029784 | 0.70269 | 0.69949 | -3.0244 | 0.070782 | -0.085721 | -52.5604 | 20.8754 | 1005 |  | 1.8293e-05 | [5 empty] | 8930.9458 | 124.2518 | 10.6078 | 11.7133
mAr_35 | 22.9888 | 10.0328 | 10.2363 | 19.0459 | -1.1851 | 0.033794 | 0.83561 | 0.83851 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 21.0174 | 1005 | 0 | 1.83e-05 | [5 empty] | 10129.7186 | 133.9089 | 10.7749 | 12.4279
mAr_37,5 | 22.9897 | 10.2039 | 10.4116 | 19.2809 | -1.1851 | 0.039914 | 1.023 | 1.0349 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 21.1353 | 1005 |  | 1.8305e-05 | [5 empty] | 11960.6169 | 148.7741 | 10.7325 | 13.8621
mAr_40 | 22.9718 | 10.3284 | 10.5429 | 19.3553 | -1.1851 | 0.049861 | 1.3558 | 1.3868 | -3.0244 | 0.070774 | -0.085754 | -45.7883 | 21.1635 | 1005 | 0.083831 | 1.8307e-05 | [5 empty] | 14940.2526 | 181.2197 | 10.6374 | 17.0361
[5 empty] | mAr_20 | 0.015108
[5 empty] | mAr_22,5 | 0.017134 | [6 empty] | 0 | 1012 | 0 | 1.7293e-05
[5 empty] | mAr_25 | 0.019924 | [6 empty] | 0 | 1013 | 0 | 1.7293e-05
[5 empty] | mAr_27,5 | 0.02272 | [6 empty] | 0 | 1014 | 0 | 1.7293e-05
[5 empty] | mAr_30 | 0.025883 | [6 empty] | 0 | 1015 | 0 | 1.7293e-05
[5 empty] | mAr_32,5 | 0.029518 | [6 empty] | 0 | 1016 | 0 | 1.7293e-05
[5 empty] | mAr_35 | 0.03338
[5 empty] | mAr_37,5 | 0.039031

## mAr_20
10/18/2024 13:06:33Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7467 | 22.9264 | 10.1251 | 10.2995 | 17.2863 | -1.1851 | 0.01415 | 0.26495 | 0.25213 | -3.0244 | 0.07172 | -0.0857 | -71.4132 | -0.86487 | 74.4125 | 78.1958 | -16011.7078 | -4839.8739 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.0052 | 0 | 0
3.75 | 22.9243 | 10.126 | 10.2991 | 17.285 | -1.1851 | 0.01447 | 0.26509 | 0.24599 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08569 | -71.4029 | -0.85812 | 72.6012 | 78.2391 | -16011.0233 | -4839.9094 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.0052 | 0 | 0
4.7533 | 22.9218 | 10.1258 | 10.2993 | 17.2839 | -1.1851 | 0.01379 | 0.26239 | 0.24396 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08569 | -71.3866 | -0.86007 | 72.0034 | 77.4418 | -16010.3029 | -4839.9083 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00518 | 0 | 0
5.7556 | 22.9213 | 10.1269 | 10.3002 | 17.2822 | -1.1851 | 0.01415 | 0.26014 | 0.24245 | -3.0244 | 0.07143 | -0.08566 | -71.4009 | -0.85905 | 71.5555 | 76.7767 | -16009.8484 | -4840.0374 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00517 | 0 | 0
6.7569 | 22.9204 | 10.128 | 10.3012 | 17.2798 | -1.1851 | 0.01476 | 0.25679 | 0.24237 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08568 | -71.4196 | -0.85854 | 71.5332 | 75.7887 | -16009.2043 | -4840.1828 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00516 | 0 | 0
7.7592 | 22.9188 | 10.1288 | 10.3016 | 17.2772 | -1.1851 | 0.01499 | 0.25468 | 0.23755 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08563 | -71.4314 | -0.85641 | 70.11 | 75.1665 | -16008.3782 | -4840.2584 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00515 | 0 | 0
8.7626 | 22.9183 | 10.1287 | 10.3012 | 17.2734 | -1.1851 | 0.01464 | 0.25274 | 0.23589 | -3.0244 | 0.07065 | -0.08571 | -71.4746 | -0.85516 | 69.6203 | 74.5926 | -16007.5158 | -4840.223 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00514 | 0 | 0
9.7629 | 22.9168 | 10.1296 | 10.3022 | 17.2703 | -1.1851 | 0.01459 | 0.25055 | 0.23331 | -3.0244 | 0.07195 | -0.0857 | -71.4935 | -0.85595 | 68.8592 | 73.9478 | -16006.5989 | -4840.3503 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00513 | 0 | 0
10.7642 | 22.9167 | 10.1304 | 10.3014 | 17.2661 | -1.1851 | 0.01366 | 0.24826 | 0.23064 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08567 | -71.5461 | -0.84787 | 68.0702 | 73.2722 | -16005.7309 | -4840.3516 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00512 | 0 | 0
11.7675 | 22.9157 | 10.1311 | 10.303 | 17.2621 | -1.1851 | 0.01471 | 0.24591 | 0.23673 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08565 | -71.5835 | -0.85215 | 69.8682 | 72.5779 | -16004.7475 | -4840.4989 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00511 | 0 | 0
12.7688 | 22.9154 | 10.1319 | 10.3034 | 17.2569 | -1.1851 | 0.01438 | 0.24926 | 0.23159 | -3.0244 | 0.07055 | -0.0858 | -71.6468 | -0.85011 | 68.3522 | 73.5671 | -16003.6681 | -4840.5893 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00512 | 0 | 0
13.7722 | 22.9149 | 10.1319 | 10.3039 | 17.2524 | -1.1851 | 0.01439 | 0.25313 | 0.23858 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08569 | -71.6976 | -0.85281 | 70.414 | 74.7099 | -16002.664 | -4840.6163 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00514 | 0 | 0
14.7755 | 22.9149 | 10.1327 | 10.3041 | 17.2483 | -1.1851 | 0.01584 | 0.25837 | 0.23866 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08571 | -71.7496 | -0.84994 | 70.4387 | 76.2536 | -16001.8466 | -4840.6862 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00517 | 0 | 0
15.7768 | 22.9159 | 10.1342 | 10.3053 | 17.2443 | -1.1851 | 0.01571 | 0.2633 | 0.25271 | -3.0244 | 0.07184 | -0.0857 | -71.8129 | -0.84782 | 74.5841 | 77.7106 | -16001.2464 | -4840.8641 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00519 | 0 | 0
16.7801 | 22.9163 | 10.1349 | 10.3063 | 17.2408 | -1.1851 | 0.01577 | 0.26821 | 0.25258 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08568 | -71.8614 | -0.84961 | 74.5466 | 79.1577 | -16000.6191 | -4840.9763 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00521 | 0 | 0
17.7825 | 22.9168 | 10.1366 | 10.3074 | 17.239 | -1.1851 | 0.01628 | 0.27243 | 0.25398 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08573 | -71.8892 | -0.8471 | 74.9584 | 80.4055 | -16000.3798 | -4841.1615 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00523 | 0 | 0
18.7828 | 22.9184 | 10.1365 | 10.308 | 17.2378 | -1.1851 | 0.01554 | 0.27447 | 0.25672 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08569 | -71.9268 | -0.85027 | 75.7676 | 81.0077 | -16000.4614 | -4841.1951 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
19.7851 | 22.9189 | 10.1369 | 10.3095 | 17.2368 | -1.1851 | 0.01627 | 0.27815 | 0.26255 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08576 | -71.9448 | -0.85585 | 77.4886 | 82.0928 | -16000.3464 | -4841.3222 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00526 | 0 | 0
20.7874 | 22.9198 | 10.1374 | 10.3091 | 17.2381 | -1.1851 | 0.01577 | 0.28164 | 0.26401 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08576 | -71.9401 | -0.85078 | 77.9185 | 83.122 | -16000.7979 | -4841.3297 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
21.7888 | 22.921 | 10.1374 | 10.3105 | 17.2382 | -1.1851 | 0.01427 | 0.28401 | 0.27209 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08564 | -71.9536 | -0.85804 | 80.305 | 83.8231 | -16001.0519 | -4841.4213 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00528 | 0 | 0
22.7911 | 22.921 | 10.138 | 10.3113 | 17.241 | -1.1851 | 0.01452 | 0.28643 | 0.27115 | -3.0244 | 0.0701 | -0.0857 | -71.9178 | -0.85897 | 80.027 | 84.536 | -16001.6046 | -4841.5132 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00428 | 0.00529 | 0 | 0
23.7944 | 22.9212 | 10.1383 | 10.3116 | 17.2433 | -1.1851 | 0.01581 | 0.28804 | 0.2701 | -3.0244 | 0.07187 | -0.08576 | -71.8916 | -0.85944 | 79.718 | 85.0125 | -16002.1149 | -4841.5543 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
24.7957 | 22.9209 | 10.139 | 10.313 | 17.2478 | -1.1851 | 0.0155 | 0.28981 | 0.27677 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08569 | -71.8313 | -0.86266 | 81.6858 | 85.535 | -16002.9307 | -4841.6923 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
25.799 | 22.921 | 10.14 | 10.3137 | 17.251 | -1.1851 | 0.01687 | 0.28868 | 0.26947 | -3.0244 | 0.07073 | -0.08568 | -71.7918 | -0.86108 | 79.5323 | 85.1993 | -16003.5858 | -4841.8083 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00531 | 0 | 0
26.8013 | 22.9198 | 10.1404 | 10.3144 | 17.2546 | -1.1851 | 0.01642 | 0.28618 | 0.27365 | -3.0244 | 0.07268 | -0.0857 | -71.731 | -0.8627 | 80.7654 | 84.4642 | -16004.0702 | -4841.8836 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00529 | 0 | 0
27.8026 | 22.9183 | 10.141 | 10.3146 | 17.2589 | -1.1851 | 0.01614 | 0.28475 | 0.26911 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08571 | -71.6575 | -0.86069 | 79.4246 | 84.0411 | -16004.6434 | -4841.9348 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
28.804 | 22.9173 | 10.1413 | 10.3164 | 17.2637 | -1.1851 | 0.01533 | 0.28364 | 0.27183 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08567 | -71.5844 | -0.86808 | 80.2289 | 83.7119 | -16005.3787 | -4842.0752 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
29.8053 | 22.9161 | 10.1418 | 10.3155 | 17.2664 | -1.1851 | 0.01593 | 0.28183 | 0.26501 | -3.0244 | 0.07128 | -0.0857 | -71.5345 | -0.86111 | 78.2147 | 83.179 | -16005.7021 | -4842.0451 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00527 | 0 | 0
30.8076 | 22.9148 | 10.1429 | 10.3175 | 17.2699 | -1.1851 | 0.01563 | 0.27946 | 0.26145 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08575 | -71.4738 | -0.86567 | 77.1642 | 82.4806 | -16006.1415 | -4842.2532 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00526 | 0 | 0
31.8089 | 22.9128 | 10.1434 | 10.3183 | 17.2724 | -1.1851 | 0.01533 | 0.27633 | 0.26497 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08571 | -71.416 | -0.86706 | 78.2018 | 81.555 | -16006.2204 | -4842.3396 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
32.8123 | 22.9119 | 10.1442 | 10.3186 | 17.2753 | -1.1851 | 0.01553 | 0.2746 | 0.25603 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08567 | -71.3679 | -0.86467 | 75.5636 | 81.0456 | -16006.6218 | -4842.4163 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
33.8156 | 22.9095 | 10.1444 | 10.3187 | 17.2777 | -1.1851 | 0.01673 | 0.27154 | 0.25275 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08569 | -71.3078 | -0.86428 | 74.597 | 80.1431 | -16006.6256 | -4842.4325 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00523 | 0 | 0
34.8169 | 22.9087 | 10.1453 | 10.3193 | 17.2782 | -1.1851 | 0.01596 | 0.26842 | 0.25551 | -3.0244 | 0.0723 | -0.08574 | -71.2917 | -0.86273 | 75.4107 | 79.2207 | -16006.5443 | -4842.5349 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00521 | 0 | 0
35.8202 | 22.9063 | 10.1458 | 10.3192 | 17.2789 | -1.1851 | 0.01575 | 0.26691 | 0.25181 | -3.0244 | 0.07163 | -0.08578 | -71.2522 | -0.85957 | 74.3188 | 78.7749 | -16006.2069 | -4842.5663 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.0052 | 0 | 0
36.8235 | 22.9053 | 10.1459 | 10.3201 | 17.2793 | -1.1851 | 0.01445 | 0.26547 | 0.25112 | -3.0244 | 0.07052 | -0.08565 | -71.2346 | -0.86336 | 74.1158 | 78.3513 | -16006.1219 | -4842.6296 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.0052 | 0 | 0
37.8248 | 22.9037 | 10.1467 | 10.3203 | 17.2782 | -1.1851 | 0.01459 | 0.26289 | 0.24698 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08569 | -71.2288 | -0.86092 | 72.8928 | 77.5897 | -16005.5577 | -4842.6947 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00519 | 0 | 0
38.8282 | 22.9025 | 10.1469 | 10.3202 | 17.2776 | -1.1851 | 0.01481 | 0.26098 | 0.2444 | -3.0244 | 0.07094 | -0.08571 | -71.2204 | -0.85937 | 72.1308 | 77.0256 | -16005.2214 | -4842.6966 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00518 | 0 | 0
39.8315 | 22.902 | 10.1472 | 10.3208 | 17.276 | -1.1851 | 0.01546 | 0.25851 | 0.2425 | -3.0244 | 0.07007 | -0.08567 | -71.2345 | -0.86072 | 71.5726 | 76.2949 | -16004.7763 | -4842.7582 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00517 | 0 | 0
40.8318 | 22.9 | 10.1471 | 10.3211 | 17.2742 | -1.1851 | 0.01616 | 0.25641 | 0.24035 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08568 | -71.2319 | -0.86284 | 70.9362 | 75.6758 | -16004.0306 | -4842.773 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00516 | 0 | 0
41.8341 | 22.9001 | 10.1482 | 10.3212 | 17.2709 | -1.1851 | 0.01461 | 0.2536 | 0.24012 | -3.0244 | 0.07121 | -0.0857 | -71.2741 | -0.85811 | 70.8702 | 74.8468 | -16003.4011 | -4842.8542 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00514 | 0 | 0
42.8374 | 22.8994 | 10.1489 | 10.3216 | 17.2682 | -1.1851 | 0.01427 | 0.25125 | 0.24012 | -3.0244 | 0.07077 | -0.0857 | -71.3003 | -0.85615 | 70.868 | 74.1547 | -16002.7141 | -4842.9231 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00513 | 0 | 0
43.8387 | 22.8984 | 10.1501 | 10.3223 | 17.2642 | -1.1851 | 0.01452 | 0.24958 | 0.23463 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08564 | -71.3375 | -0.85362 | 69.248 | 73.6597 | -16001.7254 | -4843.0489 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00513 | 0 | 0
44.8421 | 22.8975 | 10.1495 | 10.3221 | 17.2606 | -1.1851 | 0.01569 | 0.24782 | 0.23365 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08571 | -71.3722 | -0.85541 | 68.9582 | 73.1421 | -16000.8307 | -4843.0014 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00512 | 0 | 0
45.8444 | 22.8971 | 10.1508 | 10.3222 | 17.2565 | -1.1851 | 0.01564 | 0.24642 | 0.23198 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08569 | -71.4201 | -0.84987 | 68.4661 | 72.7296 | -15999.9383 | -4843.0889 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00511 | 0 | 0
46.8457 | 22.8968 | 10.1499 | 10.3223 | 17.2525 | -1.1851 | 0.01532 | 0.2485 | 0.23828 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08568 | -71.4669 | -0.85452 | 70.326 | 73.3435 | -15999.0843 | -4843.042 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00512 | 0 | 0
47.848 | 22.8975 | 10.151 | 10.3227 | 17.2482 | -1.1851 | 0.01518 | 0.253 | 0.23649 | -3.0244 | 0.07188 | -0.08567 | -71.5298 | -0.85142 | 69.7976 | 74.671 | -15998.3652 | -4843.1437 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00514 | 0 | 0
48.8513 | 22.8976 | 10.1521 | 10.3224 | 17.244 | -1.1851 | 0.01546 | 0.2584 | 0.2399 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08571 | -71.5838 | -0.84454 | 70.8051 | 76.2626 | -15997.5489 | -4843.1939 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00517 | 0 | 0
49.8527 | 22.8983 | 10.1509 | 10.3237 | 17.2407 | -1.1851 | 0.01529 | 0.26127 | 0.25022 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08566 | -71.6342 | -0.8566 | 73.851 | 77.1099 | -15997.0472 | -4843.1961 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00518 | 0 | 0
50.854 | 22.8985 | 10.1511 | 10.322 | 17.2371 | -1.1851 | 0.01529 | 0.26663 | 0.25012 | -3.0244 | 0.07061 | -0.0857 | -71.6823 | -0.84736 | 73.8214 | 78.6924 | -15996.3774 | -4843.0969 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0052 | 0 | 0
51.8573 | 22.9008 | 10.1511 | 10.323 | 17.2346 | -1.1851 | 0.01496 | 0.27001 | 0.25126 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08568 | -71.7437 | -0.85207 | 74.1555 | 79.6904 | -15996.3221 | -4843.1665 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00522 | 0 | 0
52.8586 | 22.9021 | 10.1508 | 10.3245 | 17.2329 | -1.1851 | 0.01498 | 0.27433 | 0.25764 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08574 | -71.7817 | -0.86109 | 76.0382 | 80.9665 | -15996.253 | -4843.2486 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00524 | 0 | 0
53.8599 | 22.9029 | 10.1515 | 10.3248 | 17.2321 | -1.1851 | 0.01581 | 0.2777 | 0.25853 | -3.0244 | 0.07158 | -0.0857 | -71.8023 | -0.85935 | 76.3029 | 81.9588 | -15996.2499 | -4843.3137 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00525 | 0 | 0
54.8633 | 22.904 | 10.1519 | 10.3246 | 17.2324 | -1.1851 | 0.01558 | 0.28119 | 0.26304 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08577 | -71.8123 | -0.85629 | 77.632 | 82.9888 | -15996.5123 | -4843.3287 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00527 | 0 | 0
55.8666 | 22.904 | 10.1517 | 10.3255 | 17.2345 | -1.1851 | 0.01746 | 0.28321 | 0.26486 | -3.0244 | 0.0716 | -0.08566 | -71.7859 | -0.86182 | 78.1698 | 83.5858 | -15996.9362 | -4843.368 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00528 | 0 | 0
56.8679 | 22.9056 | 10.1523 | 10.325 | 17.2361 | -1.1851 | 0.01624 | 0.28504 | 0.2688 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08573 | -71.7845 | -0.85635 | 79.3345 | 84.1272 | -15997.5753 | -4843.3743 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00529 | 0 | 0
57.8712 | 22.9051 | 10.1526 | 10.3255 | 17.239 | -1.1851 | 0.0152 | 0.28763 | 0.27361 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08569 | -71.7428 | -0.85685 | 80.753 | 84.8918 | -15998.0593 | -4843.4315 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
58.8745 | 22.9052 | 10.1515 | 10.3254 | 17.2419 | -1.1851 | 0.01511 | 0.28803 | 0.27338 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08567 | -71.7067 | -0.86189 | 80.6847 | 85.0092 | -15998.662 | -4843.3553 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
59.8759 | 22.905 | 10.1522 | 10.3264 | 17.2466 | -1.1851 | 0.01509 | 0.28676 | 0.27385 | -3.0244 | 0.07115 | -0.08572 | -71.6452 | -0.86343 | 80.8242 | 84.6326 | -15999.5463 | -4843.4648 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
60.8792 | 22.9054 | 10.1523 | 10.3259 | 17.2504 | -1.1851 | 0.01584 | 0.28644 | 0.27251 | -3.0244 | 0.07133 | -0.0857 | -71.6018 | -0.86056 | 80.427 | 84.54 | -16000.3739 | -4843.4369 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
61.8825 | 22.9038 | 10.1522 | 10.3263 | 17.2547 | -1.1851 | 0.01631 | 0.28385 | 0.2656 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08577 | -71.5275 | -0.86293 | 78.3896 | 83.7744 | -16000.9252 | -4843.4559 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00528 | 0 | 0
62.8828 | 22.9032 | 10.1523 | 10.3256 | 17.2586 | -1.1851 | 0.01606 | 0.28268 | 0.26813 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08561 | -71.4688 | -0.85927 | 79.1369 | 83.4288 | -16001.5708 | -4843.4232 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00528 | 0 | 0
63.8861 | 22.9016 | 10.154 | 10.3278 | 17.263 | -1.1851 | 0.01638 | 0.28053 | 0.26679 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08572 | -71.3943 | -0.86138 | 78.7399 | 82.795 | -16002.1201 | -4843.679 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00527 | 0 | 0
64.8885 | 22.9002 | 10.1529 | 10.3279 | 17.2663 | -1.1851 | 0.0145 | 0.27943 | 0.26723 | -3.0244 | 0.06986 | -0.08562 | -71.3334 | -0.86745 | 78.8687 | 82.4702 | -16002.5115 | -4843.6143 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00428 | 0.00526 | 0 | 0
65.8898 | 22.8982 | 10.1521 | 10.3267 | 17.2689 | -1.1851 | 0.01509 | 0.27785 | 0.2641 | -3.0244 | 0.07299 | -0.0857 | -71.2763 | -0.86564 | 77.945 | 82.0032 | -16002.6391 | -4843.4802 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00526 | 0 | 0
66.8911 | 22.8971 | 10.1535 | 10.3273 | 17.2711 | -1.1851 | 0.0154 | 0.27554 | 0.26431 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08568 | -71.2349 | -0.86136 | 78.0091 | 81.323 | -16002.8481 | -4843.6107 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00524 | 0 | 0
67.8944 | 22.8963 | 10.1536 | 10.3267 | 17.2733 | -1.1851 | 0.01602 | 0.27253 | 0.25864 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08573 | -71.1966 | -0.85799 | 76.3353 | 80.4348 | -16003.1079 | -4843.5783 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00523 | 0 | 0
68.8957 | 22.8947 | 10.1538 | 10.3269 | 17.2745 | -1.1851 | 0.01517 | 0.27037 | 0.25856 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08568 | -71.1608 | -0.85788 | 76.3122 | 79.7978 | -16003.0319 | -4843.6064 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00522 | 0 | 0
69.899 | 22.8931 | 10.1531 | 10.327 | 17.2748 | -1.1851 | 0.01512 | 0.26961 | 0.25626 | -3.0244 | 0.06997 | -0.08567 | -71.1376 | -0.86223 | 75.6333 | 79.571 | -16002.7757 | -4843.5693 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00429 | 0.00522 | 0 | 0
70.9023 | 22.8919 | 10.153 | 10.327 | 17.2751 | -1.1851 | 0.01473 | 0.26777 | 0.25042 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08577 | -71.1187 | -0.86268 | 73.9089 | 79.0285 | -16002.6045 | -4843.558 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00521 | 0 | 0
71.9037 | 22.8911 | 10.1528 | 10.3272 | 17.2752 | -1.1851 | 0.01606 | 0.26559 | 0.24871 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08572 | -71.106 | -0.86455 | 73.405 | 78.3873 | -16002.4722 | -4843.5623 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.0052 | 0 | 0
72.907 | 22.8896 | 10.1525 | 10.3266 | 17.2742 | -1.1851 | 0.0154 | 0.26345 | 0.24722 | -3.0244 | 0.07028 | -0.08566 | -71.1003 | -0.86304 | 72.9649 | 77.7533 | -16001.981 | -4843.5028 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0043 | 0.00519 | 0 | 0
73.9103 | 22.889 | 10.1518 | 10.3266 | 17.2726 | -1.1851 | 0.01557 | 0.26093 | 0.24669 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08569 | -71.1129 | -0.86684 | 72.8079 | 77.0105 | -16001.5268 | -4843.4517 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00518 | 0 | 0
74.9116 | 22.8879 | 10.1522 | 10.3261 | 17.2709 | -1.1851 | 0.01605 | 0.25982 | 0.24613 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08565 | -71.1205 | -0.86206 | 72.6436 | 76.684 | -16000.9913 | -4843.4508 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00517 | 0 | 0
75.913 | 22.8877 | 10.152 | 10.3264 | 17.2686 | -1.1851 | 0.01555 | 0.25743 | 0.24099 | -3.0244 | 0.07077 | -0.08569 | -71.1478 | -0.86461 | 71.1261 | 75.9773 | -16000.4728 | -4843.4587 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00516 | 0 | 0
76.9163 | 22.8861 | 10.1523 | 10.3257 | 17.2652 | -1.1851 | 0.01468 | 0.25539 | 0.23649 | -3.0244 | 0.07047 | -0.08574 | -71.1697 | -0.85946 | 69.7971 | 75.3748 | -15999.467 | -4843.4228 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00515 | 0 | 0
77.9196 | 22.8861 | 10.1521 | 10.3254 | 17.2623 | -1.1851 | 0.01501 | 0.25169 | 0.23384 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08571 | -71.2063 | -0.85921 | 69.0161 | 74.2842 | -15998.8927 | -4843.3913 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00513 | 0 | 0
78.9209 | 22.8854 | 10.1529 | 10.3249 | 17.259 | -1.1851 | 0.01492 | 0.25114 | 0.23317 | -3.0244 | 0.07292 | -0.0857 | -71.2387 | -0.8529 | 68.819 | 74.1218 | -15998.1151 | -4843.4081 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00513 | 0 | 0
79.9232 | 22.8845 | 10.1522 | 10.325 | 17.2551 | -1.1851 | 0.01529 | 0.24795 | 0.23043 | -3.0244 | 0.07054 | -0.0857 | -71.2773 | -0.85685 | 68.0097 | 73.1797 | -15997.1617 | -4843.3704 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00512 | 0 | 0
80.9265 | 22.885 | 10.1524 | 10.3255 | 17.2527 | -1.1851 | 0.01422 | 0.24491 | 0.22957 | -3.0244 | 0.07354 | -0.0857 | -71.3131 | -0.85799 | 67.7546 | 72.2838 | -15996.7832 | -4843.4215 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.0051 | 0 | 0
81.9278 | 22.8846 | 10.1531 | 10.3253 | 17.2481 | -1.1851 | 0.01464 | 0.24439 | 0.23031 | -3.0244 | 0.07108 | -0.0857 | -71.3666 | -0.85405 | 67.9721 | 72.1285 | -15995.7822 | -4843.4533 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.0051 | 0 | 0
82.9292 | 22.8842 | 10.1522 | 10.3259 | 17.2432 | -1.1851 | 0.01463 | 0.24789 | 0.23106 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08568 | -71.4238 | -0.86083 | 68.194 | 73.1624 | -15994.7336 | -4843.4336 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00512 | 0 | 0
83.9325 | 22.8846 | 10.1527 | 10.3253 | 17.2378 | -1.1851 | 0.01415 | 0.25181 | 0.23742 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08564 | -71.4978 | -0.85558 | 70.0707 | 74.3199 | -15993.7214 | -4843.4247 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00514 | 0 | 0
84.9328 | 22.8846 | 10.1532 | 10.3251 | 17.2335 | -1.1851 | 0.01558 | 0.25745 | 0.24 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08575 | -71.552 | -0.85255 | 70.8324 | 75.9843 | -15992.8969 | -4843.4443 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00516 | 0 | 0
85.9351 | 22.8856 | 10.1538 | 10.3245 | 17.2301 | -1.1851 | 0.01612 | 0.26191 | 0.24645 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08571 | -71.6086 | -0.84618 | 72.7377 | 77.2988 | -15992.4075 | -4843.4451 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00431 | 0.00518 | 0 | 0
86.9385 | 22.8879 | 10.1529 | 10.3237 | 17.2275 | -1.1851 | 0.01496 | 0.26647 | 0.25121 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08572 | -71.6696 | -0.84688 | 74.1432 | 78.6443 | -15992.3429 | -4843.3309 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0052 | 0 | 0
87.9388 | 22.8888 | 10.1521 | 10.3239 | 17.2229 | -1.1851 | 0.0163 | 0.27022 | 0.25468 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08575 | -71.7388 | -0.8514 | 75.1661 | 79.7533 | -15991.6166 | -4843.2922 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00522 | 0 | 0
88.9411 | 22.8903 | 10.152 | 10.324 | 17.2219 | -1.1851 | 0.01415 | 0.27279 | 0.2616 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08564 | -71.7715 | -0.85295 | 77.2071 | 80.5124 | -15991.701 | -4843.2939 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00523 | 0 | 0
89.9444 | 22.8921 | 10.1513 | 10.3238 | 17.2216 | -1.1851 | 0.01491 | 0.27673 | 0.26223 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08565 | -71.7989 | -0.85509 | 77.3929 | 81.6724 | -15992.0045 | -4843.2315 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00525 | 0 | 0
90.9458 | 22.8932 | 10.1512 | 10.323 | 17.2213 | -1.1851 | 0.01438 | 0.28017 | 0.26388 | -3.0244 | 0.0706 | -0.08567 | -71.816 | -0.85144 | 77.8825 | 82.6898 | -15992.1803 | -4843.1719 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00527 | 0 | 0
91.9481 | 22.8942 | 10.1508 | 10.3231 | 17.2236 | -1.1851 | 0.01542 | 0.28263 | 0.26661 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08571 | -71.7991 | -0.854 | 78.6878 | 83.4162 | -15992.818 | -4843.1541 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00528 | 0 | 0
92.9515 | 22.8944 | 10.1511 | 10.3246 | 17.2257 | -1.1851 | 0.01665 | 0.28501 | 0.26967 | -3.0244 | 0.07106 | -0.0857 | -71.7751 | -0.85973 | 79.5915 | 84.1164 | -15993.2974 | -4843.2744 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00529 | 0 | 0
93.9531 | 22.8954 | 10.1518 | 10.3245 | 17.2283 | -1.1851 | 0.01724 | 0.28726 | 0.27124 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08569 | -71.754 | -0.85628 | 80.0547 | 84.7803 | -15993.9973 | -4843.3151 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.0053 | 0 | 0
94.9564 | 22.8956 | 10.1509 | 10.3254 | 17.2312 | -1.1851 | 0.01497 | 0.28888 | 0.27908 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08563 | -71.7201 | -0.86511 | 82.3672 | 85.2597 | -15994.6021 | -4843.3077 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00531 | 0 | 0
95.9577 | 22.8957 | 10.1508 | 10.3244 | 17.2363 | -1.1851 | 0.01483 | 0.28857 | 0.27412 | -3.0244 | 0.07026 | -0.08568 | -71.6564 | -0.86039 | 80.9029 | 85.1674 | -15995.6434 | -4843.2405 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00428 | 0.0053 | 0 | 0
96.961 | 22.8958 | 10.1499 | 10.3241 | 17.2402 | -1.1851 | 0.01506 | 0.28719 | 0.27067 | -3.0244 | 0.07089 | -0.08569 | -71.6092 | -0.86404 | 79.886 | 84.7603 | -15996.4452 | -4843.1602 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.0053 | 0 | 0
97.9643 | 22.8947 | 10.1504 | 10.3246 | 17.2442 | -1.1851 | 0.01577 | 0.28542 | 0.2691 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08571 | -71.5443 | -0.86359 | 79.423 | 84.2394 | -15997.0198 | -4843.2307 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00529 | 0 | 0
98.9657 | 22.8943 | 10.15 | 10.3249 | 17.2488 | -1.1851 | 0.01633 | 0.28399 | 0.2678 | -3.0244 | 0.07102 | -0.0857 | -71.4815 | -0.86744 | 79.0397 | 83.8154 | -15997.8613 | -4843.2179 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00528 | 0 | 0
99.968 | 22.8926 | 10.1501 | 10.3253 | 17.253 | -1.1851 | 0.01505 | 0.28238 | 0.2667 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08572 | -71.4065 | -0.86891 | 78.7122 | 83.3403 | -15998.3665 | -4843.2522 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00528 | 0 | 0
100.9713 | 22.8911 | 10.1502 | 10.3249 | 17.2559 | -1.1851 | 0.0153 | 0.28089 | 0.26708 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08573 | -71.3512 | -0.866 | 78.8265 | 82.9001 | -15998.645 | -4843.2317 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00527 | 0 | 0
101.9736 | 22.8895 | 10.1504 | 10.3245 | 17.2597 | -1.1851 | 0.01622 | 0.27899 | 0.26646 | -3.0244 | 0.07211 | -0.0857 | -71.2826 | -0.86327 | 78.6421 | 82.3416 | -15999.0736 | -4843.2157 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00526 | 0 | 0
102.9729 | 22.8891 | 10.1494 | 10.325 | 17.262 | -1.1851 | 0.01669 | 0.2762 | 0.26193 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08571 | -71.2485 | -0.87017 | 77.306 | 81.5162 | -15999.4411 | -4843.1855 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00525 | 0 | 0
103.9753 | 22.887 | 10.1504 | 10.3244 | 17.2648 | -1.1851 | 0.01526 | 0.27526 | 0.26215 | -3.0244 | 0.07258 | -0.0857 | -71.187 | -0.86253 | 77.3716 | 81.2408 | -15999.5778 | -4843.2074 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00524 | 0 | 0
104.9786 | 22.8868 | 10.1498 | 10.3242 | 17.2666 | -1.1851 | 0.01512 | 0.27337 | 0.25784 | -3.0244 | 0.07103 | -0.08576 | -71.1607 | -0.86455 | 76.0988 | 80.683 | -15999.9123 | -4843.1579 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00523 | 0 | 0
105.9799 | 22.8859 | 10.1498 | 10.3234 | 17.2685 | -1.1851 | 0.01482 | 0.27078 | 0.25937 | -3.0244 | 0.07178 | -0.0856 | -71.1258 | -0.86109 | 76.5498 | 79.9181 | -16000.0951 | -4843.1076 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00522 | 0 | 0
106.9822 | 22.8843 | 10.1491 | 10.3234 | 17.2691 | -1.1851 | 0.01532 | 0.26924 | 0.25272 | -3.0244 | 0.07076 | -0.08571 | -71.0974 | -0.86391 | 74.5874 | 79.4619 | -15999.8932 | -4843.06 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00522 | 0 | 0
107.9856 | 22.8835 | 10.1496 | 10.3222 | 17.2694 | -1.1851 | 0.01474 | 0.26657 | 0.25373 | -3.0244 | 0.07096 | -0.08565 | -71.0829 | -0.85569 | 74.8844 | 78.6766 | -15999.8 | -4843.0188 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.0052 | 0 | 0
108.9868 | 22.8826 | 10.1489 | 10.3232 | 17.2686 | -1.1851 | 0.01647 | 0.2648 | 0.24942 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08569 | -71.0831 | -0.86412 | 73.6149 | 78.1538 | -15999.4552 | -4843.03 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.0052 | 0 | 0
109.9901 | 22.8812 | 10.1489 | 10.3219 | 17.267 | -1.1851 | 0.01472 | 0.26249 | 0.24761 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08569 | -71.0846 | -0.85766 | 73.0795 | 77.4723 | -15998.8749 | -4842.9413 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00518 | 0 | 0
110.9925 | 22.8792 | 10.1492 | 10.3215 | 17.266 | -1.1851 | 0.01591 | 0.26129 | 0.24447 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08572 | -71.0727 | -0.85418 | 72.1526 | 77.1161 | -15998.2661 | -4842.9436 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00518 | 0 | 0
111.9938 | 22.8793 | 10.1492 | 10.3214 | 17.2645 | -1.1851 | 0.01541 | 0.25877 | 0.24429 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08568 | -71.0927 | -0.85373 | 72.1001 | 76.3732 | -15998.0108 | -4842.929 | 0.00439 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00517 | 0 | 0
112.9971 | 22.8791 | 10.1487 | 10.3213 | 17.2622 | -1.1851 | 0.01386 | 0.25632 | 0.24061 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08567 | -71.1199 | -0.8558 | 71.0128 | 75.6513 | -15997.5014 | -4842.8975 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00516 | 0 | 0
114.0004 | 22.8792 | 10.1484 | 10.3209 | 17.2602 | -1.1851 | 0.01548 | 0.25462 | 0.23899 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08571 | -71.1452 | -0.85513 | 70.5353 | 75.1469 | -15997.1149 | -4842.844 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00515 | 0 | 0
115.0008 | 22.8776 | 10.1481 | 10.3197 | 17.2563 | -1.1851 | 0.014 | 0.25307 | 0.23805 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08573 | -71.1756 | -0.85037 | 70.258 | 74.6905 | -15996.0143 | -4842.7485 | 0.00438 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00514 | 0 | 0
Médias | 22.9006 | 10.1464 | 10.3196 | 17.256 | -1.1851 | 0.015315 | 0.26862 | 0.25331 | 0.235

## mAr_22,5
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
Médias | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.235

## mAr_25
Tempo | T_cold_in(C) | T_hot_in(C) | T_hot_out(C) | T_cold_out(C) | mdot_cold(kg/s) | mdot_air(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
Médias | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.235

## mAr_27,5
10/18/2024 11:50:09Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7437 | 22.98 | 10.0601 | 10.2487 | 18.248 | -1.1851 | 0.0223 | 0.50979 | 0.50321 | -3.0244 | 0.07041 | -0.08569 | -59.9157 | -0.93538 | 148.5159 | 150.4588 | -16214.2821 | -4832.1729 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00632 | 0 | 0
3.745 | 22.9805 | 10.0589 | 10.2494 | 18.2494 | -1.1851 | 0.02284 | 0.51282 | 0.50083 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08572 | -59.9044 | -0.94422 | 147.8158 | 151.3521 | -16214.6431 | -4832.1426 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00634 | 0 | 0
4.7483 | 22.9806 | 10.0588 | 10.249 | 18.2507 | -1.1851 | 0.02224 | 0.51504 | 0.50336 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08571 | -59.8885 | -0.94306 | 148.5616 | 152.0072 | -16214.933 | -4832.1011 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00635 | 0 | 0
5.7516 | 22.9792 | 10.0582 | 10.249 | 18.253 | -1.1851 | 0.02234 | 0.5171 | 0.50923 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08571 | -59.8426 | -0.94574 | 150.2947 | 152.6153 | -16215.1097 | -4832.0664 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00636 | 0 | 0
6.753 | 22.9789 | 10.0579 | 10.2486 | 18.257 | -1.1851 | 0.02373 | 0.52037 | 0.50841 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08573 | -59.7874 | -0.94576 | 150.0508 | 153.5806 | -16215.8604 | -4832.0201 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00637 | 0 | 0
7.7553 | 22.9779 | 10.0585 | 10.2487 | 18.2602 | -1.1851 | 0.02276 | 0.5214 | 0.51042 | -3.0244 | 0.07146 | -0.08573 | -59.7348 | -0.9429 | 150.6457 | 153.8867 | -16216.2967 | -4832.0634 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00638 | 0 | 0
8.7586 | 22.9775 | 10.0577 | 10.2482 | 18.2637 | -1.1851 | 0.02341 | 0.52127 | 0.51585 | -3.0244 | 0.0712 | -0.0857 | -59.685 | -0.94435 | 152.2465 | 153.8481 | -16216.9025 | -4831.9769 | 0.00483 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00638 | 0 | 0
9.7589 | 22.9756 | 10.0576 | 10.2481 | 18.2678 | -1.1851 | 0.02501 | 0.52019 | 0.51025 | -3.0244 | 0.07002 | -0.08572 | -59.6098 | -0.94418 | 150.5936 | 153.5276 | -16217.3655 | -4831.9647 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00448 | 0.00637 | 0 | 0
10.7622 | 22.9756 | 10.0566 | 10.2477 | 18.2711 | -1.1851 | 0.02285 | 0.51611 | 0.50815 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08571 | -59.5677 | -0.94736 | 149.9761 | 152.3245 | -16218.0209 | -4831.8765 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00444 | 0.00635 | 0 | 0
11.7655 | 22.9739 | 10.0572 | 10.248 | 18.2744 | -1.1851 | 0.02352 | 0.51462 | 0.50289 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08573 | -59.5042 | -0.94606 | 148.421 | 151.8851 | -16218.3366 | -4831.9309 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00635 | 0 | 0
12.7669 | 22.9716 | 10.0569 | 10.247 | 18.2784 | -1.1851 | 0.02456 | 0.50983 | 0.49805 | -3.0244 | 0.07108 | -0.08565 | -59.4235 | -0.94231 | 146.9944 | 150.4721 | -16218.6741 | -4831.8418 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00632 | 0 | 0
13.7702 | 22.9704 | 10.0556 | 10.2463 | 18.2803 | -1.1851 | 0.02297 | 0.50752 | 0.49331 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08569 | -59.3851 | -0.94559 | 145.5952 | 149.7878 | -16218.8065 | -4831.7107 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00631 | 0 | 0
14.7735 | 22.9678 | 10.0551 | 10.2464 | 18.2818 | -1.1851 | 0.0231 | 0.5022 | 0.49352 | -3.0244 | 0.07044 | -0.08564 | -59.3327 | -0.94832 | 145.6558 | 148.2202 | -16218.5989 | -4831.688 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00629 | 0 | 0
15.7768 | 22.9658 | 10.0548 | 10.2465 | 18.283 | -1.1851 | 0.02365 | 0.49949 | 0.48824 | -3.0244 | 0.07086 | -0.0857 | -59.2933 | -0.9502 | 144.1001 | 147.4202 | -16218.4499 | -4831.6749 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00628 | 0 | 0
16.7782 | 22.9636 | 10.0546 | 10.2464 | 18.2831 | -1.1851 | 0.02232 | 0.49532 | 0.48725 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08569 | -59.2636 | -0.95083 | 143.8071 | 146.1888 | -16218.0246 | -4831.6495 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00626 | 0 | 0
17.7815 | 22.961 | 10.0556 | 10.2454 | 18.2825 | -1.1851 | 0.02199 | 0.49141 | 0.48056 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08571 | -59.2378 | -0.94106 | 141.8322 | 145.0329 | -16217.3793 | -4831.6492 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00442 | 0.00624 | 0 | 0
18.7847 | 22.9587 | 10.0546 | 10.2449 | 18.28 | -1.1851 | 0.02117 | 0.48786 | 0.4779 | -3.0244 | 0.07144 | -0.08573 | -59.2407 | -0.94357 | 141.0457 | 143.9864 | -16216.4096 | -4831.5566 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00622 | 0 | 0
19.7851 | 22.9573 | 10.0542 | 10.2449 | 18.2778 | -1.1851 | 0.02049 | 0.48453 | 0.47268 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08577 | -59.2514 | -0.94532 | 139.5076 | 143.0025 | -16215.6889 | -4831.523 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00621 | 0 | 0
20.7884 | 22.9551 | 10.0538 | 10.2444 | 18.2743 | -1.1851 | 0.0219 | 0.47974 | 0.46612 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08569 | -59.2674 | -0.94466 | 137.5693 | 141.5897 | -16214.5601 | -4831.4682 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00619 | 0 | 0
21.7917 | 22.9534 | 10.0538 | 10.2435 | 18.2704 | -1.1851 | 0.02133 | 0.47613 | 0.46192 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08574 | -59.2961 | -0.9407 | 136.3319 | 140.524 | -16213.4354 | -4831.4094 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00617 | 0 | 0
22.7931 | 22.9506 | 10.0531 | 10.2431 | 18.2669 | -1.1851 | 0.0213 | 0.47176 | 0.45887 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08573 | -59.3042 | -0.94198 | 135.4302 | 139.2336 | -16212.1693 | -4831.3379 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
23.7954 | 22.9483 | 10.0528 | 10.2428 | 18.2606 | -1.1851 | 0.02118 | 0.46773 | 0.45843 | -3.0244 | 0.0728 | -0.08571 | -59.3553 | -0.94203 | 135.3003 | 138.0465 | -16210.4373 | -4831.2896 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00613 | 0 | 0
24.7977 | 22.9471 | 10.0524 | 10.2422 | 18.2543 | -1.1851 | 0.02324 | 0.46774 | 0.45874 | -3.0244 | 0.0712 | -0.0857 | -59.4187 | -0.94117 | 135.3921 | 138.0485 | -16208.9516 | -4831.2293 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00613 | 0 | 0
25.799 | 22.9456 | 10.052 | 10.2418 | 18.2478 | -1.1851 | 0.0214 | 0.47144 | 0.45924 | -3.0244 | 0.06948 | -0.08571 | -59.4823 | -0.94102 | 135.5406 | 139.1412 | -16207.3536 | -4831.1724 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00615 | 0 | 0
26.8013 | 22.9436 | 10.0511 | 10.2422 | 18.2417 | -1.1851 | 0.02218 | 0.47667 | 0.46509 | -3.0244 | 0.072 | -0.08574 | -59.5346 | -0.94757 | 137.2666 | 140.6828 | -16205.7314 | -4831.1384 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00617 | 0 | 0
27.8046 | 22.9434 | 10.0528 | 10.241 | 18.2356 | -1.1851 | 0.02272 | 0.4791 | 0.46746 | -3.0244 | 0.07079 | -0.08572 | -59.6094 | -0.93341 | 137.9671 | 141.4009 | -16204.4739 | -4831.1741 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00618 | 0 | 0
28.806 | 22.9432 | 10.0515 | 10.2407 | 18.23 | -1.1851 | 0.02248 | 0.48258 | 0.47201 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08574 | -59.6784 | -0.93818 | 139.3091 | 142.4282 | -16203.3055 | -4831.0713 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.0062 | 0 | 0
29.8093 | 22.9429 | 10.0514 | 10.2406 | 18.2251 | -1.1851 | 0.02283 | 0.48605 | 0.47193 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08572 | -59.7363 | -0.93813 | 139.2836 | 143.4526 | -16202.271 | -4831.0583 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00621 | 0 | 0
30.8126 | 22.9424 | 10.0504 | 10.24 | 18.2219 | -1.1851 | 0.02259 | 0.4891 | 0.47949 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08571 | -59.7709 | -0.93993 | 141.5167 | 144.3516 | -16201.534 | -4830.9453 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00623 | 0 | 0
31.8139 | 22.9418 | 10.0491 | 10.24 | 18.2183 | -1.1851 | 0.02149 | 0.49299 | 0.48106 | -3.0244 | 0.07057 | -0.08569 | -59.808 | -0.94618 | 141.9788 | 145.5013 | -16200.6779 | -4830.8636 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00625 | 0 | 0
32.8172 | 22.9431 | 10.0492 | 10.2395 | 18.2156 | -1.1851 | 0.02241 | 0.49697 | 0.48675 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08577 | -59.8596 | -0.9432 | 143.6598 | 146.6747 | -16200.4023 | -4830.8342 | 0.00478 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00626 | 0 | 0
33.8206 | 22.9429 | 10.0494 | 10.2392 | 18.2139 | -1.1851 | 0.02301 | 0.50047 | 0.48997 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08574 | -59.8781 | -0.94091 | 144.6088 | 147.7074 | -16200.0372 | -4830.8332 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00628 | 0 | 0
34.8218 | 22.943 | 10.0489 | 10.2388 | 18.2141 | -1.1851 | 0.02357 | 0.50465 | 0.49512 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08573 | -59.8761 | -0.94147 | 146.1289 | 148.9406 | -16200.0854 | -4830.7712 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.0063 | 0 | 0
35.8232 | 22.9428 | 10.0485 | 10.2382 | 18.2149 | -1.1851 | 0.02285 | 0.50692 | 0.49569 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08577 | -59.8644 | -0.94064 | 146.2974 | 149.6108 | -16200.2057 | -4830.7048 | 0.00479 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00631 | 0 | 0
36.8265 | 22.9431 | 10.0495 | 10.2379 | 18.2162 | -1.1851 | 0.02245 | 0.50996 | 0.50065 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08568 | -59.8502 | -0.93377 | 147.7615 | 150.5097 | -16200.5266 | -4830.7485 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00632 | 0 | 0
37.8268 | 22.9431 | 10.049 | 10.2369 | 18.2175 | -1.1851 | 0.02292 | 0.513 | 0.50078 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08567 | -59.8348 | -0.93138 | 147.7991 | 151.4068 | -16200.7715 | -4830.6497 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00634 | 0 | 0
38.8282 | 22.9426 | 10.0481 | 10.2381 | 18.2193 | -1.1851 | 0.02385 | 0.5148 | 0.50537 | -3.0244 | 0.07004 | -0.08572 | -59.8051 | -0.94162 | 149.1535 | 151.937 | -16201.0391 | -4830.6708 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00446 | 0.00635 | 0 | 0
39.8315 | 22.9429 | 10.0482 | 10.2383 | 18.2233 | -1.1851 | 0.02367 | 0.51719 | 0.50593 | -3.0244 | 0.07106 | -0.0857 | -59.759 | -0.94209 | 149.32 | 152.6442 | -16201.9203 | -4830.6891 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00636 | 0 | 0
40.8348 | 22.9424 | 10.0481 | 10.2374 | 18.227 | -1.1851 | 0.02449 | 0.51971 | 0.51418 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08569 | -59.7066 | -0.93801 | 151.7533 | 153.3874 | -16202.5447 | -4830.6235 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00637 | 0 | 0
41.8361 | 22.9426 | 10.0485 | 10.2369 | 18.2306 | -1.1851 | 0.02344 | 0.52233 | 0.51182 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08577 | -59.6623 | -0.93436 | 151.0582 | 154.1607 | -16203.2964 | -4830.614 | 0.00482 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00638 | 0 | 0
42.8394 | 22.9423 | 10.048 | 10.2367 | 18.2335 | -1.1851 | 0.02216 | 0.52386 | 0.5145 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08573 | -59.622 | -0.93538 | 151.8481 | 154.6119 | -16203.8261 | -4830.5662 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00639 | 0 | 0
43.8428 | 22.9416 | 10.0473 | 10.2373 | 18.2385 | -1.1851 | 0.02427 | 0.52067 | 0.51271 | -3.0244 | 0.07057 | -0.08569 | -59.5498 | -0.94167 | 151.3203 | 153.6708 | -16204.6774 | -4830.5659 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00637 | 0 | 0
44.8431 | 22.9416 | 10.0477 | 10.2372 | 18.243 | -1.1851 | 0.02423 | 0.51806 | 0.51089 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08571 | -59.4932 | -0.93958 | 150.7843 | 152.8985 | -16205.571 | -4830.5806 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00636 | 0 | 0
45.8464 | 22.9404 | 10.0464 | 10.2371 | 18.246 | -1.1851 | 0.02449 | 0.51492 | 0.50554 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08569 | -59.44 | -0.94535 | 149.2045 | 151.9718 | -16205.9432 | -4830.4929 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00635 | 0 | 0
46.8497 | 22.9388 | 10.0466 | 10.2372 | 18.249 | -1.1851 | 0.02335 | 0.51182 | 0.50451 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08568 | -59.3821 | -0.94491 | 148.8999 | 151.0567 | -16206.2408 | -4830.5141 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00633 | 0 | 0
47.851 | 22.9381 | 10.0455 | 10.236 | 18.2528 | -1.1851 | 0.02396 | 0.50743 | 0.49673 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08573 | -59.3244 | -0.94452 | 146.6052 | 149.7614 | -16206.8426 | -4830.3569 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00631 | 0 | 0
48.8543 | 22.9359 | 10.0461 | 10.2361 | 18.2552 | -1.1851 | 0.02334 | 0.50352 | 0.49387 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08577 | -59.2662 | -0.94172 | 145.7607 | 148.6085 | -16206.8911 | -4830.3998 | 0.00479 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.0063 | 0 | 0
49.8567 | 22.9349 | 10.0459 | 10.2358 | 18.2558 | -1.1851 | 0.02331 | 0.50039 | 0.4899 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08569 | -59.2469 | -0.94176 | 144.5875 | 147.6833 | -16206.8138 | -4830.3728 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00628 | 0 | 0
50.858 | 22.9336 | 10.0462 | 10.2355 | 18.2555 | -1.1851 | 0.02377 | 0.49634 | 0.4826 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08571 | -59.2332 | -0.9385 | 142.435 | 146.489 | -16206.4796 | -4830.3689 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00446 | 0.00626 | 0 | 0
51.8603 | 22.931 | 10.0471 | 10.2358 | 18.2555 | -1.1851 | 0.02333 | 0.49231 | 0.48353 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08571 | -59.2007 | -0.9355 | 142.7089 | 145.3002 | -16205.9624 | -4830.4446 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00624 | 0 | 0
52.8636 | 22.9303 | 10.0464 | 10.2364 | 18.2536 | -1.1851 | 0.0235 | 0.4889 | 0.48285 | -3.0244 | 0.07108 | -0.08568 | -59.2157 | -0.94206 | 142.5065 | 144.2928 | -16205.4312 | -4830.4489 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00623 | 0 | 0
53.8649 | 22.928 | 10.0451 | 10.2356 | 18.2525 | -1.1851 | 0.02312 | 0.48547 | 0.47468 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08573 | -59.2002 | -0.94454 | 140.0957 | 143.2799 | -16204.7818 | -4830.3083 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00621 | 0 | 0
54.8672 | 22.9277 | 10.0459 | 10.2353 | 18.2496 | -1.1851 | 0.02317 | 0.48121 | 0.47218 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08567 | -59.2336 | -0.93879 | 139.3596 | 142.0227 | -16204.1452 | -4830.3335 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00619 | 0 | 0
55.8705 | 22.9265 | 10.0451 | 10.2349 | 18.2459 | -1.1851 | 0.02226 | 0.47701 | 0.46941 | -3.0244 | 0.0716 | -0.08571 | -59.2649 | -0.94079 | 138.5411 | 140.7843 | -16203.1516 | -4830.2594 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00617 | 0 | 0
56.8719 | 22.9265 | 10.0453 | 10.2343 | 18.2419 | -1.1851 | 0.02158 | 0.47316 | 0.46319 | -3.0244 | 0.07144 | -0.08571 | -59.3163 | -0.937 | 136.7041 | 139.6487 | -16202.3458 | -4830.2364 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00616 | 0 | 0
57.8742 | 22.9247 | 10.0454 | 10.2337 | 18.238 | -1.1851 | 0.02221 | 0.47021 | 0.45797 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08571 | -59.3427 | -0.93366 | 135.1642 | 138.7779 | -16201.2226 | -4830.1959 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00614 | 0 | 0
58.8775 | 22.9232 | 10.0455 | 10.2334 | 18.2329 | -1.1851 | 0.02239 | 0.4665 | 0.45315 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08566 | -59.3879 | -0.93191 | 133.7412 | 137.6825 | -16199.8946 | -4830.1861 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00612 | 0 | 0
59.8788 | 22.923 | 10.0443 | 10.2333 | 18.2255 | -1.1851 | 0.02221 | 0.46914 | 0.4549 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08571 | -59.4786 | -0.93703 | 134.258 | 138.4615 | -16198.3717 | -4830.0934 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00614 | 0 | 0
60.8802 | 22.923 | 10.0439 | 10.2324 | 18.2196 | -1.1851 | 0.02113 | 0.4734 | 0.46151 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08577 | -59.555 | -0.93462 | 136.2097 | 139.7176 | -16197.1891 | -4830.0117 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00616 | 0 | 0
61.8835 | 22.9223 | 10.0438 | 10.2325 | 18.2142 | -1.1851 | 0.02138 | 0.47876 | 0.46797 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08575 | -59.6134 | -0.93553 | 138.1154 | 141.3021 | -16195.9719 | -4830.0117 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00618 | 0 | 0
62.8868 | 22.9226 | 10.044 | 10.2323 | 18.2081 | -1.1851 | 0.02148 | 0.48221 | 0.46965 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08579 | -59.6945 | -0.93371 | 138.6132 | 142.3188 | -16194.8144 | -4830.0114 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.0062 | 0 | 0
63.8881 | 22.9231 | 10.0435 | 10.2323 | 18.2041 | -1.1851 | 0.02257 | 0.48672 | 0.47604 | -3.0244 | 0.07177 | -0.0857 | -59.7517 | -0.93553 | 140.4982 | 143.6489 | -16194.1112 | -4829.9792 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00622 | 0 | 0
64.8904 | 22.9251 | 10.0434 | 10.2325 | 18.1998 | -1.1851 | 0.0215 | 0.49098 | 0.48027 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08574 | -59.8315 | -0.93737 | 141.746 | 144.9075 | -16193.6369 | -4829.9873 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00624 | 0 | 0
65.8928 | 22.9254 | 10.0433 | 10.2317 | 18.1972 | -1.1851 | 0.02296 | 0.49437 | 0.48164 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08574 | -59.8688 | -0.93406 | 142.1496 | 145.9073 | -16193.1872 | -4829.9313 | 0.00477 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00625 | 0 | 0
66.8941 | 22.9273 | 10.0443 | 10.2314 | 18.1954 | -1.1851 | 0.02374 | 0.49835 | 0.48879 | -3.0244 | 0.07119 | -0.0857 | -59.9149 | -0.92776 | 144.2601 | 147.0823 | -16193.2186 | -4829.9685 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00627 | 0 | 0
67.8974 | 22.9287 | 10.0433 | 10.2308 | 18.1961 | -1.1851 | 0.02415 | 0.50061 | 0.49342 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08569 | -59.9242 | -0.92937 | 145.6263 | 147.75 | -16193.6304 | -4829.8631 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00628 | 0 | 0
68.9007 | 22.9294 | 10.0427 | 10.2314 | 18.196 | -1.1851 | 0.02392 | 0.50433 | 0.49486 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08569 | -59.9344 | -0.9352 | 146.0533 | 148.8463 | -16193.751 | -4829.8679 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0063 | 0 | 0
69.901 | 22.93 | 10.0424 | 10.2316 | 18.1967 | -1.1851 | 0.02349 | 0.50865 | 0.49939 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08569 | -59.9315 | -0.93822 | 147.3892 | 150.1232 | -16193.9996 | -4829.8604 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00632 | 0 | 0
70.9044 | 22.9316 | 10.0419 | 10.2306 | 18.1989 | -1.1851 | 0.02442 | 0.5105 | 0.50408 | -3.0244 | 0.07155 | -0.08572 | -59.9243 | -0.93532 | 148.7749 | 150.6692 | -16194.7576 | -4829.7607 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00633 | 0 | 0
71.9067 | 22.9323 | 10.041 | 10.231 | 18.2019 | -1.1851 | 0.02239 | 0.51366 | 0.50557 | -3.0244 | 0.07036 | -0.0857 | -59.8951 | -0.94195 | 149.2123 | 151.6024 | -16195.5025 | -4829.7243 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00634 | 0 | 0
72.908 | 22.9319 | 10.0412 | 10.2311 | 18.2036 | -1.1851 | 0.02272 | 0.51534 | 0.50813 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08567 | -59.8695 | -0.94145 | 149.9694 | 152.0975 | -16195.7759 | -4829.7506 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00635 | 0 | 0
73.9113 | 22.9321 | 10.0409 | 10.2305 | 18.2072 | -1.1851 | 0.02252 | 0.51772 | 0.50925 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08568 | -59.8253 | -0.93984 | 150.3002 | 152.7979 | -16196.5302 | -4829.6884 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00636 | 0 | 0
74.9146 | 22.9327 | 10.0409 | 10.231 | 18.212 | -1.1851 | 0.02374 | 0.52064 | 0.51035 | -3.0244 | 0.06973 | -0.08574 | -59.7724 | -0.9426 | 150.6241 | 153.6616 | -16197.604 | -4829.7208 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00446 | 0.00637 | 0 | 0
75.9159 | 22.9325 | 10.0408 | 10.2313 | 18.216 | -1.1851 | 0.02364 | 0.5224 | 0.51137 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08573 | -59.7204 | -0.94425 | 150.9238 | 154.1803 | -16198.3607 | -4829.7349 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00638 | 0 | 0
76.9193 | 22.9326 | 10.0408 | 10.2317 | 18.2202 | -1.1851 | 0.02351 | 0.51972 | 0.50914 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08565 | -59.6675 | -0.94632 | 150.2659 | 153.3903 | -16199.2359 | -4829.7605 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00637 | 0 | 0
77.9226 | 22.9332 | 10.0406 | 10.2313 | 18.2243 | -1.1851 | 0.02341 | 0.51544 | 0.50348 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08572 | -59.6226 | -0.94529 | 148.5959 | 152.1251 | -16200.1647 | -4829.7238 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00635 | 0 | 0
78.9239 | 22.9322 | 10.0405 | 10.2302 | 18.2286 | -1.1851 | 0.02369 | 0.51162 | 0.50512 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08571 | -59.557 | -0.94033 | 149.0799 | 151 | -16200.8229 | -4829.6437 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00633 | 0 | 0
79.9272 | 22.9313 | 10.041 | 10.2319 | 18.2329 | -1.1851 | 0.02392 | 0.5082 | 0.49761 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08568 | -59.4916 | -0.94675 | 146.863 | 149.9903 | -16201.511 | -4829.7843 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00632 | 0 | 0
80.9305 | 22.9295 | 10.0404 | 10.2318 | 18.2355 | -1.1851 | 0.0238 | 0.50471 | 0.48958 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08574 | -59.4358 | -0.94879 | 144.4935 | 148.9588 | -16201.6639 | -4829.7412 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0063 | 0 | 0
81.9309 | 22.9288 | 10.0405 | 10.2311 | 18.2372 | -1.1851 | 0.02298 | 0.50031 | 0.49251 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08565 | -59.4047 | -0.94489 | 145.3579 | 147.6595 | -16201.8753 | -4829.7042 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00628 | 0 | 0
82.9322 | 22.9273 | 10.0411 | 10.23 | 18.2383 | -1.1851 | 0.02265 | 0.49754 | 0.48563 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08565 | -59.3716 | -0.93656 | 143.3269 | 146.8424 | -16201.7933 | -4829.6684 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00627 | 0 | 0
83.9355 | 22.9262 | 10.0401 | 10.2295 | 18.2389 | -1.1851 | 0.0226 | 0.49315 | 0.48082 | -3.0244 | 0.0713 | -0.0857 | -59.35 | -0.93913 | 141.9095 | 145.5488 | -16201.6849 | -4829.5699 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00625 | 0 | 0
84.9388 | 22.925 | 10.0397 | 10.2287 | 18.238 | -1.1851 | 0.02269 | 0.48925 | 0.47989 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08566 | -59.346 | -0.93704 | 141.6335 | 144.3955 | -16201.263 | -4829.493 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00623 | 0 | 0
85.9401 | 22.9241 | 10.0395 | 10.2288 | 18.2358 | -1.1851 | 0.02209 | 0.4861 | 0.47407 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08572 | -59.3622 | -0.93843 | 139.9165 | 143.466 | -16200.6515 | -4829.4762 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00621 | 0 | 0
86.9434 | 22.9219 | 10.0391 | 10.2288 | 18.2342 | -1.1851 | 0.02231 | 0.48128 | 0.47074 | -3.0244 | 0.07249 | -0.08571 | -59.3547 | -0.94048 | 138.9327 | 142.0454 | -16199.8879 | -4829.4579 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00619 | 0 | 0
87.9458 | 22.9205 | 10.039 | 10.2274 | 18.2319 | -1.1851 | 0.02255 | 0.47675 | 0.46672 | -3.0244 | 0.07153 | -0.08567 | -59.3672 | -0.93401 | 137.7466 | 140.7068 | -16199.1428 | -4829.3569 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00617 | 0 | 0
88.9471 | 22.92 | 10.0395 | 10.2283 | 18.2278 | -1.1851 | 0.02212 | 0.47239 | 0.46529 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08569 | -59.4121 | -0.93588 | 137.3248 | 139.421 | -16198.2275 | -4829.45 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00615 | 0 | 0
89.9504 | 22.9193 | 10.0391 | 10.2288 | 18.2243 | -1.1851 | 0.0204 | 0.46988 | 0.46036 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08572 | -59.4471 | -0.94043 | 135.8705 | 138.6801 | -16197.3796 | -4829.4486 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00614 | 0 | 0
90.9537 | 22.9176 | 10.0387 | 10.2295 | 18.2192 | -1.1851 | 0.02059 | 0.46821 | 0.45635 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08571 | -59.4907 | -0.94585 | 134.6873 | 138.1861 | -16196.0339 | -4829.4691 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00613 | 0 | 0
91.955 | 22.9161 | 10.0396 | 10.2288 | 18.2129 | -1.1851 | 0.02165 | 0.47133 | 0.45856 | -3.0244 | 0.07155 | -0.08576 | -59.5514 | -0.93793 | 135.3396 | 139.1066 | -16194.483 | -4829.4865 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00615 | 0 | 0
92.9584 | 22.9161 | 10.0388 | 10.2287 | 18.2083 | -1.1851 | 0.02181 | 0.47455 | 0.464 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08568 | -59.6097 | -0.94104 | 136.9446 | 140.0575 | -16193.5333 | -4829.4258 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00616 | 0 | 0
93.9617 | 22.9163 | 10.0388 | 10.2274 | 18.203 | -1.1851 | 0.02151 | 0.47936 | 0.47048 | -3.0244 | 0.07012 | -0.08572 | -59.6794 | -0.93526 | 138.857 | 141.477 | -16192.5243 | -4829.3397 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00441 | 0.00618 | 0 | 0
94.963 | 22.9177 | 10.0388 | 10.227 | 18.1977 | -1.1851 | 0.02074 | 0.48469 | 0.47465 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08575 | -59.7639 | -0.93332 | 140.0873 | 143.051 | -16191.7516 | -4829.3135 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00621 | 0 | 0
95.9653 | 22.9185 | 10.038 | 10.227 | 18.1941 | -1.1851 | 0.02286 | 0.48921 | 0.48187 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08573 | -59.8201 | -0.93689 | 142.2175 | 144.3848 | -16191.1681 | -4829.2599 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00623 | 0 | 0
96.9686 | 22.9188 | 10.0379 | 10.227 | 18.1907 | -1.1851 | 0.02239 | 0.49217 | 0.48331 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08569 | -59.8662 | -0.93763 | 142.6433 | 145.2599 | -16190.5564 | -4829.2552 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00624 | 0 | 0
97.9699 | 22.9199 | 10.0378 | 10.2275 | 18.1886 | -1.1851 | 0.02079 | 0.49634 | 0.48644 | -3.0244 | 0.06973 | -0.08567 | -59.9062 | -0.94049 | 143.5687 | 146.4904 | -16190.3682 | -4829.2797 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0044 | 0.00626 | 0 | 0
98.9733 | 22.9207 | 10.038 | 10.2272 | 18.1871 | -1.1851 | 0.02127 | 0.50015 | 0.48666 | -3.0244 | 0.07081 | -0.08569 | -59.9362 | -0.93823 | 143.6321 | 147.6146 | -16190.2276 | -4829.2716 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00628 | 0 | 0
99.9766 | 22.9212 | 10.0377 | 10.2278 | 18.1872 | -1.1851 | 0.02187 | 0.50399 | 0.49261 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08574 | -59.9418 | -0.94263 | 145.3892 | 148.7471 | -16190.3329 | -4829.2973 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.0063 | 0 | 0
100.9769 | 22.9233 | 10.0384 | 10.2269 | 18.1878 | -1.1851 | 0.02288 | 0.506 | 0.49755 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08572 | -59.9607 | -0.93424 | 146.8457 | 149.3409 | -16190.8724 | -4829.2809 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00631 | 0 | 0
101.9802 | 22.9246 | 10.0379 | 10.2267 | 18.1889 | -1.1851 | 0.02442 | 0.50989 | 0.49818 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08578 | -59.9633 | -0.93597 | 147.0318 | 150.4872 | -16191.3662 | -4829.2292 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00632 | 0 | 0
102.9835 | 22.9252 | 10.0378 | 10.227 | 18.1913 | -1.1851 | 0.02384 | 0.51276 | 0.49971 | -3.0244 | 0.07188 | -0.0857 | -59.9407 | -0.93796 | 147.4829 | 151.3362 | -16191.9708 | -4829.2473 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00634 | 0 | 0
103.9849 | 22.926 | 10.0372 | 10.227 | 18.1948 | -1.1851 | 0.02348 | 0.51438 | 0.50514 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08575 | -59.9058 | -0.94098 | 149.0853 | 151.8125 | -16192.8106 | -4829.2065 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00635 | 0 | 0
104.9872 | 22.9266 | 10.0376 | 10.2265 | 18.1973 | -1.1851 | 0.02334 | 0.51604 | 0.50705 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08569 | -59.882 | -0.93647 | 149.6514 | 152.3047 | -16193.4395 | -4829.2 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00635 | 0 | 0
105.9905 | 22.9272 | 10.037 | 10.227 | 18.2009 | -1.1851 | 0.02421 | 0.51945 | 0.50646 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08579 | -59.8446 | -0.9417 | 149.4768 | 153.3112 | -16194.2816 | -4829.192 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00637 | 0 | 0
106.9938 | 22.9276 | 10.0374 | 10.2269 | 18.2057 | -1.1851 | 0.02357 | 0.52139 | 0.51383 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08573 | -59.7883 | -0.93968 | 151.6521 | 153.8814 | -16195.3435 | -4829.2135 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00638 | 0 | 0
107.9941 | 22.9276 | 10.0367 | 10.2278 | 18.2096 | -1.1851 | 0.02367 | 0.52268 | 0.51548 | -3.0244 | 0.07027 | -0.08574 | -59.7379 | -0.9474 | 152.1382 | 154.2636 | -16196.1089 | -4829.2224 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00445 | 0.00638 | 0 | 0
108.9975 | 22.9282 | 10.0374 | 10.2277 | 18.2146 | -1.1851 | 0.02295 | 0.52131 | 0.51169 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08573 | -59.6819 | -0.94298 | 151.0205 | 153.8579 | -16197.2261 | -4829.2679 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00638 | 0 | 0
110.0008 | 22.9289 | 10.0372 | 10.228 | 18.2186 | -1.1851 | 0.023 | 0.51786 | 0.50801 | -3.0244 | 0.07088 | -0.08569 | -59.641 | -0.94589 | 149.9328 | 152.8398 | -16198.1574 | -4829.2784 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00636 | 0 | 0
111.0021 | 22.9287 | 10.0359 | 10.2272 | 18.2235 | -1.1851 | 0.02269 | 0.51414 | 0.50427 | -3.0244 | 0.07103 | -0.08569 | -59.5763 | -0.94833 | 148.8311 | 151.7425 | -16199.1167 | -4829.1408 | 0.00481 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00634 | 0 | 0
112.0054 | 22.9274 | 10.0357 | 10.2271 | 18.2276 | -1.1851 | 0.02348 | 0.51168 | 0.50242 | -3.0244 | 0.0707 | -0.0857 | -59.5091 | -0.94904 | 148.2832 | 151.0159 | -16199.6576 | -4829.1099 | 0.0048 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00633 | 0 | 0
113.0087 | 22.9273 | 10.036 | 10.2265 | 18.2301 | -1.1851 | 0.02264 | 0.50652 | 0.49893 | -3.0244 | 0.0702 | -0.08575 | -59.4751 | -0.94431 | 147.2541 | 149.4931 | -16200.144 | -4829.0923 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00443 | 0.00631 | 0 | 0
114.01 | 22.9259 | 10.0363 | 10.2261 | 18.2321 | -1.1851 | 0.02274 | 0.50443 | 0.49413 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08571 | -59.4323 | -0.94089 | 145.8382 | 148.8756 | -16200.2677 | -4829.0901 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.0063 | 0 | 0
115.0134 | 22.9253 | 10.0358 | 10.2269 | 18.2349 | -1.1851 | 0.02132 | 0.50045 | 0.49147 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08573 | -59.3892 | -0.94763 | 145.0516 | 147.7029 | -16200.6998 | -4829.1051 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00628 | 0 | 0
116.0147 | 22.924 | 10.0358 | 10.2256 | 18.2354 | -1.1851 | 0.02171 | 0.49661 | 0.48742 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08572 | -59.3668 | -0.9412 | 143.8572 | 146.5677 | -16200.5313 | -4829.0181 | 0.00478 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00626 | 0 | 0
117.016 | 22.9227 | 10.0353 | 10.2261 | 18.2361 | -1.1851 | 0.02303 | 0.49212 | 0.48234 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08569 | -59.3414 | -0.94593 | 142.3576 | 145.2426 | -16200.4196 | -4829.0176 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00624 | 0 | 0
118.0193 | 22.9218 | 10.0357 | 10.2257 | 18.2346 | -1.1851 | 0.02299 | 0.48941 | 0.47995 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08568 | -59.3482 | -0.94187 | 141.6514 | 144.4426 | -16199.9434 | -4829.0179 | 0.00477 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00623 | 0 | 0
119.0226 | 22.9209 | 10.0348 | 10.2252 | 18.2333 | -1.1851 | 0.02303 | 0.48495 | 0.47723 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08574 | -59.3528 | -0.94409 | 140.8485 | 143.1267 | -16199.5014 | -4828.9322 | 0.00476 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00621 | 0 | 0
Médias | 22.9373 | 10.0452 | 10.2349 | 18.2308 | -1.1851 | 0.02277 | 0.49882 | 0.48866 | 0.235

## mAr_30
10/18/2024 10:48:24Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7507 | 22.9794 | 10.1376 | 10.3323 | 18.5636 | -1.1851 | 0.02609 | 0.59956 | 0.59061 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08577 | -55.9108 | -0.96498 | 174.3119 | 176.9522 | -16277.3919 | -4842.8875 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00674 | 0 | 0
3.754 | 22.9803 | 10.1366 | 10.3322 | 18.5639 | -1.1851 | 0.02533 | 0.60289 | 0.59435 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08567 | -55.9182 | -0.96937 | 175.4161 | 177.9352 | -16277.6192 | -4842.8121 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00675 | 0 | 0
4.7563 | 22.9806 | 10.1358 | 10.3305 | 18.5644 | -1.1851 | 0.02627 | 0.60594 | 0.59939 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08573 | -55.9168 | -0.96513 | 176.9044 | 178.8375 | -16277.7773 | -4842.6466 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00677 | 0 | 0
5.7576 | 22.9811 | 10.1348 | 10.3299 | 18.5665 | -1.1851 | 0.02615 | 0.6082 | 0.60336 | -3.0244 | 0.07032 | -0.08571 | -55.8957 | -0.9672 | 178.0741 | 179.5042 | -16278.305 | -4842.5385 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00678 | 0 | 0
6.7609 | 22.9816 | 10.1341 | 10.3282 | 18.5681 | -1.1851 | 0.02725 | 0.61176 | 0.60458 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08571 | -55.883 | -0.96195 | 178.4341 | 180.5536 | -16278.7363 | -4842.378 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00679 | 0 | 0
7.7643 | 22.9815 | 10.1319 | 10.3276 | 18.5705 | -1.1851 | 0.02637 | 0.61345 | 0.60926 | -3.0244 | 0.07045 | -0.0857 | -55.8497 | -0.97032 | 179.8163 | 181.0537 | -16279.1837 | -4842.1901 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.0068 | 0 | 0
8.7656 | 22.9814 | 10.1306 | 10.3272 | 18.5731 | -1.1851 | 0.02693 | 0.61661 | 0.60811 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08566 | -55.8165 | -0.97462 | 179.4776 | 181.9845 | -16279.6866 | -4842.0836 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00682 | 0 | 0
9.7689 | 22.9815 | 10.1299 | 10.3255 | 18.576 | -1.1851 | 0.02796 | 0.61796 | 0.61104 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08569 | -55.7808 | -0.96982 | 180.3425 | 182.3843 | -16280.2808 | -4841.9264 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00682 | 0 | 0
10.7722 | 22.9805 | 10.1295 | 10.3261 | 18.5789 | -1.1851 | 0.02863 | 0.62135 | 0.617 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08576 | -55.7313 | -0.97438 | 182.1017 | 183.3837 | -16280.6793 | -4841.9344 | 0.00499 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00684 | 0 | 0
11.7735 | 22.9809 | 10.1289 | 10.3247 | 18.5822 | -1.1851 | 0.02863 | 0.62089 | 0.61249 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08574 | -55.6944 | -0.97037 | 180.769 | 183.2498 | -16281.4011 | -4841.802 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00684 | 0 | 0
12.7768 | 22.9799 | 10.1278 | 10.3237 | 18.5871 | -1.1851 | 0.02872 | 0.61659 | 0.60738 | -3.0244 | 0.0707 | -0.0857 | -55.6207 | -0.97126 | 179.2626 | 181.9804 | -16282.1991 | -4841.6657 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00682 | 0 | 0
13.7802 | 22.9796 | 10.1266 | 10.3223 | 18.5902 | -1.1851 | 0.02818 | 0.61234 | 0.60789 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08575 | -55.5775 | -0.97032 | 179.4133 | 180.7252 | -16282.7727 | -4841.493 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.0068 | 0 | 0
14.7815 | 22.978 | 10.1258 | 10.3214 | 18.5927 | -1.1851 | 0.02806 | 0.6079 | 0.60251 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08575 | -55.5255 | -0.96982 | 177.8235 | 179.4143 | -16282.9517 | -4841.3738 | 0.00496 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00678 | 0 | 0
15.7848 | 22.9769 | 10.1248 | 10.3198 | 18.5944 | -1.1851 | 0.02715 | 0.60356 | 0.59725 | -3.0244 | 0.07163 | -0.0857 | -55.4897 | -0.96705 | 176.2705 | 178.1341 | -16283.0589 | -4841.204 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00676 | 0 | 0
16.7881 | 22.9748 | 10.1242 | 10.3193 | 18.5968 | -1.1851 | 0.02665 | 0.59932 | 0.59295 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08568 | -55.4329 | -0.96756 | 175.002 | 176.8827 | -16283.1132 | -4841.1279 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00674 | 0 | 0
17.7894 | 22.9726 | 10.1237 | 10.319 | 18.5968 | -1.1851 | 0.02743 | 0.59422 | 0.59076 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08579 | -55.404 | -0.96801 | 174.3553 | 175.3779 | -16282.6817 | -4841.0754 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00671 | 0 | 0
18.7918 | 22.971 | 10.1232 | 10.3179 | 18.597 | -1.1851 | 0.02677 | 0.58985 | 0.58302 | -3.0244 | 0.07096 | -0.0857 | -55.382 | -0.96528 | 172.0706 | 174.087 | -16282.4008 | -4840.9652 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00669 | 0 | 0
19.7951 | 22.9685 | 10.1218 | 10.3173 | 18.5969 | -1.1851 | 0.0261 | 0.58535 | 0.5802 | -3.0244 | 0.07017 | -0.0857 | -55.3511 | -0.96951 | 171.2395 | 172.7585 | -16281.8705 | -4840.8342 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00667 | 0 | 0
20.7964 | 22.9671 | 10.1213 | 10.316 | 18.5946 | -1.1851 | 0.0262 | 0.57991 | 0.5737 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08573 | -55.3622 | -0.96508 | 169.3203 | 171.1527 | -16281.129 | -4840.7151 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00665 | 0 | 0
21.7977 | 22.9657 | 10.12 | 10.3154 | 18.5918 | -1.1851 | 0.02641 | 0.57395 | 0.5683 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08574 | -55.3818 | -0.96877 | 167.7275 | 169.3955 | -16280.2898 | -4840.5857 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00662 | 0 | 0
22.801 | 22.9646 | 10.119 | 10.3146 | 18.5883 | -1.1851 | 0.02628 | 0.57047 | 0.56173 | -3.0244 | 0.07082 | -0.08572 | -55.4121 | -0.96931 | 165.7878 | 168.3671 | -16279.3649 | -4840.4705 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0066 | 0 | 0
23.8033 | 22.9617 | 10.1181 | 10.314 | 18.5844 | -1.1851 | 0.02541 | 0.56597 | 0.55755 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08567 | -55.424 | -0.97075 | 164.5549 | 167.0385 | -16277.9898 | -4840.3698 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00658 | 0 | 0
24.8047 | 22.9599 | 10.1181 | 10.3124 | 18.5796 | -1.1851 | 0.02638 | 0.55975 | 0.55038 | -3.0244 | 0.07152 | -0.0858 | -55.4619 | -0.96303 | 162.4394 | 165.2027 | -16276.6689 | -4840.2625 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00655 | 0 | 0
25.807 | 22.9587 | 10.1177 | 10.3113 | 18.574 | -1.1851 | 0.02372 | 0.56005 | 0.54937 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08575 | -55.5182 | -0.95964 | 162.1404 | 165.294 | -16275.3215 | -4840.1681 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00656 | 0 | 0
26.8103 | 22.9575 | 10.117 | 10.3115 | 18.568 | -1.1851 | 0.0233 | 0.56464 | 0.55601 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08571 | -55.5789 | -0.96381 | 164.0994 | 166.6462 | -16273.8718 | -4840.1313 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00445 | 0.00658 | 0 | 0
27.8116 | 22.957 | 10.1156 | 10.3104 | 18.5623 | -1.1851 | 0.02495 | 0.57157 | 0.5613 | -3.0244 | 0.07071 | -0.08572 | -55.644 | -0.96573 | 165.6612 | 168.6917 | -16272.6205 | -4839.966 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00661 | 0 | 0
28.8149 | 22.9576 | 10.1146 | 10.309 | 18.5564 | -1.1851 | 0.02599 | 0.57441 | 0.56439 | -3.0244 | 0.07001 | -0.08569 | -55.7264 | -0.96377 | 166.5735 | 169.5308 | -16271.5521 | -4839.8044 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00662 | 0 | 0
29.8183 | 22.9574 | 10.1139 | 10.307 | 18.5513 | -1.1851 | 0.02491 | 0.57942 | 0.57188 | -3.0244 | 0.07287 | -0.0857 | -55.7889 | -0.95727 | 168.7852 | 171.0104 | -16270.4888 | -4839.6269 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00664 | 0 | 0
30.8196 | 22.9582 | 10.1131 | 10.3071 | 18.5481 | -1.1851 | 0.02447 | 0.58218 | 0.5764 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08571 | -55.8396 | -0.96174 | 170.1173 | 171.8227 | -16270.0151 | -4839.5787 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00666 | 0 | 0
31.8219 | 22.9599 | 10.1118 | 10.3056 | 18.5447 | -1.1851 | 0.02503 | 0.58623 | 0.57915 | -3.0244 | 0.07006 | -0.08574 | -55.9033 | -0.96109 | 170.93 | 173.0185 | -16269.6806 | -4839.3936 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00448 | 0.00668 | 0 | 0
32.8252 | 22.9597 | 10.1109 | 10.3051 | 18.5427 | -1.1851 | 0.02366 | 0.59037 | 0.58465 | -3.0244 | 0.07173 | -0.08566 | -55.9276 | -0.96295 | 172.5516 | 174.2423 | -16269.2482 | -4839.3038 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.0067 | 0 | 0
33.8255 | 22.9613 | 10.1101 | 10.3041 | 18.5406 | -1.1851 | 0.02578 | 0.594 | 0.59036 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08577 | -55.9738 | -0.96194 | 174.2373 | 175.3116 | -16269.1596 | -4839.1789 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00671 | 0 | 0
34.8279 | 22.962 | 10.1088 | 10.3035 | 18.5397 | -1.1851 | 0.02762 | 0.59767 | 0.59016 | -3.0244 | 0.07153 | -0.0857 | -55.9932 | -0.96529 | 174.1802 | 176.3965 | -16269.1044 | -4839.0511 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00673 | 0 | 0
35.8302 | 22.9628 | 10.1071 | 10.3013 | 18.5414 | -1.1851 | 0.02454 | 0.60113 | 0.59233 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08576 | -55.9822 | -0.96289 | 174.819 | 177.4169 | -16269.5915 | -4838.7908 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00674 | 0 | 0
36.8305 | 22.9618 | 10.107 | 10.301 | 18.5415 | -1.1851 | 0.02537 | 0.60431 | 0.59846 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08574 | -55.969 | -0.96152 | 176.6281 | 178.3539 | -16269.4346 | -4838.7675 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00676 | 0 | 0
37.8318 | 22.9625 | 10.1057 | 10.3007 | 18.5429 | -1.1851 | 0.02702 | 0.60729 | 0.59741 | -3.0244 | 0.07 | -0.08575 | -55.9603 | -0.96677 | 176.319 | 179.2335 | -16269.8331 | -4838.6621 | 0.00496 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00677 | 0 | 0
38.8351 | 22.9631 | 10.1051 | 10.2999 | 18.5447 | -1.1851 | 0.02643 | 0.6099 | 0.60133 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08576 | -55.945 | -0.96573 | 177.4767 | 180.0061 | -16270.3291 | -4838.5714 | 0.00496 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00679 | 0 | 0
39.8365 | 22.9642 | 10.104 | 10.2994 | 18.5471 | -1.1851 | 0.02653 | 0.61072 | 0.604 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08572 | -55.9288 | -0.96887 | 178.2649 | 180.2466 | -16271.0366 | -4838.4624 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00679 | 0 | 0
40.8398 | 22.9632 | 10.1035 | 10.2989 | 18.5498 | -1.1851 | 0.0267 | 0.61287 | 0.60579 | -3.0244 | 0.07082 | -0.08571 | -55.8812 | -0.96887 | 178.791 | 180.8809 | -16271.3584 | -4838.3986 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.0068 | 0 | 0
41.8431 | 22.9622 | 10.103 | 10.2991 | 18.5526 | -1.1851 | 0.02794 | 0.61506 | 0.60505 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08567 | -55.8332 | -0.97248 | 178.5731 | 181.5275 | -16271.7327 | -4838.3736 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00454 | 0.00681 | 0 | 0
42.8444 | 22.9621 | 10.1023 | 10.2982 | 18.5561 | -1.1851 | 0.02686 | 0.61671 | 0.60999 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08573 | -55.7865 | -0.97123 | 180.0304 | 182.0164 | -16272.4088 | -4838.2681 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00682 | 0 | 0
43.8467 | 22.9617 | 10.101 | 10.2971 | 18.5586 | -1.1851 | 0.02688 | 0.61933 | 0.61302 | -3.0244 | 0.07155 | -0.08569 | -55.7517 | -0.972 | 180.9268 | 182.7896 | -16272.8257 | -4838.1062 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00683 | 0 | 0
44.849 | 22.961 | 10.101 | 10.297 | 18.5618 | -1.1851 | 0.02765 | 0.62055 | 0.61532 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08567 | -55.7008 | -0.97168 | 181.6037 | 183.1471 | -16273.3419 | -4838.0969 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00683 | 0 | 0
45.8514 | 22.9601 | 10.0997 | 10.2957 | 18.5649 | -1.1851 | 0.02753 | 0.61856 | 0.61555 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08567 | -55.6509 | -0.97174 | 181.6738 | 182.5609 | -16273.7828 | -4837.9347 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00683 | 0 | 0
46.8537 | 22.9598 | 10.0981 | 10.2941 | 18.568 | -1.1851 | 0.02551 | 0.61531 | 0.61111 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08566 | -55.6076 | -0.97176 | 180.3632 | 181.6005 | -16274.3475 | -4837.7192 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00681 | 0 | 0
47.856 | 22.9586 | 10.0985 | 10.2934 | 18.5716 | -1.1851 | 0.02723 | 0.61225 | 0.60396 | -3.0244 | 0.07232 | -0.08576 | -55.5463 | -0.96655 | 178.2507 | 180.6976 | -16274.8196 | -4837.6986 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0068 | 0 | 0
48.8593 | 22.9567 | 10.0963 | 10.2924 | 18.5735 | -1.1851 | 0.02627 | 0.60663 | 0.60313 | -3.0244 | 0.07019 | -0.08568 | -55.5 | -0.97231 | 178.0062 | 179.0403 | -16274.8166 | -4837.4871 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00677 | 0 | 0
49.8606 | 22.9559 | 10.0959 | 10.2924 | 18.5759 | -1.1851 | 0.02732 | 0.60293 | 0.59762 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08572 | -55.4582 | -0.97451 | 176.3798 | 177.9489 | -16275.1372 | -4837.4549 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00675 | 0 | 0
50.8639 | 22.9545 | 10.0958 | 10.2915 | 18.5764 | -1.1851 | 0.0271 | 0.59791 | 0.59051 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08577 | -55.4342 | -0.97021 | 174.2813 | 176.4654 | -16274.9421 | -4837.3954 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00673 | 0 | 0
51.8672 | 22.9518 | 10.0953 | 10.2906 | 18.5767 | -1.1851 | 0.0265 | 0.59309 | 0.586 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08569 | -55.3959 | -0.96865 | 172.9503 | 175.0439 | -16274.4723 | -4837.298 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00671 | 0 | 0
52.8666 | 22.95 | 10.0949 | 10.2894 | 18.5759 | -1.1851 | 0.02632 | 0.59003 | 0.57756 | -3.0244 | 0.06958 | -0.08569 | -55.3844 | -0.96404 | 170.4616 | 174.1406 | -16273.952 | -4837.1942 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00669 | 0 | 0
53.8699 | 22.9485 | 10.0932 | 10.2889 | 18.575 | -1.1851 | 0.02731 | 0.58354 | 0.57807 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08568 | -55.3769 | -0.97052 | 170.6104 | 172.2253 | -16273.4613 | -4837.0432 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00666 | 0 | 0
54.8712 | 22.946 | 10.0922 | 10.2873 | 18.5731 | -1.1851 | 0.02665 | 0.57934 | 0.5712 | -3.0244 | 0.07126 | -0.08573 | -55.3686 | -0.96705 | 168.5834 | 170.9861 | -16272.6014 | -4836.8756 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00664 | 0 | 0
55.8725 | 22.9441 | 10.0911 | 10.2877 | 18.5706 | -1.1851 | 0.02568 | 0.57341 | 0.56502 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08573 | -55.3767 | -0.97444 | 166.7584 | 169.2363 | -16271.7017 | -4836.8243 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00662 | 0 | 0
56.8759 | 22.9423 | 10.0907 | 10.2866 | 18.5664 | -1.1851 | 0.02478 | 0.5692 | 0.56313 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08566 | -55.4062 | -0.97145 | 166.2019 | 167.9926 | -16270.5088 | -4836.7262 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.0066 | 0 | 0
57.8792 | 22.9411 | 10.09 | 10.2856 | 18.5622 | -1.1851 | 0.02568 | 0.56284 | 0.55845 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08576 | -55.4447 | -0.9693 | 164.8217 | 166.1147 | -16269.4178 | -4836.611 | 0.00489 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00657 | 0 | 0
58.8805 | 22.9394 | 10.0892 | 10.2846 | 18.5577 | -1.1851 | 0.02578 | 0.56005 | 0.54865 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08574 | -55.4798 | -0.96888 | 161.9269 | 165.2922 | -16268.1754 | -4836.4921 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00656 | 0 | 0
59.8828 | 22.9373 | 10.0884 | 10.2827 | 18.5503 | -1.1851 | 0.02443 | 0.55779 | 0.55202 | -3.0244 | 0.07073 | -0.08572 | -55.548 | -0.96334 | 162.9224 | 164.6245 | -16266.2715 | -4836.3116 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00655 | 0 | 0
60.8862 | 22.936 | 10.0881 | 10.2829 | 18.5449 | -1.1851 | 0.02551 | 0.5622 | 0.55653 | -3.0244 | 0.07018 | -0.08569 | -55.599 | -0.96572 | 164.2526 | 165.9263 | -16264.9418 | -4836.3026 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00657 | 0 | 0
61.8875 | 22.9355 | 10.0871 | 10.2812 | 18.5387 | -1.1851 | 0.02596 | 0.56834 | 0.56599 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08576 | -55.6724 | -0.9621 | 167.0452 | 167.7391 | -16263.5908 | -4836.1317 | 0.00491 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00659 | 0 | 0
62.8908 | 22.9357 | 10.0851 | 10.2794 | 18.5332 | -1.1851 | 0.02655 | 0.57173 | 0.56373 | -3.0244 | 0.06956 | -0.08566 | -55.7425 | -0.96328 | 166.3792 | 168.7394 | -16262.532 | -4835.8793 | 0.0049 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00661 | 0 | 0
63.8941 | 22.9371 | 10.0859 | 10.279 | 18.5281 | -1.1851 | 0.0259 | 0.57755 | 0.57053 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08565 | -55.8255 | -0.95756 | 168.3854 | 170.4561 | -16261.7717 | -4835.9029 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00664 | 0 | 0
64.8954 | 22.9372 | 10.0845 | 10.2782 | 18.5232 | -1.1851 | 0.0263 | 0.58117 | 0.57698 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08569 | -55.8892 | -0.96052 | 170.2883 | 171.5249 | -16260.8371 | -4835.7561 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00665 | 0 | 0
65.8978 | 22.9384 | 10.0835 | 10.277 | 18.5203 | -1.1851 | 0.02703 | 0.5857 | 0.57561 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08574 | -55.9418 | -0.95971 | 169.8846 | 172.863 | -16260.4903 | -4835.6096 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00667 | 0 | 0
66.8991 | 22.9386 | 10.0826 | 10.2762 | 18.5172 | -1.1851 | 0.02614 | 0.58945 | 0.58142 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08569 | -55.9832 | -0.95962 | 171.6005 | 173.9696 | -16259.8865 | -4835.4953 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00669 | 0 | 0
67.8994 | 22.9405 | 10.0822 | 10.2758 | 18.517 | -1.1851 | 0.02656 | 0.593 | 0.58514 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08575 | -56.0089 | -0.96002 | 172.6967 | 175.0182 | -16260.2421 | -4835.4427 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00671 | 0 | 0
68.9007 | 22.9407 | 10.081 | 10.2754 | 18.5165 | -1.1851 | 0.02608 | 0.59689 | 0.58786 | -3.0244 | 0.06947 | -0.08568 | -56.0174 | -0.96389 | 173.5 | 176.1646 | -16260.1738 | -4835.332 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00673 | 0 | 0
69.904 | 22.9414 | 10.08 | 10.2747 | 18.5164 | -1.1851 | 0.02624 | 0.59979 | 0.59469 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08567 | -56.0282 | -0.96484 | 175.5157 | 177.0205 | -16260.3186 | -4835.2231 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00674 | 0 | 0
70.9073 | 22.9419 | 10.0789 | 10.2742 | 18.5179 | -1.1851 | 0.02617 | 0.60404 | 0.59523 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08571 | -56.016 | -0.96811 | 175.6753 | 178.2768 | -16260.6936 | -4835.1203 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00676 | 0 | 0
71.9087 | 22.942 | 10.0792 | 10.2733 | 18.5183 | -1.1851 | 0.02737 | 0.60516 | 0.60115 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08567 | -56.0115 | -0.96229 | 177.4216 | 178.6057 | -16260.8055 | -4835.0716 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00676 | 0 | 0
72.912 | 22.9426 | 10.0785 | 10.2724 | 18.5203 | -1.1851 | 0.02703 | 0.60874 | 0.60263 | -3.0244 | 0.07095 | -0.0857 | -55.9936 | -0.96133 | 177.8595 | 179.6633 | -16261.325 | -4834.9658 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00678 | 0 | 0
73.9153 | 22.9426 | 10.0766 | 10.2717 | 18.5228 | -1.1851 | 0.02732 | 0.61131 | 0.60816 | -3.0244 | 0.07023 | -0.08571 | -55.9626 | -0.96714 | 179.4914 | 180.4201 | -16261.8208 | -4834.7981 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00452 | 0.00679 | 0 | 0
74.9166 | 22.9423 | 10.0765 | 10.2712 | 18.5263 | -1.1851 | 0.02697 | 0.61465 | 0.60902 | -3.0244 | 0.07196 | -0.08573 | -55.9154 | -0.96515 | 179.7466 | 181.4076 | -16262.4689 | -4834.7576 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00681 | 0 | 0
75.9199 | 22.943 | 10.0769 | 10.2698 | 18.5294 | -1.1851 | 0.02646 | 0.61601 | 0.6092 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08576 | -55.8844 | -0.95642 | 179.7998 | 181.8078 | -16263.224 | -4834.6895 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00681 | 0 | 0
76.9232 | 22.9434 | 10.0747 | 10.2698 | 18.5329 | -1.1851 | 0.02654 | 0.6187 | 0.61424 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08577 | -55.8454 | -0.96743 | 181.2862 | 182.6017 | -16264.0053 | -4834.5462 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00683 | 0 | 0
77.9246 | 22.9425 | 10.0737 | 10.2689 | 18.5359 | -1.1851 | 0.02672 | 0.6204 | 0.61187 | -3.0244 | 0.07076 | -0.0857 | -55.796 | -0.96749 | 180.586 | 183.1029 | -16264.4404 | -4834.4195 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00683 | 0 | 0
78.9279 | 22.942 | 10.0738 | 10.2689 | 18.5399 | -1.1851 | 0.02739 | 0.61727 | 0.61086 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08577 | -55.7392 | -0.9669 | 180.2898 | 182.1796 | -16265.1351 | -4834.4241 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00682 | 0 | 0
79.9292 | 22.9408 | 10.0726 | 10.2669 | 18.5442 | -1.1851 | 0.02716 | 0.61441 | 0.60539 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08578 | -55.6683 | -0.96336 | 178.6751 | 181.3348 | -16265.7542 | -4834.2172 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00681 | 0 | 0
80.9305 | 22.9408 | 10.0713 | 10.2672 | 18.5467 | -1.1851 | 0.02747 | 0.60981 | 0.60528 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08575 | -55.6377 | -0.97128 | 178.6408 | 179.9784 | -16266.2483 | -4834.1458 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00678 | 0 | 0
81.9339 | 22.9389 | 10.0705 | 10.2672 | 18.5482 | -1.1851 | 0.02607 | 0.60603 | 0.59942 | -3.0244 | 0.07015 | -0.08571 | -55.5938 | -0.97498 | 176.9131 | 178.8621 | -16266.1635 | -4834.0882 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00677 | 0 | 0
82.9372 | 22.9377 | 10.0705 | 10.2662 | 18.5514 | -1.1851 | 0.0262 | 0.60179 | 0.59691 | -3.0244 | 0.06964 | -0.0857 | -55.5382 | -0.96993 | 176.1723 | 177.6107 | -16266.562 | -4834.0273 | 0.00496 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0045 | 0.00675 | 0 | 0
83.9375 | 22.9357 | 10.0698 | 10.2651 | 18.5535 | -1.1851 | 0.02646 | 0.5971 | 0.59049 | -3.0244 | 0.07059 | -0.0857 | -55.4876 | -0.96819 | 174.2774 | 176.2281 | -16266.5889 | -4833.9041 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00673 | 0 | 0
84.9398 | 22.935 | 10.0701 | 10.2652 | 18.554 | -1.1851 | 0.0263 | 0.5916 | 0.58562 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08572 | -55.4718 | -0.96716 | 172.8392 | 174.6034 | -16266.5611 | -4833.9392 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0067 | 0 | 0
85.9431 | 22.9328 | 10.0691 | 10.2653 | 18.5529 | -1.1851 | 0.02781 | 0.58747 | 0.57639 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08575 | -55.4575 | -0.97245 | 170.115 | 173.3855 | -16265.9045 | -4833.8731 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00668 | 0 | 0
86.9434 | 22.9312 | 10.0687 | 10.264 | 18.5513 | -1.1851 | 0.0244 | 0.58292 | 0.5728 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08573 | -55.4574 | -0.96815 | 169.0541 | 172.0413 | -16265.2642 | -4833.7566 | 0.00492 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00666 | 0 | 0
87.9467 | 22.93 | 10.0673 | 10.2638 | 18.5495 | -1.1851 | 0.0273 | 0.57731 | 0.57001 | -3.0244 | 0.07172 | -0.0857 | -55.4656 | -0.97423 | 168.2318 | 170.3878 | -16264.6525 | -4833.6589 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00664 | 0 | 0
88.9501 | 22.9281 | 10.0666 | 10.2623 | 18.5472 | -1.1851 | 0.02547 | 0.56995 | 0.56091 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08576 | -55.4695 | -0.9701 | 165.5474 | 168.2133 | -16263.8095 | -4833.5129 | 0.0049 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0066 | 0 | 0
89.9514 | 22.9269 | 10.0669 | 10.2619 | 18.5446 | -1.1851 | 0.0247 | 0.56432 | 0.558 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08569 | -55.4874 | -0.96673 | 164.6873 | 166.5519 | -16263.0353 | -4833.4946 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00447 | 0.00658 | 0 | 0
90.9537 | 22.9247 | 10.0653 | 10.2608 | 18.5402 | -1.1851 | 0.02575 | 0.55817 | 0.5482 | -3.0244 | 0.07006 | -0.08572 | -55.5163 | -0.96916 | 161.7957 | 164.7363 | -16261.7264 | -4833.3169 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00655 | 0 | 0
91.957 | 22.9225 | 10.0649 | 10.2594 | 18.5337 | -1.1851 | 0.02563 | 0.55668 | 0.54357 | -3.0244 | 0.06987 | -0.08575 | -55.5706 | -0.9642 | 160.4298 | 164.2994 | -16259.9763 | -4833.2005 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00449 | 0.00654 | 0 | 0
92.9604 | 22.9215 | 10.0637 | 10.2596 | 18.528 | -1.1851 | 0.02651 | 0.56011 | 0.5504 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08571 | -55.6307 | -0.97148 | 162.4446 | 165.3115 | -16258.638 | -4833.1328 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00656 | 0 | 0
93.9617 | 22.9212 | 10.0636 | 10.2581 | 18.5215 | -1.1851 | 0.02548 | 0.566 | 0.55749 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08573 | -55.709 | -0.96417 | 164.5384 | 167.0495 | -16257.2682 | -4833.0264 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00658 | 0 | 0
94.965 | 22.9217 | 10.0635 | 10.257 | 18.5162 | -1.1851 | 0.02684 | 0.56969 | 0.5593 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08567 | -55.782 | -0.95958 | 165.0721 | 168.1372 | -16256.3046 | -4832.9472 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0066 | 0 | 0
Médias | 22.9531 | 10.0981 | 10.2931 | 18.5553 | -1.1851 | 0.026372 | 0.59327 | 0.58616 | 0.235
Médias | 22.9531 | 10.0981 | 10.2931 | 18.5553 | -1.1851 | 0.026372 | 0.59327 | 0.58616 | 0.235

## mAr_32,5
10/18/2024 10:01:29Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7536 | 22.9456 | 10.0474 | 10.2449 | 18.7863 | -1.1851 | 0.03091 | 0.72322 | 0.72368 | -3.0244 | 0.06984 | -0.08567 | -52.6643 | -0.97936 | 213.5864 | 213.4496 | -16315.2999 | -4831.0749 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00459 | 0.00731 | 0 | 0
3.754 | 22.9469 | 10.0471 | 10.2448 | 18.7896 | -1.1851 | 0.03053 | 0.72484 | 0.72539 | -3.0244 | 0.06911 | -0.08571 | -52.6381 | -0.98022 | 214.0918 | 213.9282 | -16316.2106 | -4831.0516 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00459 | 0.00731 | 0 | 0
4.7573 | 22.9471 | 10.0471 | 10.2455 | 18.7932 | -1.1851 | 0.03064 | 0.72781 | 0.72759 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08571 | -52.5958 | -0.9832 | 214.7399 | 214.8047 | -16316.9718 | -4831.094 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00733 | 0 | 0
5.7606 | 22.9488 | 10.047 | 10.2453 | 18.7963 | -1.1851 | 0.03029 | 0.72992 | 0.72814 | -3.0244 | 0.06945 | -0.08569 | -52.5781 | -0.98295 | 214.9017 | 215.4284 | -16317.9369 | -4831.077 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00458 | 0.00734 | 0 | 0
6.7619 | 22.9496 | 10.0469 | 10.2458 | 18.8006 | -1.1851 | 0.03044 | 0.73075 | 0.72858 | -3.0244 | 0.07009 | -0.08569 | -52.5335 | -0.98621 | 215.0311 | 215.6723 | -16318.9587 | -4831.0985 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00458 | 0.00734 | 0 | 0
7.7652 | 22.9503 | 10.0465 | 10.2459 | 18.8054 | -1.1851 | 0.0301 | 0.7328 | 0.73329 | -3.0244 | 0.07002 | -0.08565 | -52.4818 | -0.98862 | 216.4227 | 216.2788 | -16320.0551 | -4831.08 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00458 | 0.00735 | 0 | 0
8.7685 | 22.9527 | 10.0469 | 10.2459 | 18.8075 | -1.1851 | 0.03021 | 0.73461 | 0.73414 | -3.0244 | 0.07047 | -0.08572 | -52.4861 | -0.9865 | 216.6727 | 216.8133 | -16320.9852 | -4831.1061 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00736 | 0 | 0
9.7698 | 22.953 | 10.0468 | 10.2451 | 18.8117 | -1.1851 | 0.03148 | 0.73185 | 0.73012 | -3.0244 | 0.07046 | -0.08577 | -52.4362 | -0.98335 | 215.4882 | 215.9966 | -16321.8823 | -4831.0497 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00735 | 0 | 0
10.7732 | 22.9531 | 10.0462 | 10.2461 | 18.8153 | -1.1851 | 0.03077 | 0.72556 | 0.72314 | -3.0244 | 0.07053 | -0.08571 | -52.3927 | -0.9908 | 213.4275 | 214.1417 | -16322.6098 | -4831.0721 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00732 | 0 | 0
11.7765 | 22.9542 | 10.0465 | 10.2463 | 18.819 | -1.1851 | 0.02996 | 0.71994 | 0.71671 | -3.0244 | 0.06901 | -0.08572 | -52.3599 | -0.99094 | 211.5296 | 212.4819 | -16323.5691 | -4831.1085 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00458 | 0.00729 | 0 | 0
12.7778 | 22.9539 | 10.0469 | 10.2456 | 18.8212 | -1.1851 | 0.02985 | 0.71421 | 0.71305 | -3.0244 | 0.07056 | -0.0857 | -52.3279 | -0.98521 | 210.4482 | 210.791 | -16323.9735 | -4831.0924 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00727 | 0 | 0
13.7811 | 22.954 | 10.0467 | 10.2465 | 18.8229 | -1.1851 | 0.0303 | 0.70874 | 0.70417 | -3.0244 | 0.07027 | -0.08571 | -52.3073 | -0.99068 | 207.8279 | 209.1755 | -16324.3254 | -4831.1359 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00458 | 0.00724 | 0 | 0
14.7844 | 22.9531 | 10.0471 | 10.2463 | 18.8247 | -1.1851 | 0.03066 | 0.70362 | 0.70056 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08575 | -52.2732 | -0.98777 | 206.7628 | 207.665 | -16324.4954 | -4831.15 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00722 | 0 | 0
15.7858 | 22.9529 | 10.0475 | 10.2465 | 18.8241 | -1.1851 | 0.02936 | 0.69696 | 0.69364 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08566 | -52.2777 | -0.98635 | 204.7204 | 205.701 | -16324.3427 | -4831.1849 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00719 | 0 | 0
16.7891 | 22.9517 | 10.0473 | 10.2455 | 18.8245 | -1.1851 | 0.02954 | 0.6903 | 0.68793 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08571 | -52.2581 | -0.98285 | 203.0357 | 203.734 | -16324.1959 | -4831.1096 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00716 | 0 | 0
17.7924 | 22.9513 | 10.047 | 10.2455 | 18.8235 | -1.1851 | 0.02903 | 0.68429 | 0.67837 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08573 | -52.2662 | -0.98391 | 200.212 | 201.9599 | -16323.8939 | -4831.0851 | 0.00509 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00713 | 0 | 0
18.7957 | 22.9508 | 10.0483 | 10.2451 | 18.8211 | -1.1851 | 0.02838 | 0.67819 | 0.66997 | -3.0244 | 0.07024 | -0.08569 | -52.2894 | -0.9754 | 197.7353 | 200.1603 | -16323.3106 | -4831.1462 | 0.00507 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00454 | 0.0071 | 0 | 0
19.796 | 22.9497 | 10.0472 | 10.245 | 18.8187 | -1.1851 | 0.02961 | 0.6706 | 0.6637 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08577 | -52.3062 | -0.98043 | 195.8844 | 197.9197 | -16322.6242 | -4831.0701 | 0.00506 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00706 | 0 | 0
20.7994 | 22.95 | 10.047 | 10.2467 | 18.8159 | -1.1851 | 0.02878 | 0.66489 | 0.65629 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08574 | -52.3444 | -0.99027 | 193.6978 | 196.235 | -16322.1137 | -4831.1664 | 0.00505 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00704 | 0 | 0
21.8026 | 22.9498 | 10.0475 | 10.2462 | 18.8113 | -1.1851 | 0.0278 | 0.66306 | 0.66139 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08567 | -52.4005 | -0.98497 | 195.2021 | 195.6957 | -16321.1429 | -4831.1716 | 0.00506 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00703 | 0 | 0
22.804 | 22.9491 | 10.0473 | 10.2447 | 18.8067 | -1.1851 | 0.02822 | 0.66895 | 0.66555 | -3.0244 | 0.0707 | -0.08572 | -52.4516 | -0.97818 | 196.4288 | 197.4326 | -16320.0903 | -4831.0538 | 0.00506 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00706 | 0 | 0
23.8073 | 22.9499 | 10.0475 | 10.2448 | 18.8022 | -1.1851 | 0.03008 | 0.6738 | 0.67003 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08576 | -52.5175 | -0.9783 | 197.7512 | 198.8639 | -16319.3548 | -4831.0779 | 0.00507 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00708 | 0 | 0
24.8106 | 22.9512 | 10.0467 | 10.2451 | 18.7972 | -1.1851 | 0.03069 | 0.67693 | 0.67414 | -3.0244 | 0.0723 | -0.08573 | -52.5979 | -0.98384 | 198.9639 | 199.7877 | -16318.6002 | -4831.0398 | 0.00508 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00709 | 0 | 0
25.811 | 22.9535 | 10.0469 | 10.2447 | 18.7946 | -1.1851 | 0.02888 | 0.68199 | 0.67644 | -3.0244 | 0.07163 | -0.08575 | -52.659 | -0.98024 | 199.6444 | 201.2815 | -16318.5398 | -4831.0265 | 0.00508 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00712 | 0 | 0
26.8133 | 22.9554 | 10.0467 | 10.245 | 18.7913 | -1.1851 | 0.02888 | 0.6866 | 0.68233 | -3.0244 | 0.06871 | -0.08574 | -52.7263 | -0.9828 | 201.3816 | 202.6413 | -16318.2587 | -4831.0364 | 0.00509 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00455 | 0.00714 | 0 | 0
27.8166 | 22.9577 | 10.0472 | 10.2451 | 18.788 | -1.1851 | 0.0294 | 0.68994 | 0.68599 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08572 | -52.7961 | -0.98103 | 202.4635 | 203.6284 | -16318.0413 | -4831.0699 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00715 | 0 | 0
28.8169 | 22.9606 | 10.0476 | 10.2445 | 18.7871 | -1.1851 | 0.03068 | 0.69363 | 0.69394 | -3.0244 | 0.07058 | -0.08568 | -52.8436 | -0.97628 | 204.8077 | 204.7158 | -16318.4528 | -4831.0622 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00717 | 0 | 0
29.8202 | 22.9621 | 10.0461 | 10.2438 | 18.7867 | -1.1851 | 0.03033 | 0.69805 | 0.69496 | -3.0244 | 0.07079 | -0.08574 | -52.8678 | -0.98008 | 205.1104 | 206.0226 | -16318.6795 | -4830.9196 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00719 | 0 | 0
30.8236 | 22.9639 | 10.0453 | 10.2438 | 18.7869 | -1.1851 | 0.02885 | 0.70128 | 0.69997 | -3.0244 | 0.07027 | -0.08575 | -52.8885 | -0.98434 | 206.5889 | 206.9749 | -16319.0673 | -4830.8642 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00455 | 0.00721 | 0 | 0
31.8249 | 22.9657 | 10.0455 | 10.2434 | 18.787 | -1.1851 | 0.0298 | 0.70492 | 0.70238 | -3.0244 | 0.06962 | -0.08574 | -52.9098 | -0.98124 | 207.3007 | 208.0481 | -16319.455 | -4830.8493 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00722 | 0 | 0
32.8282 | 22.9674 | 10.0457 | 10.245 | 18.7886 | -1.1851 | 0.02989 | 0.70703 | 0.70347 | -3.0244 | 0.0703 | -0.0857 | -52.9119 | -0.9882 | 207.62 | 208.6732 | -16320.1305 | -4830.97 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00723 | 0 | 0
33.8305 | 22.9693 | 10.0459 | 10.2444 | 18.7898 | -1.1851 | 0.03013 | 0.71079 | 0.70622 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08576 | -52.9202 | -0.98385 | 208.4343 | 209.7825 | -16320.7556 | -4830.938 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00725 | 0 | 0
34.8318 | 22.9707 | 10.0449 | 10.2439 | 18.7912 | -1.1851 | 0.03104 | 0.7136 | 0.7135 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08571 | -52.9201 | -0.98652 | 210.581 | 210.6116 | -16321.3057 | -4830.8366 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00726 | 0 | 0
35.8351 | 22.9712 | 10.0452 | 10.2439 | 18.7942 | -1.1851 | 0.02986 | 0.71718 | 0.71548 | -3.0244 | 0.06988 | -0.08578 | -52.8892 | -0.98523 | 211.1664 | 211.6676 | -16322.004 | -4830.8643 | 0.00514 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00728 | 0 | 0
36.8385 | 22.9726 | 10.0452 | 10.2434 | 18.7967 | -1.1851 | 0.03178 | 0.71874 | 0.71774 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08569 | -52.8747 | -0.98236 | 211.8335 | 212.1291 | -16322.8151 | -4830.8305 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00729 | 0 | 0
37.8398 | 22.9737 | 10.0451 | 10.2441 | 18.7991 | -1.1851 | 0.03049 | 0.72147 | 0.71911 | -3.0244 | 0.071 | -0.08575 | -52.8591 | -0.9867 | 212.2381 | 212.9335 | -16323.5023 | -4830.8663 | 0.00515 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.0073 | 0 | 0
38.8421 | 22.9746 | 10.0449 | 10.2452 | 18.802 | -1.1851 | 0.0305 | 0.72328 | 0.72328 | -3.0244 | 0.07008 | -0.08567 | -52.8332 | -0.99263 | 213.4671 | 213.4695 | -16324.2753 | -4830.9275 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00459 | 0.00731 | 0 | 0
39.8454 | 22.9751 | 10.0444 | 10.2449 | 18.8054 | -1.1851 | 0.03105 | 0.72581 | 0.72545 | -3.0244 | 0.07344 | -0.08574 | -52.796 | -0.99403 | 214.1088 | 214.2157 | -16325.0598 | -4830.8782 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00732 | 0 | 0
40.8467 | 22.9758 | 10.0448 | 10.2439 | 18.8086 | -1.1851 | 0.03111 | 0.7283 | 0.72378 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08573 | -52.7645 | -0.98714 | 213.6162 | 214.9492 | -16325.8265 | -4830.8408 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0046 | 0.00733 | 0 | 0
41.8481 | 22.9754 | 10.0448 | 10.2448 | 18.8111 | -1.1851 | 0.03111 | 0.73046 | 0.7284 | -3.0244 | 0.07039 | -0.0857 | -52.7276 | -0.99174 | 214.9785 | 215.5873 | -16326.2425 | -4830.893 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00734 | 0 | 0
42.8514 | 22.9753 | 10.045 | 10.2445 | 18.8144 | -1.1851 | 0.03101 | 0.73201 | 0.73046 | -3.0244 | 0.07079 | -0.08576 | -52.6847 | -0.98901 | 215.5859 | 216.0437 | -16326.8957 | -4830.8846 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00735 | 0 | 0
43.8537 | 22.9749 | 10.0447 | 10.2449 | 18.8192 | -1.1851 | 0.03024 | 0.73311 | 0.73151 | -3.0244 | 0.07146 | -0.08574 | -52.6193 | -0.99247 | 215.8962 | 216.3704 | -16327.77 | -4830.8938 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00735 | 0 | 0
44.854 | 22.9747 | 10.0455 | 10.2454 | 18.8223 | -1.1851 | 0.03178 | 0.73042 | 0.72743 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08576 | -52.5767 | -0.99101 | 214.6927 | 215.5768 | -16328.3705 | -4830.9779 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00734 | 0 | 0
45.8563 | 22.9754 | 10.0447 | 10.2453 | 18.8243 | -1.1851 | 0.03101 | 0.72517 | 0.72248 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08576 | -52.5602 | -0.99407 | 213.233 | 214.0245 | -16328.8955 | -4830.9211 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00422 | 0.0046 | 0.00732 | 0 | 0
46.8597 | 22.9731 | 10.0447 | 10.2442 | 18.827 | -1.1851 | 0.03055 | 0.71885 | 0.71783 | -3.0244 | 0.07077 | -0.08577 | -52.4978 | -0.98907 | 211.8586 | 212.1604 | -16328.9714 | -4830.8499 | 0.00515 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00729 | 0 | 0
47.861 | 22.9708 | 10.0455 | 10.2447 | 18.8298 | -1.1851 | 0.03119 | 0.714 | 0.7115 | -3.0244 | 0.0716 | -0.08573 | -52.4329 | -0.98776 | 209.9926 | 210.7291 | -16329.0838 | -4830.9324 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00726 | 0 | 0
48.8633 | 22.9705 | 10.045 | 10.2451 | 18.8316 | -1.1851 | 0.03039 | 0.70829 | 0.70281 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08574 | -52.4064 | -0.9919 | 207.4269 | 209.0431 | -16329.367 | -4830.9324 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00724 | 0 | 0
49.8666 | 22.9684 | 10.0457 | 10.2443 | 18.8314 | -1.1851 | 0.03015 | 0.70263 | 0.6977 | -3.0244 | 0.07051 | -0.08574 | -52.3821 | -0.98444 | 205.9183 | 207.3723 | -16328.9266 | -4830.925 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00721 | 0 | 0
50.8669 | 22.9663 | 10.0457 | 10.2437 | 18.8322 | -1.1851 | 0.02856 | 0.69608 | 0.6909 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08567 | -52.3457 | -0.98197 | 203.9111 | 205.4398 | -16328.6715 | -4830.8818 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00718 | 0 | 0
51.8702 | 22.9632 | 10.0445 | 10.2441 | 18.8288 | -1.1851 | 0.02756 | 0.68933 | 0.68675 | -3.0244 | 0.07053 | -0.0857 | -52.3498 | -0.98978 | 202.6867 | 203.4482 | -16327.3635 | -4830.8303 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00715 | 0 | 0
52.8736 | 22.9612 | 10.0447 | 10.2437 | 18.8281 | -1.1851 | 0.02773 | 0.6835 | 0.67838 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08573 | -52.3325 | -0.98634 | 200.2159 | 201.7281 | -16326.8069 | -4830.8169 | 0.00509 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00712 | 0 | 0
53.8749 | 22.9595 | 10.0446 | 10.2442 | 18.8263 | -1.1851 | 0.02951 | 0.677 | 0.6691 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08568 | -52.3338 | -0.98928 | 197.4784 | 199.8088 | -16326.1053 | -4830.8403 | 0.00507 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00709 | 0 | 0
54.8782 | 22.9571 | 10.0453 | 10.2449 | 18.8225 | -1.1851 | 0.02849 | 0.67036 | 0.66278 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08571 | -52.352 | -0.98949 | 195.6128 | 197.8481 | -16324.8684 | -4830.9332 | 0.00506 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00706 | 0 | 0
55.8815 | 22.9544 | 10.046 | 10.2445 | 18.8186 | -1.1851 | 0.02885 | 0.66256 | 0.65691 | -3.0244 | 0.06987 | -0.08571 | -52.3669 | -0.98439 | 193.8797 | 195.548 | -16323.5345 | -4830.9552 | 0.00505 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00455 | 0.00703 | 0 | 0
56.8828 | 22.9526 | 10.0452 | 10.2447 | 18.8138 | -1.1851 | 0.02863 | 0.66159 | 0.65792 | -3.0244 | 0.0709 | -0.08567 | -52.4058 | -0.98863 | 194.1763 | 195.2608 | -16322.2145 | -4830.9145 | 0.00505 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00702 | 0 | 0
57.8862 | 22.9509 | 10.0451 | 10.2446 | 18.8085 | -1.1851 | 0.0296 | 0.66706 | 0.66092 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08572 | -52.4501 | -0.9886 | 195.0618 | 196.874 | -16320.8103 | -4830.9021 | 0.00506 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00705 | 0 | 0
58.8895 | 22.9502 | 10.045 | 10.2445 | 18.8035 | -1.1851 | 0.0283 | 0.67134 | 0.66761 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08571 | -52.5045 | -0.98922 | 197.038 | 198.1372 | -16319.6705 | -4830.8859 | 0.00507 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00707 | 0 | 0
59.8908 | 22.9507 | 10.0457 | 10.2436 | 18.7978 | -1.1851 | 0.02737 | 0.67576 | 0.66969 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08571 | -52.5831 | -0.98058 | 197.6515 | 199.4425 | -16318.6217 | -4830.8757 | 0.00507 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00453 | 0.00709 | 0 | 0
60.8941 | 22.9506 | 10.0451 | 10.2438 | 18.7929 | -1.1851 | 0.02944 | 0.67893 | 0.67521 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08576 | -52.6439 | -0.98511 | 199.2812 | 200.3778 | -16317.6093 | -4830.8472 | 0.00508 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.0071 | 0 | 0
61.8974 | 22.9519 | 10.0457 | 10.2436 | 18.7889 | -1.1851 | 0.02913 | 0.68412 | 0.68112 | -3.0244 | 0.07188 | -0.08573 | -52.7104 | -0.98104 | 201.0251 | 201.9107 | -16317.0736 | -4830.878 | 0.00509 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00713 | 0 | 0
62.8987 | 22.952 | 10.0457 | 10.2436 | 18.7864 | -1.1851 | 0.02728 | 0.68825 | 0.68243 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08569 | -52.7441 | -0.98101 | 201.4113 | 203.1288 | -16316.5911 | -4830.877 | 0.00509 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00715 | 0 | 0
63.9011 | 22.9536 | 10.0455 | 10.243 | 18.7838 | -1.1851 | 0.02974 | 0.69073 | 0.68804 | -3.0244 | 0.07024 | -0.08572 | -52.7979 | -0.97936 | 203.0688 | 203.8607 | -16316.4003 | -4830.8234 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00716 | 0 | 0
64.9024 | 22.9535 | 10.0457 | 10.2437 | 18.7818 | -1.1851 | 0.02966 | 0.69493 | 0.69388 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08572 | -52.8218 | -0.98186 | 204.7918 | 205.1019 | -16315.9677 | -4830.88 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00718 | 0 | 0
65.9037 | 22.9539 | 10.0456 | 10.2431 | 18.7815 | -1.1851 | 0.02939 | 0.69858 | 0.6967 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08574 | -52.8299 | -0.97938 | 205.6242 | 206.1793 | -16315.9972 | -4830.8358 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00719 | 0 | 0
66.906 | 22.9535 | 10.0449 | 10.2427 | 18.7799 | -1.1851 | 0.02973 | 0.70261 | 0.69701 | -3.0244 | 0.06994 | -0.08571 | -52.8456 | -0.9806 | 205.7141 | 207.367 | -16315.5908 | -4830.7682 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00721 | 0 | 0
67.9093 | 22.9539 | 10.0449 | 10.2438 | 18.7801 | -1.1851 | 0.0303 | 0.70597 | 0.70041 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08573 | -52.848 | -0.98612 | 206.7187 | 208.3593 | -16315.7085 | -4830.8306 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00723 | 0 | 0
68.9127 | 22.9548 | 10.0454 | 10.2438 | 18.7805 | -1.1851 | 0.03092 | 0.7085 | 0.70633 | -3.0244 | 0.07095 | -0.08573 | -52.8537 | -0.98379 | 208.4642 | 209.1054 | -16315.9659 | -4830.8679 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00724 | 0 | 0
69.9139 | 22.9547 | 10.045 | 10.2436 | 18.782 | -1.1851 | 0.03038 | 0.71138 | 0.7092 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08573 | -52.8349 | -0.98467 | 209.3127 | 209.9549 | -16316.2488 | -4830.8334 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00725 | 0 | 0
70.9173 | 22.955 | 10.0446 | 10.2438 | 18.783 | -1.1851 | 0.03061 | 0.71456 | 0.71298 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08573 | -52.8253 | -0.98765 | 210.4276 | 210.8935 | -16316.5136 | -4830.8168 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00727 | 0 | 0
71.9206 | 22.9548 | 10.0452 | 10.2435 | 18.7857 | -1.1851 | 0.03079 | 0.71721 | 0.71363 | -3.0244 | 0.07022 | -0.08576 | -52.7888 | -0.98298 | 210.6214 | 211.6759 | -16317.0017 | -4830.8341 | 0.00514 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00459 | 0.00728 | 0 | 0
72.9219 | 22.9545 | 10.0451 | 10.2434 | 18.7883 | -1.1851 | 0.03109 | 0.71971 | 0.71874 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08577 | -52.7524 | -0.98272 | 212.1293 | 212.4154 | -16317.48 | -4830.8237 | 0.00515 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00729 | 0 | 0
73.9243 | 22.9546 | 10.0445 | 10.2439 | 18.7903 | -1.1851 | 0.03058 | 0.72264 | 0.71878 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08574 | -52.7274 | -0.98891 | 212.1394 | 213.2781 | -16317.8871 | -4830.8154 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.0073 | 0 | 0
74.9266 | 22.9541 | 10.0458 | 10.2439 | 18.7926 | -1.1851 | 0.03106 | 0.7244 | 0.72076 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08574 | -52.6921 | -0.98223 | 212.7232 | 213.7979 | -16318.2508 | -4830.9001 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00731 | 0 | 0
75.9269 | 22.9533 | 10.0453 | 10.2436 | 18.795 | -1.1851 | 0.02946 | 0.72656 | 0.72253 | -3.0244 | 0.06937 | -0.08571 | -52.6522 | -0.98279 | 213.247 | 214.4373 | -16318.5918 | -4830.8518 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00732 | 0 | 0
76.9292 | 22.9525 | 10.0446 | 10.2428 | 18.7976 | -1.1851 | 0.02942 | 0.72928 | 0.72295 | -3.0244 | 0.07058 | -0.08571 | -52.6094 | -0.98263 | 213.3718 | 215.2381 | -16318.941 | -4830.7539 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00734 | 0 | 0
77.9315 | 22.9517 | 10.0443 | 10.2425 | 18.8008 | -1.1851 | 0.03021 | 0.73101 | 0.72796 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08572 | -52.5588 | -0.98245 | 214.8499 | 215.7492 | -16319.4218 | -4830.7139 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00734 | 0 | 0
78.9329 | 22.9517 | 10.0446 | 10.2432 | 18.8028 | -1.1851 | 0.03024 | 0.73265 | 0.7282 | -3.0244 | 0.07019 | -0.08576 | -52.5323 | -0.98432 | 214.9204 | 216.2332 | -16319.8255 | -4830.7763 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00458 | 0.00735 | 0 | 0
79.9362 | 22.9504 | 10.0445 | 10.2439 | 18.8076 | -1.1851 | 0.03331 | 0.73454 | 0.73014 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08573 | -52.4543 | -0.98863 | 215.4923 | 216.7918 | -16320.5267 | -4830.8187 | 0.00517 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00736 | 0 | 0
80.9395 | 22.9501 | 10.0438 | 10.2433 | 18.8104 | -1.1851 | 0.0317 | 0.73071 | 0.72875 | -3.0244 | 0.0707 | -0.08576 | -52.4161 | -0.98878 | 215.0838 | 215.6601 | -16321.0305 | -4830.7314 | 0.00517 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00734 | 0 | 0
81.9408 | 22.949 | 10.0447 | 10.2435 | 18.8122 | -1.1851 | 0.02987 | 0.72565 | 0.72378 | -3.0244 | 0.06971 | -0.08572 | -52.3799 | -0.98543 | 213.6152 | 214.1679 | -16321.1767 | -4830.8014 | 0.00516 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00732 | 0 | 0
82.9441 | 22.9469 | 10.0446 | 10.244 | 18.8145 | -1.1851 | 0.0311 | 0.72048 | 0.71648 | -3.0244 | 0.07009 | -0.08568 | -52.3243 | -0.98833 | 211.4611 | 212.6426 | -16321.2176 | -4830.8264 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0046 | 0.00729 | 0 | 0
83.9474 | 22.9455 | 10.0452 | 10.2436 | 18.8159 | -1.1851 | 0.03065 | 0.71449 | 0.70936 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08574 | -52.2887 | -0.98374 | 209.3588 | 210.8738 | -16321.2214 | -4830.8437 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00459 | 0.00727 | 0 | 0
84.9477 | 22.9438 | 10.045 | 10.2438 | 18.8179 | -1.1851 | 0.0295 | 0.70801 | 0.70762 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08569 | -52.241 | -0.98543 | 208.8451 | 208.9602 | -16321.2652 | -4830.842 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00724 | 0 | 0
85.9511 | 22.9414 | 10.0448 | 10.2436 | 18.8183 | -1.1851 | 0.02984 | 0.70227 | 0.70081 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08574 | -52.2056 | -0.98543 | 206.837 | 207.2662 | -16320.8767 | -4830.8175 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00721 | 0 | 0
86.9544 | 22.9392 | 10.0446 | 10.2446 | 18.818 | -1.1851 | 0.02907 | 0.69652 | 0.69391 | -3.0244 | 0.07038 | -0.08571 | -52.1818 | -0.99116 | 204.801 | 205.5707 | -16320.3505 | -4830.8687 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00718 | 0 | 0
87.9557 | 22.9374 | 10.0445 | 10.244 | 18.8168 | -1.1851 | 0.03015 | 0.6906 | 0.68552 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08572 | -52.1741 | -0.98897 | 202.3241 | 203.8223 | -16319.7691 | -4830.8283 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00716 | 0 | 0
88.957 | 22.9351 | 10.0451 | 10.2439 | 18.8145 | -1.1851 | 0.02902 | 0.6839 | 0.67681 | -3.0244 | 0.06975 | -0.08571 | -52.1748 | -0.98548 | 199.7518 | 201.844 | -16318.8535 | -4830.8588 | 0.00508 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00456 | 0.00713 | 0 | 0
89.9594 | 22.9327 | 10.0454 | 10.2443 | 18.8121 | -1.1851 | 0.02907 | 0.67636 | 0.67353 | -3.0244 | 0.07101 | -0.0857 | -52.1748 | -0.98568 | 198.7856 | 199.6215 | -16317.8822 | -4830.9021 | 0.00508 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00709 | 0 | 0
90.9627 | 22.9316 | 10.0452 | 10.2448 | 18.8088 | -1.1851 | 0.02839 | 0.67068 | 0.66655 | -3.0244 | 0.07084 | -0.08565 | -52.202 | -0.98938 | 196.7237 | 197.9435 | -16316.981 | -4830.9257 | 0.00507 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00707 | 0 | 0
91.964 | 22.9288 | 10.0452 | 10.2443 | 18.8054 | -1.1851 | 0.02807 | 0.6643 | 0.65996 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08571 | -52.2095 | -0.98701 | 194.7809 | 196.0617 | -16315.758 | -4830.8836 | 0.00506 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00704 | 0 | 0
92.9663 | 22.9284 | 10.0452 | 10.244 | 18.8007 | -1.1851 | 0.02857 | 0.66116 | 0.65767 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08568 | -52.2643 | -0.98532 | 194.1038 | 195.1352 | -16314.712 | -4830.8711 | 0.00505 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00702 | 0 | 0
93.9696 | 22.9269 | 10.0459 | 10.2448 | 18.7958 | -1.1851 | 0.02846 | 0.66372 | 0.65795 | -3.0244 | 0.07009 | -0.08573 | -52.3072 | -0.98616 | 194.1872 | 195.8889 | -16313.4335 | -4830.9713 | 0.00505 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00455 | 0.00703 | 0 | 0
94.9709 | 22.9253 | 10.0462 | 10.2438 | 18.7895 | -1.1851 | 0.02859 | 0.66788 | 0.66165 | -3.0244 | 0.07 | -0.08576 | -52.3669 | -0.97985 | 195.2779 | 197.117 | -16311.8587 | -4830.9197 | 0.00506 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00455 | 0.00705 | 0 | 0
95.9743 | 22.925 | 10.0459 | 10.2446 | 18.7839 | -1.1851 | 0.02827 | 0.67219 | 0.6701 | -3.0244 | 0.07034 | -0.08574 | -52.4344 | -0.98498 | 197.7717 | 198.3883 | -16310.6748 | -4830.9501 | 0.00507 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00707 | 0 | 0
96.9776 | 22.9251 | 10.0452 | 10.2448 | 18.7793 | -1.1851 | 0.02872 | 0.67583 | 0.67353 | -3.0244 | 0.06999 | -0.08569 | -52.4927 | -0.98954 | 198.7838 | 199.4633 | -16309.764 | -4830.9181 | 0.00508 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00455 | 0.00709 | 0 | 0
97.9789 | 22.9257 | 10.046 | 10.2449 | 18.7755 | -1.1851 | 0.0286 | 0.68064 | 0.67727 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08572 | -52.5487 | -0.98576 | 199.8893 | 200.8845 | -16309.13 | -4830.9828 | 0.00508 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00711 | 0 | 0
98.9812 | 22.9268 | 10.0457 | 10.2442 | 18.7727 | -1.1851 | 0.02818 | 0.68446 | 0.68151 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08576 | -52.5982 | -0.98457 | 201.1395 | 202.0119 | -16308.7895 | -4830.9147 | 0.00509 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00713 | 0 | 0
99.9845 | 22.9286 | 10.0458 | 10.2442 | 18.7693 | -1.1851 | 0.02949 | 0.68919 | 0.68652 | -3.0244 | 0.07126 | -0.08571 | -52.6647 | -0.98343 | 202.6195 | 203.4079 | -16308.4483 | -4830.9188 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00715 | 0 | 0
100.9859 | 22.9298 | 10.0462 | 10.2436 | 18.7676 | -1.1851 | 0.02851 | 0.69249 | 0.69045 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08563 | -52.7009 | -0.9786 | 203.7791 | 204.3819 | -16308.3701 | -4830.9029 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00717 | 0 | 0
101.9882 | 22.9304 | 10.0464 | 10.2442 | 18.7663 | -1.1851 | 0.02946 | 0.69701 | 0.69289 | -3.0244 | 0.07 | -0.08572 | -52.7248 | -0.98072 | 204.4986 | 205.7156 | -16308.2244 | -4830.9624 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00457 | 0.00719 | 0 | 0
102.9915 | 22.9318 | 10.0466 | 10.2439 | 18.7665 | -1.1851 | 0.02948 | 0.70007 | 0.69744 | -3.0244 | 0.07065 | -0.08575 | -52.7402 | -0.97787 | 205.843 | 206.6182 | -16308.5412 | -4830.9532 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.0072 | 0 | 0
103.9928 | 22.9322 | 10.0467 | 10.2452 | 18.7669 | -1.1851 | 0.02996 | 0.70287 | 0.69959 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08571 | -52.7409 | -0.98412 | 206.4751 | 207.4446 | -16308.7001 | -4831.0475 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00721 | 0 | 0
104.9961 | 22.9336 | 10.0465 | 10.2448 | 18.7673 | -1.1851 | 0.02929 | 0.70638 | 0.70233 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08573 | -52.7525 | -0.9828 | 207.286 | 208.4814 | -16309.062 | -4831.0085 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00723 | 0 | 0
105.9975 | 22.9335 | 10.0459 | 10.2449 | 18.7684 | -1.1851 | 0.02911 | 0.71067 | 0.7068 | -3.0244 | 0.06975 | -0.08569 | -52.7381 | -0.98619 | 208.6032 | 209.7462 | -16309.2773 | -4830.9775 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00456 | 0.00725 | 0 | 0
106.9988 | 22.9337 | 10.0462 | 10.2445 | 18.7703 | -1.1851 | 0.03008 | 0.71297 | 0.70987 | -3.0244 | 0.07181 | -0.08573 | -52.7165 | -0.98332 | 209.5115 | 210.4258 | -16309.6843 | -4830.9703 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00726 | 0 | 0
108.0003 | 22.9351 | 10.0463 | 10.2461 | 18.7718 | -1.1851 | 0.02934 | 0.71537 | 0.71603 | -3.0244 | 0.07153 | -0.08572 | -52.7149 | -0.9903 | 211.3286 | 211.1325 | -16310.252 | -4831.0819 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00727 | 0 | 0
109.0036 | 22.9344 | 10.0461 | 10.2468 | 18.7736 | -1.1851 | 0.03089 | 0.71912 | 0.71569 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08573 | -52.684 | -0.99527 | 211.2267 | 212.239 | -16310.4876 | -4831.1166 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00729 | 0 | 0
110.0049 | 22.9342 | 10.0466 | 10.247 | 18.7764 | -1.1851 | 0.03063 | 0.72056 | 0.72174 | -3.0244 | 0.07084 | -0.08571 | -52.6456 | -0.99345 | 213.0145 | 212.6655 | -16311.0086 | -4831.1562 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.0073 | 0 | 0
111.0082 | 22.9344 | 10.0463 | 10.2471 | 18.7789 | -1.1851 | 0.03012 | 0.72292 | 0.72182 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08569 | -52.6155 | -0.99543 | 213.0367 | 213.3629 | -16311.5559 | -4831.1448 | 0.00515 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00731 | 0 | 0
112.0115 | 22.9341 | 10.0471 | 10.247 | 18.7821 | -1.1851 | 0.02956 | 0.72665 | 0.72256 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08579 | -52.5727 | -0.99131 | 213.2552 | 214.4614 | -16312.131 | -4831.1937 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00732 | 0 | 0
113.0128 | 22.934 | 10.0471 | 10.2475 | 18.7856 | -1.1851 | 0.02916 | 0.72808 | 0.72482 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08575 | -52.5273 | -0.99325 | 213.9226 | 214.8845 | -16312.8209 | -4831.2292 | 0.00516 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00733 | 0 | 0
| 22.9509 | 10.0458 | 10.2446 | 18.7998 | -1.1851 | 0.029784 | 0.70269 | 0.69949 | -3.0244 | 0.070782 | -0.085721 | -52.5604 | -0.98557 | 206.4457 | 207.3915 | -16319.0739 | -4830.9459 | 0.0051194

## mAr_35
10/18/2024 09:38:46Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7516 | 22.9952 | 10.0292 | 10.2344 | 19.0362 | -1.1851 | 0.03337 | 0.84809 | 0.85246 | -3.0244 | 0.06923 | -0.0857 | -50.1286 | -1.0173 | 251.5937 | 250.3038 | -16375.4754 | -4829.1641 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00788 | 0 | 0
3.753 | 22.9956 | 10.0288 | 10.2328 | 19.0378 | -1.1851 | 0.03422 | 0.85055 | 0.85154 | -3.0244 | 0.07046 | -0.08563 | -50.1132 | -1.0115 | 251.3214 | 251.0318 | -16375.8855 | -4829.0396 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00789 | 0 | 0
4.7563 | 22.9971 | 10.0293 | 10.2332 | 19.0396 | -1.1851 | 0.03303 | 0.85324 | 0.85704 | -3.0244 | 0.07032 | -0.08575 | -50.1095 | -1.0112 | 252.9444 | 251.8229 | -16376.5287 | -4829.0937 | 0.00537 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00791 | 0 | 0
5.7596 | 22.9958 | 10.0279 | 10.2341 | 19.0421 | -1.1851 | 0.03339 | 0.85482 | 0.86019 | -3.0244 | 0.06902 | -0.08574 | -50.0609 | -1.0224 | 253.8753 | 252.2906 | -16376.7819 | -4829.0593 | 0.00538 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00791 | 0 | 0
6.7599 | 22.9963 | 10.0282 | 10.2333 | 19.0453 | -1.1851 | 0.03354 | 0.85683 | 0.86267 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08578 | -50.0282 | -1.017 | 254.6067 | 252.8835 | -16377.526 | -4829.0247 | 0.00538 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00792 | 0 | 0
7.7633 | 22.9973 | 10.0286 | 10.2338 | 19.0471 | -1.1851 | 0.03375 | 0.85891 | 0.86426 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08569 | -50.0172 | -1.0171 | 255.0763 | 253.499 | -16378.0827 | -4829.088 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00793 | 0 | 0
8.7666 | 22.9972 | 10.0286 | 10.2331 | 19.049 | -1.1851 | 0.03463 | 0.86161 | 0.86489 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08574 | -49.9914 | -1.0138 | 255.2629 | 254.2951 | -16378.4422 | -4829.0408 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00794 | 0 | 0
9.7679 | 22.9966 | 10.0294 | 10.2338 | 19.0509 | -1.1851 | 0.03457 | 0.86229 | 0.86648 | -3.0244 | 0.07073 | -0.08574 | -49.96 | -1.0134 | 255.731 | 254.496 | -16378.718 | -4829.1437 | 0.00539 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00795 | 0 | 0
10.7712 | 22.9972 | 10.0294 | 10.2333 | 19.053 | -1.1851 | 0.03417 | 0.86464 | 0.86878 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08571 | -49.9414 | -1.0106 | 256.4116 | 255.1885 | -16379.2407 | -4829.1092 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00796 | 0 | 0
11.7745 | 22.9955 | 10.0293 | 10.2335 | 19.0557 | -1.1851 | 0.03585 | 0.86711 | 0.86813 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08576 | -49.8846 | -1.0122 | 256.2181 | 255.9186 | -16379.4545 | -4829.1122 | 0.00539 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00469 | 0.00797 | 0 | 0
12.7758 | 22.9973 | 10.0302 | 10.2342 | 19.0576 | -1.1851 | 0.03458 | 0.86835 | 0.86955 | -3.0244 | 0.07031 | -0.08572 | -49.8845 | -1.0112 | 256.6372 | 256.2839 | -16380.2008 | -4829.2192 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00798 | 0 | 0
13.7781 | 22.9967 | 10.0301 | 10.234 | 19.0597 | -1.1851 | 0.03442 | 0.86892 | 0.87474 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08572 | -49.8503 | -1.0108 | 258.17 | 256.4533 | -16380.5112 | -4829.1997 | 0.0054 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00798 | 0 | 0
14.7815 | 22.9966 | 10.0296 | 10.2342 | 19.063 | -1.1851 | 0.03499 | 0.86212 | 0.86603 | -3.0244 | 0.07024 | -0.08566 | -49.808 | -1.0146 | 255.5994 | 254.4452 | -16381.1404 | -4829.1805 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00467 | 0.00795 | 0 | 0
15.7848 | 22.9956 | 10.0297 | 10.2343 | 19.0645 | -1.1851 | 0.03479 | 0.85612 | 0.8575 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08573 | -49.7755 | -1.0144 | 253.0829 | 252.6755 | -16381.2551 | -4829.1905 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00792 | 0 | 0
16.7861 | 22.9952 | 10.0291 | 10.2348 | 19.0662 | -1.1851 | 0.03398 | 0.84865 | 0.85238 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08571 | -49.7486 | -1.0198 | 251.5714 | 250.4697 | -16381.4968 | -4829.1832 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00789 | 0 | 0
17.7894 | 22.9935 | 10.0294 | 10.2347 | 19.0666 | -1.1851 | 0.03401 | 0.84088 | 0.84277 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08575 | -49.7218 | -1.0177 | 248.7334 | 248.1761 | -16381.2602 | -4829.1996 | 0.00535 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00785 | 0 | 0
18.7918 | 22.992 | 10.0301 | 10.2349 | 19.068 | -1.1851 | 0.03366 | 0.83274 | 0.83619 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08571 | -49.6853 | -1.0155 | 246.7918 | 245.773 | -16381.2198 | -4829.2587 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00781 | 0 | 0
19.7931 | 22.99 | 10.0301 | 10.2344 | 19.0672 | -1.1851 | 0.03291 | 0.8254 | 0.82859 | -3.0244 | 0.07048 | -0.08568 | -49.6702 | -1.0128 | 244.5487 | 243.6066 | -16380.656 | -4829.2312 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00778 | 0 | 0
20.7964 | 22.9888 | 10.031 | 10.2343 | 19.0666 | -1.1851 | 0.03278 | 0.81642 | 0.81739 | -3.0244 | 0.07038 | -0.08574 | -49.6626 | -1.0079 | 241.2426 | 240.9586 | -16380.3152 | -4829.2752 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
21.7997 | 22.9862 | 10.0303 | 10.234 | 19.0641 | -1.1851 | 0.03456 | 0.80889 | 0.81197 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08571 | -49.6615 | -1.0096 | 239.6438 | 238.7337 | -16379.2785 | -4829.215 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0077 | 0 | 0
22.801 | 22.9843 | 10.0312 | 10.2346 | 19.0622 | -1.1851 | 0.03409 | 0.80001 | 0.80105 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08568 | -49.6615 | -1.0084 | 236.4196 | 236.1135 | -16378.5212 | -4829.3117 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00766 | 0 | 0
23.8043 | 22.9825 | 10.0306 | 10.2349 | 19.0599 | -1.1851 | 0.03288 | 0.79165 | 0.79093 | -3.0244 | 0.07108 | -0.08575 | -49.6679 | -1.0128 | 233.4352 | 233.6475 | -16377.673 | -4829.2982 | 0.00527 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00762 | 0 | 0
24.8076 | 22.9802 | 10.0309 | 10.2336 | 19.0555 | -1.1851 | 0.03233 | 0.78788 | 0.78829 | -3.0244 | 0.07206 | -0.0857 | -49.6943 | -1.0047 | 232.6557 | 232.535 | -16376.3483 | -4829.2305 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00761 | 0 | 0
25.809 | 22.9792 | 10.0307 | 10.2338 | 19.0515 | -1.1851 | 0.03115 | 0.7914 | 0.79095 | -3.0244 | 0.07119 | -0.08572 | -49.732 | -1.0068 | 233.4397 | 233.5721 | -16375.3462 | -4829.2227 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00762 | 0 | 0
26.8123 | 22.9789 | 10.0303 | 10.2339 | 19.0472 | -1.1851 | 0.03193 | 0.79603 | 0.7979 | -3.0244 | 0.07038 | -0.08568 | -49.7833 | -1.0097 | 235.4927 | 234.9391 | -16374.397 | -4829.208 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00764 | 0 | 0
27.8156 | 22.9796 | 10.0304 | 10.2325 | 19.0419 | -1.1851 | 0.03203 | 0.79962 | 0.80219 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08572 | -49.858 | -1.0017 | 236.7579 | 235.9998 | -16373.4825 | -4829.1201 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00766 | 0 | 0
28.8169 | 22.9796 | 10.0305 | 10.2327 | 19.0389 | -1.1851 | 0.03148 | 0.80433 | 0.80363 | -3.0244 | 0.07042 | -0.08567 | -49.897 | -1.0026 | 237.1836 | 237.3883 | -16372.8923 | -4829.1374 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00768 | 0 | 0
29.8202 | 22.9815 | 10.0308 | 10.2324 | 19.0357 | -1.1851 | 0.03331 | 0.80842 | 0.81182 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08571 | -49.9611 | -0.99939 | 239.5993 | 238.5953 | -16372.6255 | -4829.1419 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.0077 | 0 | 0
30.8235 | 22.9829 | 10.031 | 10.2327 | 19.033 | -1.1851 | 0.03331 | 0.81286 | 0.8162 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08567 | -50.0137 | -0.99998 | 240.8911 | 239.9054 | -16372.3677 | -4829.1722 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00772 | 0 | 0
31.8249 | 22.9845 | 10.0308 | 10.2336 | 19.0316 | -1.1851 | 0.03256 | 0.81622 | 0.82013 | -3.0244 | 0.07195 | -0.0857 | -50.0517 | -1.0054 | 242.0533 | 240.897 | -16372.4006 | -4829.2249 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
32.8282 | 22.9858 | 10.03 | 10.2332 | 19.0294 | -1.1851 | 0.03237 | 0.81898 | 0.82012 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08573 | -50.0964 | -1.0076 | 242.0492 | 241.7131 | -16372.2227 | -4829.1439 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00775 | 0 | 0
33.8315 | 22.9869 | 10.0309 | 10.2337 | 19.0277 | -1.1851 | 0.03311 | 0.82128 | 0.8219 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08572 | -50.1309 | -1.0055 | 242.5741 | 242.3912 | -16372.0853 | -4829.2355 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00776 | 0 | 0
34.8329 | 22.9877 | 10.0322 | 10.2337 | 19.0275 | -1.1851 | 0.03341 | 0.82399 | 0.82428 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08572 | -50.1435 | -0.99858 | 243.278 | 243.1911 | -16372.2109 | -4829.3188 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00777 | 0 | 0
35.8342 | 22.9886 | 10.0317 | 10.2347 | 19.0278 | -1.1851 | 0.03326 | 0.82629 | 0.83076 | -3.0244 | 0.0704 | -0.0857 | -50.1517 | -1.0064 | 245.1883 | 243.8716 | -16372.4503 | -4829.351 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00778 | 0 | 0
36.8375 | 22.9899 | 10.0311 | 10.2349 | 19.0276 | -1.1851 | 0.03384 | 0.82902 | 0.83319 | -3.0244 | 0.06963 | -0.08566 | -50.171 | -1.0101 | 245.9077 | 244.6762 | -16372.6656 | -4829.3267 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00465 | 0.00779 | 0 | 0
37.8408 | 22.9906 | 10.0315 | 10.2346 | 19.028 | -1.1851 | 0.0355 | 0.83356 | 0.83456 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08572 | -50.1742 | -1.0068 | 246.3122 | 246.0163 | -16372.9105 | -4829.3378 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00782 | 0 | 0
38.8411 | 22.9907 | 10.0311 | 10.2348 | 19.0291 | -1.1851 | 0.0347 | 0.83581 | 0.83977 | -3.0244 | 0.07048 | -0.08567 | -50.1611 | -1.0099 | 247.8485 | 246.6815 | -16373.1376 | -4829.3241 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00783 | 0 | 0
39.8434 | 22.9916 | 10.0315 | 10.2345 | 19.0296 | -1.1851 | 0.03416 | 0.83839 | 0.84025 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08571 | -50.1668 | -1.0067 | 247.9902 | 247.4403 | -16373.4172 | -4829.3273 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00784 | 0 | 0
40.8468 | 22.9921 | 10.0319 | 10.2358 | 19.0312 | -1.1851 | 0.0345 | 0.84262 | 0.84539 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08573 | -50.1516 | -1.0111 | 249.5067 | 248.6893 | -16373.8485 | -4829.4421 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00786 | 0 | 0
41.8471 | 22.9915 | 10.0314 | 10.2351 | 19.0318 | -1.1851 | 0.03414 | 0.84461 | 0.84855 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08576 | -50.1376 | -1.01 | 250.4387 | 249.2768 | -16373.8432 | -4829.3578 | 0.00536 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00787 | 0 | 0
42.8504 | 22.9929 | 10.0309 | 10.2358 | 19.0336 | -1.1851 | 0.03391 | 0.84769 | 0.85255 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08569 | -50.1325 | -1.0156 | 251.6202 | 250.1877 | -16374.4807 | -4829.371 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00788 | 0 | 0
43.8537 | 22.9938 | 10.033 | 10.2368 | 19.0353 | -1.1851 | 0.03459 | 0.84933 | 0.85522 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08573 | -50.1227 | -1.01 | 252.4091 | 250.6697 | -16374.9964 | -4829.5799 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00789 | 0 | 0
44.855 | 22.9935 | 10.0323 | 10.2367 | 19.0377 | -1.1851 | 0.03463 | 0.85276 | 0.85449 | -3.0244 | 0.07002 | -0.08572 | -50.0874 | -1.0132 | 252.1943 | 251.6835 | -16375.4442 | -4829.5309 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.0079 | 0 | 0
45.8583 | 22.994 | 10.0323 | 10.2359 | 19.0395 | -1.1851 | 0.03511 | 0.85429 | 0.85621 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08572 | -50.0712 | -1.0093 | 252.6997 | 252.1352 | -16375.8996 | -4829.4695 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00791 | 0 | 0
46.8616 | 22.9936 | 10.0324 | 10.2357 | 19.0416 | -1.1851 | 0.03437 | 0.85599 | 0.85788 | -3.0244 | 0.06925 | -0.08571 | -50.0406 | -1.0078 | 253.1923 | 252.6371 | -16376.2464 | -4829.4706 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00792 | 0 | 0
47.862 | 22.9936 | 10.0324 | 10.2358 | 19.0433 | -1.1851 | 0.03335 | 0.85892 | 0.86158 | -3.0244 | 0.06993 | -0.08568 | -50.0185 | -1.0084 | 254.2865 | 253.4998 | -16376.5648 | -4829.4762 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00793 | 0 | 0
48.8653 | 22.994 | 10.0327 | 10.2348 | 19.0452 | -1.1851 | 0.03352 | 0.86125 | 0.86727 | -3.0244 | 0.06979 | -0.0857 | -49.9985 | -1.0016 | 255.9647 | 254.1888 | -16377.0335 | -4829.4246 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00464 | 0.00794 | 0 | 0
49.8686 | 22.9938 | 10.0325 | 10.2363 | 19.0478 | -1.1851 | 0.03461 | 0.86397 | 0.86755 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08568 | -49.9633 | -1.0107 | 256.0463 | 254.9924 | -16377.5258 | -4829.5139 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00796 | 0 | 0
50.8699 | 22.9932 | 10.0331 | 10.2369 | 19.0504 | -1.1851 | 0.03595 | 0.86419 | 0.86715 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08562 | -49.9231 | -1.0101 | 255.9299 | 255.0571 | -16377.9167 | -4829.5968 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00796 | 0 | 0
51.8732 | 22.9945 | 10.0334 | 10.2363 | 19.0528 | -1.1851 | 0.03487 | 0.86594 | 0.86953 | -3.0244 | 0.07032 | -0.08568 | -49.9091 | -1.0059 | 256.6313 | 255.5731 | -16378.6843 | -4829.5747 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00796 | 0 | 0
52.8766 | 22.9948 | 10.0327 | 10.2366 | 19.0543 | -1.1851 | 0.03524 | 0.86832 | 0.87112 | -3.0244 | 0.07105 | -0.08574 | -49.8944 | -1.011 | 257.1001 | 256.2763 | -16379.0473 | -4829.5426 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00798 | 0 | 0
53.8779 | 22.9945 | 10.0329 | 10.2374 | 19.0567 | -1.1851 | 0.03571 | 0.8695 | 0.87568 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08572 | -49.8598 | -1.0138 | 258.4459 | 256.6241 | -16379.4662 | -4829.6172 | 0.0054 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00798 | 0 | 0
54.8812 | 22.9951 | 10.0336 | 10.2368 | 19.0583 | -1.1851 | 0.03482 | 0.86454 | 0.86974 | -3.0244 | 0.07256 | -0.0857 | -49.8468 | -1.0075 | 256.6926 | 255.1591 | -16379.9037 | -4829.6214 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00796 | 0 | 0
55.8845 | 22.9938 | 10.0336 | 10.2369 | 19.0622 | -1.1851 | 0.03355 | 0.85932 | 0.85837 | -3.0244 | 0.07042 | -0.08573 | -49.7811 | -1.0077 | 253.3377 | 253.6195 | -16380.4214 | -4829.6218 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00793 | 0 | 0
56.8858 | 22.9929 | 10.0329 | 10.2368 | 19.0626 | -1.1851 | 0.03443 | 0.85129 | 0.85632 | -3.0244 | 0.07073 | -0.0857 | -49.7643 | -1.011 | 252.7325 | 251.2478 | -16380.3121 | -4829.5764 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0079 | 0 | 0
57.8881 | 22.9923 | 10.0329 | 10.2378 | 19.0638 | -1.1851 | 0.03383 | 0.84394 | 0.84691 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08574 | -49.7421 | -1.0156 | 249.957 | 249.0792 | -16380.4423 | -4829.6376 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00786 | 0 | 0
58.8915 | 22.9916 | 10.0331 | 10.2378 | 19.0642 | -1.1851 | 0.03544 | 0.83679 | 0.83954 | -3.0244 | 0.07177 | -0.0857 | -49.728 | -1.0147 | 247.7814 | 246.9702 | -16380.3914 | -4829.6497 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00783 | 0 | 0
59.8948 | 22.9885 | 10.0324 | 10.2376 | 19.0641 | -1.1851 | 0.03373 | 0.82769 | 0.83002 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08571 | -49.6903 | -1.0173 | 244.9721 | 244.2837 | -16379.7287 | -4829.5873 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00779 | 0 | 0
60.8961 | 22.9865 | 10.0326 | 10.2375 | 19.0629 | -1.1851 | 0.03365 | 0.82024 | 0.82166 | -3.0244 | 0.07035 | -0.08578 | -49.6803 | -1.016 | 242.503 | 242.0834 | -16379.0999 | -4829.6023 | 0.00531 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00775 | 0 | 0
61.8984 | 22.9854 | 10.0323 | 10.2357 | 19.0613 | -1.1851 | 0.03211 | 0.81088 | 0.81597 | -3.0244 | 0.0693 | -0.08564 | -49.6873 | -1.0082 | 240.8246 | 239.3223 | -16378.5415 | -4829.4619 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00462 | 0.00771 | 0 | 0
62.9008 | 22.9841 | 10.0328 | 10.2349 | 19.0598 | -1.1851 | 0.03294 | 0.80406 | 0.80364 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08572 | -49.6896 | -1.0019 | 237.1857 | 237.3085 | -16377.9932 | -4829.4383 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00768 | 0 | 0
63.9021 | 22.9806 | 10.0343 | 10.2369 | 19.0557 | -1.1851 | 0.03264 | 0.79407 | 0.79594 | -3.0244 | 0.07042 | -0.08571 | -49.6966 | -1.0043 | 234.9121 | 234.3602 | -16376.4497 | -4829.6789 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00763 | 0 | 0
64.9044 | 22.9789 | 10.0334 | 10.2368 | 19.0525 | -1.1851 | 0.03208 | 0.78926 | 0.78625 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08569 | -49.7148 | -1.0081 | 232.0538 | 232.9409 | -16375.4711 | -4829.6036 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00761 | 0 | 0
65.9077 | 22.9776 | 10.0332 | 10.2363 | 19.0479 | -1.1851 | 0.0323 | 0.79052 | 0.7877 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08571 | -49.7569 | -1.0068 | 232.4813 | 233.3134 | -16374.2805 | -4829.5586 | 0.00526 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00762 | 0 | 0
66.909 | 22.9765 | 10.033 | 10.2358 | 19.0435 | -1.1851 | 0.03244 | 0.795 | 0.7943 | -3.0244 | 0.07074 | -0.0857 | -49.7989 | -1.0057 | 234.4274 | 234.6361 | -16373.1698 | -4829.5137 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00764 | 0 | 0
67.9124 | 22.9764 | 10.0333 | 10.2369 | 19.0392 | -1.1851 | 0.03211 | 0.7994 | 0.79967 | -3.0244 | 0.07042 | -0.08564 | -49.8533 | -1.0098 | 236.0139 | 235.9343 | -16372.2943 | -4829.6056 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00766 | 0 | 0
68.9147 | 22.9777 | 10.0337 | 10.2361 | 19.0371 | -1.1851 | 0.03251 | 0.80354 | 0.80466 | -3.0244 | 0.06988 | -0.08569 | -49.8961 | -1.0034 | 237.4861 | 237.1569 | -16372.1371 | -4829.5762 | 0.00529 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00462 | 0.00768 | 0 | 0
69.916 | 22.9798 | 10.0333 | 10.2361 | 19.0344 | -1.1851 | 0.03341 | 0.80857 | 0.80887 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08579 | -49.9562 | -1.0056 | 238.7288 | 238.6419 | -16372.0022 | -4829.5539 | 0.00529 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.0077 | 0 | 0
70.9193 | 22.9802 | 10.0336 | 10.237 | 19.0297 | -1.1851 | 0.03258 | 0.81196 | 0.81149 | -3.0244 | 0.06998 | -0.08572 | -50.0205 | -1.0083 | 239.5025 | 239.6402 | -16371.1393 | -4829.6308 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00463 | 0.00772 | 0 | 0
71.9226 | 22.9829 | 10.0328 | 10.2353 | 19.0273 | -1.1851 | 0.03252 | 0.81557 | 0.82009 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08567 | -50.0858 | -1.004 | 242.0415 | 240.7067 | -16371.2149 | -4829.4669 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00773 | 0 | 0
72.9239 | 22.9837 | 10.0341 | 10.2362 | 19.0252 | -1.1851 | 0.03405 | 0.81842 | 0.82125 | -3.0244 | 0.07095 | -0.0857 | -50.122 | -1.0019 | 242.3819 | 241.5486 | -16370.9343 | -4829.6178 | 0.00531 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00775 | 0 | 0
73.9263 | 22.9848 | 10.0348 | 10.2363 | 19.0246 | -1.1851 | 0.03356 | 0.82331 | 0.82478 | -3.0244 | 0.07145 | -0.08574 | -50.144 | -0.99866 | 243.4236 | 242.9895 | -16371.0479 | -4829.6667 | 0.00532 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00777 | 0 | 0
74.9296 | 22.9861 | 10.0341 | 10.2367 | 19.0244 | -1.1851 | 0.03432 | 0.82682 | 0.8276 | -3.0244 | 0.07127 | -0.08568 | -50.162 | -1.0044 | 244.2571 | 244.0276 | -16371.2755 | -4829.6504 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00778 | 0 | 0
75.9309 | 22.9868 | 10.0358 | 10.2378 | 19.0243 | -1.1851 | 0.03414 | 0.82971 | 0.83466 | -3.0244 | 0.07098 | -0.0857 | -50.172 | -1.0014 | 246.3403 | 244.8792 | -16371.3847 | -4829.8293 | 0.00534 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0078 | 0 | 0
76.9342 | 22.9875 | 10.0351 | 10.238 | 19.0242 | -1.1851 | 0.03485 | 0.83356 | 0.8341 | -3.0244 | 0.07081 | -0.08573 | -50.1833 | -1.0058 | 246.1761 | 246.0153 | -16371.5252 | -4829.8033 | 0.00533 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00782 | 0 | 0
77.9375 | 22.9886 | 10.0344 | 10.2377 | 19.0247 | -1.1851 | 0.03461 | 0.83652 | 0.8391 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08575 | -50.1903 | -1.0079 | 247.6511 | 246.8884 | -16371.8246 | -4829.7326 | 0.00534 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00783 | 0 | 0
78.9388 | 22.9897 | 10.0352 | 10.2383 | 19.0249 | -1.1851 | 0.03429 | 0.83883 | 0.84097 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08572 | -50.201 | -1.0069 | 248.2042 | 247.5728 | -16372.0901 | -4829.8296 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00784 | 0 | 0
79.9402 | 22.9904 | 10.0352 | 10.2384 | 19.0268 | -1.1851 | 0.03335 | 0.84199 | 0.84559 | -3.0244 | 0.07145 | -0.08573 | -50.1877 | -1.0072 | 249.5669 | 248.5049 | -16372.6217 | -4829.8322 | 0.00535 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.00785 | 0 | 0
80.9435 | 22.9909 | 10.0345 | 10.2385 | 19.0279 | -1.1851 | 0.03232 | 0.84425 | 0.84836 | -3.0244 | 0.07123 | -0.0857 | -50.1785 | -1.0112 | 250.3854 | 249.1695 | -16372.9365 | -4829.7942 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00786 | 0 | 0
81.9468 | 22.9912 | 10.0349 | 10.2376 | 19.0297 | -1.1851 | 0.03462 | 0.84652 | 0.85006 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08575 | -50.1594 | -1.0047 | 250.8859 | 249.8404 | -16373.3615 | -4829.7608 | 0.00536 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00788 | 0 | 0
82.9481 | 22.9904 | 10.0358 | 10.2378 | 19.0317 | -1.1851 | 0.03412 | 0.84677 | 0.84793 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08568 | -50.1255 | -1.0011 | 250.2583 | 249.9134 | -16373.5985 | -4829.8345 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00788 | 0 | 0
83.9514 | 22.9906 | 10.0345 | 10.2382 | 19.0333 | -1.1851 | 0.03412 | 0.84855 | 0.85061 | -3.0244 | 0.07026 | -0.08568 | -50.1078 | -1.0098 | 251.0479 | 250.4406 | -16373.9687 | -4829.7685 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00466 | 0.00788 | 0 | 0
84.9548 | 22.9904 | 10.0351 | 10.2383 | 19.0352 | -1.1851 | 0.03486 | 0.8506 | 0.85546 | -3.0244 | 0.0724 | -0.0857 | -50.0805 | -1.0075 | 252.4785 | 251.0464 | -16374.3043 | -4829.8149 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00789 | 0 | 0
85.9561 | 22.9903 | 10.0366 | 10.2385 | 19.0368 | -1.1851 | 0.03448 | 0.85255 | 0.8552 | -3.0244 | 0.07143 | -0.08572 | -50.0592 | -1.0009 | 252.4028 | 251.6206 | -16374.6003 | -4829.9263 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.0079 | 0 | 0
86.9594 | 22.9909 | 10.0353 | 10.2383 | 19.038 | -1.1851 | 0.03393 | 0.85495 | 0.85893 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08573 | -50.0519 | -1.0065 | 253.5051 | 252.328 | -16374.9677 | -4829.8289 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00791 | 0 | 0
87.9627 | 22.9903 | 10.0358 | 10.2386 | 19.0403 | -1.1851 | 0.03458 | 0.85648 | 0.86185 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08576 | -50.0146 | -1.0057 | 254.3659 | 252.782 | -16375.298 | -4829.8884 | 0.00538 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00792 | 0 | 0
88.964 | 22.9909 | 10.0359 | 10.2392 | 19.0421 | -1.1851 | 0.0338 | 0.85857 | 0.86761 | -3.0244 | 0.072 | -0.08567 | -49.9988 | -1.008 | 256.0642 | 253.3982 | -16375.8015 | -4829.9344 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00465 | 0.00793 | 0 | 0
89.9673 | 22.9909 | 10.0354 | 10.2384 | 19.0446 | -1.1851 | 0.03444 | 0.86194 | 0.86491 | -3.0244 | 0.07084 | -0.08571 | -49.9683 | -1.0066 | 255.2687 | 254.3927 | -16376.2903 | -4829.8465 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00795 | 0 | 0
90.9707 | 22.9918 | 10.0354 | 10.2388 | 19.0465 | -1.1851 | 0.03446 | 0.8628 | 0.87102 | -3.0244 | 0.07112 | -0.08571 | -49.9545 | -1.0086 | 257.0722 | 254.6464 | -16376.874 | -4829.8725 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00795 | 0 | 0
91.972 | 22.9919 | 10.0353 | 10.2388 | 19.0481 | -1.1851 | 0.03553 | 0.86515 | 0.87044 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08572 | -49.9355 | -1.0093 | 256.9006 | 255.3396 | -16377.1926 | -4829.8669 | 0.00539 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00468 | 0.00796 | 0 | 0
92.9753 | 22.9915 | 10.036 | 10.2385 | 19.0515 | -1.1851 | 0.03491 | 0.86665 | 0.86986 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08575 | -49.887 | -1.004 | 256.7308 | 255.7835 | -16377.8094 | -4829.8894 | 0.00539 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00467 | 0.00797 | 0 | 0
93.9786 | 22.9904 | 10.0353 | 10.2383 | 19.0543 | -1.1851 | 0.03498 | 0.8691 | 0.87415 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08577 | -49.839 | -1.0062 | 257.9952 | 256.5038 | -16378.1375 | -4829.8316 | 0.0054 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00798 | 0 | 0
94.98 | 22.9916 | 10.0356 | 10.239 | 19.0562 | -1.1851 | 0.03482 | 0.8685 | 0.87527 | -3.0244 | 0.07054 | -0.0857 | -49.8305 | -1.0082 | 258.3275 | 256.3278 | -16378.7691 | -4829.8998 | 0.0054 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00798 | 0 | 0
95.9833 | 22.9921 | 10.0358 | 10.239 | 19.0576 | -1.1851 | 0.0345 | 0.86408 | 0.86946 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08574 | -49.8183 | -1.0075 | 256.6103 | 255.0249 | -16379.1628 | -4829.9078 | 0.00539 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00796 | 0 | 0
96.9866 | 22.9906 | 10.0366 | 10.2384 | 19.0595 | -1.1851 | 0.0357 | 0.85632 | 0.86293 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08571 | -49.7751 | -1.0002 | 254.6841 | 252.7321 | -16379.2373 | -4829.9213 | 0.00538 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00792 | 0 | 0
97.9879 | 22.9903 | 10.0359 | 10.2399 | 19.0608 | -1.1851 | 0.03465 | 0.84857 | 0.85407 | -3.0244 | 0.06919 | -0.08568 | -49.7552 | -1.011 | 252.0687 | 250.4463 | -16379.4237 | -4829.977 | 0.00537 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00467 | 0.00788 | 0 | 0
98.9912 | 22.9892 | 10.037 | 10.2408 | 19.0621 | -1.1851 | 0.03459 | 0.84143 | 0.8475 | -3.0244 | 0.07173 | -0.08566 | -49.7245 | -1.0102 | 250.1295 | 248.3396 | -16379.4777 | -4830.114 | 0.00536 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00466 | 0.00785 | 0 | 0
99.9945 | 22.9863 | 10.0362 | 10.24 | 19.0623 | -1.1851 | 0.03492 | 0.8339 | 0.83531 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08579 | -49.6855 | -1.01 | 246.5324 | 246.1156 | -16378.9345 | -4830.0054 | 0.00534 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00782 | 0 | 0
100.9959 | 22.9844 | 10.0361 | 10.24 | 19.0625 | -1.1851 | 0.03244 | 0.82607 | 0.82664 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08571 | -49.6584 | -1.0104 | 243.9735 | 243.8044 | -16378.5867 | -4829.9977 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00778 | 0 | 0
101.9991 | 22.9835 | 10.0366 | 10.2396 | 19.0612 | -1.1851 | 0.03285 | 0.81634 | 0.82246 | -3.0244 | 0.07141 | -0.0857 | -49.6639 | -1.0067 | 242.7393 | 240.9332 | -16378.1549 | -4830.0034 | 0.00532 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00774 | 0 | 0
103.0025 | 22.982 | 10.0368 | 10.2398 | 19.0602 | -1.1851 | 0.03312 | 0.80937 | 0.81239 | -3.0244 | 0.07059 | -0.0857 | -49.6569 | -1.0061 | 239.769 | 238.8758 | -16377.6502 | -4830.0345 | 0.0053 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00464 | 0.0077 | 0 | 0
104.0038 | 22.9801 | 10.0366 | 10.2405 | 19.0575 | -1.1851 | 0.03211 | 0.80109 | 0.80279 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08568 | -49.668 | -1.0108 | 236.9359 | 236.4317 | -16376.7334 | -4830.0637 | 0.00528 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00767 | 0 | 0
105.0051 | 22.9775 | 10.0373 | 10.2407 | 19.0545 | -1.1851 | 0.03159 | 0.79208 | 0.79333 | -3.0244 | 0.06991 | -0.08573 | -49.673 | -1.0086 | 234.1417 | 233.7736 | -16375.5936 | -4830.1247 | 0.00527 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00461 | 0.00762 | 0 | 0
106.0075 | 22.9762 | 10.0369 | 10.2403 | 19.05 | -1.1851 | 0.0319 | 0.78746 | 0.79061 | -3.0244 | 0.07127 | -0.08578 | -49.713 | -1.0083 | 233.3393 | 232.4114 | -16374.4361 | -4830.0711 | 0.00526 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.0076 | 0 | 0
107.0097 | 22.9754 | 10.0378 | 10.2401 | 19.0472 | -1.1851 | 0.03261 | 0.79167 | 0.79321 | -3.0244 | 0.07085 | -0.08575 | -49.7378 | -1.0031 | 234.1064 | 233.6512 | -16373.6951 | -4830.1175 | 0.00527 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00762 | 0 | 0
Média | 22.9888 | 10.0328 | 10.2363 | 19.0459 | -1.1851 | 0.033794 | 0.83561 | 0.83851 | 0.235

## mAr_37,5
10/18/2024 09:14:46Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7487 | 23.0126 | 10.2554 | 10.462 | 19.2987 | -1.1851 | 0.03996 | 1.0122 | 1.0269 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08571 | -47.023 | -1.0242 | 303.0749 | 298.7519 | -16431.8013 | -4859.3841 | 0.00564 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00864 | 0 | 0
3.754 | 23.0127 | 10.2546 | 10.4621 | 19.2973 | -1.1851 | 0.03835 | 1.0134 | 1.0291 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08561 | -47.0418 | -1.0287 | 303.7154 | 299.0935 | -16431.5673 | -4859.335 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00864 | 0 | 0
4.7573 | 23.0133 | 10.2545 | 10.461 | 19.2986 | -1.1851 | 0.03932 | 1.015 | 1.0239 | -3.0244 | 0.0714 | -0.08572 | -47.0323 | -1.0234 | 302.1953 | 299.5545 | -16431.9367 | -4859.254 | 0.00564 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00865 | 0 | 0
5.7586 | 23.0138 | 10.2535 | 10.4599 | 19.299 | -1.1851 | 0.03873 | 1.0139 | 1.0306 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08568 | -47.0339 | -1.0233 | 304.1719 | 299.2444 | -16432.1271 | -4859.1187 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00865 | 0 | 0
6.7619 | 23.0138 | 10.2527 | 10.4597 | 19.299 | -1.1851 | 0.03973 | 1.0174 | 1.03 | -3.0244 | 0.06966 | -0.08572 | -47.0347 | -1.0262 | 304.0082 | 300.2731 | -16432.1313 | -4859.0436 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.00866 | 0 | 0
7.7653 | 23.0137 | 10.2514 | 10.4587 | 19.2987 | -1.1851 | 0.03883 | 1.0208 | 1.0312 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08573 | -47.0372 | -1.0279 | 304.3569 | 301.2743 | -16432.0298 | -4858.8893 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00868 | 0 | 0
8.7666 | 23.014 | 10.2515 | 10.4575 | 19.3 | -1.1851 | 0.0394 | 1.0222 | 1.0363 | -3.0244 | 0.07006 | -0.08567 | -47.0247 | -1.0213 | 305.8547 | 301.6944 | -16432.3557 | -4858.8168 | 0.00566 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.00868 | 0 | 0
9.7699 | 23.0144 | 10.2499 | 10.4563 | 19.3004 | -1.1851 | 0.03952 | 1.0245 | 1.0368 | -3.0244 | 0.0687 | -0.08568 | -47.0243 | -1.0233 | 305.9947 | 302.3744 | -16432.5272 | -4858.6328 | 0.00566 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.0087 | 0 | 0
10.7732 | 23.0144 | 10.2487 | 10.4558 | 19.3001 | -1.1851 | 0.03899 | 1.0274 | 1.0394 | -3.0244 | 0.07023 | -0.08573 | -47.0271 | -1.027 | 306.7675 | 303.2413 | -16432.4592 | -4858.523 | 0.00566 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00871 | 0 | 0
11.7745 | 23.0139 | 10.2484 | 10.4559 | 19.3011 | -1.1851 | 0.04046 | 1.0292 | 1.0456 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08567 | -47.0091 | -1.0291 | 308.5851 | 303.7491 | -16432.5652 | -4858.508 | 0.00567 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00872 | 0 | 0
12.7778 | 23.0128 | 10.2479 | 10.455 | 19.3011 | -1.1851 | 0.04038 | 1.032 | 1.0458 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08572 | -46.9945 | -1.0267 | 308.6438 | 304.5755 | -16432.3443 | -4858.4115 | 0.00567 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00873 | 0 | 0
13.7812 | 23.0126 | 10.2472 | 10.4543 | 19.301 | -1.1851 | 0.0404 | 1.0338 | 1.0477 | -3.0244 | 0.07022 | -0.0857 | -46.993 | -1.0268 | 309.2298 | 305.1067 | -16432.2794 | -4858.3194 | 0.00568 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00874 | 0 | 0
14.7825 | 23.0124 | 10.2461 | 10.4536 | 19.3009 | -1.1851 | 0.04039 | 1.0372 | 1.0466 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08572 | -46.9928 | -1.0286 | 308.8879 | 306.111 | -16432.1985 | -4858.2025 | 0.00567 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00875 | 0 | 0
15.7858 | 23.0125 | 10.2447 | 10.4529 | 19.3019 | -1.1851 | 0.04029 | 1.0382 | 1.0528 | -3.0244 | 0.07029 | -0.08575 | -46.982 | -1.032 | 310.7242 | 306.4239 | -16432.4359 | -4858.0591 | 0.00568 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00876 | 0 | 0
16.7881 | 23.0121 | 10.2453 | 10.4519 | 19.3022 | -1.1851 | 0.04096 | 1.0406 | 1.0516 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08573 | -46.9719 | -1.0242 | 310.3576 | 307.1204 | -16432.4253 | -4858.0312 | 0.00568 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00877 | 0 | 0
17.7894 | 23.0112 | 10.2439 | 10.4507 | 19.3032 | -1.1851 | 0.04119 | 1.0423 | 1.0592 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08572 | -46.9483 | -1.0253 | 312.6007 | 307.6362 | -16432.4348 | -4857.8583 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00878 | 0 | 0
18.7928 | 23.0104 | 10.2424 | 10.45 | 19.3041 | -1.1851 | 0.04066 | 1.0437 | 1.0577 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08571 | -46.9262 | -1.0296 | 312.165 | 308.0378 | -16432.4654 | -4857.7143 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00878 | 0 | 0
19.7951 | 23.0096 | 10.2409 | 10.4492 | 19.3045 | -1.1851 | 0.03966 | 1.0467 | 1.0587 | -3.0244 | 0.06893 | -0.08576 | -46.9104 | -1.0324 | 312.461 | 308.907 | -16432.3819 | -4857.5628 | 0.00569 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.0088 | 0 | 0
20.7964 | 23.0097 | 10.2404 | 10.4488 | 19.3047 | -1.1851 | 0.04108 | 1.048 | 1.0602 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08578 | -46.9106 | -1.033 | 312.9039 | 309.3121 | -16432.4309 | -4857.4976 | 0.0057 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.0088 | 0 | 0
21.7997 | 23.0094 | 10.2397 | 10.4484 | 19.3042 | -1.1851 | 0.04144 | 1.0497 | 1.0609 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08579 | -46.9132 | -1.0344 | 313.0998 | 309.8226 | -16432.278 | -4857.4292 | 0.0057 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00881 | 0 | 0
22.803 | 23.0084 | 10.2392 | 10.4479 | 19.3046 | -1.1851 | 0.04035 | 1.0505 | 1.0645 | -3.0244 | 0.07102 | -0.0857 | -46.8958 | -1.0348 | 314.1729 | 310.0494 | -16432.1495 | -4857.3606 | 0.0057 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00882 | 0 | 0
23.8043 | 23.0081 | 10.2389 | 10.4466 | 19.3043 | -1.1851 | 0.04156 | 1.0533 | 1.0661 | -3.0244 | 0.07168 | -0.08567 | -46.8959 | -1.0296 | 314.651 | 310.8693 | -16432.0454 | -4857.2567 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00883 | 0 | 0
24.8067 | 23.0063 | 10.2375 | 10.4452 | 19.3049 | -1.1851 | 0.03977 | 1.0541 | 1.0659 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08576 | -46.8644 | -1.0296 | 314.5922 | 311.0956 | -16431.7873 | -4857.0651 | 0.00571 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00883 | 0 | 0
25.809 | 23.0069 | 10.2354 | 10.4452 | 19.306 | -1.1851 | 0.04137 | 1.0566 | 1.0672 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08577 | -46.8587 | -1.0402 | 314.975 | 311.842 | -16432.1336 | -4856.921 | 0.00571 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00884 | 0 | 0
26.8123 | 23.0063 | 10.2351 | 10.4439 | 19.3057 | -1.1851 | 0.04077 | 1.0574 | 1.0705 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08573 | -46.855 | -1.0352 | 315.957 | 312.0701 | -16431.9558 | -4856.8179 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00885 | 0 | 0
27.8136 | 23.0049 | 10.2349 | 10.4416 | 19.3063 | -1.1851 | 0.04112 | 1.0593 | 1.0713 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08567 | -46.8289 | -1.0246 | 316.1768 | 312.6471 | -16431.8 | -4856.6582 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00479 | 0.00886 | 0 | 0
28.8169 | 23.005 | 10.2336 | 10.4417 | 19.3064 | -1.1851 | 0.04099 | 1.0615 | 1.0709 | -3.0244 | 0.07025 | -0.08577 | -46.8297 | -1.0318 | 316.0674 | 313.2905 | -16431.8302 | -4856.5752 | 0.00571 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00479 | 0.00887 | 0 | 0
29.8203 | 23.0049 | 10.2331 | 10.4407 | 19.3071 | -1.1851 | 0.04048 | 1.0611 | 1.0754 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08574 | -46.8194 | -1.029 | 317.4034 | 313.1737 | -16431.958 | -4856.4695 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00886 | 0 | 0
30.8216 | 23.0046 | 10.2323 | 10.4397 | 19.3064 | -1.1851 | 0.04142 | 1.0628 | 1.0764 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08574 | -46.8245 | -1.028 | 317.6955 | 313.6821 | -16431.768 | -4856.3507 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00887 | 0 | 0
31.8239 | 23.0032 | 10.2306 | 10.4395 | 19.308 | -1.1851 | 0.0411 | 1.063 | 1.0768 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08572 | -46.786 | -1.0356 | 317.806 | 313.7253 | -16431.7868 | -4856.2227 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00887 | 0 | 0
32.8272 | 23.0024 | 10.2311 | 10.4396 | 19.3079 | -1.1851 | 0.04151 | 1.0657 | 1.0823 | -3.0244 | 0.07128 | -0.08573 | -46.7777 | -1.0338 | 319.4412 | 314.5288 | -16431.604 | -4856.2675 | 0.00573 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00889 | 0 | 0
33.8285 | 23.0022 | 10.2301 | 10.4371 | 19.308 | -1.1851 | 0.04144 | 1.0671 | 1.0784 | -3.0244 | 0.06996 | -0.08572 | -46.7741 | -1.0262 | 318.2821 | 314.9367 | -16431.5785 | -4856.0368 | 0.00573 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0048 | 0.00889 | 0 | 0
34.8309 | 23.0015 | 10.2284 | 10.4364 | 19.3077 | -1.1851 | 0.04172 | 1.0649 | 1.0792 | -3.0244 | 0.07181 | -0.08572 | -46.7687 | -1.0311 | 318.5059 | 314.2993 | -16431.3842 | -4855.8766 | 0.00573 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00888 | 0 | 0
35.8342 | 23.0008 | 10.2275 | 10.4361 | 19.3079 | -1.1851 | 0.04163 | 1.0539 | 1.0673 | -3.0244 | 0.0702 | -0.08573 | -46.7572 | -1.0342 | 314.9919 | 311.0355 | -16431.3 | -4855.7895 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0048 | 0.00883 | 0 | 0
36.8355 | 23 | 10.2258 | 10.4345 | 19.3077 | -1.1851 | 0.04048 | 1.0455 | 1.0569 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08573 | -46.7498 | -1.0348 | 311.9205 | 308.5606 | -16431.0776 | -4855.5741 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00879 | 0 | 0
37.8388 | 22.998 | 10.2257 | 10.4342 | 19.3071 | -1.1851 | 0.0407 | 1.0349 | 1.0488 | -3.0244 | 0.0714 | -0.08571 | -46.7317 | -1.0333 | 309.542 | 305.4257 | -16430.567 | -4855.5451 | 0.00568 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00874 | 0 | 0
38.8421 | 22.9959 | 10.2256 | 10.4325 | 19.3058 | -1.1851 | 0.04022 | 1.0236 | 1.0334 | -3.0244 | 0.07037 | -0.08572 | -46.722 | -1.0259 | 304.9839 | 302.1118 | -16429.8825 | -4855.4272 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00869 | 0 | 0
39.8424 | 22.9935 | 10.2238 | 10.4328 | 19.3037 | -1.1851 | 0.04021 | 1.0136 | 1.0229 | -3.0244 | 0.07069 | -0.08576 | -46.7185 | -1.0361 | 301.9006 | 299.1618 | -16428.9884 | -4855.3204 | 0.00564 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00865 | 0 | 0
40.8458 | 22.9903 | 10.2224 | 10.4321 | 19.3027 | -1.1851 | 0.03884 | 1.0006 | 1.0131 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08573 | -46.6897 | -1.0393 | 299.0006 | 295.3139 | -16428.1322 | -4855.187 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00859 | 0 | 0
41.8491 | 22.9873 | 10.2218 | 10.4318 | 19.301 | -1.1851 | 0.03917 | 0.98914 | 1.0008 | -3.0244 | 0.06834 | -0.08575 | -46.6734 | -1.041 | 295.3852 | 291.9339 | -16427.1804 | -4855.1205 | 0.0056 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00853 | 0 | 0
42.8504 | 22.9852 | 10.2215 | 10.4297 | 19.2983 | -1.1851 | 0.03981 | 0.97773 | 0.98914 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08569 | -46.6808 | -1.032 | 291.9332 | 288.565 | -16426.2185 | -4854.9644 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00848 | 0 | 0
43.8527 | 22.9825 | 10.2198 | 10.4282 | 19.2948 | -1.1851 | 0.0385 | 0.96681 | 0.97505 | -3.0244 | 0.0709 | -0.08573 | -46.6912 | -1.0336 | 287.7753 | 285.342 | -16424.9559 | -4854.7515 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00843 | 0 | 0
44.856 | 22.9796 | 10.2191 | 10.4267 | 19.2922 | -1.1851 | 0.03756 | 0.96549 | 0.97499 | -3.0244 | 0.06969 | -0.08567 | -46.6879 | -1.0295 | 287.7566 | 284.9537 | -16423.8553 | -4854.6048 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00472 | 0.00842 | 0 | 0
45.8574 | 22.9789 | 10.2179 | 10.4258 | 19.2888 | -1.1851 | 0.0389 | 0.9705 | 0.97785 | -3.0244 | 0.06984 | -0.08572 | -46.7214 | -1.0306 | 288.6012 | 286.4322 | -16423.0216 | -4854.4654 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00845 | 0 | 0
46.8597 | 22.9781 | 10.2178 | 10.4244 | 19.2846 | -1.1851 | 0.03932 | 0.97474 | 0.98199 | -3.0244 | 0.06961 | -0.08567 | -46.7642 | -1.0244 | 289.8248 | 287.683 | -16422.027 | -4854.3637 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00847 | 0 | 0
47.862 | 22.9778 | 10.2167 | 10.4236 | 19.2824 | -1.1851 | 0.03827 | 0.97832 | 0.98765 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08575 | -46.7887 | -1.0255 | 291.4934 | 288.7413 | -16421.5081 | -4854.2388 | 0.00558 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00848 | 0 | 0
48.8663 | 22.9792 | 10.2155 | 10.4229 | 19.2806 | -1.1851 | 0.03646 | 0.98198 | 0.99625 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08574 | -46.8292 | -1.0281 | 294.0313 | 289.8198 | -16421.4516 | -4854.1139 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.0085 | 0 | 0
49.8666 | 22.9806 | 10.215 | 10.4217 | 19.2776 | -1.1851 | 0.04001 | 0.98742 | 0.99222 | -3.0244 | 0.0702 | -0.08578 | -46.885 | -1.0246 | 292.8432 | 291.426 | -16421.1288 | -4854.0021 | 0.00559 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00852 | 0 | 0
50.8689 | 22.9812 | 10.2154 | 10.4204 | 19.275 | -1.1851 | 0.03912 | 0.99069 | 1.0024 | -3.0244 | 0.0713 | -0.0857 | -46.9261 | -1.0162 | 295.8383 | 292.3924 | -16420.7024 | -4853.9363 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00854 | 0 | 0
51.8713 | 22.983 | 10.2124 | 10.4199 | 19.2734 | -1.1851 | 0.03958 | 0.99321 | 1.0043 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08569 | -46.9693 | -1.0292 | 296.4092 | 293.1335 | -16420.7667 | -4853.7045 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00855 | 0 | 0
52.8726 | 22.9842 | 10.2119 | 10.4182 | 19.272 | -1.1851 | 0.04002 | 0.99665 | 1.0059 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08572 | -47.0025 | -1.0229 | 296.8727 | 294.1499 | -16420.719 | -4853.5581 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00857 | 0 | 0
53.8759 | 22.985 | 10.2108 | 10.4175 | 19.2715 | -1.1851 | 0.04035 | 0.99744 | 1.0069 | -3.0244 | 0.06961 | -0.08569 | -47.0185 | -1.0247 | 297.163 | 294.3822 | -16420.7722 | -4853.4345 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00857 | 0 | 0
54.8792 | 22.9861 | 10.2102 | 10.4175 | 19.2702 | -1.1851 | 0.03907 | 0.99858 | 1.0086 | -3.0244 | 0.07014 | -0.08571 | -47.0488 | -1.0275 | 297.6668 | 294.7196 | -16420.75 | -4853.3969 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00858 | 0 | 0
55.8805 | 22.9872 | 10.2087 | 10.4169 | 19.2688 | -1.1851 | 0.04057 | 1.0017 | 1.0118 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08572 | -47.0805 | -1.0324 | 298.6224 | 295.6557 | -16420.6811 | -4853.2584 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00859 | 0 | 0
56.8829 | 22.9878 | 10.2081 | 10.4159 | 19.2679 | -1.1851 | 0.0392 | 1.0041 | 1.0171 | -3.0244 | 0.07018 | -0.08572 | -47.099 | -1.0302 | 300.1974 | 296.3536 | -16420.6165 | -4853.1579 | 0.00563 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.0086 | 0 | 0
57.8862 | 22.9884 | 10.2076 | 10.415 | 19.2682 | -1.1851 | 0.03912 | 1.0091 | 1.0193 | -3.0244 | 0.072 | -0.08578 | -47.1035 | -1.0282 | 300.835 | 297.8235 | -16420.8016 | -4853.0611 | 0.00563 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00862 | 0 | 0
58.8875 | 22.9886 | 10.2057 | 10.4145 | 19.2678 | -1.1851 | 0.03968 | 1.0108 | 1.0243 | -3.0244 | 0.07103 | -0.0857 | -47.1106 | -1.0355 | 302.3045 | 298.319 | -16420.7416 | -4852.8974 | 0.00564 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00863 | 0 | 0
59.8908 | 22.9894 | 10.2057 | 10.4129 | 19.2669 | -1.1851 | 0.03954 | 1.0138 | 1.0282 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08577 | -47.1323 | -1.0277 | 303.4537 | 299.2218 | -16420.7287 | -4852.791 | 0.00565 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00865 | 0 | 0
60.8941 | 22.9898 | 10.2044 | 10.4119 | 19.2674 | -1.1851 | 0.03865 | 1.0171 | 1.0294 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08573 | -47.13 | -1.0292 | 303.8288 | 300.1889 | -16420.9156 | -4852.6396 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00866 | 0 | 0
61.8954 | 22.9893 | 10.2031 | 10.4108 | 19.2676 | -1.1851 | 0.0396 | 1.019 | 1.0308 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08572 | -47.1219 | -1.0301 | 304.2335 | 300.7373 | -16420.8555 | -4852.4804 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00867 | 0 | 0
62.8978 | 22.9892 | 10.2021 | 10.4101 | 19.2673 | -1.1851 | 0.03861 | 1.0219 | 1.0381 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08577 | -47.1251 | -1.031 | 306.3976 | 301.5909 | -16420.7851 | -4852.3687 | 0.00566 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00868 | 0 | 0
63.9011 | 22.9896 | 10.2002 | 10.4089 | 19.2672 | -1.1851 | 0.03875 | 1.0252 | 1.0414 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08576 | -47.1305 | -1.0349 | 307.3456 | 302.5743 | -16420.8377 | -4852.1574 | 0.00567 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.0087 | 0 | 0
64.9024 | 22.9902 | 10.1993 | 10.4079 | 19.2675 | -1.1851 | 0.03896 | 1.0264 | 1.0403 | -3.0244 | 0.07147 | -0.0857 | -47.1352 | -1.034 | 307.0378 | 302.9267 | -16421.0293 | -4852.0311 | 0.00566 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.0087 | 0 | 0
65.9057 | 22.9897 | 10.1989 | 10.4069 | 19.2679 | -1.1851 | 0.03856 | 1.0293 | 1.0408 | -3.0244 | 0.07032 | -0.08573 | -47.1231 | -1.0313 | 307.1822 | 303.7874 | -16420.9962 | -4851.9334 | 0.00567 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00872 | 0 | 0
66.909 | 22.9895 | 10.1982 | 10.4052 | 19.268 | -1.1851 | 0.03986 | 1.0314 | 1.0461 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08576 | -47.1202 | -1.0266 | 308.7567 | 304.42 | -16420.9682 | -4851.7776 | 0.00567 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00873 | 0 | 0
67.9104 | 22.9888 | 10.1968 | 10.403 | 19.2687 | -1.1851 | 0.03914 | 1.0334 | 1.0456 | -3.0244 | 0.0695 | -0.08574 | -47.1016 | -1.0222 | 308.5848 | 305.0088 | -16420.9715 | -4851.5391 | 0.00567 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00874 | 0 | 0
68.9137 | 22.9888 | 10.1949 | 10.402 | 19.2694 | -1.1851 | 0.03963 | 1.035 | 1.0474 | -3.0244 | 0.07026 | -0.08574 | -47.093 | -1.0269 | 309.114 | 305.4734 | -16421.1351 | -4851.3486 | 0.00568 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.00874 | 0 | 0
69.917 | 22.9886 | 10.194 | 10.4018 | 19.2702 | -1.1851 | 0.0396 | 1.0368 | 1.0478 | -3.0244 | 0.06927 | -0.08573 | -47.0813 | -1.0303 | 309.2609 | 306.0025 | -16421.2407 | -4851.2774 | 0.00568 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.00875 | 0 | 0
70.9213 | 22.9888 | 10.1933 | 10.4015 | 19.2707 | -1.1851 | 0.04047 | 1.0397 | 1.0536 | -3.0244 | 0.07065 | -0.08576 | -47.0771 | -1.032 | 310.9601 | 306.8467 | -16421.3737 | -4851.2012 | 0.00569 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00877 | 0 | 0
71.9226 | 22.9872 | 10.1917 | 10.4002 | 19.2708 | -1.1851 | 0.03943 | 1.0415 | 1.0532 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08574 | -47.0547 | -1.0335 | 310.8254 | 307.3955 | -16421.091 | -4851.0069 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00877 | 0 | 0
72.926 | 22.9863 | 10.1913 | 10.3988 | 19.2717 | -1.1851 | 0.04009 | 1.0432 | 1.0567 | -3.0244 | 0.06934 | -0.08572 | -47.0326 | -1.0288 | 311.8587 | 307.8957 | -16421.0702 | -4850.888 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00878 | 0 | 0
73.9292 | 22.986 | 10.1898 | 10.3979 | 19.2719 | -1.1851 | 0.04023 | 1.045 | 1.056 | -3.0244 | 0.07156 | -0.08574 | -47.0269 | -1.0318 | 311.6633 | 308.4316 | -16421.0657 | -4850.7323 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00879 | 0 | 0
74.9306 | 22.9854 | 10.1888 | 10.3967 | 19.2717 | -1.1851 | 0.0404 | 1.047 | 1.0631 | -3.0244 | 0.06756 | -0.08567 | -47.0207 | -1.0306 | 313.7677 | 309.0144 | -16420.8913 | -4850.5845 | 0.0057 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00478 | 0.0088 | 0 | 0
75.9339 | 22.9851 | 10.1881 | 10.3971 | 19.2725 | -1.1851 | 0.04222 | 1.0485 | 1.0619 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08571 | -47.0068 | -1.036 | 313.4147 | 309.4432 | -16421.0106 | -4850.566 | 0.0057 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00481 | 0.00881 | 0 | 0
76.9372 | 22.9852 | 10.1871 | 10.3953 | 19.2727 | -1.1851 | 0.0414 | 1.0493 | 1.0624 | -3.0244 | 0.07155 | -0.0857 | -47.0063 | -1.032 | 313.5617 | 309.691 | -16421.0598 | -4850.3761 | 0.0057 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00881 | 0 | 0
77.9375 | 22.9842 | 10.1861 | 10.3948 | 19.2728 | -1.1851 | 0.04129 | 1.0516 | 1.0654 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08576 | -46.9919 | -1.0346 | 314.435 | 310.3788 | -16420.8885 | -4850.2811 | 0.0057 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00882 | 0 | 0
78.9408 | 22.9841 | 10.1851 | 10.3938 | 19.2734 | -1.1851 | 0.0413 | 1.0533 | 1.0674 | -3.0244 | 0.07075 | -0.08572 | -46.9831 | -1.0345 | 315.0397 | 310.8651 | -16420.9719 | -4850.142 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00883 | 0 | 0
79.9432 | 22.983 | 10.1843 | 10.3926 | 19.2748 | -1.1851 | 0.0414 | 1.0551 | 1.0695 | -3.0244 | 0.07034 | -0.08573 | -46.9515 | -1.0327 | 315.663 | 311.409 | -16421.0266 | -4850.0116 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00884 | 0 | 0
80.9445 | 22.9828 | 10.1831 | 10.3917 | 19.2742 | -1.1851 | 0.04162 | 1.0559 | 1.0701 | -3.0244 | 0.07068 | -0.0857 | -46.9568 | -1.0344 | 315.8172 | 311.6421 | -16420.8882 | -4849.8722 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00884 | 0 | 0
81.9478 | 22.9826 | 10.1822 | 10.391 | 19.2737 | -1.1851 | 0.04056 | 1.0566 | 1.0738 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08572 | -46.9606 | -1.0356 | 316.9329 | 311.8564 | -16420.7259 | -4849.7654 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00884 | 0 | 0
82.9501 | 22.9816 | 10.1812 | 10.3894 | 19.2747 | -1.1851 | 0.0399 | 1.0584 | 1.0727 | -3.0244 | 0.06941 | -0.08571 | -46.9353 | -1.0321 | 316.5983 | 312.3842 | -16420.7489 | -4849.5969 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00885 | 0 | 0
83.9514 | 22.981 | 10.181 | 10.3878 | 19.2755 | -1.1851 | 0.04013 | 1.0601 | 1.0717 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08569 | -46.9167 | -1.0252 | 316.3054 | 312.8647 | -16420.7871 | -4849.467 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00886 | 0 | 0
84.9548 | 22.9808 | 10.1798 | 10.3876 | 19.2763 | -1.1851 | 0.04068 | 1.0617 | 1.0765 | -3.0244 | 0.07047 | -0.08573 | -46.9046 | -1.0302 | 317.7144 | 313.3622 | -16420.879 | -4849.3761 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00887 | 0 | 0
85.9581 | 22.9814 | 10.1784 | 10.3864 | 19.2764 | -1.1851 | 0.04062 | 1.0629 | 1.0755 | -3.0244 | 0.07028 | -0.08576 | -46.9113 | -1.0312 | 317.4336 | 313.6878 | -16421.0527 | -4849.2042 | 0.00572 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00887 | 0 | 0
86.9594 | 22.9821 | 10.1765 | 10.3854 | 19.2767 | -1.1851 | 0.04188 | 1.0641 | 1.0816 | -3.0244 | 0.07038 | -0.0857 | -46.9162 | -1.0359 | 319.2177 | 314.0717 | -16421.2227 | -4849.012 | 0.00573 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00888 | 0 | 0
87.9627 | 22.9816 | 10.1762 | 10.3841 | 19.2778 | -1.1851 | 0.04099 | 1.0659 | 1.0794 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08571 | -46.8961 | -1.0308 | 318.5619 | 314.5793 | -16421.36 | -4848.9031 | 0.00573 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00889 | 0 | 0
88.966 | 22.9809 | 10.1748 | 10.3834 | 19.2778 | -1.1851 | 0.04167 | 1.0628 | 1.0763 | -3.0244 | 0.07077 | -0.08572 | -46.8877 | -1.0339 | 317.6628 | 313.6756 | -16421.2231 | -4848.7679 | 0.00572 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00887 | 0 | 0
89.9674 | 22.9807 | 10.1744 | 10.3827 | 19.2781 | -1.1851 | 0.04099 | 1.0523 | 1.0683 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08568 | -46.8816 | -1.033 | 315.3048 | 310.5788 | -16421.2368 | -4848.6906 | 0.00571 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00479 | 0.00882 | 0 | 0
90.9707 | 22.9803 | 10.1732 | 10.3814 | 19.2779 | -1.1851 | 0.04179 | 1.0426 | 1.0553 | -3.0244 | 0.07052 | -0.0857 | -46.8785 | -1.032 | 311.4732 | 307.7115 | -16421.1226 | -4848.5284 | 0.00569 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0048 | 0.00878 | 0 | 0
91.972 | 22.979 | 10.1708 | 10.3807 | 19.2775 | -1.1851 | 0.04065 | 1.0321 | 1.0434 | -3.0244 | 0.07033 | -0.08567 | -46.8662 | -1.0403 | 307.9454 | 304.6058 | -16420.7825 | -4848.3237 | 0.00567 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00873 | 0 | 0
92.9733 | 22.9759 | 10.1707 | 10.3789 | 19.2783 | -1.1851 | 0.04002 | 1.021 | 1.0329 | -3.0244 | 0.07089 | -0.08572 | -46.8168 | -1.0325 | 304.8592 | 301.3434 | -16420.3215 | -4848.1948 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00868 | 0 | 0
93.9756 | 22.9745 | 10.1706 | 10.3779 | 19.277 | -1.1851 | 0.04004 | 1.0104 | 1.0224 | -3.0244 | 0.07018 | -0.08575 | -46.8165 | -1.0276 | 301.7437 | 298.2112 | -16419.7752 | -4848.1214 | 0.00564 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00863 | 0 | 0
94.9789 | 22.9727 | 10.1697 | 10.3777 | 19.2753 | -1.1851 | 0.03965 | 0.99846 | 1.0079 | -3.0244 | 0.07043 | -0.08565 | -46.8148 | -1.0309 | 297.4808 | 294.684 | -16419.0823 | -4848.0459 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00858 | 0 | 0
95.9823 | 22.9711 | 10.1683 | 10.3769 | 19.2733 | -1.1851 | 0.03868 | 0.98821 | 0.99853 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08574 | -46.8209 | -1.0345 | 294.7052 | 291.6593 | -16418.3348 | -4847.8987 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00853 | 0 | 0
96.9826 | 22.9688 | 10.1676 | 10.3744 | 19.2713 | -1.1851 | 0.03779 | 0.97595 | 0.98116 | -3.0244 | 0.06794 | -0.08568 | -46.8157 | -1.0253 | 289.5777 | 288.041 | -16417.4607 | -4847.6921 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00473 | 0.00847 | 0 | 0
97.9859 | 22.9656 | 10.1663 | 10.373 | 19.2686 | -1.1851 | 0.03956 | 0.96573 | 0.97407 | -3.0244 | 0.07119 | -0.08573 | -46.81 | -1.0246 | 287.4864 | 285.0259 | -16416.2883 | -4847.5129 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00842 | 0 | 0
98.9882 | 22.9634 | 10.1655 | 10.3731 | 19.2659 | -1.1851 | 0.03925 | 0.96438 | 0.97339 | -3.0244 | 0.06976 | -0.08571 | -46.8164 | -1.0294 | 287.2846 | 284.6247 | -16415.2919 | -4847.4615 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00842 | 0 | 0
99.9886 | 22.9625 | 10.1645 | 10.3718 | 19.2626 | -1.1851 | 0.0391 | 0.96868 | 0.9763 | -3.0244 | 0.06996 | -0.08573 | -46.8473 | -1.0278 | 288.143 | 285.8942 | -16414.4591 | -4847.3045 | 0.00556 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00475 | 0.00844 | 0 | 0
100.9919 | 22.9621 | 10.1632 | 10.3708 | 19.2599 | -1.1851 | 0.03832 | 0.97329 | 0.98269 | -3.0244 | 0.0705 | -0.08572 | -46.8757 | -1.0291 | 290.03 | 287.2568 | -16413.8408 | -4847.1506 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00846 | 0 | 0
101.9942 | 22.9627 | 10.1629 | 10.3703 | 19.2574 | -1.1851 | 0.03806 | 0.97543 | 0.98114 | -3.0244 | 0.06974 | -0.0857 | -46.915 | -1.0283 | 289.5714 | 287.8863 | -16413.4387 | -4847.0965 | 0.00557 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00473 | 0.00847 | 0 | 0
102.9945 | 22.9639 | 10.1613 | 10.3687 | 19.2548 | -1.1851 | 0.03991 | 0.97806 | 0.98669 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08577 | -46.963 | -1.0281 | 291.2099 | 288.6632 | -16413.1563 | -4846.8834 | 0.00558 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00477 | 0.00848 | 0 | 0
103.9978 | 22.9653 | 10.1601 | 10.3669 | 19.2525 | -1.1851 | 0.03819 | 0.97925 | 0.98813 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08569 | -47.0105 | -1.0253 | 291.6361 | 289.0151 | -16412.9841 | -4846.6838 | 0.00558 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00849 | 0 | 0
105.0001 | 22.9677 | 10.1584 | 10.3655 | 19.2507 | -1.1851 | 0.03976 | 0.98463 | 0.99099 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08573 | -47.0636 | -1.0264 | 292.4811 | 290.6019 | -16413.1173 | -4846.4812 | 0.00559 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00851 | 0 | 0
106.0005 | 22.9689 | 10.1578 | 10.3642 | 19.2485 | -1.1851 | 0.03865 | 0.98745 | 1.0006 | -3.0244 | 0.07041 | -0.08567 | -47.1058 | -1.0234 | 295.3261 | 291.4338 | -16412.8989 | -4846.3523 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00852 | 0 | 0
107.0018 | 22.9713 | 10.1556 | 10.3624 | 19.2476 | -1.1851 | 0.03948 | 0.99226 | 1.0003 | -3.0244 | 0.06996 | -0.08573 | -47.1476 | -1.0254 | 295.2283 | 292.8552 | -16413.2157 | -4846.0882 | 0.0056 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00476 | 0.00855 | 0 | 0
108.0031 | 22.9731 | 10.1553 | 10.362 | 19.2472 | -1.1851 | 0.03835 | 0.99475 | 1.0052 | -3.0244 | 0.06947 | -0.08576 | -47.1765 | -1.0249 | 296.6825 | 293.5893 | -16413.4822 | -4846.0424 | 0.00561 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00474 | 0.00856 | 0 | 0
109.0034 | 22.9747 | 10.1549 | 10.3613 | 19.2457 | -1.1851 | 0.03879 | 0.99886 | 1.0058 | -3.0244 | 0.06923 | -0.08574 | -47.2147 | -1.0229 | 296.8484 | 294.8016 | -16413.5196 | -4845.9672 | 0.00561 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00474 | 0.00858 | 0 | 0
110.0047 | 22.9752 | 10.1546 | 10.361 | 19.2451 | -1.1851 | 0.04008 | 1.0018 | 1.0119 | -3.0244 | 0.07001 | -0.08571 | -47.2286 | -1.0233 | 298.6627 | 295.6721 | -16413.4903 | -4845.9229 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00477 | 0.00859 | 0 | 0
111.0051 | 22.9768 | 10.153 | 10.3608 | 19.2442 | -1.1851 | 0.03925 | 1.0047 | 1.0118 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08571 | -47.2614 | -1.0303 | 298.6195 | 296.514 | -16413.6381 | -4845.8067 | 0.00562 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.0086 | 0 | 0
112.0054 | 22.9783 | 10.152 | 10.3591 | 19.2455 | -1.1851 | 0.03918 | 1.0077 | 1.0164 | -3.0244 | 0.07095 | -0.08567 | -47.263 | -1.0271 | 299.968 | 297.4242 | -16414.2069 | -4845.6304 | 0.00563 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00862 | 0 | 0
113.0067 | 22.9801 | 10.1509 | 10.3582 | 19.2452 | -1.1851 | 0.0383 | 1.0113 | 1.0214 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08575 | -47.2894 | -1.0278 | 301.4501 | 298.4876 | -16414.4895 | -4845.5007 | 0.00563 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00863 | 0 | 0
114.009 | 22.9804 | 10.1497 | 10.3575 | 19.2457 | -1.1851 | 0.03905 | 1.0129 | 1.0236 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08574 | -47.2875 | -1.0304 | 302.114 | 298.9405 | -16414.6673 | -4845.3687 | 0.00564 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00475 | 0.00864 | 0 | 0
115.0093 | 22.9818 | 10.1482 | 10.357 | 19.246 | -1.1851 | 0.04054 | 1.016 | 1.0282 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08577 | -47.3011 | -1.035 | 303.4735 | 299.8546 | -16415.0044 | -4845.2348 | 0.00565 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00478 | 0.00866 | 0 | 0
116.0107 | 22.9823 | 10.1482 | 10.3549 | 19.2469 | -1.1851 | 0.03943 | 1.0184 | 1.0282 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08572 | -47.2961 | -1.0249 | 303.4731 | 300.5593 | -16415.2856 | -4845.0993 | 0.00565 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00476 | 0.00867 | 0 | 0
Médias | 22.9897 | 10.2039 | 10.4116 | 19.2809 | -1.1851 | 0.039914 | 1.023 | 1.0349 | 0.235

## mAr_40
10/18/2024 08:52:50Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7506 | 22.9634 | 10.2495 | 10.4639 | 19.3163 | -1.1851 | 0.04935 | 1.3365 | 1.367 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08571 | -46.1776 | -1.0629 | 403.466 | 394.4669 | -16425.4578 | -4859.1086 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01013 | 0 | 0
3.752 | 22.9613 | 10.252 | 10.4673 | 19.3182 | -1.1851 | 0.04958 | 1.3367 | 1.3659 | -3.0244 | 0.07049 | -0.08577 | -46.1266 | -1.0676 | 403.125 | 394.5203 | -16425.4214 | -4859.5072 | 0.00619 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01013 | 0 | 0
4.7543 | 22.9633 | 10.2561 | 10.4694 | 19.3196 | -1.1851 | 0.04969 | 1.3383 | 1.3684 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08573 | -46.1342 | -1.0576 | 403.855 | 394.9912 | -16426.1149 | -4859.9247 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01014 | 0 | 0
5.7566 | 22.9636 | 10.2587 | 10.4732 | 19.321 | -1.1851 | 0.05032 | 1.3389 | 1.3712 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08572 | -46.1207 | -1.0634 | 404.7002 | 395.153 | -16426.441 | -4860.3503 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01014 | 0 | 0
6.7579 | 22.9641 | 10.2612 | 10.4767 | 19.3212 | -1.1851 | 0.0512 | 1.3387 | 1.3674 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08581 | -46.1238 | -1.0679 | 403.585 | 395.103 | -16426.58 | -4860.7493 | 0.00619 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01014 | 0 | 0
7.7612 | 22.964 | 10.2645 | 10.4787 | 19.3232 | -1.1851 | 0.04841 | 1.3401 | 1.3718 | -3.0244 | 0.07043 | -0.08579 | -46.098 | -1.0622 | 404.874 | 395.5039 | -16426.9558 | -4861.1019 | 0.00619 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01015 | 0 | 0
8.7636 | 22.9653 | 10.2681 | 10.4823 | 19.3254 | -1.1851 | 0.04872 | 1.3406 | 1.3739 | -3.0244 | 0.06928 | -0.08573 | -46.0862 | -1.0618 | 405.4766 | 395.6564 | -16427.6521 | -4861.5805 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01015 | 0 | 0
9.7639 | 22.9656 | 10.2704 | 10.4854 | 19.3259 | -1.1851 | 0.04901 | 1.3416 | 1.3723 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08581 | -46.0834 | -1.0659 | 405.0132 | 395.9526 | -16427.8139 | -4861.9482 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01016 | 0 | 0
10.7672 | 22.9661 | 10.2734 | 10.4883 | 19.3274 | -1.1851 | 0.04845 | 1.3419 | 1.3697 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08574 | -46.0711 | -1.0656 | 404.2373 | 396.0439 | -16428.2223 | -4862.3345 | 0.00619 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01016 | 0 | 0
11.7705 | 22.9671 | 10.2765 | 10.4907 | 19.3289 | -1.1851 | 0.04922 | 1.3437 | 1.3738 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08579 | -46.065 | -1.062 | 405.465 | 396.5694 | -16428.7301 | -4862.7011 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01017 | 0 | 0
12.7718 | 22.9687 | 10.2796 | 10.4932 | 19.3308 | -1.1851 | 0.04934 | 1.344 | 1.3745 | -3.0244 | 0.06916 | -0.08571 | -46.0609 | -1.0586 | 405.6658 | 396.6651 | -16429.4388 | -4863.0795 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01017 | 0 | 0
13.7752 | 22.969 | 10.2815 | 10.4962 | 19.3328 | -1.1851 | 0.04849 | 1.3441 | 1.3759 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08577 | -46.0389 | -1.0644 | 406.0795 | 396.6907 | -16429.8908 | -4863.4034 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01017 | 0 | 0
14.7775 | 22.9686 | 10.2843 | 10.4977 | 19.3333 | -1.1851 | 0.04877 | 1.3461 | 1.3749 | -3.0244 | 0.07066 | -0.0858 | -46.0272 | -1.0579 | 405.8016 | 397.2783 | -16429.9067 | -4863.6912 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01018 | 0 | 0
15.7778 | 22.9696 | 10.2858 | 10.4995 | 19.3342 | -1.1851 | 0.05057 | 1.3463 | 1.3782 | -3.0244 | 0.07047 | -0.0857 | -46.0295 | -1.0597 | 406.7494 | 397.3375 | -16430.3073 | -4863.9152 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01018 | 0 | 0
16.7811 | 22.9703 | 10.2889 | 10.5025 | 19.3361 | -1.1851 | 0.05136 | 1.3465 | 1.3776 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08582 | -46.0134 | -1.0586 | 406.5767 | 397.4072 | -16430.8231 | -4864.3206 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00499 | 0.01018 | 0 | 0
17.7844 | 22.9705 | 10.2904 | 10.5048 | 19.3365 | -1.1851 | 0.05052 | 1.3475 | 1.3782 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08574 | -46.0104 | -1.0629 | 406.7716 | 397.6835 | -16430.9585 | -4864.5706 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01018 | 0 | 0
18.7858 | 22.9706 | 10.293 | 10.5059 | 19.3383 | -1.1851 | 0.04908 | 1.3494 | 1.3808 | -3.0244 | 0.0706 | -0.08572 | -45.9896 | -1.0555 | 407.5339 | 398.2476 | -16431.3319 | -4864.8201 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01019 | 0 | 0
19.7881 | 22.9711 | 10.2944 | 10.5085 | 19.3398 | -1.1851 | 0.04963 | 1.3495 | 1.3772 | -3.0244 | 0.06962 | -0.08574 | -45.9755 | -1.0614 | 406.4748 | 398.2923 | -16431.7344 | -4865.093 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01019 | 0 | 0
20.7904 | 22.9712 | 10.2968 | 10.5116 | 19.3415 | -1.1851 | 0.05046 | 1.3494 | 1.3789 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08578 | -45.9563 | -1.0649 | 406.9622 | 398.2641 | -16432.0974 | -4865.4538 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01019 | 0 | 0
21.7937 | 22.972 | 10.2984 | 10.5131 | 19.3416 | -1.1851 | 0.04967 | 1.3495 | 1.3772 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08577 | -45.9646 | -1.0644 | 406.4561 | 398.2827 | -16432.2737 | -4865.6654 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01019 | 0 | 0
22.794 | 22.9715 | 10.3004 | 10.515 | 19.3424 | -1.1851 | 0.0488 | 1.3489 | 1.3801 | -3.0244 | 0.06892 | -0.08574 | -45.9497 | -1.0639 | 407.3349 | 398.1087 | -16432.3415 | -4865.9207 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01019 | 0 | 0
23.7973 | 22.9726 | 10.3037 | 10.5174 | 19.3434 | -1.1851 | 0.04949 | 1.349 | 1.3775 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08577 | -45.9505 | -1.0593 | 406.5465 | 398.1533 | -16432.7595 | -4866.3001 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01019 | 0 | 0
24.8006 | 22.9725 | 10.3049 | 10.5192 | 19.3446 | -1.1851 | 0.04948 | 1.3488 | 1.3753 | -3.0244 | 0.06972 | -0.08579 | -45.9343 | -1.0627 | 405.8924 | 398.0853 | -16432.986 | -4866.5004 | 0.0062 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01019 | 0 | 0
25.801 | 22.9737 | 10.3069 | 10.5216 | 19.3462 | -1.1851 | 0.04929 | 1.348 | 1.3792 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08579 | -45.9294 | -1.0641 | 407.057 | 397.8457 | -16433.5518 | -4866.7969 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01019 | 0 | 0
26.8043 | 22.9735 | 10.309 | 10.5245 | 19.3483 | -1.1851 | 0.04868 | 1.3472 | 1.3784 | -3.0244 | 0.07108 | -0.08574 | -45.9 | -1.0681 | 406.8153 | 397.6189 | -16433.9229 | -4867.1304 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01018 | 0 | 0
27.8056 | 22.9727 | 10.3111 | 10.5267 | 19.3494 | -1.1851 | 0.04761 | 1.3484 | 1.3781 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08566 | -45.8743 | -1.0685 | 406.7402 | 397.9543 | -16433.9884 | -4867.4211 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.01019 | 0 | 0
28.807 | 22.9728 | 10.3127 | 10.5276 | 19.3501 | -1.1851 | 0.05097 | 1.3491 | 1.3793 | -3.0244 | 0.06984 | -0.08573 | -45.8668 | -1.0656 | 407.0771 | 398.1636 | -16434.1593 | -4867.5881 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00498 | 0.01019 | 0 | 0
29.8103 | 22.9733 | 10.3143 | 10.5287 | 19.3512 | -1.1851 | 0.05038 | 1.3501 | 1.3807 | -3.0244 | 0.06944 | -0.08572 | -45.8609 | -1.0631 | 407.502 | 398.4566 | -16434.4712 | -4867.7693 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00497 | 0.0102 | 0 | 0
30.8136 | 22.973 | 10.3163 | 10.5304 | 19.3517 | -1.1851 | 0.04817 | 1.3502 | 1.3824 | -3.0244 | 0.06962 | -0.08576 | -45.8498 | -1.0615 | 407.9897 | 398.488 | -16434.5007 | -4868.0124 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00492 | 0.0102 | 0 | 0
31.8139 | 22.9743 | 10.3175 | 10.5325 | 19.3517 | -1.1851 | 0.05019 | 1.35 | 1.3803 | -3.0244 | 0.07144 | -0.08574 | -45.8658 | -1.0661 | 407.3892 | 398.4385 | -16434.7681 | -4868.2347 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.0102 | 0 | 0
32.8172 | 22.9744 | 10.3199 | 10.5343 | 19.353 | -1.1851 | 0.04922 | 1.352 | 1.3802 | -3.0244 | 0.07072 | -0.08573 | -45.8522 | -1.0629 | 407.3387 | 399.0161 | -16435.0594 | -4868.5125 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.0102 | 0 | 0
33.8205 | 22.9746 | 10.3208 | 10.5352 | 19.3537 | -1.1851 | 0.04946 | 1.3517 | 1.381 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08573 | -45.8443 | -1.0632 | 407.574 | 398.9521 | -16435.242 | -4868.6336 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.0102 | 0 | 0
34.8218 | 22.9749 | 10.3225 | 10.5364 | 19.3539 | -1.1851 | 0.04905 | 1.3519 | 1.384 | -3.0244 | 0.07047 | -0.08576 | -45.846 | -1.0608 | 408.4708 | 398.989 | -16435.347 | -4868.8301 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.0102 | 0 | 0
35.8242 | 22.9754 | 10.325 | 10.5388 | 19.3541 | -1.1851 | 0.04982 | 1.3536 | 1.3842 | -3.0244 | 0.07005 | -0.08573 | -45.8508 | -1.0601 | 408.5188 | 399.4851 | -16435.484 | -4869.1534 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
36.8265 | 22.975 | 10.3261 | 10.5404 | 19.3557 | -1.1851 | 0.04952 | 1.3545 | 1.3854 | -3.0244 | 0.07016 | -0.08577 | -45.8256 | -1.0626 | 408.8813 | 399.7536 | -16435.7299 | -4869.335 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01022 | 0 | 0
37.8268 | 22.9752 | 10.3273 | 10.5426 | 19.3559 | -1.1851 | 0.04948 | 1.3548 | 1.3833 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08574 | -45.8246 | -1.0669 | 408.2583 | 399.8479 | -16435.8274 | -4869.5637 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01022 | 0 | 0
38.8301 | 22.9758 | 10.3292 | 10.5441 | 19.3569 | -1.1851 | 0.04958 | 1.3544 | 1.3907 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08569 | -45.8196 | -1.0652 | 410.4629 | 399.7505 | -16436.1358 | -4869.7867 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01022 | 0 | 0
39.8334 | 22.9759 | 10.3305 | 10.5455 | 19.3571 | -1.1851 | 0.04838 | 1.3561 | 1.3869 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08576 | -45.8186 | -1.0662 | 409.3306 | 400.2484 | -16436.1864 | -4869.9717 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01022 | 0 | 0
40.8348 | 22.9752 | 10.3313 | 10.5466 | 19.3572 | -1.1851 | 0.04968 | 1.3581 | 1.3859 | -3.0244 | 0.07003 | -0.08582 | -45.8079 | -1.0674 | 409.0457 | 400.8313 | -16436.072 | -4870.1007 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01023 | 0 | 0
41.8371 | 22.975 | 10.3323 | 10.5472 | 19.3576 | -1.1851 | 0.04833 | 1.3586 | 1.3867 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08579 | -45.8002 | -1.0656 | 409.2711 | 400.988 | -16436.1191 | -4870.207 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01023 | 0 | 0
42.8404 | 22.9753 | 10.3328 | 10.5483 | 19.3571 | -1.1851 | 0.04979 | 1.3576 | 1.3875 | -3.0244 | 0.07019 | -0.08566 | -45.8104 | -1.0684 | 409.493 | 400.6743 | -16436.068 | -4870.318 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01023 | 0 | 0
43.8437 | 22.9753 | 10.3343 | 10.5484 | 19.3575 | -1.1851 | 0.05104 | 1.3585 | 1.3911 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08579 | -45.8059 | -1.061 | 410.5739 | 400.9498 | -16436.1391 | -4870.4191 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01023 | 0 | 0
44.845 | 22.9747 | 10.336 | 10.5496 | 19.3575 | -1.1851 | 0.05107 | 1.3592 | 1.3866 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08579 | -45.7979 | -1.059 | 409.243 | 401.1612 | -16436.0253 | -4870.6113 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01024 | 0 | 0
45.8484 | 22.975 | 10.337 | 10.5522 | 19.3571 | -1.1851 | 0.05038 | 1.3603 | 1.3926 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08577 | -45.8069 | -1.0667 | 411.0206 | 401.4913 | -16436.0263 | -4870.8587 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01024 | 0 | 0
46.8517 | 22.9752 | 10.3384 | 10.5533 | 19.357 | -1.1851 | 0.05027 | 1.3606 | 1.3927 | -3.0244 | 0.07216 | -0.0858 | -45.8119 | -1.0651 | 411.0421 | 401.5697 | -16436.0281 | -4871.0173 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01024 | 0 | 0
47.853 | 22.9746 | 10.3404 | 10.5549 | 19.357 | -1.1851 | 0.04976 | 1.3607 | 1.3938 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08579 | -45.8031 | -1.0633 | 411.3641 | 401.609 | -16435.8996 | -4871.2569 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01024 | 0 | 0
48.8553 | 22.9747 | 10.3406 | 10.5556 | 19.3578 | -1.1851 | 0.04939 | 1.3596 | 1.3936 | -3.0244 | 0.07018 | -0.08572 | -45.7936 | -1.0656 | 411.2893 | 401.2789 | -16436.0889 | -4871.3222 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01024 | 0 | 0
49.8566 | 22.9749 | 10.3424 | 10.5559 | 19.3576 | -1.1851 | 0.05068 | 1.357 | 1.3861 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08571 | -45.7993 | -1.0586 | 409.0921 | 400.4894 | -16436.1051 | -4871.4586 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01023 | 0 | 0
50.858 | 22.9745 | 10.3433 | 10.5575 | 19.3584 | -1.1851 | 0.0498 | 1.3518 | 1.3837 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08577 | -45.7838 | -1.0617 | 408.3959 | 398.9594 | -16436.1649 | -4871.6291 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.0102 | 0 | 0
51.8603 | 22.9737 | 10.344 | 10.5589 | 19.3585 | -1.1851 | 0.05022 | 1.3494 | 1.3796 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08579 | -45.7727 | -1.0654 | 407.1821 | 398.2722 | -16436.0204 | -4871.7677 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01019 | 0 | 0
52.8626 | 22.9733 | 10.3448 | 10.5581 | 19.3593 | -1.1851 | 0.05032 | 1.349 | 1.3802 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08577 | -45.7569 | -1.0573 | 407.3386 | 398.131 | -16436.1139 | -4871.7688 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01019 | 0 | 0
53.8639 | 22.9727 | 10.3451 | 10.5587 | 19.3601 | -1.1851 | 0.04989 | 1.3496 | 1.3781 | -3.0244 | 0.0697 | -0.0857 | -45.7395 | -1.0587 | 406.7346 | 398.3157 | -16436.1348 | -4871.825 | 0.0062 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01019 | 0 | 0
54.8672 | 22.9728 | 10.3453 | 10.5587 | 19.3603 | -1.1851 | 0.04948 | 1.3489 | 1.3808 | -3.0244 | 0.06964 | -0.08573 | -45.7381 | -1.0581 | 407.5154 | 398.1161 | -16436.2177 | -4871.8425 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01019 | 0 | 0
55.8705 | 22.9715 | 10.3464 | 10.5604 | 19.3614 | -1.1851 | 0.04905 | 1.3503 | 1.3816 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08574 | -45.7077 | -1.0608 | 407.7627 | 398.5376 | -16436.1678 | -4872.03 | 0.00621 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.0102 | 0 | 0
56.8719 | 22.9711 | 10.3471 | 10.5607 | 19.3619 | -1.1851 | 0.05066 | 1.351 | 1.3806 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08578 | -45.6976 | -1.0589 | 407.467 | 398.7432 | -16436.1851 | -4872.0923 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.0102 | 0 | 0
57.8752 | 22.9718 | 10.3476 | 10.5613 | 19.3628 | -1.1851 | 0.05031 | 1.3519 | 1.3844 | -3.0244 | 0.07006 | -0.08578 | -45.694 | -1.0594 | 408.5772 | 398.9857 | -16436.5004 | -4872.1707 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00497 | 0.0102 | 0 | 0
58.8785 | 22.9714 | 10.3487 | 10.5615 | 19.3631 | -1.1851 | 0.0492 | 1.3533 | 1.3811 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08577 | -45.6856 | -1.0549 | 407.6255 | 399.4119 | -16436.4944 | -4872.2577 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01021 | 0 | 0
59.8798 | 22.9719 | 10.349 | 10.5628 | 19.364 | -1.1851 | 0.04974 | 1.3535 | 1.381 | -3.0244 | 0.06971 | -0.08575 | -45.6811 | -1.0599 | 407.5771 | 399.4751 | -16436.7781 | -4872.3612 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
60.8831 | 22.973 | 10.35 | 10.5626 | 19.3643 | -1.1851 | 0.05016 | 1.3536 | 1.3836 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08579 | -45.6898 | -1.054 | 408.3565 | 399.5072 | -16437.0413 | -4872.4238 | 0.00621 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
61.8865 | 22.9721 | 10.3493 | 10.5638 | 19.3649 | -1.1851 | 0.05041 | 1.3547 | 1.3861 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08578 | -45.6711 | -1.0632 | 409.0842 | 399.839 | -16437.0068 | -4872.4485 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01022 | 0 | 0
62.8878 | 22.9717 | 10.3502 | 10.5651 | 19.3643 | -1.1851 | 0.04875 | 1.3557 | 1.3859 | -3.0244 | 0.06978 | -0.08578 | -45.6734 | -1.0653 | 409.0273 | 400.1216 | -16436.7956 | -4872.5995 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00494 | 0.01022 | 0 | 0
63.8901 | 22.9725 | 10.3498 | 10.5654 | 19.3635 | -1.1851 | 0.04931 | 1.3561 | 1.3886 | -3.0244 | 0.06979 | -0.08577 | -45.6947 | -1.0688 | 409.8439 | 400.232 | -16436.8016 | -4872.5938 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01022 | 0 | 0
64.8934 | 22.9719 | 10.3509 | 10.5653 | 19.3642 | -1.1851 | 0.05031 | 1.3572 | 1.3898 | -3.0244 | 0.07082 | -0.08575 | -45.6776 | -1.0628 | 410.1713 | 400.5691 | -16436.8016 | -4872.66 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01023 | 0 | 0
65.8967 | 22.9721 | 10.3513 | 10.5664 | 19.3644 | -1.1851 | 0.04989 | 1.3574 | 1.39 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08579 | -45.6778 | -1.0664 | 410.2334 | 400.631 | -16436.8766 | -4872.7573 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01023 | 0 | 0
66.898 | 22.9726 | 10.3513 | 10.5664 | 19.364 | -1.1851 | 0.05032 | 1.3588 | 1.3892 | -3.0244 | 0.0703 | -0.08573 | -45.6885 | -1.0663 | 410.0197 | 401.0415 | -16436.9253 | -4872.7577 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00497 | 0.01024 | 0 | 0
67.9004 | 22.9723 | 10.3517 | 10.5664 | 19.3644 | -1.1851 | 0.05065 | 1.3595 | 1.3929 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08576 | -45.6797 | -1.0642 | 411.0997 | 401.2416 | -16436.9384 | -4872.7821 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01024 | 0 | 0
68.9036 | 22.9723 | 10.3519 | 10.5664 | 19.3653 | -1.1851 | 0.04915 | 1.3596 | 1.3937 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08572 | -45.6687 | -1.063 | 411.3288 | 401.2721 | -16437.1279 | -4872.7986 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01024 | 0 | 0
69.905 | 22.9728 | 10.3522 | 10.5661 | 19.3654 | -1.1851 | 0.04863 | 1.3601 | 1.3941 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08581 | -45.6727 | -1.0603 | 411.4492 | 401.407 | -16437.2321 | -4872.798 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01024 | 0 | 0
70.9083 | 22.9723 | 10.3525 | 10.5667 | 19.3656 | -1.1851 | 0.0494 | 1.3611 | 1.3919 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08567 | -45.6647 | -1.0616 | 410.8008 | 401.7174 | -16437.193 | -4872.8574 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01025 | 0 | 0
71.9116 | 22.9722 | 10.3526 | 10.567 | 19.3645 | -1.1851 | 0.04994 | 1.3623 | 1.393 | -3.0244 | 0.07153 | -0.08578 | -45.6783 | -1.0627 | 411.1302 | 402.079 | -16436.9356 | -4872.8834 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01025 | 0 | 0
72.913 | 22.9721 | 10.3526 | 10.5667 | 19.3654 | -1.1851 | 0.05084 | 1.3633 | 1.3944 | -3.0244 | 0.07115 | -0.08582 | -45.6639 | -1.0614 | 411.5512 | 402.3606 | -16437.0991 | -4872.8645 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01026 | 0 | 0
73.9163 | 22.9723 | 10.3527 | 10.5665 | 19.3662 | -1.1851 | 0.04996 | 1.363 | 1.3929 | -3.0244 | 0.06904 | -0.08574 | -45.6578 | -1.0597 | 411.0962 | 402.2763 | -16437.3039 | -4872.8566 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01026 | 0 | 0
74.9196 | 22.9719 | 10.3533 | 10.5666 | 19.3658 | -1.1851 | 0.04832 | 1.364 | 1.3954 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08571 | -45.656 | -1.0572 | 411.8306 | 402.5739 | -16437.1377 | -4872.9059 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01026 | 0 | 0
75.9199 | 22.9726 | 10.3517 | 10.5669 | 19.3659 | -1.1851 | 0.04985 | 1.3641 | 1.3929 | -3.0244 | 0.07012 | -0.08582 | -45.6656 | -1.0669 | 411.0937 | 402.5986 | -16437.3034 | -4872.8137 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01026 | 0 | 0
76.9232 | 22.9728 | 10.3517 | 10.5669 | 19.3658 | -1.1851 | 0.05084 | 1.3655 | 1.3947 | -3.0244 | 0.0689 | -0.08573 | -45.6683 | -1.0672 | 411.6386 | 402.9997 | -16437.3138 | -4872.8168 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00498 | 0.01027 | 0 | 0
77.9256 | 22.973 | 10.3521 | 10.5676 | 19.3648 | -1.1851 | 0.0522 | 1.3654 | 1.3993 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08572 | -45.6837 | -1.0683 | 413.0008 | 402.9866 | -16437.1391 | -4872.897 | 0.00624 | 3e-05 | 0.00423 | 0.005 | 0.01027 | 0 | 0
78.9269 | 22.9726 | 10.3514 | 10.5667 | 19.3651 | -1.1851 | 0.05033 | 1.3668 | 1.3998 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08574 | -45.6743 | -1.0672 | 413.121 | 403.3847 | -16437.1376 | -4872.7832 | 0.00624 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01027 | 0 | 0
79.9302 | 22.9728 | 10.351 | 10.5656 | 19.3661 | -1.1851 | 0.04965 | 1.3671 | 1.4003 | -3.0244 | 0.06951 | -0.08575 | -45.6645 | -1.0641 | 413.2701 | 403.4807 | -16437.3827 | -4872.6854 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01027 | 0 | 0
80.9335 | 22.974 | 10.351 | 10.5661 | 19.3654 | -1.1851 | 0.04997 | 1.3676 | 1.4018 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08575 | -45.6891 | -1.0661 | 413.7237 | 403.627 | -16437.4849 | -4872.7185 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01028 | 0 | 0
81.9348 | 22.9742 | 10.3514 | 10.566 | 19.3654 | -1.1851 | 0.05124 | 1.3681 | 1.3995 | -3.0244 | 0.07057 | -0.08576 | -45.6906 | -1.064 | 413.0596 | 403.7753 | -16437.5208 | -4872.7367 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01028 | 0 | 0
82.9371 | 22.9734 | 10.3511 | 10.5659 | 19.3668 | -1.1851 | 0.04955 | 1.3688 | 1.4022 | -3.0244 | 0.07062 | -0.08576 | -45.6639 | -1.0651 | 413.8329 | 403.9811 | -16437.6356 | -4872.7109 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01028 | 0 | 0
83.9385 | 22.9734 | 10.3515 | 10.5653 | 19.3657 | -1.1851 | 0.04934 | 1.3685 | 1.4037 | -3.0244 | 0.071 | -0.08574 | -45.6787 | -1.0595 | 414.2799 | 403.8918 | -16437.4203 | -4872.6979 | 0.00625 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.01028 | 0 | 0
84.9398 | 22.9735 | 10.3507 | 10.5646 | 19.3655 | -1.1851 | 0.05027 | 1.3702 | 1.4038 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08572 | -45.6812 | -1.0605 | 414.3248 | 404.413 | -16437.3869 | -4872.6014 | 0.00625 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01029 | 0 | 0
85.9421 | 22.9732 | 10.3513 | 10.5655 | 19.3664 | -1.1851 | 0.05086 | 1.3695 | 1.4019 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08575 | -45.6662 | -1.062 | 413.7461 | 404.1855 | -16437.5171 | -4872.7027 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01028 | 0 | 0
86.9444 | 22.9726 | 10.3504 | 10.5651 | 19.3658 | -1.1851 | 0.0508 | 1.371 | 1.4016 | -3.0244 | 0.06871 | -0.08577 | -45.6661 | -1.0644 | 413.6618 | 404.6328 | -16437.2831 | -4872.6114 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00498 | 0.01029 | 0 | 0
87.9447 | 22.9728 | 10.35 | 10.5652 | 19.3664 | -1.1851 | 0.05107 | 1.3706 | 1.4036 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08578 | -45.661 | -1.0669 | 414.2547 | 404.5328 | -16437.4279 | -4872.5879 | 0.00625 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01029 | 0 | 0
88.9471 | 22.974 | 10.3496 | 10.5647 | 19.3654 | -1.1851 | 0.05026 | 1.3713 | 1.4027 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08584 | -45.6886 | -1.0666 | 414.0035 | 404.7165 | -16437.4937 | -4872.5323 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01029 | 0 | 0
89.9504 | 22.9741 | 10.3493 | 10.5647 | 19.3659 | -1.1851 | 0.05059 | 1.3711 | 1.4017 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08578 | -45.6842 | -1.0679 | 413.6978 | 404.6556 | -16437.6051 | -4872.5071 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01029 | 0 | 0
90.9537 | 22.9732 | 10.3486 | 10.5645 | 19.3662 | -1.1851 | 0.04954 | 1.3701 | 1.4001 | -3.0244 | 0.07012 | -0.08573 | -45.6696 | -1.0703 | 413.2203 | 404.3858 | -16437.4805 | -4872.4563 | 0.00624 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01029 | 0 | 0
91.955 | 22.9729 | 10.3498 | 10.5636 | 19.3664 | -1.1851 | 0.05131 | 1.3697 | 1.402 | -3.0244 | 0.07157 | -0.08576 | -45.6623 | -1.0603 | 413.7976 | 404.2457 | -16437.4468 | -4872.4711 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00499 | 0.01029 | 0 | 0
92.9583 | 22.9729 | 10.3488 | 10.5627 | 19.3658 | -1.1851 | 0.05077 | 1.3684 | 1.4016 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08575 | -45.6707 | -1.0601 | 413.6658 | 403.8656 | -16437.3378 | -4872.3427 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01028 | 0 | 0
93.9607 | 22.9732 | 10.3485 | 10.5633 | 19.3658 | -1.1851 | 0.04968 | 1.3669 | 1.4017 | -3.0244 | 0.07 | -0.08571 | -45.6725 | -1.0647 | 413.683 | 403.4303 | -16437.3992 | -4872.361 | 0.00624 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01027 | 0 | 0
94.962 | 22.9722 | 10.3476 | 10.5622 | 19.3656 | -1.1851 | 0.05077 | 1.3663 | 1.3936 | -3.0244 | 0.06949 | -0.08575 | -45.6636 | -1.0638 | 411.2953 | 403.2544 | -16437.1638 | -4872.2313 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00497 | 0.01027 | 0 | 0
95.9653 | 22.9715 | 10.3474 | 10.5623 | 19.3661 | -1.1851 | 0.05085 | 1.3645 | 1.3977 | -3.0244 | 0.07067 | -0.08577 | -45.6484 | -1.0654 | 412.5044 | 402.723 | -16437.1118 | -4872.2259 | 0.00624 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01026 | 0 | 0
96.9686 | 22.9725 | 10.3468 | 10.5619 | 19.366 | -1.1851 | 0.05191 | 1.3646 | 1.3937 | -3.0244 | 0.07044 | -0.08579 | -45.662 | -1.0667 | 411.3204 | 402.7426 | -16437.2989 | -4872.16 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.005 | 0.01026 | 0 | 0
97.9699 | 22.9715 | 10.3462 | 10.5614 | 19.3658 | -1.1851 | 0.05083 | 1.3617 | 1.3926 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08576 | -45.6515 | -1.0669 | 411.0073 | 401.8756 | -16437.0449 | -4872.0849 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00498 | 0.01025 | 0 | 0
98.9732 | 22.9713 | 10.3455 | 10.5611 | 19.365 | -1.1851 | 0.04889 | 1.3593 | 1.3907 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08578 | -45.6595 | -1.0687 | 410.4426 | 401.1916 | -16436.8522 | -4872.0139 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01024 | 0 | 0
99.9756 | 22.9705 | 10.3455 | 10.5597 | 19.3658 | -1.1851 | 0.0499 | 1.3556 | 1.3874 | -3.0244 | 0.07078 | -0.08572 | -45.6391 | -1.0619 | 409.465 | 400.0857 | -16436.8586 | -4871.9194 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01022 | 0 | 0
100.9759 | 22.9699 | 10.3446 | 10.5596 | 19.3654 | -1.1851 | 0.05026 | 1.3543 | 1.3849 | -3.0244 | 0.07089 | -0.08572 | -45.6371 | -1.0655 | 408.7272 | 399.696 | -16436.6495 | -4871.8563 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
101.9792 | 22.9689 | 10.3438 | 10.5576 | 19.3656 | -1.1851 | 0.04987 | 1.3543 | 1.3889 | -3.0244 | 0.06952 | -0.0857 | -45.6224 | -1.0603 | 409.9131 | 399.6984 | -16436.5015 | -4871.6687 | 0.00622 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00496 | 0.01021 | 0 | 0
102.9825 | 22.9689 | 10.343 | 10.5574 | 19.3658 | -1.1851 | 0.04979 | 1.3566 | 1.3892 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08576 | -45.6194 | -1.063 | 409.9986 | 400.3841 | -16436.5355 | -4871.6037 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01023 | 0 | 0
103.9838 | 22.9685 | 10.3414 | 10.5571 | 19.3658 | -1.1851 | 0.04905 | 1.3571 | 1.3871 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08581 | -45.6143 | -1.0695 | 409.391 | 400.5267 | -16436.4574 | -4871.4762 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.01023 | 0 | 0
104.9872 | 22.9693 | 10.341 | 10.556 | 19.3662 | -1.1851 | 0.04861 | 1.3573 | 1.3907 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08575 | -45.6193 | -1.0655 | 410.4478 | 400.5846 | -16436.6766 | -4871.3741 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.01023 | 0 | 0
105.9904 | 22.9693 | 10.3404 | 10.5552 | 19.366 | -1.1851 | 0.05041 | 1.3579 | 1.3898 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08575 | -45.622 | -1.0648 | 410.1778 | 400.7739 | -16436.6373 | -4871.2858 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01023 | 0 | 0
106.9918 | 22.969 | 10.3392 | 10.5548 | 19.3665 | -1.1851 | 0.05156 | 1.3588 | 1.3899 | -3.0244 | 0.07 | -0.08575 | -45.6128 | -1.0686 | 410.2236 | 401.0482 | -16436.6964 | -4871.1727 | 0.00622 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00499 | 0.01024 | 0 | 0
107.9951 | 22.9693 | 10.3388 | 10.5534 | 19.3672 | -1.1851 | 0.05011 | 1.3601 | 1.3911 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08571 | -45.6069 | -1.0642 | 410.5704 | 401.4133 | -16436.8811 | -4871.0525 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00496 | 0.01024 | 0 | 0
108.9984 | 22.9701 | 10.3387 | 10.553 | 19.3673 | -1.1851 | 0.04922 | 1.3601 | 1.3907 | -3.0244 | 0.06954 | -0.08574 | -45.6156 | -1.0621 | 410.4469 | 401.4147 | -16437.0774 | -4871.0208 | 0.00623 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00495 | 0.01024 | 0 | 0
109.9997 | 22.9699 | 10.3383 | 10.5519 | 19.3672 | -1.1851 | 0.0503 | 1.3603 | 1.3939 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08572 | -45.6134 | -1.059 | 411.3894 | 401.4816 | -16437.0216 | -4870.9163 | 0.00623 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00497 | 0.01024 | 0 | 0
| 22.9718 | 10.3284 | 10.5429 | 19.3553 | -1.1851 | 0.049861 | 1.3558 | 1.3868 | -3.0244 | 0.070774 | -0.085754 | -45.7883 | -1.0633 | 409.3063 | 400.139 | -16434.9941 | -4869.6591 | 0.0062192 | 2.3796e-05 | 0.0042269 | 0.0049579 | 0.010221 | 0 | 0