## Main_Results
%_Válvula | T_Air_In | T_Water_In | T_Water_Out | T_Air_Out | mdot(water) | mdot(Air) | dPCold(Bar) | dPHot(Bar) | T_med | Cp_Air | Rho_Air | μ_Air | Re_Air | q_Air | ∆T_lmtd | UA
40 | 23.1154 | 5.1684 | 5.4584 | 18.163 | -1.1851 | 0.047293 | 1.2978 | 1.3248 | 20.6392 | 1005 |  | 1.8282e-05 | 14189.9139 | 235.3823 | 15.2069 | 15.4786
37.5 | 23.2462 | 5.1241 | 5.41 | 18.1017 | -1.1851 | 0.03691 | 0.94494 | 0.95257 | 20.6739 | 1005 |  | 1.8284e-05 | 11073.6591 | 190.8337 | 15.2783 | 12.4905
35 | 23.185 | 5.0694 | 5.3405 | 17.6215 | -1.1851 | 0.030779 | 0.76153 | 0.76098 | 20.4032 | 1005 |  | 1.8271e-05 | 9240.8508 | 172.0961 | 15.0435 | 11.4399
32.5 | 23.2 | 5.073 | 5.337 | 17.2045 | -1.1851 | 0.027186 | 0.63673 | 0.63066 | 20.2022 | 1005 |  | 1.8261e-05 | 8166.129 | 163.8053 | 14.8129 | 11.0583
30 | 23.0998 | 5.0718 | 5.3319 | 16.7912 | -1.1851 | 0.024365 | 0.55122 | 0.54231 | 19.9455 | 1005 |  | 1.8249e-05 | 7323.5637 | 154.4736 | 14.5345 | 10.628
27.5 | 23.128 | 5.0691 | 5.3237 | 16.2526 | -1.1851 | 0.020637 | 0.44005 | 0.42764 | 19.6903 | 1005 |  | 1.8237e-05 | 6207.099 | 142.5939 | 14.2382 | 10.0149
25 | 22.9064 | 5.046 | 5.2892 | 15.6077 | -1.1851 | 0.017303 | 0.36182 | 0.34041 | 19.257 | 1005 |  | 1.8217e-05 | 5210.3318 | 126.9227 | 13.79 | 9.204
22.5 | 23.0593 | 5.0664 | 5.3021 | 15.1364 | -1.1851 | 0.015796 | 0.29358 | 0.27748 | 19.0978 | 1005 |  | 1.8209e-05 | 4758.5804 | 125.7802 | 13.5522 | 9.2812
20 | 22.9942 | 5.069 | 5.2967 | 14.5789 | -1.1851 | 0.013773 | 0.23097 | 0.21484 | 18.7866 | 1005 |  | 1.8195e-05 | 4152.4147 | 116.4841 | 13.1827 | 8.8362
Geometry parameters
| Vf | Afs | Acs | Dh | Lf
Cs6 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064
Cs8
Cs10
Cs12

## Mfr_40%
10/23/2024 09:05:56Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7417 | 23.0311 | 5.2144 | 5.5048 | 18.0697 | -1.1851 | 0.04791 | 1.2955 | 1.3247 | -3.0244 | 0.07191 | -0.08565 | -62.913 | -1.4397 | 390.9558 | 382.3665 | -16188.8287 | -4224.8786 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00994 | 0 | 0
3.745 | 23.0453 | 5.2123 | 5.5015 | 18.0714 | -1.1851 | 0.04823 | 1.2964 | 1.3223 | -3.0244 | 0.07434 | -0.08571 | -63.0703 | -1.4337 | 390.2602 | 382.6288 | -16191.9948 | -4224.556 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00493 | 0.00995 | 0 | 0
4.7483 | 22.9965 | 5.2124 | 5.5023 | 18.074 | -1.1851 | 0.04709 | 1.2963 | 1.3269 | -3.0244 | 0.07303 | -0.0857 | -62.4196 | -1.4373 | 391.6121 | 382.6017 | -16182.7722 | -4224.6079 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
5.7496 | 23.0325 | 5.211 | 5.5011 | 18.0755 | -1.1851 | 0.04798 | 1.2967 | 1.3187 | -3.0244 | 0.07223 | -0.0857 | -62.8566 | -1.4382 | 389.2044 | 382.7075 | -16190.2809 | -4224.4515 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
6.752 | 23.0445 | 5.2094 | 5.5001 | 18.0776 | -1.1851 | 0.04755 | 1.2971 | 1.3243 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08565 | -62.9815 | -1.441 | 390.8585 | 382.825 | -16193.0794 | -4224.2933 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
7.7543 | 23.0107 | 5.2091 | 5.4973 | 18.0785 | -1.1851 | 0.04777 | 1.2971 | 1.3213 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08568 | -62.5416 | -1.429 | 389.9766 | 382.8377 | -16186.503 | -4224.108 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
8.7556 | 23.0399 | 5.2077 | 5.4954 | 18.0821 | -1.1851 | 0.0456 | 1.2956 | 1.3253 | -3.0244 | 0.07066 | -0.08572 | -62.8673 | -1.4261 | 391.1545 | 382.3882 | -16193.0736 | -4223.9059 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00994 | 0 | 0
9.7589 | 23.0241 | 5.2066 | 5.4934 | 18.0839 | -1.1851 | 0.04727 | 1.2973 | 1.3215 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08571 | -62.6443 | -1.4218 | 390.0259 | 382.875 | -16190.2496 | -4223.7262 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
10.7622 | 23.0624 | 5.2061 | 5.4943 | 18.0861 | -1.1851 | 0.04619 | 1.2964 | 1.3269 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08564 | -63.1016 | -1.4284 | 391.6132 | 382.6253 | -16198.3554 | -4223.7429 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00995 | 0 | 0
11.7636 | 23.0215 | 5.2044 | 5.4926 | 18.0876 | -1.1851 | 0.04609 | 1.2972 | 1.3251 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08567 | -62.5634 | -1.4289 | 391.0862 | 382.8544 | -16190.4922 | -4223.5414 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00995 | 0 | 0
12.7659 | 23.0504 | 5.2036 | 5.4925 | 18.0905 | -1.1851 | 0.04679 | 1.2977 | 1.324 | -3.0244 | 0.07105 | -0.08575 | -62.8942 | -1.4319 | 390.7705 | 382.9889 | -16196.843 | -4223.4875 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
13.7692 | 23.0182 | 5.2018 | 5.4911 | 18.0918 | -1.1851 | 0.0473 | 1.2984 | 1.3205 | -3.0244 | 0.07112 | -0.0857 | -62.4689 | -1.4343 | 389.745 | 383.1996 | -16190.6704 | -4223.2911 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
14.7725 | 23.0318 | 5.2 | 5.4896 | 18.0939 | -1.1851 | 0.04796 | 1.2963 | 1.3268 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08563 | -62.6139 | -1.4359 | 391.5833 | 382.5814 | -16193.8094 | -4223.0954 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
15.7728 | 23.0282 | 5.199 | 5.4894 | 18.0966 | -1.1851 | 0.04694 | 1.2974 | 1.3258 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08566 | -62.5351 | -1.4395 | 391.2846 | 382.9061 | -16193.6406 | -4223.0239 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
16.7752 | 23.0394 | 5.1994 | 5.4881 | 18.0984 | -1.1851 | 0.0477 | 1.298 | 1.3281 | -3.0244 | 0.0716 | -0.08569 | -62.6545 | -1.431 | 391.9697 | 383.1033 | -16196.2337 | -4222.9676 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
17.7785 | 23.0452 | 5.1979 | 5.4873 | 18.1008 | -1.1851 | 0.04774 | 1.2972 | 1.3258 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08569 | -62.6976 | -1.4348 | 391.2942 | 382.8466 | -16197.8756 | -4222.8346 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
18.7798 | 23.0601 | 5.1963 | 5.4864 | 18.1026 | -1.1851 | 0.04917 | 1.2986 | 1.3242 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08567 | -62.8635 | -1.438 | 390.8196 | 383.2634 | -16201.1917 | -4222.6832 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.00996 | 0 | 0
19.7831 | 23.072 | 5.1957 | 5.4863 | 18.1051 | -1.1851 | 0.04791 | 1.2976 | 1.3248 | -3.0244 | 0.073 | -0.08572 | -62.9826 | -1.4409 | 390.9923 | 382.9648 | -16204.086 | -4222.6368 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
20.7854 | 23.0558 | 5.1957 | 5.485 | 18.107 | -1.1851 | 0.04804 | 1.2969 | 1.3246 | -3.0244 | 0.07073 | -0.08561 | -62.7521 | -1.4342 | 390.9467 | 382.7579 | -16201.2272 | -4222.5643 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
21.7868 | 23.0558 | 5.1958 | 5.4847 | 18.1077 | -1.1851 | 0.04647 | 1.2975 | 1.326 | -3.0244 | 0.07307 | -0.0857 | -62.7434 | -1.4325 | 391.3546 | 382.931 | -16201.3617 | -4222.5497 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00995 | 0 | 0
22.7901 | 23.0481 | 5.195 | 5.4852 | 18.11 | -1.1851 | 0.04584 | 1.2976 | 1.322 | -3.0244 | 0.07069 | -0.08566 | -62.6171 | -1.4389 | 390.1639 | 382.9718 | -16200.2887 | -4222.5283 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00995 | 0 | 0
23.7924 | 23.0478 | 5.1945 | 5.4845 | 18.1122 | -1.1851 | 0.04927 | 1.2987 | 1.3234 | -3.0244 | 0.07144 | -0.08576 | -62.5857 | -1.4379 | 390.5864 | 383.3035 | -16200.6621 | -4222.4606 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00495 | 0.00996 | 0 | 0
24.7937 | 23.065 | 5.1918 | 5.4823 | 18.1142 | -1.1851 | 0.04684 | 1.2972 | 1.3237 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08565 | -62.7784 | -1.4399 | 390.6772 | 382.8612 | -16204.5117 | -4222.1621 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
25.795 | 23.076 | 5.1911 | 5.4802 | 18.1164 | -1.1851 | 0.04923 | 1.2985 | 1.3269 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08572 | -62.8901 | -1.4333 | 391.6285 | 383.228 | -16207.1484 | -4221.9964 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00495 | 0.00996 | 0 | 0
26.7983 | 23.063 | 5.1902 | 5.4791 | 18.1176 | -1.1851 | 0.0477 | 1.2978 | 1.3269 | -3.0244 | 0.07106 | -0.08562 | -62.7095 | -1.4322 | 391.6066 | 383.0233 | -16204.7854 | -4221.877 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
27.7997 | 23.0813 | 5.1889 | 5.4772 | 18.1189 | -1.1851 | 0.04748 | 1.2989 | 1.324 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08568 | -62.9261 | -1.4295 | 390.7629 | 383.3657 | -16208.7076 | -4221.6816 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
28.803 | 23.0638 | 5.1875 | 5.4747 | 18.1208 | -1.1851 | 0.04695 | 1.2989 | 1.3237 | -3.0244 | 0.06983 | -0.08566 | -62.6793 | -1.4241 | 390.6834 | 383.3618 | -16205.5955 | -4221.445 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00422 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
29.8063 | 23.0651 | 5.1855 | 5.4728 | 18.1233 | -1.1851 | 0.04776 | 1.2974 | 1.3218 | -3.0244 | 0.07125 | -0.08567 | -62.6646 | -1.4244 | 390.123 | 382.9026 | -16206.339 | -4221.2126 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
30.8066 | 23.1197 | 5.1848 | 5.4719 | 18.1254 | -1.1851 | 0.04653 | 1.2951 | 1.3287 | -3.0244 | 0.07388 | -0.08561 | -63.3297 | -1.4234 | 392.1351 | 382.2246 | -16217.6874 | -4221.1232 | 0.00613 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00489 | 0.00994 | 0 | 0
31.8099 | 23.0807 | 5.1836 | 5.4704 | 18.1258 | -1.1851 | 0.04618 | 1.2942 | 1.3226 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08573 | -62.8309 | -1.4217 | 390.3481 | 381.9559 | -16209.9573 | -4220.954 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00994 | 0 | 0
32.8123 | 23.0855 | 5.1821 | 5.4687 | 18.1293 | -1.1851 | 0.04621 | 1.2943 | 1.3204 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08563 | -62.8462 | -1.4205 | 389.698 | 381.9877 | -16211.6285 | -4220.7636 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00994 | 0 | 0
33.8136 | 23.0653 | 5.1814 | 5.4666 | 18.1296 | -1.1851 | 0.04824 | 1.2947 | 1.3221 | -3.0244 | 0.07439 | -0.08565 | -62.588 | -1.4138 | 390.2002 | 382.1295 | -16207.6511 | -4220.5995 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00493 | 0.00994 | 0 | 0
34.8149 | 23.0981 | 5.1795 | 5.466 | 18.1314 | -1.1851 | 0.0467 | 1.2957 | 1.32 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08567 | -62.9814 | -1.4202 | 389.5978 | 382.4216 | -16214.5767 | -4220.4476 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
35.8182 | 23.041 | 5.1795 | 5.4652 | 18.1327 | -1.1851 | 0.04699 | 1.2947 | 1.321 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08568 | -62.2393 | -1.4167 | 389.864 | 382.1192 | -16203.4053 | -4220.3957 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00994 | 0 | 0
36.8205 | 23.0432 | 5.1787 | 5.465 | 18.1338 | -1.1851 | 0.04678 | 1.2963 | 1.3255 | -3.0244 | 0.07081 | -0.08571 | -62.2545 | -1.419 | 391.2063 | 382.5838 | -16204.0726 | -4220.3352 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
37.8218 | 23.1148 | 5.178 | 5.4657 | 18.136 | -1.1851 | 0.04877 | 1.2958 | 1.3247 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08564 | -63.1341 | -1.4259 | 390.9671 | 382.4365 | -16218.8416 | -4220.3347 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.00995 | 0 | 0
38.8252 | 23.1221 | 5.1772 | 5.4657 | 18.1371 | -1.1851 | 0.04744 | 1.2961 | 1.3195 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08574 | -63.2124 | -1.4306 | 389.428 | 382.5375 | -16220.507 | -4220.2863 | 0.00611 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
39.8285 | 23.0787 | 5.177 | 5.4662 | 18.1382 | -1.1851 | 0.04807 | 1.2976 | 1.3228 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08564 | -62.6486 | -1.4339 | 390.4196 | 382.9634 | -16212.0672 | -4220.3034 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
40.8298 | 23.0547 | 5.1758 | 5.466 | 18.1399 | -1.1851 | 0.04787 | 1.2969 | 1.3209 | -3.0244 | 0.07163 | -0.08573 | -62.3225 | -1.4386 | 389.8428 | 382.7598 | -16207.5838 | -4220.2233 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
41.8321 | 23.0489 | 5.176 | 5.4654 | 18.1417 | -1.1851 | 0.04697 | 1.2963 | 1.3257 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08567 | -62.2256 | -1.4351 | 391.2815 | 382.6035 | -16206.7793 | -4220.1979 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
42.8354 | 23.0865 | 5.1758 | 5.4654 | 18.143 | -1.1851 | 0.04693 | 1.2972 | 1.3258 | -3.0244 | 0.07152 | -0.0857 | -62.6869 | -1.4357 | 391.2933 | 382.8499 | -16214.5763 | -4220.1826 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
43.8358 | 23.1135 | 5.1743 | 5.4637 | 18.1447 | -1.1851 | 0.04727 | 1.2966 | 1.3222 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08563 | -63.007 | -1.4345 | 390.2411 | 382.6689 | -16220.3319 | -4219.9937 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
44.8391 | 23.1456 | 5.1743 | 5.4644 | 18.1469 | -1.1851 | 0.04662 | 1.2983 | 1.3213 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08572 | -63.3864 | -1.4379 | 389.9592 | 383.174 | -16227.1887 | -4220.0374 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
45.8424 | 23.1205 | 5.1733 | 5.4634 | 18.1484 | -1.1851 | 0.04744 | 1.2971 | 1.3247 | -3.0244 | 0.07147 | -0.0857 | -63.0487 | -1.4383 | 390.9628 | 382.8315 | -16222.4564 | -4219.9166 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
46.8437 | 23.1018 | 5.1729 | 5.463 | 18.1493 | -1.1851 | 0.04816 | 1.2984 | 1.3262 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08569 | -62.8014 | -1.4382 | 391.411 | 383.2019 | -16218.9024 | -4219.8725 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
47.847 | 23.1148 | 5.1716 | 5.4631 | 18.1507 | -1.1851 | 0.04629 | 1.298 | 1.326 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08571 | -62.9472 | -1.4449 | 391.35 | 383.1007 | -16221.7768 | -4219.794 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00996 | 0 | 0
48.8503 | 23.1109 | 5.1715 | 5.4621 | 18.1525 | -1.1851 | 0.04666 | 1.2969 | 1.3258 | -3.0244 | 0.07205 | -0.0857 | -62.8744 | -1.4406 | 391.2927 | 382.7678 | -16221.3593 | -4219.7313 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
49.8516 | 23.1066 | 5.1709 | 5.4618 | 18.1543 | -1.1851 | 0.04768 | 1.2976 | 1.326 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08568 | -62.7985 | -1.4421 | 391.351 | 382.9789 | -16220.8601 | -4219.6725 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
50.855 | 23.0854 | 5.1697 | 5.4605 | 18.1572 | -1.1851 | 0.04904 | 1.2984 | 1.3261 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08565 | -62.4923 | -1.4415 | 391.3902 | 383.2155 | -16217.1892 | -4219.5267 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.00996 | 0 | 0
51.8583 | 23.0835 | 5.1678 | 5.4587 | 18.1594 | -1.1851 | 0.04769 | 1.2978 | 1.3259 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08567 | -62.4401 | -1.4422 | 391.337 | 383.0356 | -16217.2566 | -4219.3073 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
52.8586 | 23.1177 | 5.1666 | 5.4573 | 18.1609 | -1.1851 | 0.0466 | 1.2979 | 1.3243 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08567 | -62.8553 | -1.4409 | 390.8628 | 383.0512 | -16224.4158 | -4219.146 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00995 | 0 | 0
53.8619 | 23.1246 | 5.1659 | 5.4559 | 18.1625 | -1.1851 | 0.04539 | 1.2974 | 1.3273 | -3.0244 | 0.07171 | -0.08563 | -62.9225 | -1.438 | 391.7399 | 382.9142 | -16226.1012 | -4219.0216 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00487 | 0.00995 | 0 | 0
54.8652 | 23.1078 | 5.1652 | 5.455 | 18.1633 | -1.1851 | 0.04631 | 1.2981 | 1.3273 | -3.0244 | 0.07432 | -0.08566 | -62.6995 | -1.4365 | 391.7382 | 383.1123 | -16222.9093 | -4218.9239 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00489 | 0.00996 | 0 | 0
55.8666 | 23.1162 | 5.1637 | 5.4537 | 18.1664 | -1.1851 | 0.04732 | 1.299 | 1.3245 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08571 | -62.7668 | -1.438 | 390.915 | 383.3932 | -16225.1876 | -4218.7548 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
56.8679 | 23.1121 | 5.1637 | 5.4531 | 18.1676 | -1.1851 | 0.0467 | 1.2992 | 1.3279 | -3.0244 | 0.07203 | -0.0857 | -62.6987 | -1.4348 | 391.9205 | 383.4549 | -16224.6275 | -4218.7221 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
57.8712 | 23.1476 | 5.1628 | 5.4509 | 18.1694 | -1.1851 | 0.04795 | 1.2986 | 1.3275 | -3.0244 | 0.07384 | -0.0857 | -63.1271 | -1.4284 | 391.8001 | 383.2708 | -16232.0836 | -4218.5341 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
58.8745 | 23.1333 | 5.1615 | 5.451 | 18.1714 | -1.1851 | 0.04673 | 1.2982 | 1.3269 | -3.0244 | 0.07249 | -0.08566 | -62.9196 | -1.4352 | 391.6198 | 383.1392 | -16229.6228 | -4218.4631 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
59.8758 | 23.1044 | 5.1614 | 5.4516 | 18.1735 | -1.1851 | 0.04705 | 1.2989 | 1.328 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08572 | -62.5271 | -1.4389 | 391.9545 | 383.3651 | -16224.2558 | -4218.4927 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
60.8782 | 23.1382 | 5.1611 | 5.4506 | 18.1752 | -1.1851 | 0.0487 | 1.2999 | 1.325 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08572 | -62.9334 | -1.435 | 391.0586 | 383.6388 | -16231.3659 | -4218.4149 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.00996 | 0 | 0
61.8815 | 23.1288 | 5.1602 | 5.451 | 18.1765 | -1.1851 | 0.04782 | 1.2991 | 1.3275 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08572 | -62.7988 | -1.4413 | 391.7951 | 383.4248 | -16229.7587 | -4218.3823 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
62.8828 | 23.1427 | 5.1607 | 5.4503 | 18.1785 | -1.1851 | 0.04702 | 1.2984 | 1.3304 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08567 | -62.95 | -1.4356 | 392.6424 | 383.2155 | -16232.9344 | -4218.3711 | 0.00613 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
63.8861 | 23.1435 | 5.1595 | 5.4506 | 18.1808 | -1.1851 | 0.04593 | 1.2995 | 1.3269 | -3.0244 | 0.07163 | -0.08567 | -62.9297 | -1.443 | 391.6282 | 383.525 | -16233.5498 | -4218.3145 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00996 | 0 | 0
64.8894 | 23.1402 | 5.1598 | 5.4509 | 18.183 | -1.1851 | 0.0463 | 1.2989 | 1.3263 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08574 | -62.8608 | -1.443 | 391.4362 | 383.3663 | -16233.3172 | -4218.3509 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00996 | 0 | 0
65.8908 | 23.1375 | 5.1597 | 5.4507 | 18.1844 | -1.1851 | 0.04664 | 1.2989 | 1.3257 | -3.0244 | 0.07314 | -0.0857 | -62.8078 | -1.4426 | 391.2803 | 383.3571 | -16233.079 | -4218.3344 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
66.8941 | 23.1275 | 5.1586 | 5.4507 | 18.1849 | -1.1851 | 0.0474 | 1.2984 | 1.3278 | -3.0244 | 0.0716 | -0.08569 | -62.6758 | -1.4484 | 391.892 | 383.2013 | -16231.167 | -4218.2678 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
67.8974 | 23.1801 | 5.1564 | 5.4485 | 18.1877 | -1.1851 | 0.04655 | 1.2985 | 1.3267 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08564 | -63.307 | -1.4481 | 391.5731 | 383.2342 | -16242.2684 | -4218.0064 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00996 | 0 | 0
68.8987 | 23.1382 | 5.1568 | 5.4478 | 18.1897 | -1.1851 | 0.04709 | 1.2998 | 1.3268 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08576 | -62.7509 | -1.4427 | 391.5964 | 383.6257 | -16234.2661 | -4217.9896 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
69.902 | 23.118 | 5.1552 | 5.4476 | 18.1906 | -1.1851 | 0.04844 | 1.2999 | 1.3262 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08575 | -62.4832 | -1.4493 | 391.4006 | 383.6538 | -16230.4008 | -4217.8794 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.00996 | 0 | 0
70.9053 | 23.1411 | 5.1551 | 5.4455 | 18.1921 | -1.1851 | 0.04628 | 1.2995 | 1.3249 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08574 | -62.7571 | -1.4401 | 391.0308 | 383.5447 | -16235.3358 | -4217.7452 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00489 | 0.00996 | 0 | 0
71.9066 | 23.1415 | 5.1551 | 5.4441 | 18.1937 | -1.1851 | 0.04797 | 1.2989 | 1.3293 | -3.0244 | 0.07116 | -0.08572 | -62.742 | -1.433 | 392.3139 | 383.3512 | -16235.724 | -4217.6626 | 0.00613 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
72.91 | 23.1404 | 5.1534 | 5.4442 | 18.196 | -1.1851 | 0.04763 | 1.2996 | 1.3253 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08565 | -62.6992 | -1.4415 | 391.1367 | 383.5761 | -16235.9729 | -4217.5626 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
73.9133 | 23.171 | 5.1526 | 5.4428 | 18.1977 | -1.1851 | 0.0475 | 1.2996 | 1.3257 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08565 | -63.0643 | -1.4391 | 391.2642 | 383.5557 | -16242.4464 | -4217.4354 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
74.9146 | 23.1683 | 5.151 | 5.4409 | 18.1997 | -1.1851 | 0.04722 | 1.3006 | 1.326 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08571 | -63.0059 | -1.4372 | 391.3416 | 383.8429 | -16242.2989 | -4217.2247 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00997 | 0 | 0
75.9179 | 23.1736 | 5.1503 | 5.4389 | 18.2012 | -1.1851 | 0.04827 | 1.2993 | 1.3256 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08568 | -63.0542 | -1.4307 | 391.2344 | 383.4869 | -16243.6667 | -4217.064 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.00996 | 0 | 0
76.9213 | 23.1927 | 5.1487 | 5.4362 | 18.2025 | -1.1851 | 0.0481 | 1.2997 | 1.3248 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08565 | -63.2789 | -1.4254 | 390.9894 | 383.5876 | -16247.7408 | -4216.8057 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
77.9226 | 23.1654 | 5.1486 | 5.4367 | 18.203 | -1.1851 | 0.04764 | 1.2999 | 1.3274 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08574 | -62.9277 | -1.4285 | 391.7555 | 383.6487 | -16242.3836 | -4216.827 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
78.9239 | 23.1807 | 5.1469 | 5.4359 | 18.2051 | -1.1851 | 0.04862 | 1.2989 | 1.3243 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08572 | -63.0951 | -1.4327 | 390.8489 | 383.3635 | -16245.869 | -4216.6727 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00493 | 0.00996 | 0 | 0
79.9272 | 23.1548 | 5.1477 | 5.4336 | 18.2072 | -1.1851 | 0.04844 | 1.2977 | 1.3242 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08568 | -62.7393 | -1.4171 | 390.825 | 383.0136 | -16241.091 | -4216.5849 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.00995 | 0 | 0
80.9315 | 23.1875 | 5.1475 | 5.4347 | 18.2082 | -1.1851 | 0.04675 | 1.2947 | 1.3225 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08564 | -63.1413 | -1.4235 | 390.3142 | 382.109 | -16247.8569 | -4216.6426 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00994 | 0 | 0
81.9329 | 23.1573 | 5.1466 | 5.4355 | 18.2086 | -1.1851 | 0.04762 | 1.2964 | 1.3239 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08568 | -62.7524 | -1.4321 | 390.7492 | 382.6056 | -16241.8826 | -4216.6346 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
82.9362 | 23.1776 | 5.1455 | 5.4361 | 18.2102 | -1.1851 | 0.04497 | 1.2975 | 1.3226 | -3.0244 | 0.0743 | -0.0857 | -62.9901 | -1.4407 | 390.3553 | 382.9539 | -16246.2804 | -4216.6006 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00486 | 0.00995 | 0 | 0
83.9395 | 23.175 | 5.1449 | 5.4357 | 18.2114 | -1.1851 | 0.04663 | 1.2966 | 1.324 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08569 | -62.9417 | -1.4417 | 390.7667 | 382.6882 | -16245.9828 | -4216.54 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
84.9398 | 23.1718 | 5.1454 | 5.4359 | 18.2122 | -1.1851 | 0.04654 | 1.2972 | 1.3232 | -3.0244 | 0.0712 | -0.08568 | -62.8916 | -1.4401 | 390.5409 | 382.8438 | -16245.5268 | -4216.5895 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00489 | 0.00995 | 0 | 0
85.9431 | 23.1798 | 5.1446 | 5.4372 | 18.2127 | -1.1851 | 0.0478 | 1.2977 | 1.3218 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08565 | -62.9868 | -1.4507 | 390.1127 | 383.0161 | -16247.2013 | -4216.6144 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
86.9464 | 23.1643 | 5.1434 | 5.4375 | 18.2158 | -1.1851 | 0.04673 | 1.2976 | 1.3233 | -3.0244 | 0.07196 | -0.08567 | -62.7508 | -1.4579 | 390.553 | 382.9764 | -16244.7193 | -4216.5644 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
87.9478 | 23.176 | 5.1435 | 5.4375 | 18.2172 | -1.1851 | 0.04737 | 1.2982 | 1.3191 | -3.0244 | 0.07168 | -0.08572 | -62.8806 | -1.4579 | 389.3252 | 383.1521 | -16247.3485 | -4216.569 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
88.951 | 23.1871 | 5.1435 | 5.4378 | 18.218 | -1.1851 | 0.04803 | 1.297 | 1.3246 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08569 | -63.0124 | -1.459 | 390.9427 | 382.7898 | -16249.7486 | -4216.5905 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00995 | 0 | 0
89.9534 | 23.181 | 5.1432 | 5.4374 | 18.22 | -1.1851 | 0.04644 | 1.2976 | 1.3221 | -3.0244 | 0.06993 | -0.08565 | -62.9083 | -1.4584 | 390.202 | 382.9799 | -16248.9168 | -4216.547 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00489 | 0.00995 | 0 | 0
90.9537 | 23.1597 | 5.1426 | 5.4371 | 18.2212 | -1.1851 | 0.04801 | 1.2989 | 1.325 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08572 | -62.6236 | -1.4599 | 391.0516 | 383.3417 | -16244.8957 | -4216.4931 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
91.957 | 23.1817 | 5.1419 | 5.4367 | 18.2232 | -1.1851 | 0.04694 | 1.2974 | 1.3282 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08571 | -62.8779 | -1.4615 | 392.0075 | 382.929 | -16249.7108 | -4216.4212 | 0.00613 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00995 | 0 | 0
92.9604 | 23.1774 | 5.1418 | 5.4367 | 18.2249 | -1.1851 | 0.04711 | 1.2985 | 1.3232 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08574 | -62.8011 | -1.4622 | 390.5306 | 383.2394 | -16249.1935 | -4216.4166 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
93.9617 | 23.1532 | 5.1421 | 5.4351 | 18.2268 | -1.1851 | 0.04581 | 1.2969 | 1.3261 | -3.0244 | 0.07117 | -0.08567 | -62.4706 | -1.453 | 391.3985 | 382.7602 | -16244.7147 | -4216.3406 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00995 | 0 | 0
94.965 | 23.1988 | 5.1409 | 5.4337 | 18.228 | -1.1851 | 0.04657 | 1.2987 | 1.323 | -3.0244 | 0.07029 | -0.08576 | -63.0328 | -1.4518 | 390.4618 | 383.3036 | -16254.0967 | -4216.1831 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00422 | 0.00489 | 0.00996 | 0 | 0
95.9683 | 23.1715 | 5.1401 | 5.4329 | 18.23 | -1.1851 | 0.04476 | 1.2989 | 1.3261 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08571 | -62.6625 | -1.4515 | 391.3727 | 383.3537 | -16249.0193 | -4216.0918 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00486 | 0.00996 | 0 | 0
96.9696 | 23.1848 | 5.1398 | 5.4319 | 18.2315 | -1.1851 | 0.04749 | 1.2978 | 1.325 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08566 | -62.8115 | -1.448 | 391.0444 | 383.0322 | -16251.9939 | -4216.0102 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00995 | 0 | 0
97.9729 | 23.1947 | 5.1391 | 5.4302 | 18.2338 | -1.1851 | 0.04734 | 1.2989 | 1.3215 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08569 | -62.9078 | -1.4436 | 390.0105 | 383.3551 | -16254.4341 | -4215.8649 | 0.00611 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00491 | 0.00996 | 0 | 0
98.9763 | 23.1745 | 5.1376 | 5.4286 | 18.2351 | -1.1851 | 0.04777 | 1.2995 | 1.3244 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08575 | -62.6355 | -1.443 | 390.8826 | 383.5301 | -16250.6342 | -4215.6786 | 0.00612 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00996 | 0 | 0
99.9766 | 23.1853 | 5.137 | 5.4273 | 18.237 | -1.1851 | 0.04909 | 1.2987 | 1.3251 | -3.0244 | 0.07214 | -0.08572 | -62.7488 | -1.4393 | 391.0953 | 383.2935 | -16253.1806 | -4215.5666 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00494 | 0.00996 | 0 | 0
100.9799 | 23.197 | 5.136 | 5.4266 | 18.2387 | -1.1851 | 0.04695 | 1.2992 | 1.3249 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08566 | -62.8748 | -1.4408 | 391.0329 | 383.4473 | -16255.8871 | -4215.4636 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
101.9822 | 23.1897 | 5.1349 | 5.426 | 18.2405 | -1.1851 | 0.04702 | 1.2995 | 1.3297 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08566 | -62.7594 | -1.4434 | 392.4486 | 383.5202 | -16254.7769 | -4215.3607 | 0.00613 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0049 | 0.00996 | 0 | 0
102.9855 | 23.171 | 5.1348 | 5.4253 | 18.2428 | -1.1851 | 0.04604 | 1.2983 | 1.3291 | -3.0244 | 0.07146 | -0.08571 | -62.4931 | -1.4404 | 392.2781 | 383.1692 | -16251.4814 | -4215.3171 | 0.00613 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00488 | 0.00996 | 0 | 0
103.9869 | 23.1805 | 5.1345 | 5.4269 | 18.2444 | -1.1851 | 0.04829 | 1.2996 | 1.3236 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08571 | -62.5939 | -1.4497 | 390.6322 | 383.5664 | -16253.6912 | -4215.3878 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.00996 | 0 | 0
104.9892 | 23.1945 | 5.1334 | 5.4254 | 18.2457 | -1.1851 | 0.0487 | 1.2984 | 1.3273 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08568 | -62.7547 | -1.448 | 391.7307 | 383.218 | -16256.7626 | -4215.2373 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00494 | 0.00996 | 0 | 0
105.9915 | 23.1689 | 5.1333 | 5.4235 | 18.2472 | -1.1851 | 0.04825 | 1.2992 | 1.3262 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08567 | -62.4109 | -1.4387 | 391.4175 | 383.4525 | -16251.9302 | -4215.1145 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00493 | 0.00996 | 0 | 0
106.9928 | 23.1934 | 5.1319 | 5.4235 | 18.2479 | -1.1851 | 0.0478 | 1.3011 | 1.3245 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08569 | -62.7134 | -1.4456 | 390.9236 | 384.0093 | -16257.0049 | -4215.0311 | 0.00612 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00492 | 0.00997 | 0 | 0
54.3652 | 23.1154 | 5.1684 | 5.4584 | 18.163 | -1.1851 | 0.047293 | 1.2978 | 1.3248 | -3.0244 | 0.072237 | -0.085687 | -62.7992 | -1.4377 | 391.0009 | 383.0416 | -16224.3807 | -4219.3156 | 0.0061192 | 2.9238e-05 | 0.004231

## Mfr_37.5%
10/23/2024 09:19:25Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7417 | 23.1828 | 5.1283 | 5.4106 | 18.0617 | -1.1851 | 0.03656 | 0.95909 | 0.96427 | -3.0244 | 0.07252 | -0.0857 | -64.9402 | -1.3995 | 284.593 | 283.0655 | -16217.5853 | -4214.0373 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00839 | 0 | 0
3.742 | 23.1936 | 5.1267 | 5.4102 | 18.064 | -1.1851 | 0.03745 | 0.95575 | 0.96423 | -3.0244 | 0.07302 | -0.0857 | -65.0473 | -1.4059 | 284.5818 | 282.0798 | -16220.2022 | -4213.9219 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00838 | 0 | 0
4.7443 | 23.1962 | 5.1275 | 5.4096 | 18.0656 | -1.1851 | 0.03748 | 0.95324 | 0.95966 | -3.0244 | 0.07278 | -0.0857 | -65.0603 | -1.3984 | 283.2325 | 281.3391 | -16221.0449 | -4213.9355 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00837 | 0 | 0
5.7437 | 23.1854 | 5.1271 | 5.4098 | 18.0677 | -1.1851 | 0.03517 | 0.95012 | 0.95856 | -3.0244 | 0.07348 | -0.0856 | -64.8965 | -1.4014 | 282.9097 | 280.4183 | -16219.2852 | -4213.9196 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00468 | 0.00835 | 0 | 0
6.744 | 23.2021 | 5.1276 | 5.4107 | 18.0677 | -1.1851 | 0.03642 | 0.94622 | 0.95173 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08569 | -65.1079 | -1.4036 | 280.8919 | 279.2661 | -16222.647 | -4214.0065 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00833 | 0 | 0
7.7463 | 23.1952 | 5.1273 | 5.412 | 18.0694 | -1.1851 | 0.03654 | 0.94362 | 0.94821 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08567 | -64.999 | -1.4112 | 279.8531 | 278.4988 | -16221.5908 | -4214.0628 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0047 | 0.00832 | 0 | 0
8.7456 | 23.1868 | 5.1279 | 5.4123 | 18.0695 | -1.1851 | 0.03724 | 0.93935 | 0.94597 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08573 | -64.8926 | -1.4097 | 279.1938 | 277.2391 | -16219.9364 | -4214.1204 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.0083 | 0 | 0
9.746 | 23.1943 | 5.1281 | 5.4128 | 18.0695 | -1.1851 | 0.03582 | 0.93382 | 0.94273 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08562 | -64.9861 | -1.4118 | 278.2352 | 275.6064 | -16221.446 | -4214.1602 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00828 | 0 | 0
10.7473 | 23.1936 | 5.1282 | 5.414 | 18.0695 | -1.1851 | 0.03577 | 0.92939 | 0.93491 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08576 | -64.9786 | -1.4169 | 275.927 | 274.2977 | -16221.3025 | -4214.2421 | 0.0055 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00826 | 0 | 0
11.7486 | 23.1857 | 5.1283 | 5.414 | 18.0684 | -1.1851 | 0.03573 | 0.92301 | 0.93067 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08569 | -64.892 | -1.4169 | 274.6777 | 272.4157 | -16219.4858 | -4214.2451 | 0.00549 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00823 | 0 | 0
12.7489 | 23.1964 | 5.1277 | 5.4131 | 18.068 | -1.1851 | 0.03565 | 0.92284 | 0.92747 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08573 | -65.0322 | -1.4153 | 273.7319 | 272.3668 | -16221.5578 | -4214.1547 | 0.00548 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00823 | 0 | 0
13.7522 | 23.1952 | 5.128 | 5.4136 | 18.0664 | -1.1851 | 0.03717 | 0.92468 | 0.93461 | -3.0244 | 0.07404 | -0.08571 | -65.037 | -1.4162 | 275.8391 | 272.9091 | -16220.9959 | -4214.2007 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00471 | 0.00824 | 0 | 0
14.7556 | 23.1975 | 5.1282 | 5.4136 | 18.0651 | -1.1851 | 0.03529 | 0.92662 | 0.93581 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08564 | -65.0839 | -1.4149 | 276.1941 | 273.4808 | -16221.2024 | -4214.2114 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00824 | 0 | 0
15.7559 | 23.2024 | 5.1271 | 5.4141 | 18.0646 | -1.1851 | 0.03625 | 0.9298 | 0.93531 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08569 | -65.1528 | -1.4228 | 276.0455 | 274.4214 | -16222.082 | -4214.1777 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00826 | 0 | 0
16.7592 | 23.2066 | 5.1276 | 5.4134 | 18.0634 | -1.1851 | 0.03579 | 0.93083 | 0.9408 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08577 | -65.2207 | -1.4164 | 277.6663 | 274.724 | -16222.6766 | -4214.1657 | 0.00551 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00469 | 0.00826 | 0 | 0
17.7625 | 23.2058 | 5.1277 | 5.4135 | 18.0621 | -1.1851 | 0.03593 | 0.93367 | 0.93949 | -3.0244 | 0.07426 | -0.08568 | -65.2266 | -1.4164 | 277.2792 | 275.5614 | -16222.268 | -4214.1788 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00469 | 0.00828 | 0 | 0
18.7638 | 23.21 | 5.1272 | 5.4135 | 18.0621 | -1.1851 | 0.03704 | 0.93361 | 0.94294 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08576 | -65.2797 | -1.4195 | 278.2969 | 275.5444 | -16223.1115 | -4214.1496 | 0.00551 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00828 | 0 | 0
19.7672 | 23.2088 | 5.1269 | 5.4132 | 18.0619 | -1.1851 | 0.03818 | 0.93669 | 0.94449 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08569 | -65.2665 | -1.4192 | 278.7545 | 276.4547 | -16222.8296 | -4214.1163 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00829 | 0 | 0
20.7705 | 23.2186 | 5.1271 | 5.412 | 18.0624 | -1.1851 | 0.03702 | 0.93696 | 0.946 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08572 | -65.3852 | -1.4122 | 279.2028 | 276.5322 | -16224.882 | -4214.0517 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00829 | 0 | 0
21.7718 | 23.2105 | 5.1269 | 5.4114 | 18.063 | -1.1851 | 0.03605 | 0.93854 | 0.94631 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08565 | -65.2746 | -1.4105 | 279.2928 | 276.9987 | -16223.3847 | -4214.0055 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.0083 | 0 | 0
22.7751 | 23.2112 | 5.1262 | 5.411 | 18.0635 | -1.1851 | 0.03832 | 0.93938 | 0.95113 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08567 | -65.277 | -1.412 | 280.7159 | 277.2486 | -16223.6244 | -4213.9345 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.0083 | 0 | 0
23.7784 | 23.2155 | 5.1252 | 5.4102 | 18.0641 | -1.1851 | 0.03663 | 0.94114 | 0.94998 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08567 | -65.3234 | -1.4129 | 280.3755 | 277.7679 | -16224.6051 | -4213.828 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00831 | 0 | 0
24.7797 | 23.2183 | 5.125 | 5.4101 | 18.0657 | -1.1851 | 0.03552 | 0.94147 | 0.95519 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08567 | -65.3388 | -1.4129 | 281.9123 | 277.8655 | -16225.4921 | -4213.8128 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00831 | 0 | 0
25.7821 | 23.215 | 5.1242 | 5.4098 | 18.0668 | -1.1851 | 0.03626 | 0.94382 | 0.9477 | -3.0244 | 0.07173 | -0.08566 | -65.2833 | -1.4162 | 279.7029 | 278.557 | -16225.0559 | -4213.744 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00832 | 0 | 0
26.7844 | 23.2232 | 5.1249 | 5.4088 | 18.0681 | -1.1851 | 0.03673 | 0.94599 | 0.9509 | -3.0244 | 0.07358 | -0.08572 | -65.3718 | -1.4078 | 280.6466 | 279.1998 | -16226.9408 | -4213.7264 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00471 | 0.00833 | 0 | 0
27.7857 | 23.222 | 5.1249 | 5.4079 | 18.069 | -1.1851 | 0.03759 | 0.94623 | 0.9506 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08574 | -65.3441 | -1.4031 | 280.558 | 279.2695 | -16226.8758 | -4213.671 | 0.00552 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00472 | 0.00833 | 0 | 0
28.789 | 23.2175 | 5.124 | 5.4077 | 18.0718 | -1.1851 | 0.03662 | 0.94674 | 0.95617 | -3.0244 | 0.07143 | -0.08573 | -65.252 | -1.4065 | 282.203 | 279.4207 | -16226.5289 | -4213.6043 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00834 | 0 | 0
29.7923 | 23.2213 | 5.1235 | 5.4071 | 18.0729 | -1.1851 | 0.03601 | 0.9471 | 0.95333 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08565 | -65.2859 | -1.4059 | 281.3635 | 279.5258 | -16227.527 | -4213.5462 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00834 | 0 | 0
30.7927 | 23.2214 | 5.1246 | 5.4073 | 18.0742 | -1.1851 | 0.03692 | 0.94846 | 0.9563 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08573 | -65.2715 | -1.4012 | 282.241 | 279.9283 | -16227.8036 | -4213.6187 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00835 | 0 | 0
31.795 | 23.2293 | 5.1229 | 5.4076 | 18.0764 | -1.1851 | 0.03722 | 0.94898 | 0.95716 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08574 | -65.3434 | -1.4114 | 282.4941 | 280.0812 | -16229.8147 | -4213.5391 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00835 | 0 | 0
32.7983 | 23.2263 | 5.1237 | 5.4088 | 18.0781 | -1.1851 | 0.03756 | 0.94951 | 0.95692 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08573 | -65.284 | -1.4134 | 282.4238 | 280.2366 | -16229.5664 | -4213.6531 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00835 | 0 | 0
33.7996 | 23.2281 | 5.1242 | 5.4092 | 18.0807 | -1.1851 | 0.03854 | 0.951 | 0.95872 | -3.0244 | 0.07426 | -0.08573 | -65.2736 | -1.4127 | 282.9547 | 280.6763 | -16230.4442 | -4213.711 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00474 | 0.00836 | 0 | 0
34.8009 | 23.227 | 5.1254 | 5.4098 | 18.0819 | -1.1851 | 0.03762 | 0.95109 | 0.9612 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08567 | -65.2449 | -1.41 | 283.6863 | 280.7034 | -16230.4654 | -4213.8138 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00836 | 0 | 0
35.8043 | 23.2304 | 5.1253 | 5.409 | 18.0848 | -1.1851 | 0.03693 | 0.95213 | 0.96166 | -3.0244 | 0.073 | -0.08567 | -65.2506 | -1.4069 | 283.8243 | 281.0117 | -16231.7467 | -4213.7639 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00836 | 0 | 0
36.8076 | 23.2316 | 5.1252 | 5.4114 | 18.0868 | -1.1851 | 0.03761 | 0.95248 | 0.95926 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08568 | -65.241 | -1.419 | 283.1158 | 281.113 | -16232.3814 | -4213.9053 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00836 | 0 | 0
37.8079 | 23.2336 | 5.1252 | 5.412 | 18.0879 | -1.1851 | 0.03817 | 0.95382 | 0.95851 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08575 | -65.2525 | -1.422 | 282.8924 | 281.5103 | -16232.9966 | -4213.9412 | 0.00553 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00837 | 0 | 0
38.8112 | 23.2355 | 5.1251 | 5.412 | 18.0897 | -1.1851 | 0.03718 | 0.95271 | 0.96025 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08568 | -65.2522 | -1.422 | 283.4065 | 281.1822 | -16233.7313 | -4213.9323 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00836 | 0 | 0
39.8145 | 23.2307 | 5.1252 | 5.4123 | 18.092 | -1.1851 | 0.03747 | 0.95382 | 0.96404 | -3.0244 | 0.07181 | -0.08564 | -65.1635 | -1.4232 | 284.5244 | 281.5106 | -16233.2406 | -4213.9528 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00837 | 0 | 0
40.8158 | 23.2398 | 5.1249 | 5.4118 | 18.0941 | -1.1851 | 0.03813 | 0.95463 | 0.96211 | -3.0244 | 0.07099 | -0.08566 | -65.2522 | -1.4225 | 283.956 | 281.7473 | -16235.4683 | -4213.906 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00837 | 0 | 0
41.8192 | 23.2413 | 5.1238 | 5.4111 | 18.0959 | -1.1851 | 0.03819 | 0.95439 | 0.96255 | -3.0244 | 0.07194 | -0.0857 | -65.2476 | -1.4243 | 284.0847 | 281.6764 | -16236.1493 | -4213.8031 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00837 | 0 | 0
42.8225 | 23.2364 | 5.1229 | 5.4105 | 18.0974 | -1.1851 | 0.03728 | 0.9568 | 0.95951 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08571 | -65.1665 | -1.4257 | 283.1889 | 282.3892 | -16235.4593 | -4213.711 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00838 | 0 | 0
43.8238 | 23.2368 | 5.1233 | 5.4089 | 18.0994 | -1.1851 | 0.03691 | 0.95595 | 0.9683 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08568 | -65.1473 | -1.4159 | 285.7831 | 282.138 | -16235.939 | -4213.6345 | 0.00555 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00838 | 0 | 0
44.8261 | 23.2386 | 5.1222 | 5.4075 | 18.1014 | -1.1851 | 0.03737 | 0.95565 | 0.96458 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08572 | -65.1448 | -1.4149 | 284.6839 | 282.0486 | -16236.7061 | -4213.4894 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00838 | 0 | 0
45.8294 | 23.2394 | 5.1222 | 5.4078 | 18.1036 | -1.1851 | 0.03802 | 0.95752 | 0.96336 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08571 | -65.1255 | -1.4158 | 284.3238 | 282.601 | -16237.3014 | -4213.5012 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00839 | 0 | 0
46.8307 | 23.2404 | 5.122 | 5.4077 | 18.1051 | -1.1851 | 0.03702 | 0.95724 | 0.96827 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08565 | -65.1192 | -1.416 | 285.775 | 282.5198 | -16237.8023 | -4213.4897 | 0.00555 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00839 | 0 | 0
47.8341 | 23.2463 | 5.122 | 5.4072 | 18.1076 | -1.1851 | 0.03641 | 0.95804 | 0.96502 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08567 | -65.1635 | -1.4137 | 284.815 | 282.7553 | -16239.4698 | -4213.4601 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00839 | 0 | 0
48.8374 | 23.2399 | 5.1223 | 5.4074 | 18.1101 | -1.1851 | 0.037 | 0.95773 | 0.96401 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08571 | -65.0495 | -1.4135 | 284.5183 | 282.6646 | -16238.6976 | -4213.492 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00839 | 0 | 0
49.8367 | 23.2446 | 5.1232 | 5.4075 | 18.1119 | -1.1851 | 0.03789 | 0.95898 | 0.96812 | -3.0244 | 0.07344 | -0.0857 | -65.0866 | -1.4095 | 285.7312 | 283.0329 | -16240.0038 | -4213.5513 | 0.00555 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00839 | 0 | 0
50.839 | 23.2437 | 5.1222 | 5.4079 | 18.1125 | -1.1851 | 0.03779 | 0.95913 | 0.96525 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08572 | -65.0672 | -1.4163 | 284.8839 | 283.0756 | -16239.95 | -4213.5097 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00839 | 0 | 0
51.8424 | 23.2484 | 5.1222 | 5.4075 | 18.1143 | -1.1851 | 0.0385 | 0.95728 | 0.96415 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08575 | -65.1047 | -1.4142 | 284.5568 | 282.5306 | -16241.2506 | -4213.4875 | 0.00554 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00839 | 0 | 0
52.8437 | 23.2534 | 5.1226 | 5.4082 | 18.1161 | -1.1851 | 0.03789 | 0.95307 | 0.96099 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08573 | -65.1461 | -1.4158 | 283.6254 | 281.2881 | -16242.6131 | -4213.5495 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00837 | 0 | 0
53.846 | 23.2548 | 5.1231 | 5.4088 | 18.1182 | -1.1851 | 0.03684 | 0.95031 | 0.95889 | -3.0244 | 0.07074 | -0.08563 | -65.1364 | -1.4167 | 283.0063 | 280.4738 | -16243.3028 | -4213.62 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00835 | 0 | 0
54.8483 | 23.2591 | 5.1235 | 5.4098 | 18.1186 | -1.1851 | 0.03849 | 0.9475 | 0.95314 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08575 | -65.1865 | -1.4193 | 281.309 | 279.6454 | -16244.2562 | -4213.7082 | 0.00553 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00834 | 0 | 0
55.8496 | 23.2514 | 5.1226 | 5.4107 | 18.1195 | -1.1851 | 0.03711 | 0.94397 | 0.95287 | -3.0244 | 0.07415 | -0.08569 | -65.0764 | -1.4284 | 281.2299 | 278.6027 | -16242.8845 | -4213.7035 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00471 | 0.00832 | 0 | 0
56.8519 | 23.253 | 5.123 | 5.4111 | 18.1197 | -1.1851 | 0.03716 | 0.94067 | 0.94971 | -3.0244 | 0.07226 | -0.08566 | -65.0946 | -1.4282 | 280.2977 | 277.6272 | -16243.2597 | -4213.756 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00831 | 0 | 0
57.8553 | 23.2571 | 5.1237 | 5.4125 | 18.1203 | -1.1851 | 0.03557 | 0.93706 | 0.94232 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08574 | -65.1395 | -1.4319 | 278.1162 | 276.5639 | -16244.1849 | -4213.8762 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00829 | 0 | 0
58.8576 | 23.2603 | 5.1243 | 5.4125 | 18.1198 | -1.1851 | 0.03732 | 0.93117 | 0.93578 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08572 | -65.1866 | -1.4287 | 276.1853 | 274.8243 | -16244.7283 | -4213.9202 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00827 | 0 | 0
59.8579 | 23.2527 | 5.1246 | 5.4141 | 18.1197 | -1.1851 | 0.03578 | 0.92556 | 0.93607 | -3.0244 | 0.07204 | -0.0857 | -65.0911 | -1.4353 | 276.2715 | 273.1682 | -16243.1865 | -4214.0238 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00824 | 0 | 0
60.8602 | 23.2597 | 5.1244 | 5.4138 | 18.1194 | -1.1851 | 0.03599 | 0.92128 | 0.92762 | -3.0244 | 0.0727 | -0.08567 | -65.1827 | -1.4345 | 273.7774 | 271.9061 | -16244.5199 | -4213.9982 | 0.00548 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00822 | 0 | 0
61.8635 | 23.2571 | 5.1246 | 5.4128 | 18.1172 | -1.1851 | 0.03673 | 0.92048 | 0.93042 | -3.0244 | 0.07256 | -0.0857 | -65.1783 | -1.4289 | 274.6025 | 271.6697 | -16243.5839 | -4213.9533 | 0.00549 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00822 | 0 | 0
62.8649 | 23.2553 | 5.1236 | 5.4116 | 18.116 | -1.1851 | 0.03534 | 0.92386 | 0.93198 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08567 | -65.1707 | -1.4277 | 275.0621 | 272.668 | -16242.9503 | -4213.8238 | 0.00549 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00823 | 0 | 0
63.8672 | 23.2573 | 5.1239 | 5.4109 | 18.1143 | -1.1851 | 0.03554 | 0.92547 | 0.9321 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08573 | -65.2176 | -1.4231 | 275.0992 | 273.1422 | -16243.0288 | -4213.797 | 0.00549 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00824 | 0 | 0
64.8695 | 23.264 | 5.1244 | 5.4104 | 18.1136 | -1.1851 | 0.03634 | 0.92827 | 0.93286 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08571 | -65.3107 | -1.4176 | 275.3238 | 273.9699 | -16244.2267 | -4213.7968 | 0.00549 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00825 | 0 | 0
65.8708 | 23.2616 | 5.1244 | 5.411 | 18.1112 | -1.1851 | 0.03653 | 0.92913 | 0.93522 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08572 | -65.3105 | -1.421 | 276.0196 | 274.221 | -16243.2707 | -4213.8296 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00826 | 0 | 0
66.8741 | 23.2586 | 5.1229 | 5.4102 | 18.1109 | -1.1851 | 0.03758 | 0.93221 | 0.9344 | -3.0244 | 0.07104 | -0.08575 | -65.2777 | -1.4242 | 275.7788 | 275.1313 | -16242.6108 | -4213.6929 | 0.0055 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00827 | 0 | 0
67.8765 | 23.2627 | 5.1242 | 5.4098 | 18.1098 | -1.1851 | 0.03566 | 0.93316 | 0.94024 | -3.0244 | 0.07092 | -0.08571 | -65.3424 | -1.4159 | 277.5008 | 275.413 | -16243.2011 | -4213.7438 | 0.0055 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00827 | 0 | 0
68.8768 | 23.2645 | 5.1228 | 5.4088 | 18.1098 | -1.1851 | 0.03616 | 0.93469 | 0.94153 | -3.0244 | 0.07254 | -0.08567 | -65.3662 | -1.418 | 277.8821 | 275.8627 | -16243.5697 | -4213.6008 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00828 | 0 | 0
69.8791 | 23.2691 | 5.1234 | 5.4078 | 18.111 | -1.1851 | 0.03573 | 0.93634 | 0.94431 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08563 | -65.4088 | -1.4098 | 278.7015 | 276.351 | -16244.7208 | -4213.5789 | 0.00551 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00469 | 0.00829 | 0 | 0
70.8824 | 23.2752 | 5.1227 | 5.4069 | 18.1108 | -1.1851 | 0.03528 | 0.93744 | 0.94758 | -3.0244 | 0.07118 | -0.0857 | -65.4886 | -1.4089 | 279.6684 | 276.6742 | -16245.9102 | -4213.4799 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00829 | 0 | 0
71.8837 | 23.2723 | 5.1223 | 5.4062 | 18.1105 | -1.1851 | 0.03677 | 0.93871 | 0.94828 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08569 | -65.4566 | -1.4076 | 279.8736 | 277.0508 | -16245.2569 | -4213.4155 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.0083 | 0 | 0
72.8871 | 23.2693 | 5.122 | 5.4062 | 18.1111 | -1.1851 | 0.03748 | 0.93977 | 0.94704 | -3.0244 | 0.07091 | -0.08572 | -65.4112 | -1.4088 | 279.5071 | 277.3622 | -16244.7864 | -4213.401 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00831 | 0 | 0
73.8904 | 23.2746 | 5.1221 | 5.4066 | 18.113 | -1.1851 | 0.03771 | 0.94065 | 0.95159 | -3.0244 | 0.0728 | -0.08564 | -65.4538 | -1.4101 | 280.8521 | 277.6216 | -16246.2349 | -4213.4285 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00831 | 0 | 0
74.8917 | 23.2731 | 5.1216 | 5.4063 | 18.1134 | -1.1851 | 0.0375 | 0.94261 | 0.95002 | -3.0244 | 0.07218 | -0.0857 | -65.4292 | -1.4116 | 280.3883 | 278.2004 | -16246.0182 | -4213.3808 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00832 | 0 | 0
75.894 | 23.2748 | 5.1228 | 5.4062 | 18.1142 | -1.1851 | 0.03623 | 0.94275 | 0.95181 | -3.0244 | 0.07057 | -0.08563 | -65.441 | -1.405 | 280.9148 | 278.2434 | -16246.5132 | -4213.4476 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00832 | 0 | 0
76.8963 | 23.2792 | 5.1223 | 5.4071 | 18.1156 | -1.1851 | 0.03833 | 0.94364 | 0.9503 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08567 | -65.4788 | -1.4117 | 280.4693 | 278.5041 | -16247.6567 | -4213.4675 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00832 | 0 | 0
77.8976 | 23.2778 | 5.1218 | 5.4073 | 18.1172 | -1.1851 | 0.03796 | 0.94549 | 0.9509 | -3.0244 | 0.07359 | -0.08569 | -65.4404 | -1.4157 | 280.6475 | 279.0514 | -16247.7123 | -4213.4532 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00473 | 0.00833 | 0 | 0
78.8999 | 23.2809 | 5.1215 | 5.4093 | 18.1196 | -1.1851 | 0.03592 | 0.94523 | 0.95452 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08568 | -65.4501 | -1.4265 | 281.7171 | 278.9734 | -16248.8061 | -4213.5531 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00469 | 0.00833 | 0 | 0
79.9032 | 23.2839 | 5.1218 | 5.4098 | 18.1205 | -1.1851 | 0.03633 | 0.94658 | 0.95305 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08567 | -65.4764 | -1.4277 | 281.281 | 279.3726 | -16249.6093 | -4213.6042 | 0.00552 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00834 | 0 | 0
80.9056 | 23.291 | 5.123 | 5.4097 | 18.1226 | -1.1851 | 0.03572 | 0.94816 | 0.95426 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08572 | -65.5396 | -1.4214 | 281.6404 | 279.8402 | -16251.4515 | -4213.6652 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00469 | 0.00834 | 0 | 0
81.9069 | 23.287 | 5.123 | 5.4097 | 18.124 | -1.1851 | 0.03565 | 0.94769 | 0.95574 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08565 | -65.4714 | -1.4211 | 282.0764 | 279.6991 | -16250.9017 | -4213.6705 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00468 | 0.00834 | 0 | 0
82.9102 | 23.2867 | 5.1233 | 5.4109 | 18.1258 | -1.1851 | 0.03492 | 0.94911 | 0.9565 | -3.0244 | 0.07127 | -0.08565 | -65.4443 | -1.4258 | 282.3 | 280.1179 | -16251.2084 | -4213.7564 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00467 | 0.00835 | 0 | 0
83.9136 | 23.2786 | 5.1228 | 5.4095 | 18.1281 | -1.1851 | 0.03773 | 0.94993 | 0.9593 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08568 | -65.3126 | -1.4214 | 283.1263 | 280.3611 | -16250.0711 | -4213.6443 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00835 | 0 | 0
84.9149 | 23.2835 | 5.1232 | 5.4108 | 18.1296 | -1.1851 | 0.03743 | 0.94979 | 0.96007 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08564 | -65.3564 | -1.426 | 283.3538 | 280.3211 | -16251.3441 | -4213.7476 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00835 | 0 | 0
85.9182 | 23.282 | 5.1228 | 5.4101 | 18.1312 | -1.1851 | 0.03747 | 0.95238 | 0.95673 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08573 | -65.3166 | -1.4241 | 282.3672 | 281.0842 | -16251.3643 | -4213.6815 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00836 | 0 | 0
86.9215 | 23.2879 | 5.1229 | 5.4097 | 18.1329 | -1.1851 | 0.03666 | 0.952 | 0.95985 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08571 | -65.3708 | -1.4217 | 283.2882 | 280.9729 | -16252.8855 | -4213.662 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00836 | 0 | 0
87.9228 | 23.2868 | 5.1231 | 5.4094 | 18.1356 | -1.1851 | 0.03822 | 0.95328 | 0.96407 | -3.0244 | 0.0731 | -0.08572 | -65.3209 | -1.4192 | 284.5358 | 281.3492 | -16253.2007 | -4213.6533 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00837 | 0 | 0
88.9251 | 23.2904 | 5.1227 | 5.4081 | 18.1368 | -1.1851 | 0.03763 | 0.95219 | 0.96009 | -3.0244 | 0.07312 | -0.08569 | -65.3523 | -1.4149 | 283.361 | 281.0283 | -16254.1834 | -4213.5534 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00836 | 0 | 0
89.9275 | 23.2896 | 5.1222 | 5.4078 | 18.1393 | -1.1851 | 0.03675 | 0.95366 | 0.95921 | -3.0244 | 0.07116 | -0.08573 | -65.3107 | -1.4158 | 283.1005 | 281.4632 | -16254.4968 | -4213.5034 | 0.00553 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00837 | 0 | 0
90.9278 | 23.2867 | 5.1217 | 5.4083 | 18.1406 | -1.1851 | 0.0362 | 0.9537 | 0.96419 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08562 | -65.2577 | -1.4209 | 284.569 | 281.4736 | -16254.1845 | -4213.51 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00837 | 0 | 0
91.9311 | 23.2961 | 5.1219 | 5.4082 | 18.1429 | -1.1851 | 0.03684 | 0.95532 | 0.96289 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08564 | -65.3472 | -1.4192 | 284.1853 | 281.9521 | -16256.5374 | -4213.5145 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00471 | 0.00838 | 0 | 0
92.9344 | 23.292 | 5.1225 | 5.4078 | 18.1445 | -1.1851 | 0.0382 | 0.95483 | 0.96167 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08571 | -65.2744 | -1.4142 | 283.8247 | 281.8072 | -16256.024 | -4213.5256 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00837 | 0 | 0
93.9357 | 23.2961 | 5.1211 | 5.408 | 18.1462 | -1.1851 | 0.038 | 0.95581 | 0.96413 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08567 | -65.3051 | -1.4227 | 284.5532 | 282.0968 | -16257.189 | -4213.4516 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00838 | 0 | 0
94.939 | 23.2987 | 5.122 | 5.4088 | 18.1481 | -1.1851 | 0.03748 | 0.95603 | 0.96524 | -3.0244 | 0.07179 | -0.0857 | -65.3143 | -1.4217 | 284.8785 | 282.161 | -16258.0931 | -4213.5502 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00838 | 0 | 0
95.9424 | 23.2948 | 5.1228 | 5.4089 | 18.1488 | -1.1851 | 0.03865 | 0.95627 | 0.96354 | -3.0244 | 0.07207 | -0.0857 | -65.256 | -1.4187 | 284.3768 | 282.233 | -16257.4544 | -4213.6087 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00474 | 0.00838 | 0 | 0
96.9437 | 23.2979 | 5.1229 | 5.4092 | 18.1511 | -1.1851 | 0.0375 | 0.95676 | 0.96381 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08568 | -65.2662 | -1.4196 | 284.4581 | 282.3785 | -16258.5416 | -4213.6324 | 0.00554 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00472 | 0.00838 | 0 | 0
97.947 | 23.2951 | 5.1228 | 5.4098 | 18.1531 | -1.1851 | 0.0367 | 0.95695 | 0.96662 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08571 | -65.2056 | -1.4227 | 285.2862 | 282.4343 | -16258.3658 | -4213.6643 | 0.00555 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00838 | 0 | 0
98.9493 | 23.2908 | 5.1219 | 5.4107 | 18.1538 | -1.1851 | 0.03795 | 0.95826 | 0.96713 | -3.0244 | 0.07179 | -0.0857 | -65.142 | -1.4322 | 285.4367 | 282.8205 | -16257.6711 | -4213.6614 | 0.00555 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00473 | 0.00839 | 0 | 0
99.9506 | 23.2996 | 5.1222 | 5.4117 | 18.156 | -1.1851 | 0.03625 | 0.95752 | 0.96265 | -3.0244 | 0.07249 | -0.08576 | -65.2246 | -1.4353 | 284.1143 | 282.6003 | -16259.8612 | -4213.7407 | 0.00554 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0047 | 0.00839 | 0 | 0
50.839 | 23.2462 | 5.1241 | 5.41 | 18.1017 | -1.1851 | 0.03691 | 0.94494 | 0.95257

## Mfr_35%
10/23/2024 09:31:08Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7487 | 23.1512 | 5.0773 | 5.3486 | 17.6083 | -1.1851 | 0.02915 | 0.7636 | 0.764 | -3.0244 | 0.0709 | -0.08563 | -70.2905 | -1.345 | 225.4864 | 225.3694 | -16120.6377 | -4207.2555 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00749 | 0 | 0
3.752 | 23.15 | 5.076 | 5.3486 | 17.6089 | -1.1851 | 0.02956 | 0.76432 | 0.76355 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08571 | -70.2675 | -1.3518 | 225.3529 | 225.5798 | -16120.5024 | -4207.1836 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.0075 | 0 | 0
4.7553 | 23.1599 | 5.0757 | 5.3481 | 17.6109 | -1.1851 | 0.03136 | 0.76544 | 0.76305 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08564 | -70.3673 | -1.3505 | 225.2043 | 225.911 | -16122.9028 | -4207.1399 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.0075 | 0 | 0
5.7546 | 23.1597 | 5.0759 | 5.3484 | 17.6118 | -1.1851 | 0.03078 | 0.76631 | 0.76347 | -3.0244 | 0.07275 | -0.0857 | -70.3542 | -1.351 | 225.3304 | 226.1669 | -16123.0269 | -4207.1663 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00751 | 0 | 0
6.758 | 23.1682 | 5.0758 | 5.3483 | 17.6137 | -1.1851 | 0.03121 | 0.76611 | 0.76336 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08568 | -70.4374 | -1.351 | 225.2973 | 226.1098 | -16125.1138 | -4207.1517 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.0075 | 0 | 0
7.7612 | 23.1535 | 5.0755 | 5.3479 | 17.6138 | -1.1851 | 0.03252 | 0.76768 | 0.76692 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08573 | -70.2493 | -1.3508 | 226.3482 | 226.5727 | -16122.1976 | -4207.1135 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00751 | 0 | 0
8.7626 | 23.152 | 5.0753 | 5.3472 | 17.6167 | -1.1851 | 0.02936 | 0.76772 | 0.76787 | -3.0244 | 0.07111 | -0.08563 | -70.194 | -1.3478 | 226.6291 | 226.5846 | -16122.4907 | -4207.0548 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00751 | 0 | 0
9.7659 | 23.1665 | 5.0748 | 5.3474 | 17.6179 | -1.1851 | 0.03056 | 0.76914 | 0.76695 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08575 | -70.3621 | -1.3512 | 226.3572 | 227.0021 | -16125.604 | -4207.0386 | 0.00523 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00752 | 0 | 0
10.7692 | 23.167 | 5.075 | 5.3468 | 17.6194 | -1.1851 | 0.03137 | 0.76769 | 0.76941 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08565 | -70.3513 | -1.3479 | 227.0828 | 226.575 | -16126.0044 | -4207.0164 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00751 | 0 | 0
11.7705 | 23.1678 | 5.0754 | 5.3464 | 17.6214 | -1.1851 | 0.0304 | 0.77001 | 0.77084 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08565 | -70.3345 | -1.3436 | 227.506 | 227.2601 | -16126.5597 | -4207.0162 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00752 | 0 | 0
12.7739 | 23.1709 | 5.0741 | 5.3465 | 17.6239 | -1.1851 | 0.03148 | 0.77105 | 0.76889 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08572 | -70.3429 | -1.3507 | 226.93 | 227.5662 | -16127.6769 | -4206.9455 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00753 | 0 | 0
13.7762 | 23.1732 | 5.074 | 5.3466 | 17.6256 | -1.1851 | 0.03083 | 0.76951 | 0.77559 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08566 | -70.3501 | -1.3517 | 228.9057 | 227.1112 | -16128.4623 | -4206.9436 | 0.00524 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00752 | 0 | 0
14.7775 | 23.1619 | 5.0735 | 5.3455 | 17.6269 | -1.1851 | 0.03163 | 0.77108 | 0.7683 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08569 | -70.1906 | -1.3483 | 226.7539 | 227.5767 | -16126.467 | -4206.849 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00753 | 0 | 0
15.7798 | 23.1689 | 5.0732 | 5.3446 | 17.6282 | -1.1851 | 0.03072 | 0.77175 | 0.77385 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08573 | -70.2621 | -1.3451 | 228.3929 | 227.7728 | -16128.1461 | -4206.7765 | 0.00524 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00753 | 0 | 0
16.7831 | 23.1773 | 5.074 | 5.3445 | 17.631 | -1.1851 | 0.03088 | 0.76976 | 0.76908 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08568 | -70.3331 | -1.3412 | 226.9853 | 227.1873 | -16130.3788 | -4206.8201 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00752 | 0 | 0
17.7844 | 23.1858 | 5.0739 | 5.3454 | 17.6328 | -1.1851 | 0.0321 | 0.76711 | 0.76812 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08574 | -70.4191 | -1.3461 | 226.7032 | 226.4053 | -16132.4222 | -4206.8661 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00751 | 0 | 0
18.7878 | 23.1697 | 5.0732 | 5.3457 | 17.6335 | -1.1851 | 0.03142 | 0.76646 | 0.76321 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08574 | -70.2051 | -1.3504 | 225.2541 | 226.212 | -16129.3544 | -4206.8417 | 0.00522 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00751 | 0 | 0
19.7911 | 23.1664 | 5.0729 | 5.3462 | 17.6346 | -1.1851 | 0.03065 | 0.76422 | 0.76246 | -3.0244 | 0.07191 | -0.08568 | -70.1501 | -1.3546 | 225.0314 | 225.5496 | -16128.917 | -4206.8552 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.0075 | 0 | 0
20.7924 | 23.1808 | 5.0734 | 5.3448 | 17.6347 | -1.1851 | 0.02965 | 0.76212 | 0.75934 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08567 | -70.3317 | -1.3455 | 224.1101 | 224.9307 | -16131.8183 | -4206.7981 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00749 | 0 | 0
21.7937 | 23.173 | 5.0728 | 5.3446 | 17.6345 | -1.1851 | 0.03206 | 0.76027 | 0.7581 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08564 | -70.2359 | -1.348 | 223.7443 | 224.3844 | -16130.2124 | -4206.7521 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00748 | 0 | 0
22.797 | 23.1625 | 5.0738 | 5.3455 | 17.6346 | -1.1851 | 0.02971 | 0.75716 | 0.75998 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08567 | -70.1004 | -1.3468 | 224.3 | 223.4673 | -16128.1539 | -4206.8661 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00746 | 0 | 0
23.8003 | 23.1594 | 5.0736 | 5.3449 | 17.6338 | -1.1851 | 0.03095 | 0.75536 | 0.75129 | -3.0244 | 0.07254 | -0.0857 | -70.0711 | -1.3448 | 221.7343 | 222.9375 | -16127.3462 | -4206.8195 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00746 | 0 | 0
24.8017 | 23.1638 | 5.0727 | 5.3454 | 17.6318 | -1.1851 | 0.03076 | 0.75141 | 0.75119 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08568 | -70.1524 | -1.3523 | 221.7046 | 221.7709 | -16127.8505 | -4206.7935 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00744 | 0 | 0
25.805 | 23.1695 | 5.0731 | 5.3452 | 17.6309 | -1.1851 | 0.03065 | 0.74937 | 0.7503 | -3.0244 | 0.07399 | -0.08563 | -70.2358 | -1.3487 | 221.4423 | 221.1676 | -16128.7957 | -4206.8062 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00743 | 0 | 0
26.8083 | 23.1651 | 5.0733 | 5.3444 | 17.6291 | -1.1851 | 0.02977 | 0.74528 | 0.74306 | -3.0244 | 0.07464 | -0.08572 | -70.2029 | -1.3441 | 219.3072 | 219.9602 | -16127.5715 | -4206.7687 | 0.00519 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00741 | 0 | 0
27.8096 | 23.1426 | 5.0725 | 5.3441 | 17.6259 | -1.1851 | 0.03141 | 0.74465 | 0.7398 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08573 | -69.9585 | -1.3465 | 218.3424 | 219.776 | -16122.4268 | -4206.6991 | 0.00518 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00741 | 0 | 0
28.813 | 23.1591 | 5.0723 | 5.3446 | 17.6229 | -1.1851 | 0.02972 | 0.74551 | 0.74427 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08567 | -70.2056 | -1.35 | 219.6628 | 220.0293 | -16125.1433 | -4206.7246 | 0.00519 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00741 | 0 | 0
29.8163 | 23.1677 | 5.0722 | 5.3438 | 17.6204 | -1.1851 | 0.03014 | 0.74882 | 0.75014 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08565 | -70.3453 | -1.3466 | 221.3962 | 221.006 | -16126.3447 | -4206.6723 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00743 | 0 | 0
30.8166 | 23.1643 | 5.0721 | 5.3423 | 17.6184 | -1.1851 | 0.02968 | 0.7502 | 0.74839 | -3.0244 | 0.0704 | -0.08569 | -70.3296 | -1.3395 | 220.8792 | 221.412 | -16125.2734 | -4206.5686 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00743 | 0 | 0
31.8199 | 23.1655 | 5.0725 | 5.3415 | 17.6153 | -1.1851 | 0.02852 | 0.75085 | 0.75251 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08562 | -70.3835 | -1.3335 | 222.0961 | 221.6063 | -16124.8745 | -4206.5511 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00743 | 0 | 0
32.8232 | 23.1693 | 5.0712 | 5.3411 | 17.6141 | -1.1851 | 0.03039 | 0.75355 | 0.75355 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08567 | -70.446 | -1.3379 | 222.4021 | 222.4031 | -16125.4079 | -4206.4496 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00745 | 0 | 0
33.8245 | 23.1611 | 5.0711 | 5.3405 | 17.6119 | -1.1851 | 0.02988 | 0.75505 | 0.7545 | -3.0244 | 0.07288 | -0.0857 | -70.3711 | -1.3355 | 222.6811 | 222.846 | -16123.3313 | -4206.4055 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00745 | 0 | 0
34.8269 | 23.1678 | 5.0705 | 5.34 | 17.6107 | -1.1851 | 0.03044 | 0.75577 | 0.75703 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08561 | -70.4701 | -1.3362 | 223.429 | 223.0565 | -16124.4313 | -4206.3402 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00746 | 0 | 0
35.8292 | 23.1634 | 5.0704 | 5.3397 | 17.6093 | -1.1851 | 0.03137 | 0.75833 | 0.75295 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08567 | -70.432 | -1.3351 | 222.2259 | 223.8133 | -16123.2691 | -4206.3146 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00747 | 0 | 0
36.8305 | 23.1777 | 5.0703 | 5.3395 | 17.6099 | -1.1851 | 0.0312 | 0.75836 | 0.75682 | -3.0244 | 0.07397 | -0.0857 | -70.6068 | -1.3346 | 223.3673 | 223.8214 | -16126.2401 | -4206.2932 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00747 | 0 | 0
37.8328 | 23.1662 | 5.0697 | 5.3392 | 17.6088 | -1.1851 | 0.03139 | 0.7605 | 0.76175 | -3.0244 | 0.07401 | -0.08565 | -70.4744 | -1.3364 | 224.8207 | 224.454 | -16123.7346 | -4206.2439 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00748 | 0 | 0
38.8361 | 23.1648 | 5.0697 | 5.3387 | 17.6087 | -1.1851 | 0.03055 | 0.76072 | 0.76207 | -3.0244 | 0.0731 | -0.08565 | -70.4577 | -1.3335 | 224.9155 | 224.5171 | -16123.4329 | -4206.214 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00748 | 0 | 0
39.8375 | 23.1757 | 5.069 | 5.3372 | 17.6097 | -1.1851 | 0.03219 | 0.76226 | 0.75965 | -3.0244 | 0.07314 | -0.0857 | -70.5837 | -1.3295 | 224.2013 | 224.9724 | -16125.8052 | -4206.0835 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00749 | 0 | 0
40.8408 | 23.176 | 5.069 | 5.3372 | 17.609 | -1.1851 | 0.03238 | 0.76344 | 0.76611 | -3.0244 | 0.07459 | -0.08571 | -70.596 | -1.33 | 226.1096 | 225.3202 | -16125.7179 | -4206.0796 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00462 | 0.00749 | 0 | 0
41.8441 | 23.1723 | 5.0686 | 5.3373 | 17.6105 | -1.1851 | 0.03055 | 0.76346 | 0.7654 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08569 | -70.5303 | -1.332 | 225.8985 | 225.3257 | -16125.2841 | -4206.0609 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00749 | 0 | 0
42.8454 | 23.1754 | 5.0689 | 5.3378 | 17.6118 | -1.1851 | 0.03186 | 0.76546 | 0.76571 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08573 | -70.5524 | -1.3332 | 225.9905 | 225.9161 | -16126.1657 | -4206.1065 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.0075 | 0 | 0
43.8487 | 23.1832 | 5.0686 | 5.338 | 17.6123 | -1.1851 | 0.03194 | 0.76579 | 0.76745 | -3.0244 | 0.07494 | -0.08565 | -70.6459 | -1.3355 | 226.5051 | 226.0144 | -16127.8062 | -4206.1082 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.0075 | 0 | 0
44.852 | 23.1729 | 5.0683 | 5.3381 | 17.6135 | -1.1851 | 0.03027 | 0.76535 | 0.76568 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08569 | -70.4998 | -1.3373 | 225.9828 | 225.8851 | -16126.0065 | -4206.0957 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.0075 | 0 | 0
45.8544 | 23.1805 | 5.0691 | 5.338 | 17.615 | -1.1851 | 0.03162 | 0.7674 | 0.76687 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08568 | -70.5765 | -1.3329 | 226.3329 | 226.4882 | -16127.8176 | -4206.1377 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00751 | 0 | 0
46.8537 | 23.1773 | 5.0694 | 5.3384 | 17.6163 | -1.1851 | 0.02876 | 0.76641 | 0.7666 | -3.0244 | 0.07407 | -0.08571 | -70.5197 | -1.3335 | 226.2523 | 226.1969 | -16127.4312 | -4206.1727 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00751 | 0 | 0
47.856 | 23.1949 | 5.0679 | 5.3395 | 17.6178 | -1.1851 | 0.03038 | 0.76811 | 0.76816 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08563 | -70.7245 | -1.3463 | 226.7137 | 226.6978 | -16131.2582 | -4206.1567 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00751 | 0 | 0
48.8593 | 23.1808 | 5.068 | 5.3389 | 17.6194 | -1.1851 | 0.03047 | 0.76835 | 0.76823 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08567 | -70.5258 | -1.3428 | 226.7357 | 226.7712 | -16128.7711 | -4206.1209 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00752 | 0 | 0
49.8606 | 23.1933 | 5.0684 | 5.3382 | 17.6205 | -1.1851 | 0.03066 | 0.76792 | 0.7707 | -3.0244 | 0.07204 | -0.0857 | -70.67 | -1.3374 | 227.4629 | 226.642 | -16131.469 | -4206.1016 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00751 | 0 | 0
50.864 | 23.1956 | 5.0679 | 5.3385 | 17.6227 | -1.1851 | 0.03197 | 0.76999 | 0.77269 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08574 | -70.6717 | -1.3416 | 228.0504 | 227.2546 | -16132.3681 | -4206.0953 | 0.00524 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00752 | 0 | 0
51.8673 | 23.1922 | 5.0677 | 5.3399 | 17.6238 | -1.1851 | 0.03036 | 0.77081 | 0.76921 | -3.0244 | 0.07189 | -0.0857 | -70.6145 | -1.3497 | 227.0245 | 227.4946 | -16131.9219 | -4206.1608 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00753 | 0 | 0
52.8676 | 23.1781 | 5.0672 | 5.3395 | 17.6257 | -1.1851 | 0.03118 | 0.77098 | 0.77189 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08574 | -70.4123 | -1.3497 | 227.815 | 227.5464 | -16129.4832 | -4206.1136 | 0.00524 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00753 | 0 | 0
53.8709 | 23.1841 | 5.0675 | 5.3401 | 17.6275 | -1.1851 | 0.03201 | 0.77049 | 0.77398 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08565 | -70.4653 | -1.3512 | 228.4309 | 227.4029 | -16131.0437 | -4206.1666 | 0.00524 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00461 | 0.00753 | 0 | 0
54.8732 | 23.1764 | 5.0681 | 5.3394 | 17.6295 | -1.1851 | 0.03213 | 0.7717 | 0.77319 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08574 | -70.3413 | -1.3449 | 228.1998 | 227.7573 | -16129.8831 | -4206.1545 | 0.00524 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00462 | 0.00753 | 0 | 0
55.8746 | 23.2003 | 5.0682 | 5.3404 | 17.6297 | -1.1851 | 0.03107 | 0.76932 | 0.7689 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08578 | -70.6431 | -1.3496 | 226.9333 | 227.0552 | -16134.7087 | -4206.2207 | 0.00523 | 2e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00752 | 0 | 0
56.8779 | 23.2046 | 5.0674 | 5.3394 | 17.6319 | -1.1851 | 0.03012 | 0.76778 | 0.76533 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08565 | -70.6684 | -1.3484 | 225.8789 | 226.6019 | -16136.0112 | -4206.119 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00751 | 0 | 0
57.8812 | 23.1914 | 5.0673 | 5.3393 | 17.6335 | -1.1851 | 0.02988 | 0.76614 | 0.76407 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08571 | -70.4815 | -1.3485 | 225.5073 | 226.1168 | -16133.7017 | -4206.1066 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00751 | 0 | 0
58.8825 | 23.1791 | 5.0679 | 5.339 | 17.6344 | -1.1851 | 0.0306 | 0.76431 | 0.76304 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08567 | -70.314 | -1.3442 | 225.204 | 225.5779 | -16131.4063 | -4206.1218 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.0075 | 0 | 0
59.8858 | 23.1944 | 5.0669 | 5.3394 | 17.635 | -1.1851 | 0.03147 | 0.76168 | 0.762 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08564 | -70.4999 | -1.351 | 224.8951 | 224.8026 | -16134.5923 | -4206.0906 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00748 | 0 | 0
60.8892 | 23.1942 | 5.0675 | 5.3404 | 17.6351 | -1.1851 | 0.03074 | 0.7593 | 0.76045 | -3.0244 | 0.07115 | -0.08569 | -70.4962 | -1.3529 | 224.4387 | 224.0987 | -16134.5597 | -4206.1858 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00747 | 0 | 0
61.8905 | 23.1926 | 5.0679 | 5.3406 | 17.6356 | -1.1851 | 0.02949 | 0.7582 | 0.75718 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08571 | -70.4693 | -1.3519 | 223.4719 | 223.7751 | -16134.3567 | -4206.2188 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00747 | 0 | 0
62.8938 | 23.1971 | 5.0673 | 5.3393 | 17.6351 | -1.1851 | 0.03077 | 0.75509 | 0.75649 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08572 | -70.5331 | -1.3483 | 223.2694 | 222.8574 | -16135.1402 | -4206.1016 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00745 | 0 | 0
63.8971 | 23.1949 | 5.0672 | 5.3401 | 17.6346 | -1.1851 | 0.03141 | 0.75248 | 0.7521 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08564 | -70.5115 | -1.353 | 221.9748 | 222.087 | -16134.609 | -4206.1474 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00744 | 0 | 0
64.8974 | 23.1803 | 5.0676 | 5.3404 | 17.6323 | -1.1851 | 0.03119 | 0.74833 | 0.74784 | -3.0244 | 0.07169 | -0.0857 | -70.3553 | -1.3524 | 220.7161 | 220.8599 | -16131.2242 | -4206.1923 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00742 | 0 | 0
65.8997 | 23.1798 | 5.0684 | 5.3411 | 17.6311 | -1.1851 | 0.03146 | 0.74592 | 0.74058 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08575 | -70.3641 | -1.3519 | 218.5742 | 220.1506 | -16130.8819 | -4206.274 | 0.00518 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00741 | 0 | 0
66.903 | 23.2007 | 5.0684 | 5.3404 | 17.6291 | -1.1851 | 0.0296 | 0.7424 | 0.74098 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08573 | -70.6548 | -1.3485 | 218.692 | 219.1125 | -16134.6829 | -4206.2406 | 0.00519 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.0074 | 0 | 0
67.9034 | 23.2096 | 5.0689 | 5.3402 | 17.6258 | -1.1851 | 0.03126 | 0.74365 | 0.74092 | -3.0244 | 0.07265 | -0.0857 | -70.8091 | -1.345 | 218.6736 | 219.4796 | -16135.7836 | -4206.2487 | 0.00519 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.0074 | 0 | 0
68.9047 | 23.2031 | 5.0687 | 5.3388 | 17.6226 | -1.1851 | 0.03076 | 0.74628 | 0.74626 | -3.0244 | 0.0744 | -0.08567 | -70.7669 | -1.3387 | 220.2498 | 220.2561 | -16133.8442 | -4206.1572 | 0.00519 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00741 | 0 | 0
69.908 | 23.1915 | 5.0684 | 5.3393 | 17.6199 | -1.1851 | 0.03015 | 0.74864 | 0.74864 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08562 | -70.6535 | -1.3435 | 220.9525 | 220.9527 | -16130.9967 | -4206.1709 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00742 | 0 | 0
70.9113 | 23.1969 | 5.068 | 5.3399 | 17.6175 | -1.1851 | 0.02957 | 0.75071 | 0.74748 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08569 | -70.7535 | -1.3478 | 220.6113 | 221.5638 | -16131.6016 | -4206.1788 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00743 | 0 | 0
71.9127 | 23.1882 | 5.068 | 5.3388 | 17.6149 | -1.1851 | 0.03129 | 0.75206 | 0.74744 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08566 | -70.6766 | -1.3422 | 220.5999 | 221.9615 | -16129.3279 | -4206.1148 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00744 | 0 | 0
72.916 | 23.2043 | 5.0676 | 5.3382 | 17.6125 | -1.1851 | 0.02992 | 0.75392 | 0.75105 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08571 | -70.9104 | -1.3414 | 221.6634 | 222.5123 | -16132.0788 | -4206.0533 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00457 | 0.00745 | 0 | 0
73.9193 | 23.188 | 5.0675 | 5.3389 | 17.6116 | -1.1851 | 0.02917 | 0.75458 | 0.75327 | -3.0244 | 0.07144 | -0.08565 | -70.7154 | -1.3456 | 222.3184 | 222.7063 | -16128.6283 | -4206.095 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.00745 | 0 | 0
74.9206 | 23.1923 | 5.0666 | 5.3368 | 17.6108 | -1.1851 | 0.03038 | 0.75728 | 0.75559 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08565 | -70.7801 | -1.3398 | 223.0033 | 223.5032 | -16129.3257 | -4205.9132 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00746 | 0 | 0
75.9229 | 23.196 | 5.0655 | 5.3358 | 17.6097 | -1.1851 | 0.03105 | 0.75727 | 0.7573 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08567 | -70.8413 | -1.3399 | 223.5081 | 223.4992 | -16129.8534 | -4205.7833 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0046 | 0.00746 | 0 | 0
76.9262 | 23.1843 | 5.0659 | 5.3351 | 17.6091 | -1.1851 | 0.03087 | 0.75803 | 0.75954 | -3.0244 | 0.07361 | -0.08562 | -70.7012 | -1.3342 | 224.1711 | 223.7252 | -16127.407 | -4205.7702 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00747 | 0 | 0
77.9276 | 23.2016 | 5.065 | 5.3345 | 17.6089 | -1.1851 | 0.03029 | 0.75933 | 0.75914 | -3.0244 | 0.07311 | -0.0857 | -70.9218 | -1.336 | 224.0517 | 224.1086 | -16130.8032 | -4205.6743 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00747 | 0 | 0
78.9309 | 23.2232 | 5.0656 | 5.3348 | 17.6086 | -1.1851 | 0.0311 | 0.76167 | 0.76392 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08563 | -71.2005 | -1.3341 | 225.4619 | 224.797 | -16135.0745 | -4205.733 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00748 | 0 | 0
79.9342 | 23.2043 | 5.0648 | 5.3356 | 17.6093 | -1.1851 | 0.03116 | 0.76252 | 0.76116 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08568 | -70.9518 | -1.3422 | 224.6474 | 225.0487 | -16131.4362 | -4205.7327 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00749 | 0 | 0
80.9345 | 23.2158 | 5.0658 | 5.3356 | 17.6107 | -1.1851 | 0.03075 | 0.7619 | 0.76439 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08568 | -71.0795 | -1.3375 | 225.6022 | 224.867 | -16134.0182 | -4205.7893 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00749 | 0 | 0
81.9368 | 23.2013 | 5.066 | 5.335 | 17.6111 | -1.1851 | 0.03112 | 0.76469 | 0.76112 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08569 | -70.8906 | -1.3332 | 224.6372 | 225.6911 | -16131.1801 | -4205.7698 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.0075 | 0 | 0
82.9402 | 23.2161 | 5.0656 | 5.3349 | 17.612 | -1.1851 | 0.03071 | 0.76483 | 0.76593 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08563 | -71.0671 | -1.335 | 226.0564 | 225.7315 | -16134.3329 | -4205.7433 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.0075 | 0 | 0
83.9415 | 23.2256 | 5.0664 | 5.3354 | 17.6127 | -1.1851 | 0.02938 | 0.76594 | 0.76516 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08571 | -71.1775 | -1.334 | 225.8276 | 226.0573 | -16136.3707 | -4205.8175 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.0075 | 0 | 0
84.9458 | 23.229 | 5.0654 | 5.3365 | 17.6139 | -1.1851 | 0.02976 | 0.76639 | 0.7642 | -3.0244 | 0.07355 | -0.08571 | -71.2064 | -1.3441 | 225.5453 | 226.1925 | -16137.288 | -4205.8252 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00457 | 0.00751 | 0 | 0
85.9481 | 23.2183 | 5.0664 | 5.3369 | 17.6155 | -1.1851 | 0.03102 | 0.76875 | 0.7697 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08568 | -71.0496 | -1.341 | 227.1674 | 226.8882 | -16135.4752 | -4205.9062 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00752 | 0 | 0
86.9494 | 23.2154 | 5.0657 | 5.3365 | 17.6174 | -1.1851 | 0.03085 | 0.76826 | 0.76524 | -3.0244 | 0.07181 | -0.0857 | -70.989 | -1.3421 | 225.8528 | 226.743 | -16135.2764 | -4205.8406 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00751 | 0 | 0
87.9527 | 23.2292 | 5.0663 | 5.3381 | 17.6182 | -1.1851 | 0.03058 | 0.7679 | 0.76846 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08576 | -71.1546 | -1.3474 | 226.8032 | 226.6363 | -16138.1894 | -4205.9705 | 0.00523 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00751 | 0 | 0
88.956 | 23.2042 | 5.0656 | 5.3381 | 17.6196 | -1.1851 | 0.03063 | 0.76795 | 0.76927 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08565 | -70.8194 | -1.3512 | 227.0417 | 226.6516 | -16133.4671 | -4205.9325 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00751 | 0 | 0
89.9574 | 23.2003 | 5.0656 | 5.3385 | 17.621 | -1.1851 | 0.03132 | 0.76872 | 0.76975 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08567 | -70.7518 | -1.3528 | 227.1817 | 226.88 | -16132.9756 | -4205.9521 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00752 | 0 | 0
90.9597 | 23.2057 | 5.0659 | 5.3377 | 17.6227 | -1.1851 | 0.03152 | 0.77015 | 0.76853 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08566 | -70.7986 | -1.3471 | 226.8236 | 227.3015 | -16134.3974 | -4205.9244 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00752 | 0 | 0
91.962 | 23.2065 | 5.0662 | 5.3375 | 17.6245 | -1.1851 | 0.03102 | 0.76956 | 0.7701 | -3.0244 | 0.07096 | -0.08566 | -70.7869 | -1.3448 | 227.2873 | 227.1266 | -16134.9088 | -4205.931 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00752 | 0 | 0
92.9653 | 23.2101 | 5.0661 | 5.3375 | 17.6257 | -1.1851 | 0.03199 | 0.77066 | 0.7673 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08571 | -70.8164 | -1.3453 | 226.4611 | 227.4509 | -16135.8633 | -4205.925 | 0.00523 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00461 | 0.00753 | 0 | 0
93.9667 | 23.1954 | 5.0655 | 5.3377 | 17.6275 | -1.1851 | 0.03096 | 0.77041 | 0.76955 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08575 | -70.6071 | -1.3491 | 227.1231 | 227.3794 | -16133.3014 | -4205.9004 | 0.00523 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00752 | 0 | 0
94.97 | 23.1955 | 5.0655 | 5.337 | 17.6301 | -1.1851 | 0.03116 | 0.76724 | 0.76559 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08566 | -70.5756 | -1.3459 | 225.9544 | 226.4416 | -16133.8312 | -4205.8631 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00751 | 0 | 0
95.9733 | 23.1869 | 5.0651 | 5.3366 | 17.6314 | -1.1851 | 0.03282 | 0.76641 | 0.76403 | -3.0244 | 0.07122 | -0.0857 | -70.4505 | -1.3463 | 225.4955 | 226.1963 | -16132.3755 | -4205.8111 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00463 | 0.00751 | 0 | 0
96.9746 | 23.1995 | 5.0654 | 5.3364 | 17.6321 | -1.1851 | 0.03079 | 0.76333 | 0.7623 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08564 | -70.6014 | -1.3434 | 224.9856 | 225.2877 | -16135.0355 | -4205.8191 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00749 | 0 | 0
97.9779 | 23.2075 | 5.0651 | 5.3364 | 17.6333 | -1.1851 | 0.03006 | 0.76006 | 0.76224 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08565 | -70.6873 | -1.345 | 224.9671 | 224.3222 | -16136.8602 | -4205.7971 | 0.00522 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00458 | 0.00748 | 0 | 0
98.9802 | 23.1941 | 5.0648 | 5.3364 | 17.6337 | -1.1851 | 0.03088 | 0.76035 | 0.75821 | -3.0244 | 0.07374 | -0.0857 | -70.5134 | -1.3467 | 223.7775 | 224.4091 | -16134.2731 | -4205.7777 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00459 | 0.00748 | 0 | 0
99.9796 | 23.2148 | 5.0647 | 5.3368 | 17.6345 | -1.1851 | 0.0308 | 0.75691 | 0.75508 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08571 | -70.7655 | -1.3488 | 222.8523 | 223.3932 | -16138.5489 | -4205.7957 | 0.00521 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00459 | 0.00746 | 0 | 0
100.9809 | 23.225 | 5.0649 | 5.3364 | 17.6338 | -1.1851 | 0.03133 | 0.75436 | 0.75284 | -3.0244 | 0.07267 | -0.0857 | -70.904 | -1.3461 | 222.1934 | 222.6398 | -16140.4528 | -4205.7859 | 0.0052 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0046 | 0.00745 | 0 | 0
51.3654 | 23.185 | 5.0694 | 5.3405 | 17.6215 | -1.1851 | 0.030779 | 0.76153 | 0.76098

## Mfr_32.5%
10/23/2024 09:45:08Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7487 | 23.2062 | 5.0722 | 5.3356 | 17.1987 | -1.1851 | 0.02637 | 0.64549 | 0.63825 | -3.0244 | 0.06972 | -0.0857 | -76.1827 | -1.3056 | 188.3718 | 190.5083 | -16049.9285 | -4206.1748 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00451 | 0.00695 | 0 | 0
3.751 | 23.1972 | 5.0716 | 5.3354 | 17.1994 | -1.1851 | 0.02737 | 0.64697 | 0.63779 | -3.0244 | 0.07268 | -0.0857 | -76.0601 | -1.3079 | 188.2368 | 190.9468 | -16048.2917 | -4206.1332 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00696 | 0 | 0
4.7533 | 23.1961 | 5.0713 | 5.3357 | 17.2021 | -1.1851 | 0.02732 | 0.64679 | 0.63858 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08575 | -76.0112 | -1.3113 | 188.4698 | 190.8921 | -16048.616 | -4206.1286 | 0.00502 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00696 | 0 | 0
5.7536 | 23.1939 | 5.0711 | 5.3355 | 17.2037 | -1.1851 | 0.02721 | 0.64599 | 0.63943 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08569 | -75.9633 | -1.3108 | 188.7212 | 190.6561 | -16048.4834 | -4206.1101 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00695 | 0 | 0
6.756 | 23.196 | 5.0717 | 5.3362 | 17.2049 | -1.1851 | 0.02686 | 0.64373 | 0.63558 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08564 | -75.9744 | -1.3112 | 187.5843 | 189.9905 | -16049.139 | -4206.1869 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00694 | 0 | 0
7.7573 | 23.1996 | 5.0718 | 5.337 | 17.2075 | -1.1851 | 0.02767 | 0.6421 | 0.63958 | -3.0244 | 0.07423 | -0.08571 | -75.9875 | -1.3148 | 188.7638 | 189.5073 | -16050.3878 | -4206.2406 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00693 | 0 | 0
8.7576 | 23.1973 | 5.0722 | 5.3359 | 17.2079 | -1.1851 | 0.02695 | 0.6417 | 0.63842 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08567 | -75.9526 | -1.3076 | 188.424 | 189.3908 | -16050.0105 | -4206.1931 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00693 | 0 | 0
9.7599 | 23.1941 | 5.0712 | 5.3362 | 17.209 | -1.1851 | 0.02799 | 0.64091 | 0.63336 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08571 | -75.8988 | -1.3135 | 186.9284 | 189.1581 | -16049.5704 | -4206.1545 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00693 | 0 | 0
10.7622 | 23.1925 | 5.0713 | 5.3355 | 17.21 | -1.1851 | 0.0283 | 0.63961 | 0.63338 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08569 | -75.8645 | -1.3099 | 186.9359 | 188.7741 | -16049.4707 | -4206.1107 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00692 | 0 | 0
11.7636 | 23.1925 | 5.0706 | 5.3349 | 17.2108 | -1.1851 | 0.02757 | 0.6387 | 0.63175 | -3.0244 | 0.07171 | -0.08572 | -75.8551 | -1.3102 | 186.4554 | 188.5051 | -16049.6329 | -4206.0402 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00692 | 0 | 0
12.7669 | 23.1939 | 5.0716 | 5.3353 | 17.2124 | -1.1851 | 0.02615 | 0.63635 | 0.62744 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08575 | -75.8535 | -1.3072 | 185.1829 | 187.8103 | -16050.2247 | -4206.1272 | 0.005 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00691 | 0 | 0
13.7702 | 23.1917 | 5.0711 | 5.335 | 17.2107 | -1.1851 | 0.02704 | 0.6344 | 0.62808 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08564 | -75.846 | -1.3083 | 185.3717 | 187.2372 | -16049.4451 | -4206.0697 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
14.7715 | 23.1915 | 5.0713 | 5.3353 | 17.2104 | -1.1851 | 0.02683 | 0.63279 | 0.62757 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08573 | -75.8476 | -1.3087 | 185.2213 | 186.7618 | -16049.3494 | -4206.1085 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00689 | 0 | 0
15.7748 | 23.1996 | 5.0718 | 5.3353 | 17.2094 | -1.1851 | 0.02766 | 0.63085 | 0.62593 | -3.0244 | 0.07386 | -0.08569 | -75.9629 | -1.3063 | 184.7349 | 186.1889 | -16050.7632 | -4206.136 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00688 | 0 | 0
16.7781 | 23.1876 | 5.0717 | 5.3343 | 17.2076 | -1.1851 | 0.02706 | 0.62979 | 0.62289 | -3.0244 | 0.07153 | -0.08571 | -75.8336 | -1.302 | 183.838 | 185.8757 | -16047.9956 | -4206.0715 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00688 | 0 | 0
17.7795 | 23.1913 | 5.072 | 5.3343 | 17.2059 | -1.1851 | 0.02751 | 0.62631 | 0.62017 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08567 | -75.9019 | -1.3003 | 183.0366 | 184.8484 | -16048.423 | -4206.085 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00686 | 0 | 0
18.7828 | 23.1918 | 5.0712 | 5.3325 | 17.2042 | -1.1851 | 0.02828 | 0.62393 | 0.61912 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08574 | -75.9292 | -1.2954 | 182.7258 | 184.1461 | -16048.1692 | -4205.9279 | 0.00499 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00454 | 0.00685 | 0 | 0
19.7861 | 23.1947 | 5.0704 | 5.3335 | 17.202 | -1.1851 | 0.02799 | 0.62372 | 0.61475 | -3.0244 | 0.07269 | -0.0857 | -75.9955 | -1.3041 | 181.4367 | 184.0835 | -16048.3052 | -4205.9443 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00685 | 0 | 0
20.7874 | 23.1914 | 5.0714 | 5.3335 | 17.1992 | -1.1851 | 0.02593 | 0.62669 | 0.62113 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08568 | -75.9883 | -1.2994 | 183.3197 | 184.9598 | -16047.0903 | -4206.0052 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00686 | 0 | 0
21.7907 | 23.1937 | 5.071 | 5.3343 | 17.1969 | -1.1851 | 0.02626 | 0.62737 | 0.62438 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08564 | -76.0474 | -1.3052 | 184.2791 | 185.1625 | -16047.1036 | -4206.0238 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00687 | 0 | 0
22.794 | 23.2005 | 5.0706 | 5.3334 | 17.1939 | -1.1851 | 0.02607 | 0.62895 | 0.62388 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08566 | -76.1703 | -1.303 | 184.1299 | 185.6284 | -16047.8583 | -4205.9459 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00687 | 0 | 0
23.7944 | 23.1964 | 5.071 | 5.3333 | 17.1909 | -1.1851 | 0.02813 | 0.6311 | 0.62527 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08569 | -76.1568 | -1.3003 | 184.542 | 186.2619 | -16046.4333 | -4205.9719 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00688 | 0 | 0
24.7977 | 23.1944 | 5.071 | 5.3339 | 17.1898 | -1.1851 | 0.02776 | 0.63402 | 0.62511 | -3.0244 | 0.07368 | -0.0857 | -76.1456 | -1.3036 | 184.4952 | 187.1253 | -16045.8181 | -4206.0044 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.0069 | 0 | 0
25.801 | 23.1943 | 5.0709 | 5.3337 | 17.1883 | -1.1851 | 0.02687 | 0.63475 | 0.62873 | -3.0244 | 0.07117 | -0.0857 | -76.1631 | -1.303 | 185.5626 | 187.3392 | -16045.495 | -4205.987 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
26.8033 | 23.1941 | 5.0716 | 5.3346 | 17.1865 | -1.1851 | 0.02609 | 0.63638 | 0.63191 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08567 | -76.1838 | -1.3039 | 186.5011 | 187.8199 | -16045.0897 | -4206.0801 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00691 | 0 | 0
27.8046 | 23.1913 | 5.0707 | 5.3341 | 17.1873 | -1.1851 | 0.02766 | 0.63656 | 0.63515 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08574 | -76.1375 | -1.3055 | 187.4569 | 187.8748 | -16044.7138 | -4205.9958 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00691 | 0 | 0
28.808 | 23.1938 | 5.0708 | 5.3345 | 17.1866 | -1.1851 | 0.02648 | 0.63782 | 0.63182 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08568 | -76.1779 | -1.3071 | 186.474 | 188.2445 | -16045.0677 | -4206.0239 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
29.8113 | 23.1947 | 5.0701 | 5.3341 | 17.187 | -1.1851 | 0.02724 | 0.63934 | 0.62813 | -3.0244 | 0.07444 | -0.0857 | -76.1856 | -1.3086 | 185.3867 | 188.693 | -16045.3348 | -4205.9646 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00452 | 0.00692 | 0 | 0
30.8126 | 23.1921 | 5.0711 | 5.335 | 17.1873 | -1.1851 | 0.02783 | 0.63977 | 0.63495 | -3.0244 | 0.07422 | -0.08574 | -76.1492 | -1.3081 | 187.3995 | 188.8216 | -16044.8659 | -4206.0724 | 0.00502 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00692 | 0 | 0
31.8159 | 23.195 | 5.0704 | 5.3363 | 17.1886 | -1.1851 | 0.02677 | 0.64073 | 0.63986 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08569 | -76.1681 | -1.3182 | 188.8477 | 189.1043 | -16045.7182 | -4206.1078 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00693 | 0 | 0
32.8192 | 23.1941 | 5.0708 | 5.3347 | 17.1899 | -1.1851 | 0.02886 | 0.64297 | 0.63381 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08577 | -76.1394 | -1.3081 | 187.061 | 189.7667 | -16045.7826 | -4206.0403 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00694 | 0 | 0
33.8206 | 23.1943 | 5.0704 | 5.3348 | 17.1919 | -1.1851 | 0.02808 | 0.64284 | 0.63555 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08569 | -76.1178 | -1.3107 | 187.5755 | 189.7275 | -16046.2039 | -4206.0214 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00694 | 0 | 0
34.8239 | 23.1949 | 5.0712 | 5.3341 | 17.1943 | -1.1851 | 0.02798 | 0.64392 | 0.63981 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08566 | -76.0958 | -1.3034 | 188.8325 | 190.045 | -16046.8182 | -4206.0293 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00694 | 0 | 0
35.8272 | 23.2014 | 5.0707 | 5.3343 | 17.195 | -1.1851 | 0.02816 | 0.6443 | 0.63925 | -3.0244 | 0.07309 | -0.08576 | -76.1682 | -1.3068 | 188.6661 | 190.1594 | -16048.2357 | -4206.01 | 0.00502 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00694 | 0 | 0
36.8285 | 23.1982 | 5.0711 | 5.3341 | 17.1976 | -1.1851 | 0.02659 | 0.64534 | 0.64076 | -3.0244 | 0.07083 | -0.08574 | -76.0945 | -1.3039 | 189.1134 | 190.4642 | -16048.1398 | -4206.0195 | 0.00503 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00695 | 0 | 0
37.8318 | 23.1997 | 5.0707 | 5.3352 | 17.2005 | -1.1851 | 0.02698 | 0.64443 | 0.64335 | -3.0244 | 0.07132 | -0.08573 | -76.0776 | -1.3112 | 189.8772 | 190.1966 | -16049.0155 | -4206.0593 | 0.00503 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00694 | 0 | 0
38.8351 | 23.1976 | 5.0709 | 5.3346 | 17.2016 | -1.1851 | 0.02879 | 0.64594 | 0.64004 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08575 | -76.037 | -1.3073 | 188.8996 | 190.6424 | -16048.7993 | -4206.0398 | 0.00502 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00695 | 0 | 0
39.8365 | 23.2011 | 5.0706 | 5.3344 | 17.2047 | -1.1851 | 0.02671 | 0.6461 | 0.6448 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08572 | -76.0421 | -1.3078 | 190.3041 | 190.6893 | -16050.1296 | -4206.0075 | 0.00503 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00695 | 0 | 0
40.8398 | 23.2053 | 5.0701 | 5.3337 | 17.2069 | -1.1851 | 0.02739 | 0.6466 | 0.63816 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08575 | -76.0666 | -1.3064 | 188.346 | 190.8372 | -16051.391 | -4205.9359 | 0.00502 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00695 | 0 | 0
41.8431 | 23.2022 | 5.0699 | 5.3343 | 17.2086 | -1.1851 | 0.02695 | 0.64353 | 0.63735 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08565 | -76.0065 | -1.3105 | 188.106 | 189.93 | -16051.1194 | -4205.9619 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00694 | 0 | 0
42.8444 | 23.1998 | 5.0713 | 5.3336 | 17.2109 | -1.1851 | 0.02643 | 0.64217 | 0.63558 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08567 | -75.9468 | -1.3005 | 187.5835 | 189.529 | -16051.11 | -4206.0035 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00693 | 0 | 0
43.8477 | 23.2019 | 5.0714 | 5.3336 | 17.213 | -1.1851 | 0.02785 | 0.63966 | 0.63265 | -3.0244 | 0.0736 | -0.08572 | -75.9455 | -1.2999 | 186.7206 | 188.7879 | -16051.9325 | -4206.0137 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00692 | 0 | 0
44.8511 | 23.2002 | 5.0719 | 5.3359 | 17.2134 | -1.1851 | 0.02741 | 0.63977 | 0.63586 | -3.0244 | 0.07187 | -0.08564 | -75.9205 | -1.3088 | 187.6671 | 188.8224 | -16051.6721 | -4206.1755 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00692 | 0 | 0
45.8524 | 23.2008 | 5.0717 | 5.336 | 17.2138 | -1.1851 | 0.02601 | 0.63863 | 0.63431 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08569 | -75.9221 | -1.3102 | 187.2102 | 188.4859 | -16051.8685 | -4206.1675 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00692 | 0 | 0
46.8547 | 23.2053 | 5.0728 | 5.3365 | 17.2152 | -1.1851 | 0.02513 | 0.63595 | 0.63235 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08564 | -75.9621 | -1.3073 | 186.6307 | 187.6929 | -16053.0507 | -4206.266 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00691 | 0 | 0
47.858 | 23.2036 | 5.073 | 5.3381 | 17.2149 | -1.1851 | 0.02807 | 0.63392 | 0.62574 | -3.0244 | 0.07411 | -0.08567 | -75.9446 | -1.3146 | 184.6811 | 187.0953 | -16052.6599 | -4206.3757 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00454 | 0.0069 | 0 | 0
48.8613 | 23.2016 | 5.0725 | 5.3368 | 17.2142 | -1.1851 | 0.02699 | 0.63287 | 0.62769 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08572 | -75.927 | -1.3099 | 185.2562 | 186.7849 | -16052.122 | -4206.2674 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00689 | 0 | 0
49.8626 | 23.2018 | 5.073 | 5.3368 | 17.2135 | -1.1851 | 0.02756 | 0.63084 | 0.62807 | -3.0244 | 0.07324 | -0.0857 | -75.94 | -1.3077 | 185.3681 | 186.1853 | -16052.013 | -4206.3004 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00688 | 0 | 0
50.865 | 23.2033 | 5.0729 | 5.3369 | 17.2126 | -1.1851 | 0.02652 | 0.62791 | 0.62142 | -3.0244 | 0.07053 | -0.08566 | -75.9693 | -1.3088 | 183.4066 | 185.3205 | -16052.1229 | -4206.2909 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
51.8683 | 23.1998 | 5.0725 | 5.3367 | 17.2104 | -1.1851 | 0.02775 | 0.62636 | 0.61928 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08569 | -75.9528 | -1.31 | 182.7744 | 184.8636 | -16051.0099 | -4206.2612 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00686 | 0 | 0
52.8696 | 23.202 | 5.0726 | 5.3384 | 17.2093 | -1.1851 | 0.02695 | 0.62425 | 0.61828 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08565 | -75.9946 | -1.3174 | 182.4772 | 184.2412 | -16051.2252 | -4206.3692 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00685 | 0 | 0
53.8719 | 23.2003 | 5.0734 | 5.3393 | 17.2071 | -1.1851 | 0.02748 | 0.62408 | 0.61988 | -3.0244 | 0.07469 | -0.08566 | -76.0006 | -1.3184 | 182.9516 | 184.1893 | -16050.4327 | -4206.4697 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00685 | 0 | 0
54.8732 | 23.1989 | 5.0727 | 5.3395 | 17.2032 | -1.1851 | 0.02705 | 0.62753 | 0.61491 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08568 | -76.0332 | -1.3229 | 181.4844 | 185.2082 | -16049.3742 | -4206.4384 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00687 | 0 | 0
55.8735 | 23.1986 | 5.0746 | 5.339 | 17.2007 | -1.1851 | 0.02727 | 0.62939 | 0.62308 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08567 | -76.0607 | -1.3109 | 183.895 | 185.7571 | -16048.8401 | -4206.5215 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00687 | 0 | 0
56.8759 | 23.1964 | 5.0742 | 5.3392 | 17.1985 | -1.1851 | 0.02686 | 0.63107 | 0.62505 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08569 | -76.0611 | -1.3137 | 184.4754 | 186.2523 | -16047.953 | -4206.5157 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00688 | 0 | 0
57.8782 | 23.1964 | 5.0738 | 5.3382 | 17.1963 | -1.1851 | 0.02837 | 0.63296 | 0.62248 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08568 | -76.0882 | -1.3111 | 183.7183 | 186.8114 | -16047.5058 | -4206.4292 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00689 | 0 | 0
58.8795 | 23.1931 | 5.0739 | 5.3374 | 17.1955 | -1.1851 | 0.02664 | 0.63294 | 0.62627 | -3.0244 | 0.07129 | -0.08563 | -76.0562 | -1.3062 | 184.8355 | 186.8038 | -16046.6956 | -4206.3907 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00689 | 0 | 0
59.8818 | 23.1931 | 5.0737 | 5.3368 | 17.1932 | -1.1851 | 0.02697 | 0.63465 | 0.6309 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08569 | -76.0858 | -1.3044 | 186.2028 | 187.3097 | -16046.243 | -4206.3405 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.0069 | 0 | 0
60.8841 | 23.1934 | 5.0737 | 5.3365 | 17.1928 | -1.1851 | 0.02829 | 0.63722 | 0.62979 | -3.0244 | 0.07406 | -0.08574 | -76.0959 | -1.3026 | 185.8757 | 188.0685 | -16046.2259 | -4206.3174 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00454 | 0.00691 | 0 | 0
61.8855 | 23.1904 | 5.0738 | 5.3363 | 17.1926 | -1.1851 | 0.02663 | 0.63739 | 0.62912 | -3.0244 | 0.07234 | -0.08568 | -76.0597 | -1.3012 | 185.6766 | 188.1186 | -16045.5766 | -4206.3124 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
62.8888 | 23.1956 | 5.0725 | 5.3358 | 17.1932 | -1.1851 | 0.0276 | 0.63896 | 0.63452 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08567 | -76.1176 | -1.3051 | 187.2704 | 188.5805 | -16046.756 | -4206.2064 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00692 | 0 | 0
63.8921 | 23.2053 | 5.0735 | 5.337 | 17.1943 | -1.1851 | 0.02585 | 0.6394 | 0.63099 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08569 | -76.226 | -1.3064 | 186.2286 | 188.7104 | -16048.8849 | -4206.3338 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00692 | 0 | 0
64.8934 | 23.1996 | 5.0733 | 5.3375 | 17.1946 | -1.1851 | 0.02716 | 0.64049 | 0.63445 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08565 | -76.1498 | -1.3097 | 187.2517 | 189.0349 | -16047.8148 | -4206.3601 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00693 | 0 | 0
65.8967 | 23.1974 | 5.074 | 5.3383 | 17.1959 | -1.1851 | 0.02689 | 0.64133 | 0.63533 | -3.0244 | 0.07237 | -0.08566 | -76.1065 | -1.3106 | 187.5113 | 189.2827 | -16047.6458 | -4206.4478 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00693 | 0 | 0
66.8991 | 23.2003 | 5.0744 | 5.3385 | 17.1971 | -1.1851 | 0.02776 | 0.64254 | 0.63993 | -3.0244 | 0.07408 | -0.0857 | -76.1279 | -1.309 | 188.869 | 189.6382 | -16048.4554 | -4206.4811 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00694 | 0 | 0
67.8994 | 23.2024 | 5.0751 | 5.3381 | 17.1988 | -1.1851 | 0.0277 | 0.64305 | 0.63344 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08566 | -76.1333 | -1.3039 | 186.9543 | 189.7883 | -16049.1947 | -4206.4982 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00453 | 0.00694 | 0 | 0
68.9027 | 23.2045 | 5.0745 | 5.3373 | 17.2004 | -1.1851 | 0.02827 | 0.64289 | 0.64109 | -3.0244 | 0.07384 | -0.08572 | -76.1387 | -1.3031 | 189.2097 | 189.743 | -16049.9423 | -4206.414 | 0.00503 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00454 | 0.00694 | 0 | 0
69.906 | 23.2021 | 5.0742 | 5.3381 | 17.2022 | -1.1851 | 0.02801 | 0.64372 | 0.64016 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08568 | -76.0861 | -1.3085 | 188.935 | 189.9879 | -16049.8115 | -4206.4493 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00454 | 0.00694 | 0 | 0
70.9093 | 23.2028 | 5.0736 | 5.3392 | 17.2034 | -1.1851 | 0.02839 | 0.64382 | 0.63845 | -3.0244 | 0.07323 | -0.0857 | -76.0792 | -1.3167 | 188.4318 | 190.0178 | -16050.2021 | -4206.481 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00694 | 0 | 0
71.9106 | 23.2051 | 5.0746 | 5.339 | 17.2057 | -1.1851 | 0.02669 | 0.64542 | 0.63969 | -3.0244 | 0.0727 | -0.08569 | -76.0802 | -1.3107 | 188.797 | 190.4877 | -16051.1202 | -4206.5277 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00695 | 0 | 0
72.914 | 23.2045 | 5.0752 | 5.3391 | 17.2083 | -1.1851 | 0.02691 | 0.64573 | 0.6386 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08571 | -76.0396 | -1.3082 | 188.4761 | 190.5787 | -16051.5136 | -4206.5623 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00695 | 0 | 0
73.9163 | 23.2023 | 5.0757 | 5.3392 | 17.2103 | -1.1851 | 0.02618 | 0.6464 | 0.64031 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08569 | -75.9864 | -1.3065 | 188.9812 | 190.7771 | -16051.4728 | -4206.5983 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00695 | 0 | 0
74.9176 | 23.2051 | 5.0762 | 5.3392 | 17.2118 | -1.1851 | 0.02771 | 0.64459 | 0.63967 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08572 | -76.002 | -1.3035 | 188.7928 | 190.2435 | -16052.3322 | -4206.6314 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00695 | 0 | 0
75.9199 | 23.2093 | 5.0751 | 5.3392 | 17.2144 | -1.1851 | 0.02666 | 0.6429 | 0.638 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08573 | -76.022 | -1.3094 | 188.2988 | 189.7439 | -16053.6808 | -4206.5658 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00694 | 0 | 0
76.9232 | 23.2141 | 5.0747 | 5.3391 | 17.2165 | -1.1851 | 0.02686 | 0.64204 | 0.63597 | -3.0244 | 0.07318 | -0.0857 | -76.0566 | -1.3107 | 187.6999 | 189.4913 | -16055.0518 | -4206.5349 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00693 | 0 | 0
77.9246 | 23.2089 | 5.0745 | 5.3393 | 17.2181 | -1.1851 | 0.0274 | 0.64118 | 0.63438 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08572 | -75.9699 | -1.3129 | 187.2303 | 189.2379 | -16054.3462 | -4206.5347 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00693 | 0 | 0
78.9269 | 23.2011 | 5.0748 | 5.3401 | 17.2196 | -1.1851 | 0.02847 | 0.63961 | 0.63455 | -3.0244 | 0.07444 | -0.08571 | -75.8521 | -1.315 | 187.2818 | 188.7732 | -16053.0835 | -4206.6028 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00455 | 0.00692 | 0 | 0
79.9302 | 23.205 | 5.0748 | 5.3396 | 17.22 | -1.1851 | 0.02765 | 0.63653 | 0.63616 | -3.0244 | 0.07255 | -0.0857 | -75.8962 | -1.3128 | 187.7563 | 187.8661 | -16053.945 | -4206.5698 | 0.00502 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00691 | 0 | 0
80.9315 | 23.208 | 5.0743 | 5.3388 | 17.2212 | -1.1851 | 0.0268 | 0.63685 | 0.63149 | -3.0244 | 0.07396 | -0.0857 | -75.9197 | -1.3113 | 186.3778 | 187.9585 | -16054.7809 | -4206.4902 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.00691 | 0 | 0
81.9348 | 23.2077 | 5.0744 | 5.339 | 17.2215 | -1.1851 | 0.02648 | 0.63414 | 0.62955 | -3.0244 | 0.07395 | -0.08575 | -75.9119 | -1.3114 | 185.8042 | 187.1606 | -16054.7789 | -4206.513 | 0.00501 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00451 | 0.0069 | 0 | 0
82.9382 | 23.2067 | 5.074 | 5.3388 | 17.2217 | -1.1851 | 0.02767 | 0.63311 | 0.62863 | -3.0244 | 0.07113 | -0.08571 | -75.8971 | -1.3129 | 185.5341 | 186.8563 | -16054.6298 | -4206.479 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00689 | 0 | 0
83.9395 | 23.2096 | 5.0745 | 5.339 | 17.2212 | -1.1851 | 0.02873 | 0.6317 | 0.62143 | -3.0244 | 0.07246 | -0.0857 | -75.9412 | -1.3115 | 183.4089 | 186.438 | -16055.0988 | -4206.516 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00455 | 0.00689 | 0 | 0
84.9418 | 23.2054 | 5.0743 | 5.3384 | 17.2205 | -1.1851 | 0.02596 | 0.6286 | 0.62163 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08572 | -75.8953 | -1.3094 | 183.4664 | 185.5232 | -16054.1295 | -4206.4664 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00687 | 0 | 0
85.9451 | 23.202 | 5.0744 | 5.3396 | 17.2192 | -1.1851 | 0.02662 | 0.62732 | 0.61818 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08567 | -75.8693 | -1.3147 | 182.4498 | 185.1479 | -16053.2051 | -4206.5449 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00687 | 0 | 0
86.9464 | 23.2061 | 5.0749 | 5.3393 | 17.2181 | -1.1851 | 0.02647 | 0.6244 | 0.61383 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08568 | -75.9347 | -1.3108 | 181.1649 | 184.2843 | -16053.7858 | -4206.556 | 0.00498 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00685 | 0 | 0
87.9498 | 23.2053 | 5.0758 | 5.34 | 17.2149 | -1.1851 | 0.02592 | 0.62542 | 0.61794 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08569 | -75.9653 | -1.3096 | 182.379 | 184.5857 | -16052.998 | -4206.6537 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00686 | 0 | 0
88.9531 | 23.208 | 5.0761 | 5.3408 | 17.2131 | -1.1851 | 0.02722 | 0.62631 | 0.6209 | -3.0244 | 0.07196 | -0.08571 | -76.0227 | -1.3122 | 183.2526 | 184.8485 | -16053.1769 | -4206.7172 | 0.00499 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00686 | 0 | 0
89.9544 | 23.2092 | 5.0765 | 5.3406 | 17.2108 | -1.1851 | 0.02588 | 0.6282 | 0.62317 | -3.0244 | 0.07093 | -0.08564 | -76.0671 | -1.3089 | 183.9211 | 185.4075 | -16052.9635 | -4206.7335 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00687 | 0 | 0
90.9557 | 23.2085 | 5.0772 | 5.3414 | 17.2087 | -1.1851 | 0.02666 | 0.63182 | 0.62413 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08572 | -76.0854 | -1.3101 | 184.206 | 186.4753 | -16052.3973 | -4206.823 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00689 | 0 | 0
91.959 | 23.2106 | 5.0774 | 5.3439 | 17.2061 | -1.1851 | 0.02741 | 0.63378 | 0.62447 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08572 | -76.1437 | -1.3212 | 184.3049 | 187.0545 | -16052.2933 | -4206.9818 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.0069 | 0 | 0
92.9604 | 23.2075 | 5.0776 | 5.3434 | 17.2042 | -1.1851 | 0.02468 | 0.63387 | 0.62502 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08569 | -76.129 | -1.3174 | 184.4664 | 187.0791 | -16051.2903 | -4206.9651 | 0.005 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.0069 | 0 | 0
93.9617 | 23.2043 | 5.0781 | 5.3431 | 17.2039 | -1.1851 | 0.02689 | 0.63319 | 0.63223 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08572 | -76.0916 | -1.3136 | 186.5948 | 186.8802 | -16050.5964 | -4206.9805 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00452 | 0.00689 | 0 | 0
94.965 | 23.2071 | 5.078 | 5.3427 | 17.2037 | -1.1851 | 0.02934 | 0.63561 | 0.6307 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08566 | -76.1299 | -1.312 | 186.1454 | 187.5923 | -16051.1221 | -4206.9496 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00456 | 0.0069 | 0 | 0
95.9683 | 23.2094 | 5.0779 | 5.3433 | 17.202 | -1.1851 | 0.02736 | 0.63668 | 0.62706 | -3.0244 | 0.07131 | -0.08566 | -76.1814 | -1.3156 | 185.0683 | 187.9088 | -16051.2374 | -4206.9792 | 0.005 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00453 | 0.00691 | 0 | 0
96.9676 | 23.2069 | 5.078 | 5.3435 | 17.2022 | -1.1851 | 0.02645 | 0.63824 | 0.62841 | -3.0244 | 0.0729 | -0.08562 | -76.1473 | -1.3162 | 185.467 | 188.3693 | -16050.7741 | -4206.999 | 0.00501 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00692 | 0 | 0
49.3576 | 23.2 | 5.073 | 5.337 | 17.2045 | -1.1851 | 0.027186 | 0.63673 | 0.63066

## Mfr_30%
10/23/2024 09:57:53Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7507 | 23.0899 | 5.0704 | 5.3282 | 16.7685 | -1.1851 | 0.02395 | 0.55594 | 0.54916 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08564 | -80.1637 | -1.2783 | 162.0781 | 164.0805 | -15941.3135 | -4205.6254 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00654 | 0 | 0
3.75 | 23.0641 | 5.0698 | 5.3291 | 16.769 | -1.1851 | 0.02437 | 0.55774 | 0.54763 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08564 | -79.8295 | -1.2854 | 161.6269 | 164.6097 | -15936.2882 | -4205.6465 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
4.7523 | 23.0624 | 5.0699 | 5.3277 | 16.7708 | -1.1851 | 0.02422 | 0.55706 | 0.54557 | -3.0244 | 0.073 | -0.08566 | -79.7856 | -1.278 | 161.0188 | 164.4094 | -15936.3182 | -4205.5599 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
5.7556 | 23.0703 | 5.0691 | 5.3272 | 16.773 | -1.1851 | 0.02447 | 0.55759 | 0.55281 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08571 | -79.8585 | -1.2796 | 163.1562 | 164.5668 | -15938.3073 | -4205.4832 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
6.7569 | 23.0904 | 5.0683 | 5.3271 | 16.7746 | -1.1851 | 0.02563 | 0.55901 | 0.54873 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08568 | -80.0929 | -1.2831 | 161.953 | 164.9845 | -15942.6171 | -4205.4332 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00655 | 0 | 0
7.7603 | 23.0742 | 5.068 | 5.327 | 16.7752 | -1.1851 | 0.02416 | 0.55867 | 0.55089 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08567 | -79.8787 | -1.2844 | 162.59 | 164.8843 | -15939.5189 | -4205.4111 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00655 | 0 | 0
8.7636 | 23.0765 | 5.0683 | 5.3254 | 16.7779 | -1.1851 | 0.02518 | 0.55794 | 0.55119 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08572 | -79.8735 | -1.2745 | 162.6768 | 164.6708 | -15940.5034 | -4205.3309 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00655 | 0 | 0
9.7649 | 23.0887 | 5.0677 | 5.325 | 16.7807 | -1.1851 | 0.02493 | 0.55563 | 0.5498 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08568 | -79.9936 | -1.2755 | 162.2666 | 163.9885 | -15943.4941 | -4205.2737 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
10.7682 | 23.0878 | 5.0672 | 5.3253 | 16.7826 | -1.1851 | 0.023 | 0.55592 | 0.54775 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08564 | -79.958 | -1.2794 | 161.6635 | 164.0738 | -15943.6735 | -4205.2642 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00654 | 0 | 0
11.7715 | 23.084 | 5.0679 | 5.3255 | 16.7829 | -1.1851 | 0.02471 | 0.55446 | 0.54319 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08579 | -79.9051 | -1.277 | 160.3169 | 163.6428 | -15942.9845 | -4205.317 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00653 | 0 | 0
12.7729 | 23.0926 | 5.0682 | 5.3262 | 16.7849 | -1.1851 | 0.02403 | 0.55374 | 0.54517 | -3.0244 | 0.07243 | -0.08569 | -79.9896 | -1.2793 | 160.8995 | 163.4317 | -15945.087 | -4205.3759 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
13.7752 | 23.0932 | 5.0672 | 5.3257 | 16.7863 | -1.1851 | 0.02426 | 0.55327 | 0.5459 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08568 | -79.9793 | -1.2811 | 161.1149 | 163.2914 | -15945.4793 | -4205.2834 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00652 | 0 | 0
14.7775 | 23.0983 | 5.0674 | 5.3258 | 16.7865 | -1.1851 | 0.0249 | 0.55237 | 0.54101 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08578 | -80.0424 | -1.2809 | 159.6737 | 163.0257 | -15946.5503 | -4205.2975 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00652 | 0 | 0
15.7788 | 23.0888 | 5.067 | 5.3263 | 16.787 | -1.1851 | 0.02418 | 0.55081 | 0.5393 | -3.0244 | 0.07079 | -0.08566 | -79.9142 | -1.2855 | 159.1678 | 162.5641 | -15944.7528 | -4205.3127 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
16.7821 | 23.0865 | 5.0668 | 5.3256 | 16.786 | -1.1851 | 0.02548 | 0.55048 | 0.54164 | -3.0244 | 0.07417 | -0.08573 | -79.8985 | -1.2827 | 159.8579 | 162.4684 | -15944.115 | -4205.2547 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00651 | 0 | 0
17.7854 | 23.0872 | 5.0663 | 5.3246 | 16.7868 | -1.1851 | 0.02397 | 0.54724 | 0.54055 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08572 | -79.8974 | -1.2805 | 159.5377 | 161.5104 | -15944.4108 | -4205.1678 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0065 | 0 | 0
18.7868 | 23.0866 | 5.0668 | 5.3255 | 16.7872 | -1.1851 | 0.02329 | 0.5457 | 0.53507 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08572 | -79.8844 | -1.2829 | 157.9187 | 161.0562 | -15944.3573 | -4205.2476 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00649 | 0 | 0
19.7901 | 23.0898 | 5.0667 | 5.3249 | 16.7849 | -1.1851 | 0.0233 | 0.54346 | 0.53647 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08565 | -79.955 | -1.2804 | 158.3329 | 160.397 | -15944.5461 | -4205.2055 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00648 | 0 | 0
20.7934 | 23.0857 | 5.0671 | 5.326 | 16.7829 | -1.1851 | 0.02444 | 0.54249 | 0.53159 | -3.0244 | 0.07336 | -0.08571 | -79.9266 | -1.2837 | 156.8943 | 160.1092 | -15943.3306 | -4205.2969 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00647 | 0 | 0
21.7947 | 23.085 | 5.0674 | 5.3262 | 16.7809 | -1.1851 | 0.02372 | 0.54022 | 0.53471 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08576 | -79.9441 | -1.2829 | 157.8136 | 159.4404 | -15942.8021 | -4205.3232 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
22.798 | 23.0817 | 5.0672 | 5.3267 | 16.7784 | -1.1851 | 0.02309 | 0.54117 | 0.53646 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08568 | -79.9328 | -1.2868 | 158.331 | 159.7209 | -15941.6463 | -4205.3437 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
23.8004 | 23.0865 | 5.0681 | 5.326 | 16.7756 | -1.1851 | 0.02331 | 0.54367 | 0.53083 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08573 | -80.0303 | -1.2787 | 156.6682 | 160.4587 | -15942.0559 | -4205.3577 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00648 | 0 | 0
24.8017 | 23.0773 | 5.0679 | 5.3268 | 16.7734 | -1.1851 | 0.02444 | 0.54611 | 0.53667 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08571 | -79.9415 | -1.2837 | 158.3935 | 161.1787 | -15939.7946 | -4205.3914 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00649 | 0 | 0
25.804 | 23.0793 | 5.0681 | 5.3269 | 16.7699 | -1.1851 | 0.02371 | 0.5475 | 0.53614 | -3.0244 | 0.07254 | -0.0857 | -80.0115 | -1.2829 | 158.2358 | 161.5891 | -15939.4686 | -4205.4069 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0065 | 0 | 0
26.8073 | 23.084 | 5.0675 | 5.3264 | 16.7682 | -1.1851 | 0.02391 | 0.54927 | 0.53708 | -3.0244 | 0.07182 | -0.0857 | -80.0923 | -1.2836 | 158.5146 | 162.1106 | -15940.0724 | -4205.3467 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
27.8106 | 23.0813 | 5.0685 | 5.3263 | 16.7669 | -1.1851 | 0.02368 | 0.55026 | 0.54022 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08571 | -80.0748 | -1.2781 | 159.441 | 162.4025 | -15939.2701 | -4205.3988 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00651 | 0 | 0
28.8119 | 23.0874 | 5.0671 | 5.3254 | 16.7654 | -1.1851 | 0.02363 | 0.55161 | 0.54064 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08571 | -80.171 | -1.2807 | 159.5654 | 162.8006 | -15940.1894 | -4205.2576 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00652 | 0 | 0
29.8153 | 23.0889 | 5.0667 | 5.3243 | 16.7651 | -1.1851 | 0.02499 | 0.55206 | 0.54301 | -3.0244 | 0.07277 | -0.08575 | -80.1933 | -1.2769 | 160.2638 | 162.9334 | -15940.4322 | -4205.1672 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00652 | 0 | 0
30.8186 | 23.0922 | 5.0672 | 5.3246 | 16.7653 | -1.1851 | 0.02426 | 0.55307 | 0.54268 | -3.0244 | 0.07116 | -0.08567 | -80.2325 | -1.2759 | 160.1672 | 163.2337 | -15941.1201 | -4205.2183 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00652 | 0 | 0
31.8199 | 23.0921 | 5.0672 | 5.3243 | 16.764 | -1.1851 | 0.02395 | 0.55336 | 0.54195 | -3.0244 | 0.07249 | -0.08574 | -80.2473 | -1.2743 | 159.9501 | 163.3179 | -15940.8458 | -4205.1996 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
32.8232 | 23.0849 | 5.067 | 5.3241 | 16.7647 | -1.1851 | 0.02464 | 0.5546 | 0.54666 | -3.0244 | 0.0712 | -0.0857 | -80.1487 | -1.2743 | 161.3416 | 163.683 | -15939.5539 | -4205.1739 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00653 | 0 | 0
33.8265 | 23.0834 | 5.0659 | 5.3239 | 16.7663 | -1.1851 | 0.02528 | 0.55621 | 0.54687 | -3.0244 | 0.07385 | -0.08568 | -80.1092 | -1.2791 | 161.4016 | 164.1597 | -15939.5857 | -4205.1029 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00654 | 0 | 0
34.8279 | 23.0795 | 5.0661 | 5.3233 | 16.7678 | -1.1851 | 0.02448 | 0.55662 | 0.54673 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08569 | -80.041 | -1.2748 | 161.362 | 164.2806 | -15939.1087 | -4205.0742 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
35.8312 | 23.0882 | 5.0651 | 5.3235 | 16.7683 | -1.1851 | 0.02384 | 0.55631 | 0.54926 | -3.0244 | 0.07269 | -0.08571 | -80.1447 | -1.2809 | 162.1071 | 164.1891 | -15940.9316 | -4205.024 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00654 | 0 | 0
36.8345 | 23.0814 | 5.0651 | 5.3231 | 16.7688 | -1.1851 | 0.02476 | 0.55652 | 0.54743 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08565 | -80.0519 | -1.2793 | 161.5677 | 164.2513 | -15939.6918 | -4205.0023 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
37.8358 | 23.0842 | 5.0658 | 5.3226 | 16.7715 | -1.1851 | 0.02469 | 0.55729 | 0.54911 | -3.0244 | 0.07401 | -0.0857 | -80.0532 | -1.2732 | 162.0634 | 164.4786 | -15940.7744 | -4205.0111 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
38.8391 | 23.0849 | 5.0668 | 5.3233 | 16.7731 | -1.1851 | 0.02584 | 0.55862 | 0.54574 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08571 | -80.0425 | -1.2715 | 161.0704 | 164.871 | -15941.2219 | -4205.117 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00655 | 0 | 0
39.8415 | 23.0842 | 5.0659 | 5.3242 | 16.774 | -1.1851 | 0.02577 | 0.55906 | 0.54675 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08573 | -80.021 | -1.2809 | 161.3665 | 165.0008 | -15941.2804 | -4205.1141 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00655 | 0 | 0
40.8418 | 23.0807 | 5.066 | 5.325 | 16.775 | -1.1851 | 0.02486 | 0.5573 | 0.5517 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08568 | -79.9641 | -1.284 | 162.827 | 164.4817 | -15940.7536 | -4205.1644 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
41.8451 | 23.083 | 5.0657 | 5.3256 | 16.7766 | -1.1851 | 0.02637 | 0.55592 | 0.54653 | -3.0244 | 0.07318 | -0.08571 | -79.9728 | -1.2885 | 161.3031 | 164.0738 | -15941.5476 | -4205.1832 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00451 | 0.00654 | 0 | 0
42.8484 | 23.0837 | 5.0645 | 5.3244 | 16.7786 | -1.1851 | 0.02378 | 0.55503 | 0.54618 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08568 | -79.9557 | -1.2888 | 161.2003 | 163.8106 | -15942.0755 | -4205.0458 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
43.8497 | 23.0938 | 5.0656 | 5.3247 | 16.7796 | -1.1851 | 0.02537 | 0.55545 | 0.54625 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08567 | -80.0718 | -1.2841 | 161.2207 | 163.9339 | -15944.2642 | -4205.1265 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00653 | 0 | 0
44.852 | 23.0874 | 5.0653 | 5.3235 | 16.7811 | -1.1851 | 0.02485 | 0.55432 | 0.54706 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08567 | -79.9715 | -1.28 | 161.4574 | 163.6011 | -15943.3022 | -4205.0362 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00653 | 0 | 0
45.8553 | 23.0895 | 5.0657 | 5.3237 | 16.7814 | -1.1851 | 0.02252 | 0.5524 | 0.5454 | -3.0244 | 0.07191 | -0.0857 | -79.9955 | -1.2793 | 160.9688 | 163.0348 | -15943.7934 | -4205.0717 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00652 | 0 | 0
46.8567 | 23.0924 | 5.0654 | 5.3233 | 16.7826 | -1.1851 | 0.0241 | 0.55182 | 0.54286 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08565 | -80.0165 | -1.2783 | 160.2178 | 162.8636 | -15944.5943 | -4205.0334 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
47.859 | 23.082 | 5.0657 | 5.3242 | 16.7825 | -1.1851 | 0.02403 | 0.55089 | 0.5433 | -3.0244 | 0.07077 | -0.08563 | -79.885 | -1.2815 | 160.3479 | 162.5886 | -15942.5202 | -4205.0979 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
48.8623 | 23.0853 | 5.0657 | 5.3244 | 16.7827 | -1.1851 | 0.02489 | 0.54908 | 0.54137 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08572 | -79.9256 | -1.2826 | 159.7806 | 162.0548 | -15943.2129 | -4205.1208 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.0065 | 0 | 0
49.8656 | 23.0868 | 5.0655 | 5.3238 | 16.7828 | -1.1851 | 0.02426 | 0.54858 | 0.54204 | -3.0244 | 0.07004 | -0.08572 | -79.9421 | -1.2808 | 159.9772 | 161.906 | -15943.528 | -4205.0668 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00447 | 0.0065 | 0 | 0
50.8669 | 23.084 | 5.0649 | 5.3229 | 16.7819 | -1.1851 | 0.0244 | 0.54613 | 0.53614 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08566 | -79.9179 | -1.2793 | 158.237 | 161.183 | -15942.7853 | -4204.9756 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00649 | 0 | 0
51.8703 | 23.0845 | 5.0655 | 5.3239 | 16.7802 | -1.1851 | 0.02548 | 0.54477 | 0.53265 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08569 | -79.9468 | -1.2807 | 157.2057 | 160.783 | -15942.5529 | -4205.0748 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00649 | 0 | 0
52.8736 | 23.0885 | 5.0647 | 5.3234 | 16.7796 | -1.1851 | 0.02308 | 0.54331 | 0.5332 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08567 | -80.0039 | -1.2824 | 157.3672 | 160.3511 | -15943.2241 | -4204.9924 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00648 | 0 | 0
53.8749 | 23.0872 | 5.0652 | 5.3234 | 16.7783 | -1.1851 | 0.02349 | 0.54158 | 0.5298 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08566 | -80.0047 | -1.2804 | 156.3655 | 159.8427 | -15942.7204 | -4205.0235 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00647 | 0 | 0
54.8782 | 23.0887 | 5.0646 | 5.3242 | 16.7769 | -1.1851 | 0.02461 | 0.54 | 0.52843 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08567 | -80.041 | -1.2867 | 155.9609 | 159.3756 | -15942.732 | -4205.0362 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00646 | 0 | 0
55.8815 | 23.0883 | 5.0649 | 5.3219 | 16.7736 | -1.1851 | 0.02418 | 0.53949 | 0.53414 | -3.0244 | 0.07198 | -0.08561 | -80.079 | -1.274 | 157.6449 | 159.2247 | -15941.9982 | -4204.9148 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
56.8829 | 23.0818 | 5.0637 | 5.3228 | 16.7715 | -1.1851 | 0.02375 | 0.54349 | 0.53222 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08573 | -80.023 | -1.2848 | 157.08 | 160.4047 | -15940.282 | -4204.8982 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00648 | 0 | 0
57.8862 | 23.0816 | 5.0638 | 5.3221 | 16.7697 | -1.1851 | 0.02438 | 0.54606 | 0.53796 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08572 | -80.0434 | -1.2804 | 158.7723 | 161.1624 | -15939.9035 | -4204.866 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00649 | 0 | 0
58.8895 | 23.0806 | 5.0644 | 5.3228 | 16.7673 | -1.1851 | 0.02602 | 0.54673 | 0.53653 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08574 | -80.0602 | -1.2809 | 158.3496 | 161.3617 | -15939.2192 | -4204.9457 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00649 | 0 | 0
59.8908 | 23.0847 | 5.0654 | 5.3237 | 16.7654 | -1.1851 | 0.02416 | 0.54967 | 0.53852 | -3.0244 | 0.07221 | -0.08571 | -80.1365 | -1.2805 | 158.9394 | 162.2304 | -15939.644 | -4205.0541 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
60.8941 | 23.0885 | 5.0653 | 5.3246 | 16.7644 | -1.1851 | 0.02391 | 0.54969 | 0.54049 | -3.0244 | 0.07054 | -0.08561 | -80.1972 | -1.2853 | 159.5207 | 162.2337 | -15940.2034 | -4205.1053 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
61.8974 | 23.0888 | 5.0657 | 5.3239 | 16.7633 | -1.1851 | 0.02547 | 0.55178 | 0.54151 | -3.0244 | 0.07331 | -0.0857 | -80.2153 | -1.2803 | 159.8219 | 162.8509 | -15940.0458 | -4205.0889 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00652 | 0 | 0
62.8987 | 23.0824 | 5.0647 | 5.3219 | 16.7632 | -1.1851 | 0.02468 | 0.55209 | 0.54238 | -3.0244 | 0.07235 | -0.0857 | -80.1356 | -1.2751 | 160.0785 | 162.9422 | -15938.7519 | -4204.9013 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00652 | 0 | 0
63.9021 | 23.0835 | 5.0648 | 5.3227 | 16.7628 | -1.1851 | 0.02522 | 0.55335 | 0.54917 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08569 | -80.1545 | -1.2787 | 162.0826 | 163.3143 | -15938.9184 | -4204.9585 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00652 | 0 | 0
64.9034 | 23.0839 | 5.0651 | 5.323 | 16.7629 | -1.1851 | 0.02379 | 0.55404 | 0.54566 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08566 | -80.1576 | -1.2783 | 161.0447 | 163.5179 | -15939.0059 | -4204.9941 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
65.9037 | 23.0836 | 5.0654 | 5.3239 | 16.7633 | -1.1851 | 0.02473 | 0.55538 | 0.54607 | -3.0244 | 0.07214 | -0.08576 | -80.1491 | -1.2812 | 161.1672 | 163.9145 | -15939.0373 | -4205.0683 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00653 | 0 | 0
66.907 | 23.0907 | 5.0653 | 5.3247 | 16.7654 | -1.1851 | 0.02372 | 0.55543 | 0.54579 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08564 | -80.2119 | -1.2864 | 161.0837 | 163.9282 | -15940.8445 | -4205.1091 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
67.9104 | 23.0948 | 5.0643 | 5.3247 | 16.7656 | -1.1851 | 0.02399 | 0.55534 | 0.54816 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08564 | -80.2632 | -1.2912 | 161.7835 | 163.903 | -15941.7038 | -4205.0508 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
68.9117 | 23.0859 | 5.0651 | 5.3235 | 16.767 | -1.1851 | 0.02372 | 0.55578 | 0.54458 | -3.0244 | 0.07106 | -0.08567 | -80.131 | -1.2806 | 160.728 | 164.0318 | -15940.2089 | -4205.0246 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00654 | 0 | 0
69.914 | 23.08 | 5.0651 | 5.3245 | 16.7675 | -1.1851 | 0.02419 | 0.55652 | 0.5484 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08565 | -80.0505 | -1.2858 | 161.8531 | 164.2493 | -15939.1374 | -4205.0841 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00654 | 0 | 0
70.9163 | 23.0986 | 5.065 | 5.3247 | 16.7694 | -1.1851 | 0.02453 | 0.55648 | 0.5476 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08573 | -80.2623 | -1.2877 | 161.6171 | 164.2383 | -15943.2043 | -4205.0917 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
71.9196 | 23.0804 | 5.064 | 5.3237 | 16.7706 | -1.1851 | 0.0244 | 0.5588 | 0.54672 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08564 | -80.0169 | -1.2873 | 161.3589 | 164.9235 | -15939.8409 | -4204.9748 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00655 | 0 | 0
72.921 | 23.0859 | 5.0639 | 5.3217 | 16.7723 | -1.1851 | 0.02522 | 0.55819 | 0.54654 | -3.0244 | 0.0734 | -0.08576 | -80.0642 | -1.2779 | 161.3045 | 164.7435 | -15941.249 | -4204.8482 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00655 | 0 | 0
73.9233 | 23.0861 | 5.0637 | 5.3212 | 16.7746 | -1.1851 | 0.02547 | 0.55895 | 0.55092 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08578 | -80.0377 | -1.2764 | 162.5969 | 164.9666 | -15941.746 | -4204.8054 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00655 | 0 | 0
74.9266 | 23.0875 | 5.0639 | 5.321 | 16.7759 | -1.1851 | 0.02398 | 0.55792 | 0.54811 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08569 | -80.0385 | -1.2745 | 161.7684 | 164.6636 | -15942.2891 | -4204.7994 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00655 | 0 | 0
75.9279 | 23.0826 | 5.0636 | 5.3216 | 16.7768 | -1.1851 | 0.02514 | 0.55659 | 0.54922 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08571 | -79.9653 | -1.2786 | 162.0967 | 164.2703 | -15941.4864 | -4204.8219 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
76.9312 | 23.078 | 5.064 | 5.3215 | 16.7779 | -1.1851 | 0.02526 | 0.55538 | 0.54838 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08571 | -79.8945 | -1.2766 | 161.847 | 163.9128 | -15940.8058 | -4204.845 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00653 | 0 | 0
77.9346 | 23.0722 | 5.0638 | 5.322 | 16.7791 | -1.1851 | 0.02421 | 0.55561 | 0.54686 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08558 | -79.804 | -1.2801 | 161.3996 | 163.9831 | -15939.8912 | -4204.8538 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00654 | 0 | 0
78.9359 | 23.0692 | 5.0647 | 5.3223 | 16.7807 | -1.1851 | 0.02411 | 0.5545 | 0.5433 | -3.0244 | 0.07198 | -0.08571 | -79.7455 | -1.277 | 160.3488 | 163.6553 | -15939.6187 | -4204.9318 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
79.9392 | 23.0646 | 5.0655 | 5.3242 | 16.7819 | -1.1851 | 0.02352 | 0.55322 | 0.54619 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08568 | -79.6726 | -1.2823 | 161.2015 | 163.2765 | -15938.9489 | -4205.0921 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00652 | 0 | 0
80.9425 | 23.0645 | 5.0652 | 5.3242 | 16.7822 | -1.1851 | 0.02316 | 0.55138 | 0.54036 | -3.0244 | 0.0745 | -0.08574 | -79.6674 | -1.2838 | 159.4804 | 162.7338 | -15938.9676 | -4205.077 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00652 | 0 | 0
81.9428 | 23.0703 | 5.0648 | 5.3243 | 16.7828 | -1.1851 | 0.02505 | 0.55153 | 0.54141 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08574 | -79.7337 | -1.2861 | 159.7919 | 162.7788 | -15940.2396 | -4205.055 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00652 | 0 | 0
82.9451 | 23.0713 | 5.0655 | 5.3246 | 16.7822 | -1.1851 | 0.02408 | 0.5489 | 0.53957 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08575 | -79.7534 | -1.2844 | 159.2493 | 162.0021 | -15940.329 | -4205.1179 | 0.00486 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0065 | 0 | 0
83.9485 | 23.0628 | 5.0664 | 5.3262 | 16.7819 | -1.1851 | 0.02499 | 0.54947 | 0.53678 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08573 | -79.649 | -1.2881 | 158.4256 | 162.1704 | -15938.5839 | -4205.267 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00651 | 0 | 0
84.9498 | 23.0691 | 5.0663 | 5.327 | 16.7823 | -1.1851 | 0.02361 | 0.54633 | 0.54269 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08565 | -79.7241 | -1.2925 | 160.1697 | 161.2418 | -15939.9174 | -4205.3121 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00649 | 0 | 0
85.9531 | 23.0703 | 5.0666 | 5.3273 | 16.7817 | -1.1851 | 0.02406 | 0.54522 | 0.53351 | -3.0244 | 0.07394 | -0.0857 | -79.747 | -1.2925 | 157.4589 | 160.9159 | -15940.0241 | -4205.3381 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00649 | 0 | 0
86.9564 | 23.0758 | 5.066 | 5.3267 | 16.7797 | -1.1851 | 0.02378 | 0.54231 | 0.53675 | -3.0244 | 0.07179 | -0.08565 | -79.8426 | -1.2923 | 158.4162 | 160.0557 | -15940.7337 | -4205.2711 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00647 | 0 | 0
87.9577 | 23.0677 | 5.0673 | 5.327 | 16.7793 | -1.1851 | 0.02503 | 0.54178 | 0.53388 | -3.0244 | 0.07173 | -0.08566 | -79.7449 | -1.2878 | 157.5698 | 159.8997 | -15939.032 | -4205.3699 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00647 | 0 | 0
88.961 | 23.073 | 5.0679 | 5.3291 | 16.7767 | -1.1851 | 0.02382 | 0.5396 | 0.5299 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08569 | -79.8452 | -1.295 | 156.3947 | 159.2578 | -15939.5779 | -4205.5317 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
89.9634 | 23.0775 | 5.068 | 5.3293 | 16.7752 | -1.1851 | 0.02293 | 0.54058 | 0.53272 | -3.0244 | 0.07463 | -0.08565 | -79.921 | -1.295 | 157.226 | 159.5457 | -15940.1899 | -4205.5459 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00444 | 0.00647 | 0 | 0
90.9647 | 23.0803 | 5.0671 | 5.3281 | 16.7729 | -1.1851 | 0.02303 | 0.54374 | 0.53478 | -3.0244 | 0.07127 | -0.08561 | -79.986 | -1.294 | 157.8331 | 160.4796 | -15940.2638 | -4205.4214 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00444 | 0.00648 | 0 | 0
91.966 | 23.0821 | 5.0669 | 5.3263 | 16.7713 | -1.1851 | 0.02244 | 0.54431 | 0.53673 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08571 | -80.0294 | -1.2863 | 158.4101 | 160.6476 | -15940.3089 | -4205.2999 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00648 | 0 | 0
92.9693 | 23.0777 | 5.0675 | 5.3259 | 16.7694 | -1.1851 | 0.02467 | 0.54606 | 0.53462 | -3.0244 | 0.07245 | -0.0857 | -79.997 | -1.2812 | 157.7859 | 161.163 | -15939.0564 | -4205.313 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00649 | 0 | 0
93.9726 | 23.0689 | 5.0671 | 5.3258 | 16.768 | -1.1851 | 0.0258 | 0.54715 | 0.5428 | -3.0244 | 0.07209 | -0.0857 | -79.904 | -1.2826 | 160.2028 | 161.4848 | -15937.0436 | -4205.2855 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.0065 | 0 | 0
94.974 | 23.0342 | 5.0674 | 5.3261 | 16.7671 | -1.1851 | 0.02411 | 0.55082 | 0.54377 | -3.0244 | 0.07226 | -0.0857 | -79.475 | -1.2826 | 160.4868 | 162.5691 | -15929.9865 | -4205.3168 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
95.9773 | 23.0538 | 5.0669 | 5.3255 | 16.7675 | -1.1851 | 0.02412 | 0.55073 | 0.54267 | -3.0244 | 0.07408 | -0.0857 | -79.7191 | -1.2819 | 160.1617 | 162.5405 | -15933.9458 | -4205.2527 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
96.9806 | 23.0526 | 5.0672 | 5.326 | 16.7672 | -1.1851 | 0.0251 | 0.55232 | 0.5426 | -3.0244 | 0.07384 | -0.08567 | -79.7066 | -1.2829 | 160.1414 | 163.0118 | -15933.6451 | -4205.304 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00652 | 0 | 0
97.9819 | 23.0525 | 5.0678 | 5.3256 | 16.7672 | -1.1851 | 0.02429 | 0.55319 | 0.54419 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08564 | -79.7055 | -1.2781 | 160.6113 | 163.2674 | -15933.641 | -4205.3128 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00652 | 0 | 0
98.9852 | 23.0732 | 5.0673 | 5.3251 | 16.7691 | -1.1851 | 0.02444 | 0.5538 | 0.54666 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08569 | -79.9439 | -1.2784 | 161.342 | 163.4485 | -15938.108 | -4205.2546 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00653 | 0 | 0
99.9886 | 23.0778 | 5.0673 | 5.3259 | 16.7706 | -1.1851 | 0.02344 | 0.55442 | 0.55146 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08573 | -79.9828 | -1.2819 | 162.7566 | 163.6297 | -15939.3201 | -4205.3042 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00653 | 0 | 0
100.9899 | 23.0751 | 5.0672 | 5.3256 | 16.7713 | -1.1851 | 0.02393 | 0.5555 | 0.54495 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08564 | -79.94 | -1.2806 | 160.8366 | 163.9493 | -15938.9363 | -4205.2775 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
101.9922 | 23.0798 | 5.0675 | 5.3261 | 16.7732 | -1.1851 | 0.02597 | 0.55572 | 0.54327 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08569 | -79.9751 | -1.282 | 160.3397 | 164.0149 | -15940.24 | -4205.3215 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00654 | 0 | 0
102.9955 | 23.0842 | 5.0681 | 5.3263 | 16.7753 | -1.1851 | 0.02437 | 0.55622 | 0.54902 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08573 | -80.0042 | -1.2799 | 162.0362 | 164.1618 | -15941.5346 | -4205.3767 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
103.9968 | 23.0855 | 5.0674 | 5.3283 | 16.779 | -1.1851 | 0.02521 | 0.55727 | 0.5441 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08566 | -79.9743 | -1.2934 | 160.5859 | 164.4716 | -15942.5225 | -4205.4479 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
105.0002 | 23.0846 | 5.0681 | 5.3288 | 16.78 | -1.1851 | 0.02435 | 0.55777 | 0.5519 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08567 | -79.9502 | -1.2924 | 162.8867 | 164.6186 | -15942.5401 | -4205.5197 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
106.0035 | 23.0902 | 5.0688 | 5.3296 | 16.7828 | -1.1851 | 0.02495 | 0.55807 | 0.54926 | -3.0244 | 0.0731 | -0.08572 | -79.9851 | -1.2928 | 162.1087 | 164.7079 | -15944.2083 | -4205.6145 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00655 | 0 | 0
107.0048 | 23.0945 | 5.0691 | 5.3315 | 16.7852 | -1.1851 | 0.02507 | 0.55853 | 0.54823 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08575 | -80.0094 | -1.3011 | 161.8031 | 164.8429 | -15945.5428 | -4205.7458 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00655 | 0 | 0
108.0081 | 23.0986 | 5.07 | 5.3327 | 16.7896 | -1.1851 | 0.0234 | 0.55842 | 0.55062 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08565 | -80.0063 | -1.3026 | 162.5085 | 164.8122 | -15947.2298 | -4205.8672 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00655 | 0 | 0
109.0114 | 23.1043 | 5.0711 | 5.3339 | 16.792 | -1.1851 | 0.02474 | 0.55705 | 0.54804 | -3.0244 | 0.07212 | -0.0857 | -80.0476 | -1.303 | 161.7465 | 164.4072 | -15948.8146 | -4206.0067 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
110.0127 | 23.1052 | 5.0717 | 5.3345 | 16.7942 | -1.1851 | 0.02532 | 0.55588 | 0.54838 | -3.0244 | 0.07339 | -0.08572 | -80.0312 | -1.3027 | 161.8471 | 164.0624 | -15949.4365 | -4206.0772 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.00654 | 0 | 0
111.0161 | 23.1036 | 5.0721 | 5.3356 | 16.797 | -1.1851 | 0.02521 | 0.55618 | 0.54278 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08573 | -79.9754 | -1.3066 | 160.1953 | 164.1511 | -15949.6637 | -4206.1704 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
112.0184 | 23.1043 | 5.0714 | 5.3347 | 16.7995 | -1.1851 | 0.02455 | 0.55399 | 0.5419 | -3.0244 | 0.07397 | -0.08567 | -79.9534 | -1.3054 | 159.9353 | 163.5036 | -15950.3116 | -4206.0801 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00653 | 0 | 0
113.0217 | 23.104 | 5.0722 | 5.335 | 16.8009 | -1.1851 | 0.02406 | 0.55317 | 0.54547 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08567 | -79.931 | -1.3025 | 160.9895 | 163.2609 | -15950.5489 | -4206.141 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
114.022 | 23.102 | 5.0721 | 5.335 | 16.8025 | -1.1851 | 0.02454 | 0.55201 | 0.5419 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08571 | -79.8858 | -1.3035 | 159.9361 | 162.9182 | -15950.4609 | -4206.1371 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00652 | 0 | 0
115.0253 | 23.1025 | 5.0731 | 5.3351 | 16.8048 | -1.1851 | 0.02395 | 0.551 | 0.54495 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08573 | -79.8624 | -1.2989 | 160.8348 | 162.6213 | -15950.9996 | -4206.2039 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
116.0286 | 23.108 | 5.0725 | 5.3346 | 16.8058 | -1.1851 | 0.02616 | 0.55038 | 0.54334 | -3.0244 | 0.07175 | -0.0857 | -79.9187 | -1.2993 | 160.3605 | 162.4379 | -15952.3058 | -4206.135 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00651 | 0 | 0
117.03 | 23.1057 | 5.0726 | 5.3349 | 16.806 | -1.1851 | 0.02399 | 0.54667 | 0.53868 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08569 | -79.8879 | -1.3005 | 158.9869 | 161.3435 | -15951.8696 | -4206.1551 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00649 | 0 | 0
118.0333 | 23.1034 | 5.0735 | 5.3347 | 16.8071 | -1.1851 | 0.02435 | 0.54656 | 0.5344 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08572 | -79.8448 | -1.2952 | 157.7211 | 161.3108 | -15951.6567 | -4206.1999 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00649 | 0 | 0
119.0366 | 23.1026 | 5.0743 | 5.335 | 16.8072 | -1.1851 | 0.02444 | 0.54487 | 0.53266 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08572 | -79.8331 | -1.2923 | 157.2094 | 160.8109 | -15951.4968 | -4206.2668 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00649 | 0 | 0
120.0379 | 23.1038 | 5.074 | 5.3365 | 16.8071 | -1.1851 | 0.02258 | 0.54194 | 0.53809 | -3.0244 | 0.07223 | -0.0857 | -79.8493 | -1.3013 | 158.812 | 159.9481 | -15951.7234 | -4206.3385 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00647 | 0 | 0
121.0412 | 23.1066 | 5.0741 | 5.337 | 16.8061 | -1.1851 | 0.02457 | 0.54107 | 0.53075 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08573 | -79.8979 | -1.3032 | 156.6464 | 159.691 | -15952.0801 | -4206.3767 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00647 | 0 | 0
122.0435 | 23.1076 | 5.075 | 5.337 | 16.8051 | -1.1851 | 0.02385 | 0.53923 | 0.53215 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08567 | -79.9234 | -1.2993 | 157.0585 | 159.149 | -15952.067 | -4206.4293 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00646 | 0 | 0
123.0439 | 23.1078 | 5.0762 | 5.3382 | 16.8043 | -1.1851 | 0.0238 | 0.5421 | 0.52932 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08569 | -79.9354 | -1.2987 | 156.2226 | 159.9952 | -15951.9738 | -4206.5692 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00647 | 0 | 0
124.0472 | 23.1112 | 5.0772 | 5.339 | 16.8023 | -1.1851 | 0.02424 | 0.54372 | 0.5303 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08575 | -80.0048 | -1.298 | 156.5128 | 160.4729 | -15952.2527 | -4206.6805 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00648 | 0 | 0
125.0505 | 23.1139 | 5.0774 | 5.3409 | 16.8011 | -1.1851 | 0.02498 | 0.54657 | 0.53613 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08568 | -80.0539 | -1.3067 | 158.2324 | 161.3151 | -15952.5238 | -4206.8052 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00649 | 0 | 0
126.0518 | 23.1151 | 5.0785 | 5.342 | 16.8007 | -1.1851 | 0.02436 | 0.54697 | 0.53452 | -3.0244 | 0.07217 | -0.0857 | -80.0734 | -1.3065 | 157.7584 | 161.4328 | -15952.7018 | -4206.9384 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.0065 | 0 | 0
127.0551 | 23.1138 | 5.0795 | 5.3424 | 16.8003 | -1.1851 | 0.02356 | 0.54741 | 0.54278 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08567 | -80.0626 | -1.3031 | 160.1952 | 161.5612 | -15952.3482 | -4207.0209 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.0065 | 0 | 0
128.0585 | 23.124 | 5.0801 | 5.3449 | 16.7995 | -1.1851 | 0.02377 | 0.55049 | 0.53887 | -3.0244 | 0.07257 | -0.08567 | -80.2017 | -1.3127 | 159.0411 | 162.4725 | -15954.2098 | -4207.2044 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
129.0598 | 23.1248 | 5.08 | 5.3452 | 16.8001 | -1.1851 | 0.025 | 0.55096 | 0.54701 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08567 | -80.2044 | -1.3145 | 161.4434 | 162.6104 | -15954.5013 | -4207.2213 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00651 | 0 | 0
130.0631 | 23.1175 | 5.0808 | 5.3462 | 16.8006 | -1.1851 | 0.0226 | 0.55178 | 0.54423 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08567 | -80.1054 | -1.316 | 160.6222 | 162.8507 | -15953.1509 | -4207.3282 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.00652 | 0 | 0
131.0664 | 23.1203 | 5.081 | 5.3462 | 16.8028 | -1.1851 | 0.02359 | 0.55437 | 0.54325 | -3.0244 | 0.07286 | -0.08575 | -80.1134 | -1.3145 | 160.3345 | 163.6175 | -15954.138 | -4207.3413 | 0.00487 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00653 | 0 | 0
132.0667 | 23.1295 | 5.0819 | 5.3464 | 16.804 | -1.1851 | 0.02483 | 0.55509 | 0.54398 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08573 | -80.2149 | -1.311 | 160.5499 | 163.8301 | -15956.2266 | -4207.4075 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00653 | 0 | 0
133.0691 | 23.1297 | 5.0816 | 5.346 | 16.8068 | -1.1851 | 0.02488 | 0.55584 | 0.54722 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08571 | -80.1827 | -1.3111 | 161.5071 | 164.0505 | -15956.8077 | -4207.3615 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
134.0724 | 23.1235 | 5.0829 | 5.3463 | 16.8087 | -1.1851 | 0.02469 | 0.55581 | 0.54761 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08567 | -80.0792 | -1.306 | 161.6221 | 164.0415 | -15955.9373 | -4207.4585 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
135.0737 | 23.1336 | 5.0828 | 5.3472 | 16.812 | -1.1851 | 0.02484 | 0.55686 | 0.55025 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08569 | -80.1654 | -1.3107 | 162.4013 | 164.3511 | -15958.6021 | -4207.503 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00654 | 0 | 0
136.076 | 23.1402 | 5.0836 | 5.3473 | 16.8145 | -1.1851 | 0.02471 | 0.55773 | 0.54976 | -3.0244 | 0.07164 | -0.08568 | -80.2167 | -1.3075 | 162.2556 | 164.6064 | -15960.4158 | -4207.5604 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
137.0793 | 23.1287 | 5.0833 | 5.3468 | 16.8171 | -1.1851 | 0.02427 | 0.55769 | 0.54777 | -3.0244 | 0.07444 | -0.08577 | -80.0379 | -1.3065 | 161.6677 | 164.5974 | -15958.6515 | -4207.5157 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
138.0827 | 23.1363 | 5.0842 | 5.347 | 16.8194 | -1.1851 | 0.02453 | 0.55744 | 0.54948 | -3.0244 | 0.07279 | -0.0857 | -80.1064 | -1.3032 | 162.1737 | 164.5212 | -15960.6218 | -4207.5772 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
139.084 | 23.1355 | 5.0841 | 5.3465 | 16.8235 | -1.1851 | 0.02592 | 0.55758 | 0.548 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08564 | -80.0426 | -1.301 | 161.7353 | 164.5629 | -15961.2755 | -4207.5456 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00654 | 0 | 0
140.0863 | 23.137 | 5.0833 | 5.3464 | 16.8258 | -1.1851 | 0.0258 | 0.55822 | 0.55128 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08572 | -80.0336 | -1.3044 | 162.7048 | 164.7534 | -15962.0175 | -4207.4897 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0045 | 0.00655 | 0 | 0
141.0896 | 23.1426 | 5.0842 | 5.346 | 16.829 | -1.1851 | 0.02538 | 0.55853 | 0.54949 | -3.0244 | 0.07449 | -0.08575 | -80.0639 | -1.2976 | 162.1745 | 164.8434 | -15963.7751 | -4207.5174 | 0.00488 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00449 | 0.00655 | 0 | 0
142.0899 | 23.1411 | 5.0842 | 5.3454 | 16.8313 | -1.1851 | 0.02449 | 0.55682 | 0.55315 | -3.0244 | 0.07064 | -0.08571 | -80.0163 | -1.2952 | 163.2575 | 164.3405 | -15963.935 | -4207.4807 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00654 | 0 | 0
143.0933 | 23.1417 | 5.0834 | 5.3461 | 16.8356 | -1.1851 | 0.02479 | 0.55493 | 0.54862 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08565 | -79.969 | -1.3024 | 161.9187 | 163.7825 | -15964.9081 | -4207.4807 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00653 | 0 | 0
144.0955 | 23.1414 | 5.0843 | 5.3453 | 16.8373 | -1.1851 | 0.02417 | 0.55523 | 0.54266 | -3.0244 | 0.0713 | -0.08566 | -79.944 | -1.294 | 160.1591 | 163.8688 | -15965.1805 | -4207.4884 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00653 | 0 | 0
145.0969 | 23.1455 | 5.0845 | 5.3464 | 16.8396 | -1.1851 | 0.024 | 0.55315 | 0.5484 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08571 | -79.9658 | -1.2985 | 161.8548 | 163.2548 | -15966.4666 | -4207.5656 | 0.00488 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
146.1002 | 23.151 | 5.0845 | 5.3469 | 16.8423 | -1.1851 | 0.02389 | 0.55143 | 0.54396 | -3.0244 | 0.0719 | -0.0856 | -80.0014 | -1.301 | 160.5445 | 162.7485 | -15968.0709 | -4207.5871 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
147.1025 | 23.1507 | 5.0842 | 5.3476 | 16.8418 | -1.1851 | 0.0237 | 0.55088 | 0.54201 | -3.0244 | 0.07241 | -0.0856 | -80.0035 | -1.3055 | 159.9692 | 162.5851 | -15967.9245 | -4207.6172 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00651 | 0 | 0
148.1019 | 23.1484 | 5.084 | 5.3483 | 16.8449 | -1.1851 | 0.02413 | 0.5503 | 0.53815 | -3.0244 | 0.07185 | -0.0857 | -79.9356 | -1.3103 | 158.8287 | 162.4135 | -15968.0959 | -4207.6448 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
149.1052 | 23.1483 | 5.0846 | 5.3485 | 16.8461 | -1.1851 | 0.02428 | 0.54924 | 0.54454 | -3.0244 | 0.07345 | -0.0857 | -79.9196 | -1.3085 | 160.7137 | 162.1016 | -15968.3128 | -4207.6917 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00447 | 0.00651 | 0 | 0
150.1085 | 23.1468 | 5.0871 | 5.349 | 16.8465 | -1.1851 | 0.02564 | 0.54829 | 0.54052 | -3.0244 | 0.07243 | -0.08572 | -79.8951 | -1.2982 | 159.5273 | 161.8208 | -15968.0882 | -4207.8742 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00449 | 0.0065 | 0 | 0
151.1088 | 23.1543 | 5.0864 | 5.3498 | 16.848 | -1.1851 | 0.02364 | 0.54521 | 0.53825 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08571 | -79.9718 | -1.3057 | 158.8587 | 160.9132 | -15969.8689 | -4207.8769 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00445 | 0.00649 | 0 | 0
152.1121 | 23.152 | 5.0881 | 5.3505 | 16.8475 | -1.1851 | 0.02381 | 0.54501 | 0.53906 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08566 | -79.9484 | -1.3008 | 159.0961 | 160.8524 | -15969.3344 | -4208.0185 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00446 | 0.00649 | 0 | 0
153.1154 | 23.1555 | 5.0878 | 5.3501 | 16.8471 | -1.1851 | 0.02419 | 0.54382 | 0.53447 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08566 | -79.9982 | -1.3006 | 157.7418 | 160.5011 | -15969.927 | -4207.9802 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00648 | 0 | 0
154.1158 | 23.1568 | 5.0875 | 5.3523 | 16.8466 | -1.1851 | 0.02501 | 0.54179 | 0.53057 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08573 | -80.0204 | -1.3128 | 156.5918 | 159.904 | -15970.0803 | -4208.0984 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00647 | 0 | 0
155.1191 | 23.1576 | 5.0888 | 5.3512 | 16.8461 | -1.1851 | 0.0233 | 0.53944 | 0.53094 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08575 | -80.0373 | -1.3011 | 156.6997 | 159.209 | -15970.1489 | -4208.108 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00445 | 0.00646 | 0 | 0
156.1224 | 23.1606 | 5.0888 | 5.3514 | 16.8452 | -1.1851 | 0.02401 | 0.54154 | 0.53268 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08569 | -80.0866 | -1.302 | 157.215 | 159.8293 | -15970.5759 | -4208.1154 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00647 | 0 | 0
157.1237 | 23.1607 | 5.0887 | 5.3514 | 16.844 | -1.1851 | 0.02523 | 0.54292 | 0.53294 | -3.0244 | 0.07379 | -0.08566 | -80.1034 | -1.3024 | 157.2908 | 160.2354 | -15970.3607 | -4208.1158 | 0.00485 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00448 | 0.00648 | 0 | 0
158.127 | 23.1655 | 5.0894 | 5.3513 | 16.8419 | -1.1851 | 0.02482 | 0.54537 | 0.53752 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08569 | -80.1907 | -1.2983 | 158.6445 | 160.9591 | -15970.9027 | -4208.1505 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00448 | 0.00649 | 0 | 0
159.1293 | 23.1657 | 5.0889 | 5.3522 | 16.8411 | -1.1851 | 0.02396 | 0.5475 | 0.53643 | -3.0244 | 0.07118 | -0.08568 | -80.2033 | -1.3052 | 158.3211 | 161.5873 | -15970.7785 | -4208.1758 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0065 | 0 | 0
160.1327 | 23.1759 | 5.0894 | 5.3519 | 16.8411 | -1.1851 | 0.02372 | 0.54868 | 0.54181 | -3.0244 | 0.0723 | -0.0857 | -80.3317 | -1.3017 | 159.9094 | 161.9373 | -15972.7953 | -4208.1857 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.0065 | 0 | 0
161.134 | 23.1723 | 5.089 | 5.3531 | 16.8405 | -1.1851 | 0.02394 | 0.54967 | 0.53932 | -3.0244 | 0.07237 | -0.08567 | -80.294 | -1.309 | 159.1733 | 162.2278 | -15971.9566 | -4208.2336 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00651 | 0 | 0
162.1373 | 23.1743 | 5.0904 | 5.3528 | 16.8412 | -1.1851 | 0.0242 | 0.5516 | 0.5435 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08567 | -80.3105 | -1.301 | 160.4077 | 162.7972 | -15972.4893 | -4208.2953 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
163.1406 | 23.1719 | 5.09 | 5.3534 | 16.8419 | -1.1851 | 0.02409 | 0.55193 | 0.54486 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08569 | -80.2711 | -1.3056 | 160.8093 | 162.8962 | -15972.1485 | -4208.3133 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00446 | 0.00652 | 0 | 0
164.1419 | 23.1734 | 5.0902 | 5.3529 | 16.8431 | -1.1851 | 0.02452 | 0.55336 | 0.54187 | -3.0244 | 0.07162 | -0.08564 | -80.275 | -1.3023 | 159.9275 | 163.3194 | -15972.7037 | -4208.2929 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00652 | 0 | 0
165.1453 | 23.1731 | 5.0908 | 5.354 | 16.8448 | -1.1851 | 0.02433 | 0.55359 | 0.54518 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08573 | -80.2491 | -1.3045 | 160.9024 | 163.3849 | -15972.9709 | -4208.3959 | 0.00487 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00447 | 0.00653 | 0 | 0
83.447 | 23.0998 | 5.0718 | 5.3319 | 16.7912 | -1.1851 | 0.024365 | 0.55122 | 0.54231

## Mfr_27.5%
10/23/2024 10:13:43Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7557 | 23.1398 | 5.0692 | 5.3238 | 16.252 | -1.1851 | 0.02055 | 0.44302 | 0.42928 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08573 | -87.3469 | -1.2624 | 126.6979 | 130.7538 | -15848.8495 | -4205.2867 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00602 | 0 | 0
3.757 | 23.1412 | 5.0692 | 5.3232 | 16.2518 | -1.1851 | 0.02152 | 0.44442 | 0.43012 | -3.0244 | 0.07167 | -0.08572 | -87.3673 | -1.2592 | 126.9459 | 131.1658 | -15849.0798 | -4205.2527 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00602 | 0 | 0
4.7603 | 23.1328 | 5.0679 | 5.323 | 16.2531 | -1.1851 | 0.02149 | 0.44369 | 0.43087 | -3.0244 | 0.07321 | -0.0857 | -87.2431 | -1.2648 | 127.1657 | 130.9489 | -15847.6657 | -4205.165 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00602 | 0 | 0
5.7616 | 23.1337 | 5.0686 | 5.3243 | 16.2548 | -1.1851 | 0.02 | 0.4456 | 0.42822 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08573 | -87.2337 | -1.2678 | 126.3854 | 131.5146 | -15848.1951 | -4205.2849 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00603 | 0 | 0
6.7629 | 23.1231 | 5.0685 | 5.3243 | 16.2552 | -1.1851 | 0.01969 | 0.44461 | 0.43277 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08565 | -87.0935 | -1.2683 | 127.7281 | 131.2222 | -15846.1694 | -4205.2773 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00602 | 0 | 0
7.7653 | 23.1226 | 5.0679 | 5.3238 | 16.2579 | -1.1851 | 0.02001 | 0.44514 | 0.43055 | -3.0244 | 0.07436 | -0.0857 | -87.0535 | -1.2688 | 127.0712 | 131.3789 | -15846.6015 | -4205.2081 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00603 | 0 | 0
8.7686 | 23.1249 | 5.0679 | 5.3228 | 16.2582 | -1.1851 | 0.02106 | 0.44531 | 0.43464 | -3.0244 | 0.07343 | -0.08577 | -87.0786 | -1.2637 | 128.2801 | 131.4269 | -15847.1155 | -4205.1484 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00603 | 0 | 0
9.7699 | 23.1388 | 5.0667 | 5.3227 | 16.2599 | -1.1851 | 0.02151 | 0.4461 | 0.4312 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08568 | -87.2328 | -1.2691 | 127.265 | 131.6628 | -15850.2127 | -4205.0696 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00603 | 0 | 0
10.7722 | 23.139 | 5.067 | 5.3218 | 16.2618 | -1.1851 | 0.02087 | 0.44522 | 0.43228 | -3.0244 | 0.07412 | -0.08566 | -87.2114 | -1.2633 | 127.5833 | 131.4016 | -15850.6142 | -4205.0368 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00603 | 0 | 0
11.7756 | 23.1396 | 5.0672 | 5.3214 | 16.2627 | -1.1851 | 0.02046 | 0.44349 | 0.43198 | -3.0244 | 0.073 | -0.0856 | -87.2077 | -1.2604 | 127.4956 | 130.8899 | -15850.9203 | -4205.0239 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00602 | 0 | 0
12.7769 | 23.1391 | 5.0679 | 5.3219 | 16.2646 | -1.1851 | 0.02085 | 0.44335 | 0.4308 | -3.0244 | 0.07277 | -0.08573 | -87.1776 | -1.2592 | 127.1455 | 130.8509 | -15851.214 | -4205.101 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
13.7782 | 23.1418 | 5.0675 | 5.3221 | 16.2662 | -1.1851 | 0.02103 | 0.44342 | 0.43204 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08571 | -87.1917 | -1.2622 | 127.5125 | 130.87 | -15852.0594 | -4205.0811 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
14.7805 | 23.1298 | 5.0671 | 5.322 | 16.2674 | -1.1851 | 0.02032 | 0.44194 | 0.43091 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08568 | -87.0249 | -1.2636 | 127.1769 | 130.4326 | -15849.9151 | -4205.0607 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00601 | 0 | 0
15.7819 | 23.1289 | 5.0677 | 5.3217 | 16.2672 | -1.1851 | 0.02074 | 0.44199 | 0.42838 | -3.0244 | 0.07368 | -0.0857 | -87.015 | -1.2594 | 126.433 | 130.4485 | -15849.7011 | -4205.0757 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00601 | 0 | 0
16.7852 | 23.1222 | 5.0679 | 5.3217 | 16.2689 | -1.1851 | 0.01975 | 0.44054 | 0.43021 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08565 | -86.9081 | -1.2582 | 126.9712 | 130.0191 | -15848.7018 | -4205.0811 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.006 | 0 | 0
17.7885 | 23.1218 | 5.0671 | 5.3217 | 16.2689 | -1.1851 | 0.02171 | 0.44017 | 0.43085 | -3.0244 | 0.07281 | -0.08569 | -86.9031 | -1.2624 | 127.1594 | 129.9116 | -15848.6293 | -4205.0396 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.006 | 0 | 0
18.7899 | 23.1223 | 5.0678 | 5.322 | 16.2686 | -1.1851 | 0.02156 | 0.44003 | 0.43032 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08564 | -86.9135 | -1.2603 | 127.0053 | 129.8707 | -15848.66 | -4205.1003 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.006 | 0 | 0
19.7921 | 23.1174 | 5.068 | 5.3233 | 16.2686 | -1.1851 | 0.02074 | 0.43942 | 0.42445 | -3.0244 | 0.07114 | -0.0857 | -86.8515 | -1.2657 | 125.2721 | 129.6896 | -15847.6945 | -4205.193 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.006 | 0 | 0
20.7955 | 23.1169 | 5.0677 | 5.3238 | 16.2688 | -1.1851 | 0.01895 | 0.43853 | 0.42712 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08563 | -86.8432 | -1.2697 | 126.0611 | 129.426 | -15847.6317 | -4205.2007 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.006 | 0 | 0
21.7988 | 23.1191 | 5.0689 | 5.3243 | 16.2678 | -1.1851 | 0.01881 | 0.43756 | 0.4258 | -3.0244 | 0.07176 | -0.0857 | -86.8834 | -1.2662 | 125.6704 | 129.141 | -15847.8647 | -4205.2959 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00599 | 0 | 0
22.8001 | 23.1261 | 5.0686 | 5.3239 | 16.2668 | -1.1851 | 0.02003 | 0.43597 | 0.42277 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08567 | -86.985 | -1.2654 | 124.7768 | 128.6726 | -15849.0547 | -4205.2562 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00598 | 0 | 0
23.8034 | 23.1234 | 5.069 | 5.3249 | 16.2651 | -1.1851 | 0.02125 | 0.43512 | 0.42227 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08568 | -86.9718 | -1.2685 | 124.628 | 128.4222 | -15848.1923 | -4205.3479 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00598 | 0 | 0
24.8068 | 23.1231 | 5.0689 | 5.325 | 16.263 | -1.1851 | 0.02084 | 0.43413 | 0.42419 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08567 | -86.9946 | -1.2695 | 125.1945 | 128.1285 | -15847.7311 | -4205.3428 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00598 | 0 | 0
25.8071 | 23.1232 | 5.0682 | 5.3245 | 16.2615 | -1.1851 | 0.01935 | 0.43215 | 0.42061 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08572 | -87.016 | -1.2704 | 124.139 | 127.5431 | -15847.4407 | -4205.2721 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00597 | 0 | 0
26.8104 | 23.123 | 5.0692 | 5.3239 | 16.2596 | -1.1851 | 0.02038 | 0.4323 | 0.41726 | -3.0244 | 0.07171 | -0.08572 | -87.0372 | -1.2625 | 123.1508 | 127.5885 | -15847.0154 | -4205.2932 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00597 | 0 | 0
27.8128 | 23.1193 | 5.0695 | 5.3243 | 16.2562 | -1.1851 | 0.02059 | 0.43194 | 0.42252 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08564 | -87.0333 | -1.2634 | 124.7024 | 127.4823 | -15845.6173 | -4205.339 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00597 | 0 | 0
28.8131 | 23.1208 | 5.0687 | 5.3242 | 16.2538 | -1.1851 | 0.02101 | 0.43442 | 0.42 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08568 | -87.0818 | -1.2665 | 123.9574 | 128.2133 | -15845.4536 | -4205.2804 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00598 | 0 | 0
29.8164 | 23.1214 | 5.069 | 5.3235 | 16.2508 | -1.1851 | 0.02045 | 0.43623 | 0.42445 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08564 | -87.1281 | -1.2616 | 125.2727 | 128.7496 | -15844.9565 | -4205.258 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00599 | 0 | 0
30.8197 | 23.1232 | 5.0676 | 5.322 | 16.2483 | -1.1851 | 0.01958 | 0.43719 | 0.42693 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08569 | -87.1828 | -1.2616 | 126.003 | 129.0324 | -15844.8192 | -4205.086 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00599 | 0 | 0
31.821 | 23.1243 | 5.0684 | 5.3204 | 16.2479 | -1.1851 | 0.01958 | 0.43769 | 0.42736 | -3.0244 | 0.07254 | -0.08568 | -87.2018 | -1.2493 | 126.1314 | 129.1795 | -15844.9596 | -4205.0368 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00599 | 0 | 0
32.8224 | 23.1281 | 5.0676 | 5.3202 | 16.246 | -1.1851 | 0.02141 | 0.43954 | 0.42675 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08576 | -87.275 | -1.2524 | 125.9497 | 129.7264 | -15845.3414 | -4204.9813 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.006 | 0 | 0
33.8257 | 23.1281 | 5.0678 | 5.3202 | 16.2446 | -1.1851 | 0.02114 | 0.44089 | 0.43293 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08565 | -87.2907 | -1.2512 | 127.773 | 130.1245 | -15845.0701 | -4204.9926 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00601 | 0 | 0
34.827 | 23.1219 | 5.0675 | 5.3201 | 16.2445 | -1.1851 | 0.02088 | 0.44161 | 0.42692 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08568 | -87.2142 | -1.2522 | 126.0016 | 130.3363 | -15843.8304 | -4204.962 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00601 | 0 | 0
35.8294 | 23.1206 | 5.067 | 5.3194 | 16.2438 | -1.1851 | 0.02182 | 0.44229 | 0.42998 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08572 | -87.206 | -1.2517 | 126.9033 | 130.5356 | -15843.4271 | -4204.8949 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00601 | 0 | 0
36.8326 | 23.1227 | 5.0676 | 5.32 | 16.2444 | -1.1851 | 0.01958 | 0.44288 | 0.43272 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08565 | -87.2252 | -1.2513 | 127.7136 | 130.7102 | -15843.9592 | -4204.9698 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00602 | 0 | 0
37.834 | 23.1272 | 5.0682 | 5.3208 | 16.2452 | -1.1851 | 0.02064 | 0.44423 | 0.42788 | -3.0244 | 0.07473 | -0.08572 | -87.2719 | -1.2527 | 126.2838 | 131.111 | -15845.0197 | -4205.0486 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
38.8373 | 23.1242 | 5.0686 | 5.3216 | 16.2464 | -1.1851 | 0.02088 | 0.44433 | 0.43059 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08568 | -87.2193 | -1.2539 | 127.0849 | 131.139 | -15844.6708 | -4205.1232 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
39.8406 | 23.1161 | 5.0682 | 5.3221 | 16.2472 | -1.1851 | 0.02121 | 0.4445 | 0.4309 | -3.0244 | 0.07406 | -0.08565 | -87.1069 | -1.2587 | 127.1744 | 131.1898 | -15843.2024 | -4205.1314 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00602 | 0 | 0
40.842 | 23.1206 | 5.0684 | 5.3222 | 16.2478 | -1.1851 | 0.02141 | 0.44494 | 0.43317 | -3.0244 | 0.07361 | -0.0857 | -87.1564 | -1.2582 | 127.845 | 131.3182 | -15844.219 | -4205.1418 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.00603 | 0 | 0
41.8443 | 23.1242 | 5.0683 | 5.3229 | 16.2489 | -1.1851 | 0.02159 | 0.44551 | 0.43399 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08573 | -87.1887 | -1.2621 | 128.0877 | 131.4883 | -15845.149 | -4205.1817 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00603 | 0 | 0
42.8476 | 23.1193 | 5.0688 | 5.3249 | 16.2511 | -1.1851 | 0.02005 | 0.44555 | 0.43325 | -3.0244 | 0.0734 | -0.0857 | -87.0979 | -1.2698 | 127.8703 | 131.4993 | -15844.6178 | -4205.3303 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00603 | 0 | 0
43.849 | 23.1246 | 5.0677 | 5.3242 | 16.2535 | -1.1851 | 0.02022 | 0.44489 | 0.43255 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08567 | -87.135 | -1.272 | 127.6622 | 131.3049 | -15846.1291 | -4205.2236 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00602 | 0 | 0
44.8513 | 23.1163 | 5.0687 | 5.3243 | 16.2552 | -1.1851 | 0.02047 | 0.44396 | 0.43293 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08568 | -87.0071 | -1.2673 | 127.7734 | 131.0294 | -15844.8386 | -4205.2932 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00602 | 0 | 0
45.8546 | 23.1185 | 5.0683 | 5.3251 | 16.2554 | -1.1851 | 0.02028 | 0.44402 | 0.4305 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08565 | -87.0337 | -1.2731 | 127.0567 | 131.0485 | -15845.3115 | -4205.3101 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00602 | 0 | 0
46.8549 | 23.1203 | 5.0686 | 5.3256 | 16.2575 | -1.1851 | 0.02035 | 0.4421 | 0.42795 | -3.0244 | 0.07414 | -0.08569 | -87.0294 | -1.2742 | 126.3044 | 130.482 | -15846.0905 | -4205.3559 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00601 | 0 | 0
47.8582 | 23.1256 | 5.0691 | 5.3248 | 16.2589 | -1.1851 | 0.02074 | 0.44294 | 0.42984 | -3.0244 | 0.07321 | -0.08565 | -87.0788 | -1.2677 | 126.8636 | 130.7296 | -15847.4044 | -4205.3414 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
48.8606 | 23.1302 | 5.0693 | 5.3252 | 16.2594 | -1.1851 | 0.02212 | 0.44208 | 0.42892 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08571 | -87.1316 | -1.2686 | 126.5898 | 130.4752 | -15848.4083 | -4205.3782 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00601 | 0 | 0
49.8619 | 23.126 | 5.07 | 5.3242 | 16.2593 | -1.1851 | 0.01977 | 0.44031 | 0.4332 | -3.0244 | 0.07169 | -0.08568 | -87.0782 | -1.2605 | 127.8532 | 129.9536 | -15847.552 | -4205.3626 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.006 | 0 | 0
50.8652 | 23.1305 | 5.07 | 5.3256 | 16.2595 | -1.1851 | 0.02153 | 0.44076 | 0.42961 | -3.0244 | 0.07228 | -0.08574 | -87.1335 | -1.2671 | 126.7952 | 130.0857 | -15848.4979 | -4205.4493 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00601 | 0 | 0
51.8675 | 23.1354 | 5.0705 | 5.3253 | 16.2596 | -1.1851 | 0.01997 | 0.44029 | 0.42887 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08564 | -87.1946 | -1.2631 | 126.576 | 129.9475 | -15849.4736 | -4205.4579 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.006 | 0 | 0
52.8689 | 23.1342 | 5.07 | 5.325 | 16.2602 | -1.1851 | 0.02082 | 0.43964 | 0.42399 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08571 | -87.1711 | -1.2642 | 125.1346 | 129.7541 | -15849.367 | -4205.4045 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.006 | 0 | 0
53.8722 | 23.135 | 5.0699 | 5.3243 | 16.2596 | -1.1851 | 0.02074 | 0.43825 | 0.42819 | -3.0244 | 0.07314 | -0.0857 | -87.1901 | -1.2615 | 126.3746 | 129.3454 | -15849.4006 | -4205.3627 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00599 | 0 | 0
54.8745 | 23.1322 | 5.0699 | 5.3237 | 16.2594 | -1.1851 | 0.02001 | 0.43784 | 0.42202 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08565 | -87.1562 | -1.2582 | 124.554 | 129.2245 | -15848.7988 | -4205.3283 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00599 | 0 | 0
55.8758 | 23.1354 | 5.0685 | 5.3231 | 16.2595 | -1.1851 | 0.01983 | 0.43461 | 0.42143 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08565 | -87.1954 | -1.2622 | 124.381 | 128.2705 | -15849.4556 | -4205.2103 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00598 | 0 | 0
56.8772 | 23.1282 | 5.0682 | 5.3227 | 16.2587 | -1.1851 | 0.01962 | 0.43344 | 0.42127 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08562 | -87.1133 | -1.262 | 124.3334 | 127.9263 | -15847.8726 | -4205.1613 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00597 | 0 | 0
57.8795 | 23.13 | 5.0681 | 5.3223 | 16.2564 | -1.1851 | 0.02064 | 0.43187 | 0.4242 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08566 | -87.1652 | -1.2598 | 125.1979 | 127.4618 | -15847.7711 | -4205.1326 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00596 | 0 | 0
58.8808 | 23.1294 | 5.069 | 5.3222 | 16.2555 | -1.1851 | 0.02018 | 0.43036 | 0.42075 | -3.0244 | 0.0717 | -0.0857 | -87.1695 | -1.2555 | 124.1783 | 127.0166 | -15847.4896 | -4205.1834 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00596 | 0 | 0
59.8826 | 23.1267 | 5.0685 | 5.3223 | 16.2528 | -1.1851 | 0.02185 | 0.43209 | 0.41792 | -3.0244 | 0.07147 | -0.08571 | -87.1689 | -1.2583 | 123.3432 | 127.5264 | -15846.414 | -4205.161 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00597 | 0 | 0
60.8839 | 23.1275 | 5.0686 | 5.322 | 16.2514 | -1.1851 | 0.01932 | 0.43343 | 0.41992 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08558 | -87.1975 | -1.2559 | 123.9351 | 127.9211 | -15846.2952 | -4205.1454 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00597 | 0 | 0
61.8872 | 23.1301 | 5.069 | 5.3222 | 16.2481 | -1.1851 | 0.02095 | 0.43643 | 0.42092 | -3.0244 | 0.07384 | -0.08574 | -87.2719 | -1.2554 | 124.2293 | 128.8076 | -15846.1463 | -4205.1839 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00599 | 0 | 0
62.8905 | 23.1239 | 5.0684 | 5.3224 | 16.2461 | -1.1851 | 0.01954 | 0.43695 | 0.42255 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08568 | -87.2193 | -1.2594 | 124.7116 | 128.9609 | -15844.52 | -4205.1587 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00599 | 0 | 0
63.8909 | 23.1193 | 5.069 | 5.3228 | 16.2432 | -1.1851 | 0.01955 | 0.43852 | 0.42546 | -3.0244 | 0.07341 | -0.08573 | -87.1973 | -1.2583 | 125.5704 | 129.4232 | -15843.0627 | -4205.215 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.006 | 0 | 0
64.8942 | 23.1333 | 5.0682 | 5.3233 | 16.2419 | -1.1851 | 0.02119 | 0.4384 | 0.42645 | -3.0244 | 0.07386 | -0.08569 | -87.3914 | -1.2647 | 125.8622 | 129.3883 | -15845.5536 | -4205.2043 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00441 | 0.006 | 0 | 0
65.8975 | 23.1325 | 5.068 | 5.3238 | 16.2415 | -1.1851 | 0.0207 | 0.44018 | 0.42736 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08572 | -87.3866 | -1.2684 | 126.1312 | 129.9156 | -15845.3328 | -4205.2154 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.006 | 0 | 0
66.9008 | 23.1305 | 5.0684 | 5.325 | 16.2404 | -1.1851 | 0.01988 | 0.44096 | 0.42875 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08568 | -87.3751 | -1.2723 | 126.5399 | 130.1451 | -15844.7173 | -4205.3142 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00601 | 0 | 0
67.9011 | 23.1305 | 5.0686 | 5.3243 | 16.2414 | -1.1851 | 0.02207 | 0.44198 | 0.43334 | -3.0244 | 0.074 | -0.08564 | -87.3635 | -1.268 | 127.8951 | 130.4462 | -15844.9118 | -4205.2851 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00601 | 0 | 0
68.9044 | 23.1297 | 5.0691 | 5.325 | 16.2413 | -1.1851 | 0.02005 | 0.4426 | 0.43157 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08565 | -87.3543 | -1.2686 | 127.3719 | 130.6299 | -15844.7198 | -4205.3517 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00601 | 0 | 0
69.9078 | 23.1293 | 5.069 | 5.3253 | 16.2414 | -1.1851 | 0.02061 | 0.44389 | 0.42898 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08571 | -87.3471 | -1.271 | 126.61 | 131.0094 | -15844.6826 | -4205.3664 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
70.9091 | 23.1324 | 5.0687 | 5.3256 | 16.2419 | -1.1851 | 0.02202 | 0.44444 | 0.42885 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08563 | -87.3795 | -1.2735 | 126.5692 | 131.1721 | -15845.3863 | -4205.3647 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00602 | 0 | 0
71.9114 | 23.134 | 5.0697 | 5.3253 | 16.2428 | -1.1851 | 0.01941 | 0.44432 | 0.43245 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08574 | -87.389 | -1.2673 | 127.6329 | 131.135 | -15845.8928 | -4205.4128 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00602 | 0 | 0
72.9147 | 23.1334 | 5.0691 | 5.3258 | 16.2445 | -1.1851 | 0.02071 | 0.44442 | 0.43553 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08572 | -87.3602 | -1.2722 | 128.5416 | 131.1666 | -15846.0919 | -4205.4018 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
73.916 | 23.1292 | 5.0692 | 5.325 | 16.2457 | -1.1851 | 0.01928 | 0.44485 | 0.43476 | -3.0244 | 0.07087 | -0.08565 | -87.2915 | -1.2681 | 128.3157 | 131.2933 | -15845.4979 | -4205.3624 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00602 | 0 | 0
74.9184 | 23.1264 | 5.0689 | 5.3242 | 16.2471 | -1.1851 | 0.0221 | 0.44626 | 0.43092 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08569 | -87.2383 | -1.2656 | 127.1824 | 131.7073 | -15845.2293 | -4205.2952 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00603 | 0 | 0
75.9217 | 23.129 | 5.0689 | 5.3232 | 16.25 | -1.1851 | 0.02151 | 0.44562 | 0.4338 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08566 | -87.2339 | -1.2607 | 128.0321 | 131.5184 | -15846.3168 | -4205.2325 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00603 | 0 | 0
76.922 | 23.1323 | 5.0684 | 5.3233 | 16.2505 | -1.1851 | 0.02168 | 0.44461 | 0.43443 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08572 | -87.2698 | -1.2638 | 128.2183 | 131.2222 | -15847.0752 | -4205.2121 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.00602 | 0 | 0
77.9224 | 23.1294 | 5.0694 | 5.3223 | 16.2521 | -1.1851 | 0.02082 | 0.44368 | 0.43036 | -3.0244 | 0.07086 | -0.08573 | -87.2133 | -1.2539 | 127.0155 | 130.9485 | -15846.7958 | -4205.211 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00602 | 0 | 0
78.9257 | 23.1298 | 5.0691 | 5.3222 | 16.2533 | -1.1851 | 0.02137 | 0.44212 | 0.43011 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08571 | -87.2027 | -1.2549 | 126.9411 | 130.4855 | -15847.1395 | -4205.186 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00601 | 0 | 0
79.927 | 23.1327 | 5.0683 | 5.3217 | 16.2549 | -1.1851 | 0.02193 | 0.44121 | 0.42857 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08564 | -87.219 | -1.2562 | 126.4888 | 130.2188 | -15848.0151 | -4205.1093 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00601 | 0 | 0
80.9304 | 23.1289 | 5.069 | 5.3223 | 16.2555 | -1.1851 | 0.02028 | 0.44215 | 0.43031 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08569 | -87.1631 | -1.2556 | 127.0005 | 130.497 | -15847.3762 | -4205.1864 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00601 | 0 | 0
81.9337 | 23.1311 | 5.0694 | 5.3223 | 16.2553 | -1.1851 | 0.02079 | 0.44187 | 0.42906 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08569 | -87.1937 | -1.2536 | 126.6325 | 130.4125 | -15847.7762 | -4205.2109 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00601 | 0 | 0
82.935 | 23.1321 | 5.0702 | 5.3239 | 16.2566 | -1.1851 | 0.01997 | 0.44124 | 0.42783 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08568 | -87.1907 | -1.258 | 126.269 | 130.2269 | -15848.2419 | -4205.3581 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00601 | 0 | 0
83.9364 | 23.1287 | 5.0701 | 5.3242 | 16.2566 | -1.1851 | 0.02211 | 0.44046 | 0.42782 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08572 | -87.1462 | -1.2596 | 126.2658 | 129.9976 | -15847.5526 | -4205.3717 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00442 | 0.006 | 0 | 0
84.9397 | 23.1281 | 5.0699 | 5.3239 | 16.2565 | -1.1851 | 0.02253 | 0.4398 | 0.42665 | -3.0244 | 0.07237 | -0.08567 | -87.1405 | -1.2592 | 125.9199 | 129.8014 | -15847.428 | -4205.3396 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00443 | 0.006 | 0 | 0
85.941 | 23.1349 | 5.0707 | 5.3247 | 16.2575 | -1.1851 | 0.01984 | 0.43795 | 0.42485 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08564 | -87.2133 | -1.2594 | 125.3908 | 129.2569 | -15848.9747 | -4205.4369 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00599 | 0 | 0
86.9433 | 23.1378 | 5.071 | 5.3248 | 16.2571 | -1.1851 | 0.0198 | 0.43801 | 0.42633 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08567 | -87.2558 | -1.2584 | 125.826 | 129.2744 | -15849.4665 | -4205.4552 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00599 | 0 | 0
87.9467 | 23.1344 | 5.0704 | 5.3258 | 16.2549 | -1.1851 | 0.0206 | 0.43743 | 0.42228 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08569 | -87.2409 | -1.266 | 124.6316 | 129.1015 | -15848.3636 | -4205.4771 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00599 | 0 | 0
88.948 | 23.1314 | 5.0714 | 5.3263 | 16.2539 | -1.1851 | 0.02055 | 0.43547 | 0.42355 | -3.0244 | 0.07448 | -0.08566 | -87.215 | -1.2637 | 125.0061 | 128.5251 | -15847.5594 | -4205.5672 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
89.9503 | 23.1287 | 5.0717 | 5.3261 | 16.2532 | -1.1851 | 0.02036 | 0.4347 | 0.42176 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08571 | -87.1908 | -1.2612 | 124.4781 | 128.2958 | -15846.8845 | -4205.5822 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
90.9536 | 23.1257 | 5.0722 | 5.3257 | 16.2523 | -1.1851 | 0.0195 | 0.43423 | 0.42397 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08569 | -87.1634 | -1.2566 | 125.1286 | 128.1587 | -15846.1214 | -4205.585 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00598 | 0 | 0
91.955 | 23.1279 | 5.0715 | 5.3273 | 16.2492 | -1.1851 | 0.02178 | 0.43192 | 0.4177 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08573 | -87.2297 | -1.2683 | 123.2802 | 127.4762 | -15845.9446 | -4205.6374 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00442 | 0.00597 | 0 | 0
92.9583 | 23.1255 | 5.0719 | 5.3275 | 16.2483 | -1.1851 | 0.02079 | 0.43045 | 0.41438 | -3.0244 | 0.0707 | -0.0857 | -87.211 | -1.2669 | 122.3002 | 127.0439 | -15845.2931 | -4205.6712 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00596 | 0 | 0
93.9616 | 23.1256 | 5.0719 | 5.3268 | 16.2461 | -1.1851 | 0.01977 | 0.43093 | 0.41813 | -3.0244 | 0.07136 | -0.08571 | -87.2415 | -1.264 | 123.4077 | 127.183 | -15844.8622 | -4205.6285 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00596 | 0 | 0
94.9619 | 23.1295 | 5.0724 | 5.3264 | 16.2439 | -1.1851 | 0.02066 | 0.43318 | 0.42224 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08569 | -87.3175 | -1.2594 | 124.6183 | 127.8492 | -15845.1995 | -4205.6376 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00597 | 0 | 0
95.9653 | 23.1297 | 5.0718 | 5.327 | 16.2414 | -1.1851 | 0.02039 | 0.43591 | 0.42522 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08572 | -87.3526 | -1.2651 | 125.4998 | 128.6549 | -15844.7514 | -4205.6329 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00598 | 0 | 0
96.9686 | 23.1332 | 5.0717 | 5.3266 | 16.2392 | -1.1851 | 0.02132 | 0.43768 | 0.42541 | -3.0244 | 0.07323 | -0.0857 | -87.4243 | -1.2635 | 125.5536 | 129.1752 | -15845.0053 | -4205.6095 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00599 | 0 | 0
97.9689 | 23.1261 | 5.0712 | 5.3258 | 16.2384 | -1.1851 | 0.02038 | 0.43885 | 0.42738 | -3.0244 | 0.0736 | -0.0857 | -87.344 | -1.262 | 126.1359 | 129.5206 | -15843.4475 | -4205.5304 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.006 | 0 | 0
98.9712 | 23.1245 | 5.0705 | 5.3251 | 16.2367 | -1.1851 | 0.02022 | 0.44005 | 0.42758 | -3.0244 | 0.07372 | -0.0856 | -87.3454 | -1.2623 | 126.1959 | 129.8746 | -15842.7971 | -4205.4455 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00439 | 0.006 | 0 | 0
99.9745 | 23.1272 | 5.071 | 5.3243 | 16.2366 | -1.1851 | 0.01968 | 0.44014 | 0.42848 | -3.0244 | 0.0712 | -0.08569 | -87.3822 | -1.2556 | 126.4602 | 129.9039 | -15843.3029 | -4205.4271 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.006 | 0 | 0
100.9758 | 23.1276 | 5.0708 | 5.3235 | 16.2362 | -1.1851 | 0.02159 | 0.44301 | 0.42968 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08567 | -87.3922 | -1.2529 | 126.8163 | 130.7492 | -15843.3128 | -4205.3637 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00602 | 0 | 0
101.9762 | 23.1327 | 5.0714 | 5.3243 | 16.2355 | -1.1851 | 0.02096 | 0.44219 | 0.4283 | -3.0244 | 0.07351 | -0.08567 | -87.465 | -1.2541 | 126.4073 | 130.508 | -15844.1786 | -4205.4499 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0044 | 0.00601 | 0 | 0
102.9785 | 23.1297 | 5.0718 | 5.3239 | 16.236 | -1.1851 | 0.02063 | 0.44259 | 0.42908 | -3.0244 | 0.07318 | -0.08569 | -87.4199 | -1.2503 | 126.6369 | 130.6257 | -15843.6904 | -4205.4522 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0044 | 0.00601 | 0 | 0
103.9779 | 23.1204 | 5.0709 | 5.3246 | 16.2375 | -1.1851 | 0.02131 | 0.44349 | 0.43139 | -3.0244 | 0.072 | -0.08563 | -87.2843 | -1.258 | 127.3204 | 130.8897 | -15842.1388 | -4205.4371 | 0.00469 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00441 | 0.00602 | 0 | 0
52.8679 | 23.128 | 5.0691 | 5.3237 | 16.2526 | -1.1851 | 0.020637 | 0.44005 | 0.42764

## Mfr_25%
10/23/2024 10:26:00Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7457 | 23.0014 | 5.0689 | 5.3134 | 15.6733 | -1.1851 | 0.01936 | 0.37151 | 0.36198 | -3.0244 | 0.07239 | -0.08567 | -92.9291 | -1.2125 | 106.8333 | 109.6463 | -15707.2863 | -4204.6458 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00569 | 0 | 0
3.748 | 23.0004 | 5.0686 | 5.3138 | 15.6748 | -1.1851 | 0.01898 | 0.37095 | 0.35881 | -3.0244 | 0.07048 | -0.08568 | -92.8981 | -1.2159 | 105.8977 | 109.4809 | -15707.4058 | -4204.6549 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
4.7504 | 23.0011 | 5.0687 | 5.3137 | 15.6772 | -1.1851 | 0.01886 | 0.37159 | 0.35318 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08565 | -92.8775 | -1.2145 | 104.2366 | 109.671 | -15708.0077 | -4204.6569 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00569 | 0 | 0
5.7517 | 22.9978 | 5.0691 | 5.3131 | 15.6789 | -1.1851 | 0.01735 | 0.37144 | 0.35466 | -3.0244 | 0.0722 | -0.08569 | -92.813 | -1.2099 | 104.6731 | 109.6268 | -15707.6888 | -4204.6409 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00569 | 0 | 0
6.755 | 22.9957 | 5.0693 | 5.3138 | 15.6797 | -1.1851 | 0.01819 | 0.36863 | 0.35655 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08566 | -92.7761 | -1.212 | 105.2303 | 108.7971 | -15707.4452 | -4204.6946 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
7.7583 | 22.9901 | 5.0694 | 5.3136 | 15.6813 | -1.1851 | 0.01908 | 0.37051 | 0.35227 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08572 | -92.6858 | -1.2107 | 103.9691 | 109.3527 | -15706.6429 | -4204.6899 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
8.7597 | 23.003 | 5.0689 | 5.3132 | 15.6834 | -1.1851 | 0.01805 | 0.369 | 0.35647 | -3.0244 | 0.07399 | -0.08568 | -92.823 | -1.2114 | 105.2089 | 108.9066 | -15709.5998 | -4204.6333 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
9.762 | 23.0009 | 5.0689 | 5.3139 | 15.6844 | -1.1851 | 0.01712 | 0.36853 | 0.35587 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08567 | -92.7829 | -1.2144 | 105.0306 | 108.7687 | -15709.3843 | -4204.6776 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
10.7653 | 22.9996 | 5.068 | 5.3135 | 15.6852 | -1.1851 | 0.01711 | 0.368 | 0.3536 | -3.0244 | 0.07479 | -0.08567 | -92.7559 | -1.217 | 104.362 | 108.6126 | -15709.2861 | -4204.5956 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
11.7666 | 23.0021 | 5.0675 | 5.3135 | 15.6855 | -1.1851 | 0.01857 | 0.36684 | 0.35363 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08569 | -92.7843 | -1.2199 | 104.3713 | 108.2685 | -15709.8393 | -4204.5696 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
12.7699 | 22.9961 | 5.0672 | 5.3131 | 15.6875 | -1.1851 | 0.0186 | 0.36769 | 0.35395 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08569 | -92.6817 | -1.2189 | 104.464 | 108.5202 | -15709.0497 | -4204.5298 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
13.7713 | 22.9971 | 5.0669 | 5.312 | 15.6866 | -1.1851 | 0.01856 | 0.36712 | 0.35358 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08573 | -92.7077 | -1.2154 | 104.3561 | 108.3524 | -15709.0649 | -4204.4444 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
14.7726 | 23.0036 | 5.0666 | 5.3116 | 15.6868 | -1.1851 | 0.01847 | 0.36678 | 0.35305 | -3.0244 | 0.0727 | -0.0857 | -92.7863 | -1.2144 | 104.2002 | 108.2506 | -15710.3782 | -4204.4004 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
15.7759 | 23.0005 | 5.0679 | 5.312 | 15.6875 | -1.1851 | 0.01793 | 0.36519 | 0.35169 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08571 | -92.7384 | -1.2103 | 103.7963 | 107.7827 | -15709.9034 | -4204.5029 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
16.7793 | 22.9964 | 5.0665 | 5.3114 | 15.6873 | -1.1851 | 0.01823 | 0.36492 | 0.35163 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08565 | -92.6897 | -1.2143 | 103.7789 | 107.7023 | -15709.0738 | -4204.3834 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
17.7806 | 22.9946 | 5.0673 | 5.3114 | 15.6868 | -1.1851 | 0.01891 | 0.36569 | 0.34996 | -3.0244 | 0.07174 | -0.08566 | -92.672 | -1.2102 | 103.2873 | 107.9285 | -15708.603 | -4204.4353 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
18.7839 | 23.0048 | 5.0676 | 5.3114 | 15.6857 | -1.1851 | 0.01769 | 0.36303 | 0.35103 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08569 | -92.8155 | -1.2087 | 103.6022 | 107.143 | -15710.3892 | -4204.4543 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
19.7872 | 23.0086 | 5.0674 | 5.3111 | 15.6846 | -1.1851 | 0.01774 | 0.36331 | 0.35023 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08567 | -92.8773 | -1.2082 | 103.3667 | 107.2262 | -15710.9357 | -4204.4227 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
20.7885 | 23.0067 | 5.068 | 5.313 | 15.6831 | -1.1851 | 0.01811 | 0.36163 | 0.34702 | -3.0244 | 0.073 | -0.08565 | -92.8723 | -1.2148 | 102.4184 | 106.732 | -15710.2768 | -4204.5698 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00564 | 0 | 0
21.7918 | 23.0038 | 5.0674 | 5.3123 | 15.681 | -1.1851 | 0.01794 | 0.36151 | 0.34283 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08571 | -92.8632 | -1.2144 | 101.1831 | 106.6953 | -15709.2783 | -4204.4942 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00564 | 0 | 0
22.7952 | 23.0009 | 5.0675 | 5.3124 | 15.6802 | -1.1851 | 0.01792 | 0.36027 | 0.34256 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08569 | -92.8359 | -1.2144 | 101.1037 | 106.3287 | -15708.5477 | -4204.5037 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00564 | 0 | 0
23.7965 | 23.0044 | 5.0674 | 5.3129 | 15.6783 | -1.1851 | 0.01762 | 0.36125 | 0.34885 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08564 | -92.9048 | -1.217 | 102.9587 | 106.6187 | -15708.883 | -4204.5243 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00564 | 0 | 0
24.7978 | 23.0005 | 5.0681 | 5.3124 | 15.675 | -1.1851 | 0.01878 | 0.36283 | 0.34755 | -3.0244 | 0.07245 | -0.08574 | -92.8969 | -1.2113 | 102.5768 | 107.0859 | -15707.4614 | -4204.5377 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
25.8011 | 22.9997 | 5.0676 | 5.3123 | 15.6726 | -1.1851 | 0.01841 | 0.36517 | 0.35176 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08568 | -92.918 | -1.2131 | 103.8182 | 107.775 | -15706.8249 | -4204.4999 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
26.8035 | 22.993 | 5.0684 | 5.3126 | 15.6707 | -1.1851 | 0.01865 | 0.36774 | 0.35351 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08567 | -92.8563 | -1.2105 | 104.3346 | 108.5344 | -15705.1379 | -4204.5701 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
27.8048 | 22.9954 | 5.0683 | 5.3127 | 15.6704 | -1.1851 | 0.01908 | 0.36736 | 0.35206 | -3.0244 | 0.07188 | -0.08568 | -92.8912 | -1.2114 | 103.9059 | 108.4229 | -15705.5417 | -4204.5675 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00567 | 0 | 0
28.8071 | 22.9993 | 5.0682 | 5.3114 | 15.6695 | -1.1851 | 0.01976 | 0.3679 | 0.3523 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08569 | -92.951 | -1.2054 | 103.978 | 108.5812 | -15706.1455 | -4204.4883 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00567 | 0 | 0
29.8104 | 22.9951 | 5.0684 | 5.3112 | 15.6686 | -1.1851 | 0.01837 | 0.36881 | 0.35437 | -3.0244 | 0.07385 | -0.0857 | -92.9095 | -1.2036 | 104.5869 | 108.8488 | -15705.1125 | -4204.4883 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
30.8113 | 22.9932 | 5.0684 | 5.3115 | 15.6688 | -1.1851 | 0.01877 | 0.3696 | 0.35427 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08571 | -92.8822 | -1.2055 | 104.5597 | 109.083 | -15704.7912 | -4204.5053 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
31.8126 | 22.993 | 5.0669 | 5.3105 | 15.6685 | -1.1851 | 0.01795 | 0.3706 | 0.35662 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08572 | -92.884 | -1.2076 | 105.2512 | 109.3771 | -15704.6954 | -4204.3581 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
32.8159 | 22.9953 | 5.0667 | 5.3106 | 15.6699 | -1.1851 | 0.01825 | 0.36986 | 0.35612 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08568 | -92.8953 | -1.2092 | 105.104 | 109.1608 | -15705.4127 | -4204.3441 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
33.8192 | 22.9963 | 5.0668 | 5.3099 | 15.6697 | -1.1851 | 0.01731 | 0.37077 | 0.3566 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08563 | -92.9112 | -1.2052 | 105.246 | 109.4282 | -15705.586 | -4204.3131 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00568 | 0 | 0
34.8195 | 23.0006 | 5.067 | 5.3101 | 15.6712 | -1.1851 | 0.01893 | 0.37186 | 0.35655 | -3.0244 | 0.0727 | -0.08576 | -92.9466 | -1.2049 | 105.2306 | 109.749 | -15706.7268 | -4204.3346 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00569 | 0 | 0
35.8218 | 23.0008 | 5.0667 | 5.3106 | 15.6721 | -1.1851 | 0.01715 | 0.37065 | 0.35797 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08562 | -92.9381 | -1.209 | 105.6516 | 109.3934 | -15706.936 | -4204.3529 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00568 | 0 | 0
36.8252 | 22.9944 | 5.0671 | 5.3109 | 15.6736 | -1.1851 | 0.01829 | 0.372 | 0.3578 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08575 | -92.8373 | -1.2089 | 105.5998 | 109.7904 | -15705.985 | -4204.39 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
37.8285 | 22.9905 | 5.0671 | 5.3111 | 15.6749 | -1.1851 | 0.01777 | 0.37107 | 0.35639 | -3.0244 | 0.07304 | -0.0857 | -92.7714 | -1.2098 | 105.1839 | 109.5159 | -15705.4728 | -4204.3999 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
38.8298 | 22.9986 | 5.0667 | 5.3116 | 15.6756 | -1.1851 | 0.01774 | 0.37015 | 0.35639 | -3.0244 | 0.07453 | -0.08569 | -92.865 | -1.2141 | 105.1846 | 109.2443 | -15707.1779 | -4204.4095 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
39.8331 | 22.9989 | 5.0665 | 5.3117 | 15.6782 | -1.1851 | 0.01858 | 0.37014 | 0.35381 | -3.0244 | 0.07277 | -0.08566 | -92.8355 | -1.2152 | 104.4226 | 109.243 | -15707.7569 | -4204.4016 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
40.8364 | 22.9965 | 5.0672 | 5.3128 | 15.6786 | -1.1851 | 0.01755 | 0.36974 | 0.35819 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08568 | -92.7998 | -1.2175 | 105.7165 | 109.1242 | -15707.3778 | -4204.5053 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
41.8378 | 22.9976 | 5.0675 | 5.3121 | 15.6795 | -1.1851 | 0.01772 | 0.36895 | 0.35471 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08568 | -92.8033 | -1.2128 | 104.6875 | 108.8907 | -15707.7787 | -4204.4892 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
42.8401 | 22.998 | 5.0677 | 5.3118 | 15.6796 | -1.1851 | 0.01825 | 0.36876 | 0.35357 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08573 | -92.8076 | -1.2106 | 104.3526 | 108.8357 | -15707.8731 | -4204.481 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
43.8424 | 23.003 | 5.0677 | 5.3136 | 15.6808 | -1.1851 | 0.01663 | 0.36808 | 0.35895 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08556 | -92.8552 | -1.2191 | 105.9412 | 108.6338 | -15709.0842 | -4204.5858 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00567 | 0 | 0
44.8437 | 22.9995 | 5.0683 | 5.3141 | 15.6811 | -1.1851 | 0.01844 | 0.36891 | 0.35245 | -3.0244 | 0.07306 | -0.0857 | -92.8069 | -1.2186 | 104.0223 | 108.8787 | -15708.4716 | -4204.6498 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
45.847 | 22.99 | 5.0684 | 5.3143 | 15.6811 | -1.1851 | 0.01841 | 0.36756 | 0.35444 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08566 | -92.686 | -1.219 | 104.6084 | 108.481 | -15706.5752 | -4204.6733 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
46.8504 | 22.9936 | 5.0676 | 5.3134 | 15.6813 | -1.1851 | 0.01842 | 0.36718 | 0.3533 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08565 | -92.7295 | -1.2183 | 104.2713 | 108.3704 | -15707.3278 | -4204.5687 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
47.8517 | 22.9971 | 5.0678 | 5.3133 | 15.6819 | -1.1851 | 0.01781 | 0.36666 | 0.35182 | -3.0244 | 0.07436 | -0.08575 | -92.7664 | -1.217 | 103.8364 | 108.2165 | -15708.1234 | -4204.5804 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
48.855 | 22.9946 | 5.0679 | 5.3142 | 15.6816 | -1.1851 | 0.01811 | 0.36649 | 0.34983 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08572 | -92.7382 | -1.221 | 103.2491 | 108.1642 | -15707.5966 | -4204.6376 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
49.8584 | 22.9945 | 5.0689 | 5.3134 | 15.6813 | -1.1851 | 0.01736 | 0.36496 | 0.3505 | -3.0244 | 0.0737 | -0.08565 | -92.741 | -1.2121 | 103.4459 | 107.7134 | -15707.4952 | -4204.6445 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00566 | 0 | 0
50.8597 | 23.0034 | 5.0686 | 5.3131 | 15.6811 | -1.1851 | 0.01885 | 0.36326 | 0.35047 | -3.0244 | 0.07327 | -0.0857 | -92.8558 | -1.2119 | 103.4383 | 107.2112 | -15709.2262 | -4204.6154 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
51.863 | 23.0039 | 5.067 | 5.3127 | 15.6798 | -1.1851 | 0.01966 | 0.36326 | 0.34999 | -3.0244 | 0.07452 | -0.08571 | -92.8802 | -1.2184 | 103.2959 | 107.2113 | -15709.0652 | -4204.4925 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00565 | 0 | 0
52.8663 | 22.9992 | 5.0681 | 5.3123 | 15.6791 | -1.1851 | 0.01828 | 0.36261 | 0.34565 | -3.0244 | 0.0731 | -0.08568 | -92.8276 | -1.2111 | 102.0148 | 107.0214 | -15708.0017 | -4204.5337 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00565 | 0 | 0
53.8676 | 23.0019 | 5.067 | 5.3116 | 15.6769 | -1.1851 | 0.01825 | 0.36193 | 0.34817 | -3.0244 | 0.0737 | -0.08564 | -92.8895 | -1.2128 | 102.7584 | 106.8199 | -15708.1007 | -4204.4281 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00564 | 0 | 0
54.87 | 23.0047 | 5.0669 | 5.3112 | 15.6765 | -1.1851 | 0.01863 | 0.36085 | 0.34639 | -3.0244 | 0.07357 | -0.0857 | -92.9309 | -1.2112 | 102.2325 | 106.5006 | -15708.5748 | -4204.401 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
55.8732 | 23.0005 | 5.0675 | 5.311 | 15.6745 | -1.1851 | 0.01881 | 0.35955 | 0.34549 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08568 | -92.9039 | -1.2072 | 101.9675 | 106.1172 | -15707.3604 | -4204.4165 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00563 | 0 | 0
56.8746 | 22.9953 | 5.0674 | 5.3121 | 15.6725 | -1.1851 | 0.01887 | 0.36197 | 0.34284 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08568 | -92.8625 | -1.2128 | 101.1861 | 106.8313 | -15705.9538 | -4204.4784 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
57.8769 | 22.9952 | 5.067 | 5.3123 | 15.6706 | -1.1851 | 0.01857 | 0.36324 | 0.34754 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08567 | -92.8844 | -1.2161 | 102.5722 | 107.2058 | -15705.5394 | -4204.4636 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
58.8802 | 23.0036 | 5.067 | 5.3108 | 15.6685 | -1.1851 | 0.01795 | 0.36342 | 0.34651 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08567 | -93.0183 | -1.2089 | 102.2672 | 107.2593 | -15706.7913 | -4204.3753 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
59.8816 | 23.0208 | 5.0665 | 5.31 | 15.6673 | -1.1851 | 0.01784 | 0.36527 | 0.34899 | -3.0244 | 0.07406 | -0.08574 | -93.251 | -1.207 | 102.9996 | 107.8057 | -15709.9319 | -4204.302 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
60.8849 | 22.9958 | 5.0666 | 5.3101 | 15.6664 | -1.1851 | 0.01811 | 0.36573 | 0.35107 | -3.0244 | 0.07376 | -0.08571 | -92.9469 | -1.207 | 103.6148 | 107.9417 | -15704.8228 | -4204.3088 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
61.8882 | 22.9962 | 5.0672 | 5.3106 | 15.6648 | -1.1851 | 0.01787 | 0.36718 | 0.35059 | -3.0244 | 0.07272 | -0.08568 | -92.9714 | -1.2066 | 103.4735 | 108.369 | -15704.5866 | -4204.3804 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
62.8896 | 23.007 | 5.067 | 5.3107 | 15.6644 | -1.1851 | 0.01807 | 0.36814 | 0.35571 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08564 | -93.1142 | -1.2081 | 104.9838 | 108.6516 | -15706.6313 | -4204.3692 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
63.8909 | 23.0023 | 5.0667 | 5.311 | 15.6628 | -1.1851 | 0.01847 | 0.36935 | 0.35562 | -3.0244 | 0.07297 | -0.0857 | -93.0755 | -1.211 | 104.9577 | 109.0108 | -15705.4077 | -4204.3752 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
64.8942 | 23.0008 | 5.0671 | 5.3121 | 15.6637 | -1.1851 | 0.01826 | 0.3689 | 0.35541 | -3.0244 | 0.07455 | -0.08567 | -93.0439 | -1.2146 | 104.8954 | 108.8764 | -15705.2792 | -4204.4635 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
65.8955 | 23.0007 | 5.0671 | 5.3116 | 15.664 | -1.1851 | 0.0194 | 0.37077 | 0.35577 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08564 | -93.039 | -1.2123 | 105.0029 | 109.4294 | -15705.31 | -4204.4339 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
66.8989 | 23.0011 | 5.0666 | 5.3116 | 15.6645 | -1.1851 | 0.01893 | 0.37081 | 0.35756 | -3.0244 | 0.07399 | -0.08569 | -93.0384 | -1.2145 | 105.5285 | 109.4394 | -15705.5002 | -4204.4033 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
67.9022 | 23.0006 | 5.0672 | 5.312 | 15.6654 | -1.1851 | 0.01765 | 0.37106 | 0.35822 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08572 | -93.0195 | -1.2136 | 105.7258 | 109.5155 | -15705.582 | -4204.4588 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
68.9035 | 22.9983 | 5.0672 | 5.3124 | 15.6666 | -1.1851 | 0.01745 | 0.37074 | 0.35576 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08569 | -92.9751 | -1.2153 | 104.9984 | 109.4203 | -15705.3745 | -4204.4864 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
69.9048 | 22.9994 | 5.0671 | 5.3131 | 15.6677 | -1.1851 | 0.01837 | 0.37164 | 0.3584 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08567 | -92.9756 | -1.2193 | 105.7764 | 109.686 | -15705.8171 | -4204.5225 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
70.9061 | 22.9977 | 5.0673 | 5.3124 | 15.6692 | -1.1851 | 0.01885 | 0.37117 | 0.35998 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08565 | -92.934 | -1.2155 | 106.245 | 109.5459 | -15705.7599 | -4204.4916 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00569 | 0 | 0
71.9095 | 22.9983 | 5.0665 | 5.3116 | 15.6704 | -1.1851 | 0.02019 | 0.37177 | 0.3549 | -3.0244 | 0.07137 | -0.08567 | -92.9273 | -1.2152 | 104.7436 | 109.7246 | -15706.1192 | -4204.3975 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00439 | 0.00569 | 0 | 0
72.9108 | 22.9972 | 5.066 | 5.3117 | 15.6723 | -1.1851 | 0.01713 | 0.37094 | 0.35886 | -3.0244 | 0.07214 | -0.08567 | -92.8887 | -1.218 | 105.9124 | 109.4797 | -15706.2776 | -4204.3698 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00568 | 0 | 0
73.9141 | 22.9971 | 5.066 | 5.3118 | 15.6731 | -1.1851 | 0.01856 | 0.37053 | 0.35493 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08574 | -92.8776 | -1.2186 | 104.7523 | 109.3568 | -15706.3952 | -4204.3746 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
74.9164 | 22.9946 | 5.0663 | 5.31 | 15.674 | -1.1851 | 0.01869 | 0.36935 | 0.35445 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08564 | -92.8342 | -1.2082 | 104.6135 | 109.0106 | -15706.0857 | -4204.2897 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
75.9167 | 22.9947 | 5.0661 | 5.3101 | 15.6762 | -1.1851 | 0.01942 | 0.36954 | 0.3532 | -3.0244 | 0.07385 | -0.08568 | -92.8071 | -1.21 | 104.2426 | 109.0661 | -15706.546 | -4204.2815 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
76.9201 | 22.9948 | 5.0653 | 5.3088 | 15.6766 | -1.1851 | 0.01882 | 0.36915 | 0.35477 | -3.0244 | 0.0736 | -0.08573 | -92.8044 | -1.2071 | 104.7064 | 108.9514 | -15706.6308 | -4204.1534 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
77.9224 | 22.996 | 5.0663 | 5.3095 | 15.6769 | -1.1851 | 0.01828 | 0.3674 | 0.35481 | -3.0244 | 0.07368 | -0.0857 | -92.8162 | -1.2059 | 104.7184 | 108.4338 | -15706.9466 | -4204.2621 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
78.9237 | 22.9886 | 5.0661 | 5.3098 | 15.6775 | -1.1851 | 0.0179 | 0.36882 | 0.35491 | -3.0244 | 0.07166 | -0.08572 | -92.7148 | -1.2079 | 104.7487 | 108.8523 | -15705.5876 | -4204.2647 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
79.926 | 22.9935 | 5.0661 | 5.3092 | 15.6781 | -1.1851 | 0.0191 | 0.36848 | 0.34955 | -3.0244 | 0.07405 | -0.08569 | -92.769 | -1.2054 | 103.167 | 108.7542 | -15706.6849 | -4204.2317 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00567 | 0 | 0
80.9276 | 22.9933 | 5.0655 | 5.3095 | 15.6777 | -1.1851 | 0.01791 | 0.36732 | 0.35333 | -3.0244 | 0.07128 | -0.08569 | -92.7713 | -1.2094 | 104.2817 | 108.4113 | -15706.5566 | -4204.2085 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
81.931 | 22.9933 | 5.0662 | 5.3102 | 15.6773 | -1.1851 | 0.01754 | 0.36693 | 0.34981 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08566 | -92.7764 | -1.2094 | 103.2425 | 108.2948 | -15706.4868 | -4204.2943 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
82.9343 | 22.99 | 5.0664 | 5.3114 | 15.6771 | -1.1851 | 0.01784 | 0.3658 | 0.35302 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08566 | -92.737 | -1.215 | 104.1893 | 107.9627 | -15705.8075 | -4204.3787 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
83.9347 | 22.9957 | 5.0671 | 5.312 | 15.6769 | -1.1851 | 0.01968 | 0.3668 | 0.35095 | -3.0244 | 0.07277 | -0.0857 | -92.811 | -1.2144 | 103.5801 | 108.2581 | -15706.8847 | -4204.4535 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00567 | 0 | 0
84.938 | 22.9924 | 5.067 | 5.3132 | 15.677 | -1.1851 | 0.01815 | 0.36472 | 0.35335 | -3.0244 | 0.07198 | -0.08563 | -92.7677 | -1.2205 | 104.2865 | 107.6434 | -15706.2491 | -4204.525 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
85.9413 | 22.9929 | 5.0675 | 5.3127 | 15.6768 | -1.1851 | 0.01815 | 0.3652 | 0.35206 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08576 | -92.7776 | -1.2159 | 103.9072 | 107.7855 | -15706.3047 | -4204.5212 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
86.9427 | 22.993 | 5.068 | 5.3125 | 15.6755 | -1.1851 | 0.01858 | 0.36278 | 0.34757 | -3.0244 | 0.07103 | -0.08572 | -92.7957 | -1.2117 | 102.581 | 107.0704 | -15706.0645 | -4204.5404 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
87.946 | 22.9956 | 5.0679 | 5.3128 | 15.6748 | -1.1851 | 0.01818 | 0.36275 | 0.34401 | -3.0244 | 0.07322 | -0.08577 | -92.8371 | -1.2138 | 101.5293 | 107.0631 | -15706.441 | -4204.5519 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00565 | 0 | 0
88.9493 | 22.9963 | 5.0674 | 5.3125 | 15.6731 | -1.1851 | 0.01826 | 0.3612 | 0.34785 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08569 | -92.8678 | -1.215 | 102.6632 | 106.6048 | -15706.2364 | -4204.5028 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00564 | 0 | 0
89.9506 | 22.9993 | 5.0673 | 5.3135 | 15.6724 | -1.1851 | 0.01878 | 0.36033 | 0.3476 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08572 | -92.9143 | -1.2203 | 102.5913 | 106.3474 | -15706.714 | -4204.5569 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
90.9529 | 22.9967 | 5.0668 | 5.3133 | 15.6706 | -1.1851 | 0.01828 | 0.35949 | 0.34803 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08576 | -92.9052 | -1.222 | 102.7175 | 106.1008 | -15705.8321 | -4204.5177 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00563 | 0 | 0
91.9563 | 22.9968 | 5.0667 | 5.3119 | 15.668 | -1.1851 | 0.01883 | 0.36123 | 0.34769 | -3.0244 | 0.07388 | -0.0857 | -92.9389 | -1.2158 | 102.6163 | 106.6129 | -15705.3548 | -4204.4222 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
92.9576 | 22.9982 | 5.0664 | 5.3118 | 15.6661 | -1.1851 | 0.01871 | 0.36278 | 0.34993 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08571 | -92.9806 | -1.2169 | 103.2794 | 107.0698 | -15705.2591 | -4204.4009 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
93.9609 | 22.9953 | 5.0673 | 5.3117 | 15.6647 | -1.1851 | 0.01862 | 0.365 | 0.35158 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08572 | -92.9607 | -1.212 | 103.7644 | 107.7261 | -15704.3936 | -4204.4506 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
94.9642 | 22.9923 | 5.068 | 5.3113 | 15.6626 | -1.1851 | 0.01839 | 0.36576 | 0.35166 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08561 | -92.9496 | -1.2058 | 103.7888 | 107.9506 | -15703.3859 | -4204.4689 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
95.9656 | 22.9957 | 5.067 | 5.312 | 15.6614 | -1.1851 | 0.01918 | 0.36743 | 0.35368 | -3.0244 | 0.07253 | -0.08574 | -93.0083 | -1.2148 | 104.3843 | 108.4417 | -15703.8277 | -4204.4474 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00567 | 0 | 0
96.9673 | 22.9991 | 5.0672 | 5.3111 | 15.6605 | -1.1851 | 0.01816 | 0.3674 | 0.35566 | -3.0244 | 0.07239 | -0.0857 | -93.0633 | -1.2093 | 104.97 | 108.4346 | -15704.3042 | -4204.4122 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
97.9686 | 22.9899 | 5.0679 | 5.3102 | 15.66 | -1.1851 | 0.01831 | 0.36907 | 0.34898 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08573 | -92.9529 | -1.2011 | 102.9962 | 108.9274 | -15702.423 | -4204.3919 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
98.972 | 22.9949 | 5.0677 | 5.3102 | 15.6598 | -1.1851 | 0.01911 | 0.3703 | 0.35611 | -3.0244 | 0.07452 | -0.08567 | -93.0186 | -1.2025 | 105.1025 | 109.2889 | -15703.3538 | -4204.3825 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
99.9743 | 22.9941 | 5.0678 | 5.312 | 15.6606 | -1.1851 | 0.01883 | 0.37053 | 0.35316 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08568 | -92.9987 | -1.2106 | 104.2315 | 109.358 | -15703.3655 | -4204.5008 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
100.9756 | 23.0025 | 5.0682 | 5.3117 | 15.6617 | -1.1851 | 0.0193 | 0.37009 | 0.35387 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08564 | -93.0914 | -1.2072 | 104.4411 | 109.2278 | -15705.2377 | -4204.4999 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
101.9789 | 23.0004 | 5.0683 | 5.312 | 15.6632 | -1.1851 | 0.01873 | 0.37041 | 0.35512 | -3.0244 | 0.07161 | -0.08568 | -93.0451 | -1.2084 | 104.8103 | 109.3235 | -15705.104 | -4204.5289 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
102.9802 | 23.0062 | 5.0676 | 5.3119 | 15.664 | -1.1851 | 0.01798 | 0.37086 | 0.35706 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08562 | -93.1083 | -1.2112 | 105.3832 | 109.4565 | -15706.4076 | -4204.4762 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
103.9815 | 23.0139 | 5.0675 | 5.3114 | 15.6655 | -1.1851 | 0.01851 | 0.37179 | 0.35932 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08572 | -93.187 | -1.209 | 106.0479 | 109.7284 | -15708.2243 | -4204.4451 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00569 | 0 | 0
104.9829 | 23.0094 | 5.068 | 5.3117 | 15.6667 | -1.1851 | 0.01789 | 0.37122 | 0.36021 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08563 | -93.1151 | -1.2083 | 106.3117 | 109.5607 | -15707.5779 | -4204.4947 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00569 | 0 | 0
105.9872 | 23.0029 | 5.0685 | 5.3121 | 15.6694 | -1.1851 | 0.01851 | 0.37059 | 0.36341 | -3.0244 | 0.073 | -0.08558 | -92.998 | -1.2075 | 107.2554 | 109.3759 | -15706.8222 | -4204.5442 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
106.9885 | 23.0068 | 5.0679 | 5.3122 | 15.6704 | -1.1851 | 0.01923 | 0.37153 | 0.35672 | -3.0244 | 0.073 | -0.08565 | -93.0346 | -1.211 | 105.2827 | 109.6527 | -15707.7795 | -4204.5132 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00569 | 0 | 0
107.9918 | 23.0054 | 5.0679 | 5.3128 | 15.6721 | -1.1851 | 0.01877 | 0.36919 | 0.3545 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08563 | -92.9964 | -1.214 | 104.6262 | 108.9633 | -15707.8386 | -4204.5502 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
108.9952 | 23.0002 | 5.0679 | 5.3124 | 15.6731 | -1.1851 | 0.01881 | 0.36862 | 0.3538 | -3.0244 | 0.07465 | -0.08561 | -92.9176 | -1.2121 | 104.4214 | 108.794 | -15707.0194 | -4204.5319 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
109.9985 | 22.9996 | 5.0681 | 5.3128 | 15.6737 | -1.1851 | 0.01828 | 0.36875 | 0.35681 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08568 | -92.902 | -1.2134 | 105.3093 | 108.8321 | -15707.0106 | -4204.5634 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
110.9988 | 22.9953 | 5.069 | 5.3123 | 15.6756 | -1.1851 | 0.01882 | 0.36882 | 0.35224 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08572 | -92.8226 | -1.2063 | 103.9595 | 108.8521 | -15706.5422 | -4204.5905 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
112.0021 | 23.0008 | 5.0687 | 5.3133 | 15.6753 | -1.1851 | 0.01706 | 0.36856 | 0.35275 | -3.0244 | 0.07185 | -0.08573 | -92.8963 | -1.2128 | 104.1115 | 108.7761 | -15707.5557 | -4204.6266 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
113.0054 | 23.0039 | 5.068 | 5.3139 | 15.6761 | -1.1851 | 0.01765 | 0.36843 | 0.35087 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08561 | -92.9268 | -1.2188 | 103.5563 | 108.7392 | -15708.3392 | -4204.6214 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
114.0068 | 23 | 5.0682 | 5.3134 | 15.6767 | -1.1851 | 0.01771 | 0.36559 | 0.35216 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08567 | -92.8694 | -1.2156 | 103.9354 | 107.8995 | -15707.6789 | -4204.608 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
115.0101 | 22.9951 | 5.0679 | 5.3121 | 15.6762 | -1.1851 | 0.01743 | 0.36772 | 0.35143 | -3.0244 | 0.07256 | -0.08567 | -92.8132 | -1.2109 | 103.7205 | 108.5288 | -15706.6336 | -4204.5109 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
116.0134 | 22.9913 | 5.0681 | 5.3119 | 15.6765 | -1.1851 | 0.01768 | 0.36745 | 0.3514 | -3.0244 | 0.07238 | -0.0856 | -92.7613 | -1.2089 | 103.7114 | 108.4481 | -15705.9494 | -4204.5117 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
117.0147 | 22.9891 | 5.0681 | 5.3119 | 15.6758 | -1.1851 | 0.01735 | 0.36583 | 0.35159 | -3.0244 | 0.07342 | -0.08562 | -92.7432 | -1.2085 | 103.7683 | 107.9706 | -15705.3612 | -4204.509 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00566 | 0 | 0
118.0181 | 23.0016 | 5.0678 | 5.3118 | 15.6749 | -1.1851 | 0.01857 | 0.36492 | 0.35027 | -3.0244 | 0.072 | -0.08566 | -92.9115 | -1.2097 | 103.3791 | 107.7029 | -15707.6527 | -4204.4909 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
119.0204 | 22.9895 | 5.0679 | 5.3108 | 15.6743 | -1.1851 | 0.01748 | 0.36404 | 0.3518 | -3.0244 | 0.07274 | -0.08579 | -92.7661 | -1.2043 | 103.8284 | 107.4423 | -15705.1597 | -4204.4295 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
120.0217 | 22.9861 | 5.0671 | 5.3106 | 15.6729 | -1.1851 | 0.01721 | 0.36396 | 0.34682 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08565 | -92.7422 | -1.2072 | 102.3599 | 107.4188 | -15704.2014 | -4204.3748 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00565 | 0 | 0
121.025 | 22.9894 | 5.0677 | 5.3117 | 15.6725 | -1.1851 | 0.01944 | 0.36299 | 0.34893 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08569 | -92.7879 | -1.2095 | 102.9816 | 107.1312 | -15704.7584 | -4204.4705 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00565 | 0 | 0
10/23/2024 10:28:51Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7407 | 22.9892 | 5.0704 | 5.3142 | 15.666 | -1.1851 | 0.01832 | 0.37092 | 0.36041 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08574 | -92.8685 | -1.2087 | 106.3722 | 109.4733 | -15703.4495 | -4204.7831 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
3.744 | 22.9922 | 5.0692 | 5.3133 | 15.6675 | -1.1851 | 0.01853 | 0.36962 | 0.35206 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08575 | -92.8866 | -1.2101 | 103.9071 | 109.0904 | -15704.3434 | -4204.6594 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
4.7473 | 22.9891 | 5.0687 | 5.3146 | 15.6702 | -1.1851 | 0.01923 | 0.36818 | 0.35778 | -3.0244 | 0.07188 | -0.08566 | -92.8131 | -1.2192 | 105.5961 | 108.663 | -15704.2607 | -4204.711 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00567 | 0 | 0
5.7486 | 22.9925 | 5.0695 | 5.3144 | 15.6716 | -1.1851 | 0.0186 | 0.36993 | 0.35618 | -3.0244 | 0.07039 | -0.08574 | -92.8384 | -1.2137 | 105.1215 | 109.1801 | -15705.1907 | -4204.7434 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
6.751 | 23.0003 | 5.0694 | 5.314 | 15.6717 | -1.1851 | 0.01728 | 0.3682 | 0.3518 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08568 | -92.9357 | -1.213 | 103.8284 | 108.6694 | -15706.7658 | -4204.7129 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
7.7543 | 22.9995 | 5.0683 | 5.3144 | 15.6731 | -1.1851 | 0.01957 | 0.3687 | 0.35503 | -3.0244 | 0.0718 | -0.0857 | -92.908 | -1.2197 | 104.7825 | 108.8176 | -15706.8841 | -4204.6707 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00567 | 0 | 0
8.756 | 23.0025 | 5.0691 | 5.3136 | 15.6736 | -1.1851 | 0.01879 | 0.36809 | 0.35964 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08569 | -92.9395 | -1.2123 | 106.1445 | 108.6382 | -15707.5691 | -4204.6708 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
9.7593 | 23.0013 | 5.0691 | 5.3138 | 15.6756 | -1.1851 | 0.01881 | 0.36823 | 0.35408 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08571 | -92.899 | -1.2132 | 104.503 | 108.6791 | -15707.7389 | -4204.6815 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
10.7606 | 23.0036 | 5.0693 | 5.3135 | 15.6765 | -1.1851 | 0.01608 | 0.36736 | 0.3569 | -3.0244 | 0.07225 | -0.0857 | -92.9165 | -1.2104 | 105.3342 | 108.4225 | -15708.3584 | -4204.6759 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00567 | 0 | 0
11.7625 | 23.0017 | 5.0697 | 5.3141 | 15.6768 | -1.1851 | 0.01681 | 0.36744 | 0.35157 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08567 | -92.8885 | -1.2118 | 103.763 | 108.4459 | -15708.0503 | -4204.7424 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00567 | 0 | 0
12.7658 | 23.0074 | 5.0697 | 5.3136 | 15.6774 | -1.1851 | 0.01671 | 0.36584 | 0.35578 | -3.0244 | 0.07447 | -0.08572 | -92.9545 | -1.2093 | 105.0049 | 107.9722 | -15709.276 | -4204.7047 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00566 | 0 | 0
13.7681 | 23.0065 | 5.069 | 5.3136 | 15.6773 | -1.1851 | 0.01819 | 0.36581 | 0.34502 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08572 | -92.9434 | -1.2128 | 101.8282 | 107.965 | -15709.0759 | -4204.6681 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
14.7696 | 23.0119 | 5.0698 | 5.3133 | 15.6777 | -1.1851 | 0.01858 | 0.36391 | 0.35192 | -3.0244 | 0.07275 | -0.08566 | -93.0072 | -1.2069 | 103.8658 | 107.4048 | -15710.2116 | -4204.6979 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
15.7729 | 23.005 | 5.0687 | 5.3122 | 15.6763 | -1.1851 | 0.01883 | 0.36464 | 0.34761 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08565 | -92.9374 | -1.2075 | 102.5937 | 107.618 | -15708.5913 | -4204.5648 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
16.7752 | 23.0036 | 5.0692 | 5.3118 | 15.6762 | -1.1851 | 0.01855 | 0.36362 | 0.34555 | -3.0244 | 0.07414 | -0.08572 | -92.9202 | -1.2025 | 101.9842 | 107.3171 | -15708.2919 | -4204.5699 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
17.777 | 23.0053 | 5.0694 | 5.3123 | 15.6752 | -1.1851 | 0.018 | 0.36173 | 0.34706 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08571 | -92.9563 | -1.2045 | 102.4297 | 106.7603 | -15708.4334 | -4204.6133 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00564 | 0 | 0
18.7783 | 23.0095 | 5.0691 | 5.3122 | 15.6738 | -1.1851 | 0.0181 | 0.36151 | 0.34712 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08562 | -93.0262 | -1.2049 | 102.4488 | 106.6967 | -15708.9773 | -4204.5876 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00564 | 0 | 0
19.7797 | 23.0087 | 5.0689 | 5.3129 | 15.6735 | -1.1851 | 0.01797 | 0.36052 | 0.34557 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08571 | -93.0191 | -1.2099 | 101.9906 | 106.404 | -15708.774 | -4204.6201 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00564 | 0 | 0
20.782 | 23.0075 | 5.0694 | 5.3135 | 15.6717 | -1.1851 | 0.01707 | 0.35938 | 0.34337 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08568 | -93.0272 | -1.2097 | 101.3421 | 106.0683 | -15708.1758 | -4204.6842 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00563 | 0 | 0
21.7853 | 23.0059 | 5.0695 | 5.3128 | 15.67 | -1.1851 | 0.01758 | 0.36122 | 0.34405 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08575 | -93.0292 | -1.2064 | 101.5436 | 106.6089 | -15707.5406 | -4204.6458 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00564 | 0 | 0
22.7866 | 23.0062 | 5.0694 | 5.3131 | 15.6671 | -1.1851 | 0.01976 | 0.36427 | 0.34931 | -3.0244 | 0.07314 | -0.08574 | -93.0685 | -1.2084 | 103.094 | 107.5104 | -15707.0201 | -4204.6587 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00565 | 0 | 0
23.79 | 23.0051 | 5.0703 | 5.3131 | 15.6664 | -1.1851 | 0.01837 | 0.36578 | 0.34609 | -3.0244 | 0.07155 | -0.0857 | -93.0645 | -1.2037 | 102.144 | 107.9568 | -15706.6756 | -4204.7168 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
24.7932 | 23.009 | 5.071 | 5.3137 | 15.6649 | -1.1851 | 0.01903 | 0.36564 | 0.35224 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08568 | -93.1323 | -1.2031 | 103.9598 | 107.9147 | -15707.1357 | -4204.7921 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00566 | 0 | 0
25.7946 | 23.0111 | 5.0706 | 5.3142 | 15.6634 | -1.1851 | 0.01732 | 0.36814 | 0.35307 | -3.0244 | 0.07141 | -0.08571 | -93.1779 | -1.208 | 104.2033 | 108.6518 | -15707.2529 | -4204.7991 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
26.7979 | 23.009 | 5.0697 | 5.3142 | 15.663 | -1.1851 | 0.01856 | 0.36822 | 0.35348 | -3.0244 | 0.07414 | -0.08565 | -93.1574 | -1.2122 | 104.3266 | 108.677 | -15706.772 | -4204.7426 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
27.8013 | 23.0088 | 5.0699 | 5.315 | 15.6637 | -1.1851 | 0.0186 | 0.36873 | 0.35111 | -3.0244 | 0.07089 | -0.08564 | -93.1449 | -1.2154 | 103.6254 | 108.826 | -15706.8637 | -4204.8053 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
28.8027 | 23.0137 | 5.0698 | 5.3134 | 15.6634 | -1.1851 | 0.01857 | 0.3704 | 0.35225 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08567 | -93.2116 | -1.2076 | 103.964 | 109.3198 | -15707.7545 | -4204.703 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
29.806 | 23.0172 | 5.0701 | 5.314 | 15.6637 | -1.1851 | 0.0191 | 0.37113 | 0.3558 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08574 | -93.2523 | -1.2094 | 105.0101 | 109.5359 | -15708.5199 | -4204.7561 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00569 | 0 | 0
30.8064 | 23.0184 | 5.0696 | 5.3138 | 15.6651 | -1.1851 | 0.0196 | 0.37001 | 0.35882 | -3.0244 | 0.07449 | -0.08572 | -93.2491 | -1.2109 | 105.902 | 109.2041 | -15709.0354 | -4204.7117 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00568 | 0 | 0
31.8078 | 23.0166 | 5.0696 | 5.3128 | 15.6666 | -1.1851 | 0.0169 | 0.3712 | 0.35433 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08566 | -93.2079 | -1.2057 | 104.5752 | 109.5547 | -15708.9744 | -4204.6581 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00569 | 0 | 0
32.8111 | 23.0194 | 5.0691 | 5.3112 | 15.667 | -1.1851 | 0.01925 | 0.37187 | 0.35576 | -3.0244 | 0.07359 | -0.08576 | -93.2378 | -1.2001 | 104.9988 | 109.7536 | -15709.6042 | -4204.527 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00437 | 0.00569 | 0 | 0
33.8134 | 23.0193 | 5.0688 | 5.3109 | 15.6683 | -1.1851 | 0.01686 | 0.37143 | 0.35669 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08572 | -93.2212 | -1.2003 | 105.2731 | 109.6242 | -15709.8377 | -4204.495 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00569 | 0 | 0
34.8147 | 23.0147 | 5.0679 | 5.3113 | 15.67 | -1.1851 | 0.01821 | 0.3712 | 0.3587 | -3.0244 | 0.07106 | -0.08567 | -93.1397 | -1.2066 | 105.8662 | 109.5559 | -15709.2594 | -4204.4658 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
35.818 | 23.0153 | 5.0678 | 5.3102 | 15.6713 | -1.1851 | 0.01812 | 0.37139 | 0.36075 | -3.0244 | 0.07259 | -0.0857 | -93.132 | -1.2013 | 106.4711 | 109.612 | -15709.6343 | -4204.3901 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
36.8203 | 23.0178 | 5.0681 | 5.3103 | 15.6737 | -1.1851 | 0.01778 | 0.3702 | 0.35614 | -3.0244 | 0.07308 | -0.08567 | -93.1331 | -1.2006 | 105.1103 | 109.2607 | -15710.5978 | -4204.4169 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
37.8218 | 23.0171 | 5.0676 | 5.3104 | 15.6757 | -1.1851 | 0.01835 | 0.36935 | 0.35519 | -3.0244 | 0.07227 | -0.0857 | -93.0984 | -1.2038 | 104.8295 | 109.0109 | -15710.8499 | -4204.3922 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
38.8251 | 23.0141 | 5.0683 | 5.3108 | 15.6765 | -1.1851 | 0.0184 | 0.36851 | 0.35469 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08569 | -93.0502 | -1.2021 | 104.6831 | 108.7625 | -15710.4333 | -4204.4595 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
39.8274 | 23.0183 | 5.0678 | 5.3109 | 15.6775 | -1.1851 | 0.01869 | 0.3686 | 0.35536 | -3.0244 | 0.07387 | -0.0857 | -93.0904 | -1.2053 | 104.8803 | 108.7883 | -15711.4433 | -4204.4343 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
40.8278 | 23.0185 | 5.0677 | 5.312 | 15.6786 | -1.1851 | 0.01786 | 0.36755 | 0.35672 | -3.0244 | 0.07178 | -0.08564 | -93.0792 | -1.2111 | 105.2822 | 108.4771 | -15711.6942 | -4204.4894 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
41.8311 | 23.013 | 5.0675 | 5.3113 | 15.6792 | -1.1851 | 0.01657 | 0.36739 | 0.35549 | -3.0244 | 0.07098 | -0.0856 | -93.0019 | -1.2084 | 104.9186 | 108.4316 | -15710.7374 | -4204.4385 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00567 | 0 | 0
42.8344 | 23.014 | 5.0669 | 5.3121 | 15.6791 | -1.1851 | 0.01765 | 0.36717 | 0.35388 | -3.0244 | 0.07421 | -0.08567 | -93.016 | -1.2157 | 104.4451 | 108.3666 | -15710.9283 | -4204.4467 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
43.8357 | 23.0144 | 5.0675 | 5.3113 | 15.6799 | -1.1851 | 0.01796 | 0.36698 | 0.35384 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08569 | -93.0096 | -1.2085 | 104.4319 | 108.3095 | -15711.1537 | -4204.4343 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
44.8381 | 23.0132 | 5.0685 | 5.3119 | 15.6804 | -1.1851 | 0.01814 | 0.36781 | 0.35173 | -3.0244 | 0.07294 | -0.08567 | -92.9906 | -1.2068 | 103.8085 | 108.5555 | -15711.0132 | -4204.534 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
45.8414 | 23.0155 | 5.0681 | 5.3126 | 15.6801 | -1.1851 | 0.01953 | 0.36557 | 0.35044 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08564 | -93.0216 | -1.2119 | 103.4275 | 107.8949 | -15711.4118 | -4204.5532 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00566 | 0 | 0
46.8426 | 23.0171 | 5.0678 | 5.3128 | 15.6806 | -1.1851 | 0.01712 | 0.36634 | 0.34992 | -3.0244 | 0.07358 | -0.0857 | -93.0371 | -1.2144 | 103.2752 | 108.1213 | -15711.8177 | -4204.5451 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00566 | 0 | 0
47.846 | 23.0172 | 5.0688 | 5.3135 | 15.6801 | -1.1851 | 0.0175 | 0.36467 | 0.35074 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08564 | -93.0428 | -1.2128 | 103.5168 | 107.6284 | -15711.7454 | -4204.6477 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
48.8493 | 23.0097 | 5.0688 | 5.3132 | 15.6797 | -1.1851 | 0.0186 | 0.36469 | 0.34621 | -3.0244 | 0.07183 | -0.08568 | -92.9537 | -1.2119 | 102.1796 | 107.6347 | -15710.1817 | -4204.6299 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
49.8506 | 23.0138 | 5.0692 | 5.313 | 15.679 | -1.1851 | 0.01778 | 0.36274 | 0.35256 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08569 | -93.0144 | -1.2087 | 104.053 | 107.058 | -15710.8453 | -4204.6392 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
50.854 | 23.0127 | 5.0693 | 5.3123 | 15.6786 | -1.1851 | 0.01894 | 0.36203 | 0.34582 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08571 | -93.0058 | -1.2047 | 102.0641 | 106.8481 | -15710.5767 | -4204.6056 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
51.8573 | 23.0172 | 5.0694 | 5.3132 | 15.6778 | -1.1851 | 0.01848 | 0.36015 | 0.3483 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08563 | -93.0726 | -1.2082 | 102.7969 | 106.2931 | -15711.3015 | -4204.6662 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00563 | 0 | 0
52.8586 | 23.0186 | 5.0689 | 5.3129 | 15.6766 | -1.1851 | 0.0177 | 0.35953 | 0.34389 | -3.0244 | 0.07389 | -0.08571 | -93.106 | -1.2095 | 101.4965 | 106.1116 | -15711.3219 | -4204.6147 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00563 | 0 | 0
53.8619 | 23.0214 | 5.0682 | 5.3132 | 15.675 | -1.1851 | 0.01831 | 0.35906 | 0.34668 | -3.0244 | 0.07103 | -0.08567 | -93.1623 | -1.2147 | 102.318 | 105.9716 | -15711.5622 | -4204.5952 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00563 | 0 | 0
54.8642 | 23.0194 | 5.069 | 5.3121 | 15.673 | -1.1851 | 0.01855 | 0.36088 | 0.34779 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08575 | -93.1616 | -1.2053 | 102.6469 | 106.5092 | -15710.792 | -4204.5754 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
55.8655 | 23.0227 | 5.068 | 5.3116 | 15.671 | -1.1851 | 0.01868 | 0.36205 | 0.35083 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08569 | -93.2292 | -1.2075 | 103.5431 | 106.8555 | -15711.031 | -4204.4823 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
56.8689 | 23.0235 | 5.0682 | 5.311 | 15.6697 | -1.1851 | 0.01965 | 0.36461 | 0.34847 | -3.0244 | 0.0751 | -0.0857 | -93.255 | -1.2038 | 102.8468 | 107.6114 | -15710.9387 | -4204.4562 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00566 | 0 | 0
57.8722 | 23.0194 | 5.0676 | 5.31 | 15.6694 | -1.1851 | 0.01876 | 0.36539 | 0.35172 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08571 | -93.2069 | -1.2018 | 103.8069 | 107.8417 | -15710.0757 | -4204.3684 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
58.8735 | 23.0153 | 5.0677 | 5.3101 | 15.6682 | -1.1851 | 0.01851 | 0.36646 | 0.35256 | -3.0244 | 0.07135 | -0.08561 | -93.1709 | -1.2022 | 104.0528 | 108.1557 | -15709.0182 | -4204.378 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00566 | 0 | 0
59.8769 | 23.0145 | 5.0662 | 5.3105 | 15.6676 | -1.1851 | 0.01857 | 0.36781 | 0.35293 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08569 | -93.1674 | -1.211 | 104.1644 | 108.5552 | -15708.754 | -4204.3144 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
60.8802 | 23.0176 | 5.067 | 5.3113 | 15.6675 | -1.1851 | 0.01783 | 0.36918 | 0.35144 | -3.0244 | 0.07181 | -0.08579 | -93.2092 | -1.2114 | 103.7246 | 108.9607 | -15709.3282 | -4204.4062 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
61.8816 | 23.0221 | 5.0674 | 5.3108 | 15.6683 | -1.1851 | 0.01933 | 0.36908 | 0.35516 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08563 | -93.2562 | -1.2064 | 104.8206 | 108.9307 | -15710.3846 | -4204.4005 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
62.8829 | 23.0231 | 5.0677 | 5.3106 | 15.6682 | -1.1851 | 0.01813 | 0.37041 | 0.35717 | -3.0244 | 0.07149 | -0.08569 | -93.2698 | -1.204 | 105.4133 | 109.3215 | -15710.5512 | -4204.4081 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
63.8852 | 23.0178 | 5.0682 | 5.3115 | 15.6701 | -1.1851 | 0.01814 | 0.36853 | 0.36026 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08569 | -93.1786 | -1.2066 | 106.3256 | 108.7672 | -15709.9031 | -4204.4905 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00567 | 0 | 0
64.8865 | 23.0189 | 5.0678 | 5.3124 | 15.6701 | -1.1851 | 0.01834 | 0.36977 | 0.35524 | -3.0244 | 0.0714 | -0.08564 | -93.1927 | -1.2126 | 104.8456 | 109.1322 | -15710.1026 | -4204.5268 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
65.8899 | 23.0195 | 5.0684 | 5.3122 | 15.6716 | -1.1851 | 0.01848 | 0.37114 | 0.35523 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08568 | -93.1805 | -1.2085 | 104.8415 | 109.5371 | -15710.5309 | -4204.5435 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
66.8932 | 23.0255 | 5.0686 | 5.3122 | 15.6731 | -1.1851 | 0.01813 | 0.37059 | 0.35601 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08571 | -93.2375 | -1.2077 | 105.0724 | 109.3749 | -15712.0024 | -4204.5539 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
67.8945 | 23.0224 | 5.068 | 5.3123 | 15.6752 | -1.1851 | 0.01906 | 0.37073 | 0.3558 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08568 | -93.1723 | -1.2112 | 105.0116 | 109.416 | -15711.7864 | -4204.5288 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
68.8978 | 23.0242 | 5.0681 | 5.3126 | 15.6776 | -1.1851 | 0.018 | 0.3724 | 0.35646 | -3.0244 | 0.07038 | -0.08566 | -93.1643 | -1.212 | 105.2058 | 109.9098 | -15712.6284 | -4204.5512 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
69.9011 | 23.023 | 5.0685 | 5.3129 | 15.6786 | -1.1851 | 0.01881 | 0.37033 | 0.35572 | -3.0244 | 0.07413 | -0.08574 | -93.1372 | -1.2117 | 104.9877 | 109.2993 | -15712.5941 | -4204.5952 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
70.9026 | 23.0252 | 5.0681 | 5.3123 | 15.6793 | -1.1851 | 0.01698 | 0.36934 | 0.35717 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08569 | -93.156 | -1.2107 | 105.4162 | 109.006 | -15713.1735 | -4204.5351 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00568 | 0 | 0
71.9059 | 23.0283 | 5.0678 | 5.3127 | 15.6816 | -1.1851 | 0.01841 | 0.36909 | 0.35274 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08571 | -93.1659 | -1.2139 | 104.1069 | 108.9321 | -15714.2184 | -4204.5429 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00568 | 0 | 0
72.9092 | 23.0279 | 5.0675 | 5.3125 | 15.6837 | -1.1851 | 0.01754 | 0.36905 | 0.3526 | -3.0244 | 0.07243 | -0.0857 | -93.1341 | -1.2143 | 104.0667 | 108.9219 | -15714.565 | -4204.511 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
73.9105 | 23.0305 | 5.0673 | 5.3123 | 15.6845 | -1.1851 | 0.01962 | 0.36945 | 0.35442 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08574 | -93.1564 | -1.2146 | 104.6046 | 109.0404 | -15715.2224 | -4204.4828 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00568 | 0 | 0
74.9138 | 23.0316 | 5.0675 | 5.3116 | 15.6849 | -1.1851 | 0.01958 | 0.3691 | 0.35398 | -3.0244 | 0.07354 | -0.08569 | -93.1655 | -1.2104 | 104.4731 | 108.9371 | -15715.5217 | -4204.4544 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00568 | 0 | 0
75.9162 | 23.0212 | 5.0671 | 5.3102 | 15.6858 | -1.1851 | 0.01894 | 0.3684 | 0.3541 | -3.0244 | 0.0727 | -0.08566 | -93.023 | -1.2052 | 104.5096 | 108.7283 | -15713.6571 | -4204.3485 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
76.9165 | 23.0258 | 5.0669 | 5.3102 | 15.6861 | -1.1851 | 0.01768 | 0.36651 | 0.35359 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08569 | -93.077 | -1.2061 | 104.3589 | 108.1711 | -15714.6146 | -4204.3386 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
77.9188 | 23.0271 | 5.0674 | 5.3102 | 15.6862 | -1.1851 | 0.01874 | 0.36774 | 0.35369 | -3.0244 | 0.07204 | -0.08578 | -93.0913 | -1.2037 | 104.389 | 108.5356 | -15714.9033 | -4204.3671 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
78.9221 | 23.0232 | 5.0672 | 5.3106 | 15.6872 | -1.1851 | 0.01815 | 0.36619 | 0.35276 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08569 | -93.0306 | -1.2064 | 104.1125 | 108.076 | -15714.3157 | -4204.3762 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
79.9235 | 23.0225 | 5.0662 | 5.3098 | 15.6871 | -1.1851 | 0.02001 | 0.36693 | 0.34607 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08575 | -93.0236 | -1.2075 | 102.1396 | 108.2962 | -15714.1709 | -4204.2663 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00567 | 0 | 0
80.9258 | 23.0049 | 5.066 | 5.3101 | 15.6867 | -1.1851 | 0.01826 | 0.36548 | 0.35484 | -3.0244 | 0.072 | -0.08565 | -92.8047 | -1.2103 | 104.7273 | 107.8666 | -15710.6238 | -4204.2735 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00435 | 0.00566 | 0 | 0
81.9291 | 22.9958 | 5.0669 | 5.3103 | 15.6872 | -1.1851 | 0.01859 | 0.36344 | 0.35033 | -3.0244 | 0.07203 | -0.08573 | -92.6815 | -1.207 | 103.3961 | 107.2657 | -15708.9282 | -4204.3405 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00565 | 0 | 0
82.9304 | 22.9916 | 5.0673 | 5.3107 | 15.6859 | -1.1851 | 0.01762 | 0.36398 | 0.3463 | -3.0244 | 0.07277 | -0.08566 | -92.6458 | -1.2067 | 102.2057 | 107.4233 | -15707.8593 | -4204.3857 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
83.9318 | 22.9819 | 5.0672 | 5.312 | 15.6851 | -1.1851 | 0.01795 | 0.36227 | 0.35198 | -3.0244 | 0.07159 | -0.08574 | -92.5329 | -1.2132 | 103.8823 | 106.921 | -15705.7654 | -4204.4628 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00564 | 0 | 0
84.9331 | 22.9962 | 5.0677 | 5.3117 | 15.6851 | -1.1851 | 0.01725 | 0.36138 | 0.34496 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08568 | -92.715 | -1.2101 | 101.8118 | 106.6564 | -15708.592 | -4204.4735 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00564 | 0 | 0
85.9364 | 23.0083 | 5.0673 | 5.3118 | 15.6834 | -1.1851 | 0.01862 | 0.36117 | 0.34144 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08575 | -92.8882 | -1.2122 | 100.7723 | 106.5948 | -15710.6419 | -4204.4596 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00564 | 0 | 0
86.9382 | 23.0101 | 5.0678 | 5.312 | 15.6815 | -1.1851 | 0.01675 | 0.35783 | 0.34476 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08568 | -92.9372 | -1.2105 | 101.7517 | 105.6086 | -15710.6266 | -4204.5029 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00562 | 0 | 0
87.9385 | 23.0238 | 5.0681 | 5.3123 | 15.6804 | -1.1851 | 0.01733 | 0.36138 | 0.34505 | -3.0244 | 0.07021 | -0.08574 | -93.1237 | -1.2108 | 101.8374 | 106.6579 | -15713.0938 | -4204.5292 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00433 | 0.00564 | 0 | 0
88.9408 | 23.0242 | 5.0673 | 5.3117 | 15.6784 | -1.1851 | 0.01721 | 0.36261 | 0.35063 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08565 | -93.1548 | -1.2118 | 103.4847 | 107.0212 | -15712.7786 | -4204.4515 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00565 | 0 | 0
89.9442 | 23.0262 | 5.0666 | 5.3114 | 15.6769 | -1.1851 | 0.01777 | 0.36363 | 0.34925 | -3.0244 | 0.07231 | -0.0857 | -93.1984 | -1.214 | 103.077 | 107.3214 | -15712.8979 | -4204.3892 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00565 | 0 | 0
90.9459 | 23.0274 | 5.0683 | 5.3124 | 15.675 | -1.1851 | 0.01775 | 0.36571 | 0.35549 | -3.0244 | 0.07165 | -0.08568 | -93.2379 | -1.2103 | 104.9202 | 107.9347 | -15712.7643 | -4204.5551 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
91.9493 | 23.0266 | 5.0688 | 5.3116 | 15.6742 | -1.1851 | 0.01761 | 0.36685 | 0.35254 | -3.0244 | 0.07273 | -0.08567 | -93.2374 | -1.2036 | 104.0497 | 108.2705 | -15712.441 | -4204.531 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
92.9506 | 23.028 | 5.0681 | 5.3127 | 15.6739 | -1.1851 | 0.0176 | 0.36787 | 0.35269 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08575 | -93.2592 | -1.2128 | 104.0925 | 108.5733 | -15712.6439 | -4204.5563 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
93.953 | 23.0302 | 5.068 | 5.3126 | 15.673 | -1.1851 | 0.01932 | 0.36853 | 0.35459 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08577 | -93.2992 | -1.2127 | 104.6542 | 108.7685 | -15712.9133 | -4204.5447 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00567 | 0 | 0
94.9562 | 23.0283 | 5.0679 | 5.3122 | 15.6736 | -1.1851 | 0.01899 | 0.36807 | 0.35769 | -3.0244 | 0.07528 | -0.08569 | -93.267 | -1.211 | 105.5697 | 108.6318 | -15712.6369 | -4204.5127 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
95.9556 | 23.0285 | 5.0687 | 5.3129 | 15.6742 | -1.1851 | 0.01776 | 0.37 | 0.35466 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08565 | -93.2622 | -1.2105 | 104.6749 | 109.2008 | -15712.7946 | -4204.6027 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
96.9579 | 23.0281 | 5.0675 | 5.3122 | 15.6748 | -1.1851 | 0.01746 | 0.36962 | 0.35523 | -3.0244 | 0.07366 | -0.0857 | -93.2496 | -1.2128 | 104.8424 | 109.089 | -15712.8589 | -4204.4946 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
97.9612 | 23.0197 | 5.0673 | 5.3105 | 15.6763 | -1.1851 | 0.0191 | 0.37092 | 0.35408 | -3.0244 | 0.07215 | -0.08569 | -93.1235 | -1.2058 | 104.5033 | 109.4716 | -15711.4992 | -4204.3811 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00568 | 0 | 0
98.9626 | 23.0247 | 5.0673 | 5.3104 | 15.6788 | -1.1851 | 0.01852 | 0.37011 | 0.35764 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08567 | -93.1559 | -1.2057 | 105.5539 | 109.2334 | -15712.9751 | -4204.3723 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
99.9649 | 23.0179 | 5.067 | 5.3107 | 15.6804 | -1.1851 | 0.01846 | 0.3717 | 0.35701 | -3.0244 | 0.0735 | -0.0857 | -93.0492 | -1.2083 | 105.3668 | 109.7041 | -15711.9426 | -4204.3698 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00435 | 0.00569 | 0 | 0
100.9682 | 23.0227 | 5.0671 | 5.3107 | 15.682 | -1.1851 | 0.01725 | 0.37139 | 0.35687 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08567 | -93.0903 | -1.2074 | 105.3248 | 109.6128 | -15713.192 | -4204.3761 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00569 | 0 | 0
101.9701 | 23.0055 | 5.067 | 5.311 | 15.6836 | -1.1851 | 0.019 | 0.37153 | 0.35549 | -3.0244 | 0.07398 | -0.08571 | -92.8513 | -1.2096 | 104.92 | 109.6539 | -15710.1326 | -4204.3872 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00569 | 0 | 0
102.9715 | 23.0137 | 5.069 | 5.3122 | 15.6868 | -1.1851 | 0.02001 | 0.37074 | 0.35886 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08567 | -92.915 | -1.206 | 105.9129 | 109.4193 | -15712.3759 | -4204.5826 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00438 | 0.00568 | 0 | 0
103.9738 | 23.0145 | 5.0682 | 5.3125 | 15.6872 | -1.1851 | 0.01792 | 0.36999 | 0.35386 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08569 | -92.919 | -1.2111 | 104.4386 | 109.1992 | -15712.5998 | -4204.5511 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
104.9761 | 23.0125 | 5.0684 | 5.3124 | 15.6901 | -1.1851 | 0.01853 | 0.37037 | 0.35484 | -3.0244 | 0.07303 | -0.08573 | -92.8582 | -1.2098 | 104.7285 | 109.3115 | -15712.7939 | -4204.5583 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00568 | 0 | 0
105.9779 | 23.014 | 5.0694 | 5.3128 | 15.6906 | -1.1851 | 0.01782 | 0.3697 | 0.35607 | -3.0244 | 0.07176 | -0.08567 | -92.8696 | -1.2064 | 105.0892 | 109.1124 | -15713.1708 | -4204.6438 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00568 | 0 | 0
106.9813 | 23.017 | 5.0692 | 5.3131 | 15.6921 | -1.1851 | 0.019 | 0.36821 | 0.35598 | -3.0244 | 0.07391 | -0.08567 | -92.8887 | -1.2093 | 105.0628 | 108.6727 | -15714.0706 | -4204.6477 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
107.9826 | 23.0135 | 5.0689 | 5.3136 | 15.6936 | -1.1851 | 0.01787 | 0.36764 | 0.35601 | -3.0244 | 0.07231 | -0.08563 | -92.8268 | -1.213 | 105.0734 | 108.5047 | -15713.6722 | -4204.6577 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
108.9859 | 23.0166 | 5.0691 | 5.3149 | 15.6943 | -1.1851 | 0.01917 | 0.36682 | 0.35372 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08573 | -92.8568 | -1.2186 | 104.3958 | 108.2631 | -15714.4329 | -4204.7472 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00437 | 0.00567 | 0 | 0
109.9892 | 23.0132 | 5.0699 | 5.3157 | 15.6955 | -1.1851 | 0.01852 | 0.3682 | 0.34902 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08574 | -92.7984 | -1.2187 | 103.0086 | 108.6703 | -15713.9955 | -4204.8483 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00436 | 0.00567 | 0 | 0
110.9907 | 23.0083 | 5.0707 | 5.3155 | 15.6961 | -1.1851 | 0.01723 | 0.36758 | 0.35266 | -3.0244 | 0.07287 | -0.08566 | -92.7277 | -1.2137 | 104.0847 | 108.4884 | -15713.1542 | -4204.8866 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00567 | 0 | 0
111.994 | 23.0051 | 5.0702 | 5.316 | 15.6964 | -1.1851 | 0.01752 | 0.36771 | 0.35116 | -3.0244 | 0.07158 | -0.08572 | -92.683 | -1.2183 | 103.6406 | 108.5244 | -15712.5769 | -4204.8827 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00567 | 0 | 0
112.9973 | 23.012 | 5.07 | 5.3167 | 15.6964 | -1.1851 | 0.01777 | 0.36596 | 0.35112 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08567 | -92.772 | -1.223 | 103.629 | 108.01 | -15713.9283 | -4204.911 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00566 | 0 | 0
59.4456 | 22.9064 | 5.046 | 5.2892 | 15.6077 | -1.1851 | 0.017303 | 0.36182 | 0.34041

## Mfr_22.5%
10/23/2024 10:41:54Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7517 | 23.0559 | 5.0719 | 5.3072 | 15.1448 | -1.1851 | 0.01611 | 0.29445 | 0.28109 | -3.0244 | 0.07353 | -0.08564 | -100.322 | -1.1663 | 82.9591 | 86.9024 | -15614.0931 | -4204.4535 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
3.752 | 23.0675 | 5.0714 | 5.3076 | 15.1454 | -1.1851 | 0.01624 | 0.29362 | 0.28098 | -3.0244 | 0.0742 | -0.08569 | -100.4624 | -1.1709 | 82.9269 | 86.6595 | -15616.5012 | -4204.4517 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
4.7553 | 23.0661 | 5.0705 | 5.3079 | 15.1457 | -1.1851 | 0.01646 | 0.29363 | 0.2773 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08569 | -100.4406 | -1.1772 | 81.8414 | 86.6619 | -15616.2856 | -4204.4163 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
5.7587 | 23.0621 | 5.07 | 5.3072 | 15.1459 | -1.1851 | 0.01533 | 0.29414 | 0.27916 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08565 | -100.3877 | -1.1761 | 82.3922 | 86.8124 | -15615.5433 | -4204.3466 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00533 | 0 | 0
6.76 | 23.0627 | 5.0693 | 5.3066 | 15.1464 | -1.1851 | 0.01667 | 0.29308 | 0.27708 | -3.0244 | 0.07376 | -0.08574 | -100.3897 | -1.1766 | 81.778 | 86.5 | -15615.7414 | -4204.2673 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
7.7617 | 23.06 | 5.0693 | 5.3062 | 15.1461 | -1.1851 | 0.01538 | 0.29349 | 0.27469 | -3.0244 | 0.07123 | -0.08571 | -100.3594 | -1.1747 | 81.0722 | 86.621 | -15615.1554 | -4204.2408 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00533 | 0 | 0
8.764 | 23.0609 | 5.069 | 5.3052 | 15.1464 | -1.1851 | 0.01623 | 0.295 | 0.27229 | -3.0244 | 0.07163 | -0.08562 | -100.3663 | -1.1709 | 80.3637 | 87.0661 | -15615.3813 | -4204.1645 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
9.7673 | 23.0634 | 5.0684 | 5.3041 | 15.1469 | -1.1851 | 0.01645 | 0.29191 | 0.2772 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08562 | -100.3911 | -1.1685 | 81.8112 | 86.153 | -15615.9848 | -4204.0608 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
10.7706 | 23.0594 | 5.0678 | 5.3046 | 15.1458 | -1.1851 | 0.0157 | 0.29193 | 0.27783 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08566 | -100.3549 | -1.1742 | 81.9977 | 86.1598 | -15614.9783 | -4204.0541 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
11.771 | 23.0613 | 5.0686 | 5.3039 | 15.1459 | -1.1851 | 0.01655 | 0.29208 | 0.27185 | -3.0244 | 0.07238 | -0.08566 | -100.377 | -1.1668 | 80.2335 | 86.2051 | -15615.3721 | -4204.0599 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
12.7743 | 23.0578 | 5.0688 | 5.3037 | 15.1449 | -1.1851 | 0.01663 | 0.29112 | 0.27298 | -3.0244 | 0.07408 | -0.08571 | -100.3466 | -1.1644 | 80.5658 | 85.9205 | -15614.49 | -4204.0625 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
13.7776 | 23.0566 | 5.069 | 5.3036 | 15.1436 | -1.1851 | 0.01553 | 0.29002 | 0.275 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08569 | -100.3481 | -1.1632 | 81.164 | 85.5955 | -15613.9918 | -4204.0691 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
14.7789 | 23.0576 | 5.0686 | 5.3034 | 15.1426 | -1.1851 | 0.01459 | 0.28915 | 0.27164 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08573 | -100.3719 | -1.1637 | 80.1726 | 85.3386 | -15613.9982 | -4204.0313 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00531 | 0 | 0
15.7823 | 23.0625 | 5.0684 | 5.3042 | 15.1421 | -1.1851 | 0.01495 | 0.28884 | 0.27297 | -3.0244 | 0.07121 | -0.08564 | -100.441 | -1.1692 | 80.5653 | 85.2489 | -15614.8515 | -4204.0651 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00531 | 0 | 0
16.7856 | 23.0661 | 5.0691 | 5.3047 | 15.1398 | -1.1851 | 0.01541 | 0.28716 | 0.27101 | -3.0244 | 0.07351 | -0.0857 | -100.5155 | -1.1681 | 79.9859 | 84.7523 | -15615.105 | -4204.1373 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
17.7869 | 23.0616 | 5.0692 | 5.3046 | 15.1377 | -1.1851 | 0.01635 | 0.28738 | 0.27126 | -3.0244 | 0.0731 | -0.08563 | -100.4856 | -1.167 | 80.0596 | 84.8184 | -15613.8297 | -4204.1418 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.0053 | 0 | 0
18.7902 | 23.0574 | 5.0698 | 5.3048 | 15.1353 | -1.1851 | 0.01594 | 0.28938 | 0.27626 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08574 | -100.4622 | -1.1649 | 81.5354 | 85.4082 | -15612.5277 | -4204.1863 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00531 | 0 | 0
19.7935 | 23.0568 | 5.0697 | 5.3038 | 15.1342 | -1.1851 | 0.01547 | 0.28977 | 0.27508 | -3.0244 | 0.07296 | -0.08569 | -100.4687 | -1.1606 | 81.1881 | 85.5237 | -15612.1835 | -4204.1212 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
20.7949 | 23.056 | 5.0694 | 5.3046 | 15.1318 | -1.1851 | 0.0161 | 0.2922 | 0.27667 | -3.0244 | 0.07267 | -0.08566 | -100.4895 | -1.166 | 81.6571 | 86.2408 | -15611.5591 | -4204.1492 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00532 | 0 | 0
21.7982 | 23.0544 | 5.0695 | 5.3047 | 15.1307 | -1.1851 | 0.01506 | 0.29352 | 0.27765 | -3.0244 | 0.07387 | -0.08569 | -100.4829 | -1.1659 | 81.946 | 86.6286 | -15611.0142 | -4204.1646 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00533 | 0 | 0
22.8015 | 23.0546 | 5.0686 | 5.3049 | 15.1301 | -1.1851 | 0.01564 | 0.29389 | 0.27792 | -3.0244 | 0.07173 | -0.08569 | -100.4928 | -1.1716 | 82.0252 | 86.7395 | -15610.9435 | -4204.124 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00533 | 0 | 0
23.8018 | 23.0556 | 5.0687 | 5.3044 | 15.1291 | -1.1851 | 0.01562 | 0.29424 | 0.27989 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08574 | -100.5186 | -1.1685 | 82.6072 | 86.8406 | -15610.949 | -4204.0948 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00533 | 0 | 0
24.8052 | 23.0535 | 5.069 | 5.3044 | 15.1278 | -1.1851 | 0.01573 | 0.29606 | 0.28214 | -3.0244 | 0.0718 | -0.08571 | -100.5082 | -1.1671 | 83.27 | 87.3798 | -15610.2867 | -4204.1153 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
25.8085 | 23.0617 | 5.0688 | 5.3043 | 15.1286 | -1.1851 | 0.01623 | 0.29586 | 0.28077 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08572 | -100.6028 | -1.1676 | 82.8674 | 87.3208 | -15612.0602 | -4204.0918 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
26.8098 | 23.0556 | 5.0681 | 5.3041 | 15.1288 | -1.1851 | 0.01635 | 0.29767 | 0.27568 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08574 | -100.5219 | -1.1696 | 81.3641 | 87.8543 | -15610.8797 | -4204.0413 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00535 | 0 | 0
27.8131 | 23.0458 | 5.068 | 5.3032 | 15.1296 | -1.1851 | 0.01345 | 0.29662 | 0.28408 | -3.0244 | 0.07017 | -0.08563 | -100.3878 | -1.1658 | 83.8432 | 87.5426 | -15609.1304 | -4203.9816 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00426 | 0.00534 | 0 | 0
28.8164 | 23.0561 | 5.0673 | 5.3023 | 15.1298 | -1.1851 | 0.0159 | 0.29784 | 0.28143 | -3.0244 | 0.07246 | -0.08572 | -100.5167 | -1.165 | 83.0608 | 87.9045 | -15611.188 | -4203.8838 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00535 | 0 | 0
29.8178 | 23.0516 | 5.0663 | 5.3006 | 15.1309 | -1.1851 | 0.01618 | 0.29744 | 0.2823 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08571 | -100.4457 | -1.1617 | 83.3163 | 87.7858 | -15610.5189 | -4203.7263 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00535 | 0 | 0
30.8211 | 23.0573 | 5.0665 | 5.2998 | 15.1313 | -1.1851 | 0.01539 | 0.29812 | 0.28315 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08573 | -100.512 | -1.1565 | 83.5693 | 87.9873 | -15611.7253 | -4203.6839 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00535 | 0 | 0
31.8234 | 23.0513 | 5.0664 | 5.2993 | 15.1329 | -1.1851 | 0.0165 | 0.29773 | 0.28608 | -3.0244 | 0.07462 | -0.08568 | -100.417 | -1.1549 | 84.4324 | 87.8722 | -15610.8564 | -4203.6547 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00535 | 0 | 0
32.8247 | 23.0538 | 5.0649 | 5.3004 | 15.1353 | -1.1851 | 0.01523 | 0.29707 | 0.28066 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08565 | -100.4162 | -1.1678 | 82.8341 | 87.6759 | -15611.818 | -4203.6298 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00534 | 0 | 0
33.828 | 23.0541 | 5.0647 | 5.3012 | 15.1362 | -1.1851 | 0.01527 | 0.29642 | 0.28081 | -3.0244 | 0.07402 | -0.08569 | -100.4104 | -1.1725 | 82.8786 | 87.4854 | -15612.052 | -4203.6628 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00534 | 0 | 0
34.8333 | 23.0513 | 5.0657 | 5.3008 | 15.1376 | -1.1851 | 0.01549 | 0.29647 | 0.2796 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08576 | -100.357 | -1.1656 | 82.5223 | 87.501 | -15611.7699 | -4203.7026 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
35.8347 | 23.0547 | 5.0649 | 5.3009 | 15.1384 | -1.1851 | 0.01599 | 0.29578 | 0.27974 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08567 | -100.3892 | -1.1703 | 82.5635 | 87.2966 | -15612.6149 | -4203.6604 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
36.836 | 23.0567 | 5.0658 | 5.3008 | 15.1392 | -1.1851 | 0.0155 | 0.29583 | 0.279 | -3.0244 | 0.07128 | -0.08574 | -100.404 | -1.1655 | 82.3451 | 87.3095 | -15613.1596 | -4203.7081 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
37.8393 | 23.0588 | 5.0661 | 5.301 | 15.1394 | -1.1851 | 0.01624 | 0.29482 | 0.27931 | -3.0244 | 0.07235 | -0.08566 | -100.4288 | -1.1643 | 82.4367 | 87.0128 | -15613.6191 | -4203.7382 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
38.8427 | 23.0547 | 5.0664 | 5.3017 | 15.1412 | -1.1851 | 0.01561 | 0.29603 | 0.28064 | -3.0244 | 0.07227 | -0.0857 | -100.3536 | -1.1666 | 82.827 | 87.3711 | -15613.1518 | -4203.7947 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
39.844 | 23.0501 | 5.0661 | 5.3017 | 15.1412 | -1.1851 | 0.01592 | 0.29323 | 0.27965 | -3.0244 | 0.07331 | -0.08572 | -100.2948 | -1.1684 | 82.537 | 86.5439 | -15612.2459 | -4203.78 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
40.8473 | 23.0547 | 5.0666 | 5.3022 | 15.1427 | -1.1851 | 0.01513 | 0.29448 | 0.27726 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08566 | -100.3345 | -1.1681 | 81.8314 | 86.9112 | -15613.437 | -4203.8409 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00533 | 0 | 0
41.8506 | 23.0598 | 5.0662 | 5.3022 | 15.1421 | -1.1851 | 0.01622 | 0.29428 | 0.2788 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08565 | -100.406 | -1.1698 | 82.2846 | 86.8537 | -15614.3273 | -4203.8125 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
42.852 | 23.0493 | 5.0662 | 5.3024 | 15.1424 | -1.1851 | 0.01655 | 0.29266 | 0.27985 | -3.0244 | 0.07373 | -0.08566 | -100.2703 | -1.1714 | 82.5938 | 86.3766 | -15612.3302 | -4203.825 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
43.8553 | 23.0602 | 5.0661 | 5.303 | 15.1423 | -1.1851 | 0.01633 | 0.29349 | 0.27233 | -3.0244 | 0.07391 | -0.08573 | -100.4093 | -1.1745 | 80.3756 | 86.6204 | -15614.4515 | -4203.8612 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
44.8576 | 23.0616 | 5.0667 | 5.3033 | 15.1422 | -1.1851 | 0.01577 | 0.29207 | 0.27547 | -3.0244 | 0.07237 | -0.08569 | -100.4281 | -1.1728 | 81.3032 | 86.2005 | -15614.7005 | -4203.9125 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
45.8589 | 23.057 | 5.0661 | 5.3038 | 15.1417 | -1.1851 | 0.01489 | 0.29105 | 0.27611 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08567 | -100.3771 | -1.1787 | 81.492 | 85.9002 | -15613.6896 | -4203.9056 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00532 | 0 | 0
46.8612 | 23.0654 | 5.0664 | 5.303 | 15.1416 | -1.1851 | 0.01562 | 0.29111 | 0.27226 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08573 | -100.4852 | -1.1731 | 80.3549 | 85.9186 | -15615.3305 | -4203.8782 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
47.8645 | 23.0593 | 5.0663 | 5.3027 | 15.1404 | -1.1851 | 0.01655 | 0.29042 | 0.27187 | -3.0244 | 0.07382 | -0.0857 | -100.4221 | -1.1718 | 80.2393 | 85.7148 | -15613.9029 | -4203.8515 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00531 | 0 | 0
48.8659 | 23.0595 | 5.0667 | 5.3018 | 15.1404 | -1.1851 | 0.01498 | 0.28964 | 0.27056 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08567 | -100.4241 | -1.1653 | 79.852 | 85.4849 | -15613.9403 | -4203.8241 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00531 | 0 | 0
49.8692 | 23.0621 | 5.0666 | 5.3023 | 15.1385 | -1.1851 | 0.01614 | 0.28772 | 0.27347 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08573 | -100.4819 | -1.1687 | 80.712 | 84.916 | -15614.0765 | -4203.8465 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.0053 | 0 | 0
50.8725 | 23.0625 | 5.0661 | 5.3021 | 15.1376 | -1.1851 | 0.01549 | 0.28713 | 0.27065 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08576 | -100.4983 | -1.1702 | 79.8805 | 84.7442 | -15613.9578 | -4203.8043 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
51.8738 | 23.0596 | 5.066 | 5.3012 | 15.1366 | -1.1851 | 0.01559 | 0.28757 | 0.27148 | -3.0244 | 0.07369 | -0.08571 | -100.4738 | -1.1661 | 80.1251 | 84.8732 | -15613.2034 | -4203.743 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
52.8772 | 23.0591 | 5.0643 | 5.3003 | 15.1349 | -1.1851 | 0.01413 | 0.28948 | 0.26858 | -3.0244 | 0.07194 | -0.08569 | -100.4886 | -1.1698 | 79.2692 | 85.4381 | -15612.7755 | -4203.5835 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00531 | 0 | 0
53.8805 | 23.0656 | 5.0643 | 5.2988 | 15.1329 | -1.1851 | 0.01541 | 0.29037 | 0.277 | -3.0244 | 0.0742 | -0.08571 | -100.5967 | -1.1626 | 81.7527 | 85.6996 | -15613.6576 | -4203.5023 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
54.8818 | 23.0687 | 5.0645 | 5.2999 | 15.1303 | -1.1851 | 0.01409 | 0.29149 | 0.27743 | -3.0244 | 0.07134 | -0.08567 | -100.6694 | -1.1666 | 81.8813 | 86.0293 | -15613.7463 | -4203.5764 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00532 | 0 | 0
55.8852 | 23.0634 | 5.0653 | 5.2998 | 15.1296 | -1.1851 | 0.01675 | 0.29273 | 0.27978 | -3.0244 | 0.07497 | -0.08569 | -100.6118 | -1.1625 | 82.5749 | 86.3953 | -15612.574 | -4203.6133 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
56.8884 | 23.0696 | 5.0643 | 5.2996 | 15.1279 | -1.1851 | 0.01502 | 0.29311 | 0.28026 | -3.0244 | 0.07266 | -0.0857 | -100.7112 | -1.1664 | 82.7152 | 86.5069 | -15613.461 | -4203.5437 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00533 | 0 | 0
57.8898 | 23.068 | 5.0641 | 5.2991 | 15.1274 | -1.1851 | 0.01535 | 0.29435 | 0.28124 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08571 | -100.6972 | -1.165 | 83.0047 | 86.8731 | -15613.0634 | -4203.5053 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00533 | 0 | 0
58.8921 | 23.0637 | 5.0641 | 5.2992 | 15.1277 | -1.1851 | 0.01454 | 0.295 | 0.2789 | -3.0244 | 0.07266 | -0.0856 | -100.6396 | -1.1656 | 82.3128 | 87.0653 | -15612.2689 | -4203.5126 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00533 | 0 | 0
59.8944 | 23.0645 | 5.0644 | 5.2989 | 15.1288 | -1.1851 | 0.01627 | 0.29626 | 0.27821 | -3.0244 | 0.07319 | -0.08568 | -100.6342 | -1.1627 | 82.1118 | 87.4377 | -15612.6405 | -4203.5092 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
60.8957 | 23.0655 | 5.0639 | 5.2996 | 15.1285 | -1.1851 | 0.01656 | 0.2958 | 0.28437 | -3.0244 | 0.07128 | -0.08568 | -100.6516 | -1.1687 | 83.9282 | 87.3019 | -15612.7892 | -4203.5233 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00534 | 0 | 0
61.8981 | 23.072 | 5.0641 | 5.3001 | 15.1288 | -1.1851 | 0.01494 | 0.29728 | 0.28428 | -3.0244 | 0.07437 | -0.08571 | -100.7304 | -1.17 | 83.9018 | 87.7379 | -15614.1198 | -4203.5629 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00534 | 0 | 0
62.9014 | 23.0593 | 5.0648 | 5.301 | 15.1307 | -1.1851 | 0.01558 | 0.29716 | 0.28293 | -3.0244 | 0.0717 | -0.08574 | -100.545 | -1.171 | 83.5048 | 87.7022 | -15611.9841 | -4203.663 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
63.9028 | 23.0632 | 5.0658 | 5.3023 | 15.1317 | -1.1851 | 0.01615 | 0.29671 | 0.28497 | -3.0244 | 0.073 | -0.08569 | -100.581 | -1.1728 | 84.1057 | 87.5692 | -15612.9568 | -4203.7951 | 0.00446 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
64.9041 | 23.0657 | 5.065 | 5.3033 | 15.1321 | -1.1851 | 0.01583 | 0.29843 | 0.28164 | -3.0244 | 0.073 | -0.08567 | -100.609 | -1.1817 | 83.1242 | 88.0791 | -15613.5338 | -4203.8083 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00535 | 0 | 0
65.9074 | 23.0716 | 5.0649 | 5.3027 | 15.1344 | -1.1851 | 0.01602 | 0.29728 | 0.27934 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08571 | -100.6546 | -1.179 | 82.4442 | 87.7402 | -15615.1301 | -4203.7649 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
66.9087 | 23.0723 | 5.066 | 5.3025 | 15.1364 | -1.1851 | 0.01555 | 0.29642 | 0.27829 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08562 | -100.6381 | -1.1724 | 82.1328 | 87.4838 | -15615.6586 | -4203.8168 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
67.912 | 23.0673 | 5.0647 | 5.303 | 15.1375 | -1.1851 | 0.01515 | 0.2965 | 0.28323 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08565 | -100.56 | -1.1811 | 83.5927 | 87.5095 | -15614.9069 | -4203.7742 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00534 | 0 | 0
68.9154 | 23.0667 | 5.0655 | 5.3017 | 15.1386 | -1.1851 | 0.01539 | 0.29644 | 0.27907 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08569 | -100.5387 | -1.1714 | 82.3658 | 87.4921 | -15614.9853 | -4203.7437 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
69.9177 | 23.0673 | 5.0655 | 5.301 | 15.1392 | -1.1851 | 0.01565 | 0.29482 | 0.27905 | -3.0244 | 0.07252 | -0.08568 | -100.5392 | -1.1675 | 82.3587 | 87.0142 | -15615.2419 | -4203.7064 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00533 | 0 | 0
70.917 | 23.0654 | 5.0657 | 5.3015 | 15.1402 | -1.1851 | 0.01604 | 0.29587 | 0.28096 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08565 | -100.5023 | -1.169 | 82.9231 | 87.3226 | -15615.0718 | -4203.7468 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
71.9203 | 23.0689 | 5.0656 | 5.3011 | 15.1408 | -1.1851 | 0.01716 | 0.29553 | 0.281 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08577 | -100.5388 | -1.1676 | 82.9336 | 87.2228 | -15615.858 | -4203.7179 | 0.00445 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00534 | 0 | 0
72.9236 | 23.062 | 5.0659 | 5.3012 | 15.1403 | -1.1851 | 0.01501 | 0.29397 | 0.2773 | -3.0244 | 0.07285 | -0.08574 | -100.4573 | -1.1664 | 81.8416 | 86.7614 | -15614.3972 | -4203.7353 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00533 | 0 | 0
73.924 | 23.0648 | 5.0655 | 5.3005 | 15.1416 | -1.1851 | 0.01587 | 0.29467 | 0.27917 | -3.0244 | 0.07265 | -0.08571 | -100.4763 | -1.1655 | 82.3947 | 86.9673 | -15615.2143 | -4203.6706 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00533 | 0 | 0
74.9253 | 23.0636 | 5.0654 | 5.3005 | 15.1426 | -1.1851 | 0.01632 | 0.2946 | 0.27894 | -3.0244 | 0.072 | -0.08566 | -100.4489 | -1.1656 | 82.3257 | 86.9474 | -15615.1776 | -4203.6693 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
75.9276 | 23.0677 | 5.0647 | 5.2998 | 15.1426 | -1.1851 | 0.01585 | 0.29265 | 0.27839 | -3.0244 | 0.07298 | -0.08567 | -100.5017 | -1.1654 | 82.165 | 86.3727 | -15615.9798 | -4203.5777 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
76.929 | 23.0544 | 5.0648 | 5.2993 | 15.143 | -1.1851 | 0.01478 | 0.29393 | 0.27653 | -3.0244 | 0.07285 | -0.08564 | -100.3279 | -1.1626 | 81.6159 | 86.7504 | -15613.4377 | -4203.5533 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00533 | 0 | 0
77.9323 | 23.0542 | 5.0646 | 5.301 | 15.1432 | -1.1851 | 0.01655 | 0.29433 | 0.27889 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08566 | -100.3222 | -1.1719 | 82.3111 | 86.868 | -15613.4424 | -4203.6486 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
78.9356 | 23.052 | 5.0645 | 5.3011 | 15.1427 | -1.1851 | 0.01598 | 0.29212 | 0.27806 | -3.0244 | 0.07175 | -0.08568 | -100.2994 | -1.1733 | 82.0653 | 86.2161 | -15612.919 | -4203.649 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00532 | 0 | 0
79.9369 | 23.0613 | 5.0646 | 5.3017 | 15.1416 | -1.1851 | 0.01623 | 0.29294 | 0.27294 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08569 | -100.4334 | -1.1757 | 80.5546 | 86.4575 | -15614.52 | -4203.6894 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00532 | 0 | 0
80.9403 | 23.0623 | 5.0643 | 5.3014 | 15.142 | -1.1851 | 0.01601 | 0.29134 | 0.27388 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08564 | -100.4395 | -1.1758 | 80.8324 | 85.9845 | -15614.8039 | -4203.6522 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00532 | 0 | 0
81.9436 | 23.0514 | 5.0647 | 5.3014 | 15.1406 | -1.1851 | 0.01573 | 0.29203 | 0.27537 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08571 | -100.3197 | -1.1736 | 81.2738 | 86.1883 | -15612.3798 | -4203.6811 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
82.9439 | 23.0547 | 5.0654 | 5.3018 | 15.1398 | -1.1851 | 0.01604 | 0.2906 | 0.2706 | -3.0244 | 0.07247 | -0.0857 | -100.3725 | -1.1718 | 79.8645 | 85.7683 | -15612.8743 | -4203.7392 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00531 | 0 | 0
83.9462 | 23.0512 | 5.0651 | 5.3014 | 15.1386 | -1.1851 | 0.01566 | 0.29032 | 0.27163 | -3.0244 | 0.07338 | -0.08573 | -100.3422 | -1.1715 | 80.1675 | 85.6861 | -15611.947 | -4203.6977 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
84.9495 | 23.0527 | 5.0649 | 5.301 | 15.1381 | -1.1851 | 0.01535 | 0.28937 | 0.27183 | -3.0244 | 0.07154 | -0.0857 | -100.3677 | -1.1707 | 80.2278 | 85.4037 | -15612.168 | -4203.6634 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00531 | 0 | 0
85.9509 | 23.0505 | 5.0656 | 5.3019 | 15.1375 | -1.1851 | 0.01575 | 0.28812 | 0.27401 | -3.0244 | 0.07399 | -0.08569 | -100.3463 | -1.1713 | 80.8723 | 85.0349 | -15611.6021 | -4203.7635 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.0053 | 0 | 0
86.9542 | 23.0561 | 5.0654 | 5.302 | 15.135 | -1.1851 | 0.01599 | 0.28776 | 0.27443 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08575 | -100.45 | -1.1729 | 80.9939 | 84.9289 | -15612.201 | -4203.7556 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.0053 | 0 | 0
87.9575 | 23.0591 | 5.0653 | 5.3023 | 15.1332 | -1.1851 | 0.01577 | 0.28868 | 0.2702 | -3.0244 | 0.07324 | -0.08569 | -100.5108 | -1.1751 | 79.7466 | 85.2001 | -15612.4551 | -4203.7653 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00531 | 0 | 0
88.9588 | 23.0526 | 5.0657 | 5.3018 | 15.1312 | -1.1851 | 0.0178 | 0.29011 | 0.27029 | -3.0244 | 0.07183 | -0.08574 | -100.4531 | -1.1707 | 79.7739 | 85.6228 | -15610.7764 | -4203.7639 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00434 | 0.00531 | 0 | 0
89.9612 | 23.0536 | 5.0657 | 5.3016 | 15.1294 | -1.1851 | 0.01656 | 0.29175 | 0.27453 | -3.0244 | 0.07278 | -0.08568 | -100.4887 | -1.1693 | 81.0233 | 86.1066 | -15610.6107 | -4203.7519 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00532 | 0 | 0
90.9645 | 23.0496 | 5.0655 | 5.3011 | 15.1275 | -1.1851 | 0.01544 | 0.2924 | 0.27464 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08569 | -100.4634 | -1.168 | 81.0581 | 86.2987 | -15609.4662 | -4203.7106 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00532 | 0 | 0
91.9658 | 23.0507 | 5.0658 | 5.301 | 15.1264 | -1.1851 | 0.01557 | 0.29305 | 0.28003 | -3.0244 | 0.07391 | -0.08572 | -100.4905 | -1.1659 | 82.6475 | 86.4919 | -15609.4724 | -4203.7172 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00533 | 0 | 0
92.9691 | 23.0527 | 5.0654 | 5.3016 | 15.1256 | -1.1851 | 0.01616 | 0.29353 | 0.27481 | -3.0244 | 0.07368 | -0.08572 | -100.5261 | -1.171 | 81.1056 | 86.6312 | -15609.7058 | -4203.7261 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00533 | 0 | 0
93.9724 | 23.0581 | 5.0652 | 5.3014 | 15.1252 | -1.1851 | 0.01659 | 0.29433 | 0.28067 | -3.0244 | 0.07309 | -0.08571 | -100.5998 | -1.1712 | 82.8359 | 86.8674 | -15610.6897 | -4203.7088 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00533 | 0 | 0
94.9728 | 23.0593 | 5.0656 | 5.2998 | 15.1254 | -1.1851 | 0.01645 | 0.29628 | 0.27883 | -3.0244 | 0.0715 | -0.08568 | -100.6127 | -1.1609 | 82.2935 | 87.4451 | -15610.9626 | -4203.632 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00432 | 0.00534 | 0 | 0
95.9761 | 23.0519 | 5.0644 | 5.3001 | 15.1264 | -1.1851 | 0.01606 | 0.29581 | 0.27807 | -3.0244 | 0.0724 | -0.08569 | -100.506 | -1.1684 | 82.0684 | 87.3059 | -15609.6755 | -4203.5802 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
96.9794 | 23.0553 | 5.0655 | 5.2994 | 15.1271 | -1.1851 | 0.01519 | 0.29645 | 0.28011 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08568 | -100.5404 | -1.1595 | 82.6725 | 87.4933 | -15610.4927 | -4203.6031 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00534 | 0 | 0
97.9808 | 23.0595 | 5.0652 | 5.2988 | 15.1271 | -1.1851 | 0.01731 | 0.29796 | 0.27789 | -3.0244 | 0.07232 | -0.0857 | -100.5929 | -1.1585 | 82.0152 | 87.9401 | -15611.3269 | -4203.553 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00433 | 0.00535 | 0 | 0
98.9841 | 23.0599 | 5.0655 | 5.2997 | 15.1287 | -1.1851 | 0.01535 | 0.29821 | 0.27576 | -3.0244 | 0.07486 | -0.08571 | -100.5788 | -1.1609 | 81.3864 | 88.0135 | -15611.7158 | -4203.623 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00535 | 0 | 0
99.9874 | 23.0617 | 5.0648 | 5.2998 | 15.1311 | -1.1851 | 0.01581 | 0.2968 | 0.2814 | -3.0244 | 0.07425 | -0.08566 | -100.5704 | -1.1649 | 83.0524 | 87.5964 | -15612.5307 | -4203.5912 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.0043 | 0.00534 | 0 | 0
100.9887 | 23.0584 | 5.0646 | 5.3 | 15.132 | -1.1851 | 0.01597 | 0.29702 | 0.28058 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08566 | -100.5167 | -1.167 | 82.8114 | 87.6624 | -15612.0788 | -4203.584 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00431 | 0.00534 | 0 | 0
101.991 | 23.0597 | 5.0648 | 5.2997 | 15.1341 | -1.1851 | 0.01694 | 0.29807 | 0.282 | -3.0244 | 0.07451 | -0.08568 | -100.5068 | -1.1644 | 83.2298 | 87.9709 | -15612.7268 | -4203.5832 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00433 | 0.00535 | 0 | 0
102.9944 | 23.0681 | 5.0648 | 5.2993 | 15.1363 | -1.1851 | 0.01512 | 0.29675 | 0.2798 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08562 | -100.5857 | -1.1623 | 82.5789 | 87.5831 | -15614.8241 | -4203.5561 | 0.00445 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00534 | 0 | 0
52.3726 | 23.0593 | 5.0664 | 5.3021 | 15.1364 | -1.1851 | 0.015796 | 0.29358 | 0.27748

## Mfr_20%
10/23/2024 11:00:59Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1851 | -0.20833 | -0.86278 | -2.5 | -3.0244 | -1.25 | -0.08628 | 0 | 0 | -737.8472 | -254.639 | -9234.4809 | -3618.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7447 | 22.9964 | 5.0705 | 5.298 | 14.5897 | -1.1851 | 0.01292 | 0.23006 | 0.21853 | -3.0244 | 0.07151 | -0.08563 | -106.6093 | -1.1277 | 64.4972 | 67.9007 | -15493.6824 | -4203.8219 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
3.746 | 22.9944 | 5.0695 | 5.2986 | 14.589 | -1.1851 | 0.01321 | 0.23125 | 0.21474 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08568 | -106.5923 | -1.1356 | 63.3788 | 68.2512 | -15493.1443 | -4203.7989 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
4.7493 | 22.9923 | 5.0691 | 5.2973 | 14.589 | -1.1851 | 0.01245 | 0.23073 | 0.21516 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08569 | -106.5652 | -1.1311 | 63.5027 | 68.0982 | -15492.7337 | -4203.6927 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00504 | 0 | 0
5.7516 | 22.992 | 5.0688 | 5.2973 | 14.5886 | -1.1851 | 0.01376 | 0.23077 | 0.21436 | -3.0244 | 0.07124 | -0.08564 | -106.5664 | -1.1333 | 63.2669 | 68.1078 | -15492.617 | -4203.6774 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
6.752 | 22.9965 | 5.0686 | 5.2977 | 14.5878 | -1.1851 | 0.01348 | 0.23033 | 0.21251 | -3.0244 | 0.07262 | -0.08569 | -106.6347 | -1.136 | 62.7201 | 67.9795 | -15493.334 | -4203.6906 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
7.7553 | 23.0013 | 5.0688 | 5.296 | 14.5886 | -1.1851 | 0.0146 | 0.2303 | 0.21115 | -3.0244 | 0.07342 | -0.0857 | -106.6844 | -1.1266 | 62.3197 | 67.9694 | -15494.4122 | -4203.5985 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
8.7586 | 22.9944 | 5.0686 | 5.2962 | 14.5882 | -1.1851 | 0.01335 | 0.22896 | 0.2105 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08566 | -106.6015 | -1.1288 | 62.1268 | 67.5765 | -15493.006 | -4203.598 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
9.7599 | 22.9944 | 5.0682 | 5.2944 | 14.5876 | -1.1851 | 0.01342 | 0.2293 | 0.21289 | -3.0244 | 0.07381 | -0.08558 | -106.6088 | -1.1213 | 62.831 | 67.6765 | -15492.874 | -4203.4642 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
10.7632 | 22.9909 | 5.0677 | 5.2943 | 14.5868 | -1.1851 | 0.01486 | 0.22959 | 0.21568 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08567 | -106.5742 | -1.1237 | 63.6561 | 67.7617 | -15492.0406 | -4203.4322 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00503 | 0 | 0
11.7656 | 22.99 | 5.0671 | 5.294 | 14.5851 | -1.1851 | 0.01358 | 0.22788 | 0.21288 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08562 | -106.5849 | -1.1247 | 62.8278 | 67.257 | -15491.5321 | -4203.3745 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
12.7659 | 23.0012 | 5.0668 | 5.2933 | 14.5833 | -1.1851 | 0.01288 | 0.22797 | 0.21369 | -3.0244 | 0.07088 | -0.08569 | -106.75 | -1.1228 | 63.0675 | 67.2821 | -15493.359 | -4203.3162 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
13.7692 | 22.9948 | 5.0666 | 5.2923 | 14.5825 | -1.1851 | 0.01235 | 0.22752 | 0.21234 | -3.0244 | 0.0708 | -0.08568 | -106.6804 | -1.119 | 62.6704 | 67.15 | -15491.9669 | -4203.249 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00502 | 0 | 0
14.7725 | 22.9947 | 5.067 | 5.2935 | 14.5807 | -1.1851 | 0.01345 | 0.22727 | 0.21272 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08564 | -106.701 | -1.123 | 62.7815 | 67.0762 | -15491.5852 | -4203.3449 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00502 | 0 | 0
15.7729 | 22.9945 | 5.0672 | 5.2933 | 14.5788 | -1.1851 | 0.01394 | 0.22668 | 0.21315 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08569 | -106.7229 | -1.1209 | 62.9085 | 66.9022 | -15491.1788 | -4203.3401 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
16.7762 | 22.9921 | 5.0666 | 5.2941 | 14.5769 | -1.1851 | 0.01344 | 0.22801 | 0.21768 | -3.0244 | 0.07053 | -0.08575 | -106.716 | -1.1281 | 64.2465 | 67.2932 | -15490.3257 | -4203.3518 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
17.7795 | 22.9871 | 5.0666 | 5.2946 | 14.5752 | -1.1851 | 0.01335 | 0.2296 | 0.21212 | -3.0244 | 0.07258 | -0.08568 | -106.6749 | -1.1302 | 62.6059 | 67.7646 | -15489.0356 | -4203.3874 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
18.7808 | 22.9897 | 5.0659 | 5.295 | 14.5741 | -1.1851 | 0.01381 | 0.22947 | 0.21944 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08566 | -106.7211 | -1.1358 | 64.7649 | 67.7264 | -15489.3361 | -4203.3707 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
19.7841 | 22.9917 | 5.0677 | 5.295 | 14.573 | -1.1851 | 0.0139 | 0.2321 | 0.2186 | -3.0244 | 0.07119 | -0.08571 | -106.7609 | -1.1272 | 64.5181 | 68.501 | -15489.5138 | -4203.4721 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
20.7865 | 22.9876 | 5.068 | 5.295 | 14.5713 | -1.1851 | 0.01367 | 0.23237 | 0.21708 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08576 | -106.7301 | -1.1257 | 64.0683 | 68.5812 | -15488.3508 | -4203.4916 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
21.7878 | 22.9944 | 5.0676 | 5.2968 | 14.5726 | -1.1851 | 0.01497 | 0.23224 | 0.21622 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08572 | -106.7995 | -1.1363 | 63.8139 | 68.5432 | -15489.9384 | -4203.58 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
22.7911 | 22.9943 | 5.0691 | 5.2967 | 14.5718 | -1.1851 | 0.01442 | 0.23326 | 0.2161 | -3.0244 | 0.07289 | -0.08565 | -106.808 | -1.1285 | 63.7799 | 68.8444 | -15489.7791 | -4203.661 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
23.7944 | 22.9918 | 5.0691 | 5.2979 | 14.572 | -1.1851 | 0.01318 | 0.23251 | 0.21482 | -3.0244 | 0.0732 | -0.0857 | -106.774 | -1.1345 | 63.4014 | 68.6222 | -15489.3185 | -4203.7328 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
24.7958 | 22.9883 | 5.0684 | 5.2981 | 14.5736 | -1.1851 | 0.01442 | 0.23284 | 0.2167 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08572 | -106.7096 | -1.1387 | 63.9568 | 68.7213 | -15488.9398 | -4203.7053 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
25.7991 | 22.9933 | 5.0689 | 5.2967 | 14.5737 | -1.1851 | 0.01379 | 0.23337 | 0.21755 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08564 | -106.7723 | -1.1295 | 64.2087 | 68.876 | -15489.9371 | -4203.6439 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
26.8014 | 22.9939 | 5.0683 | 5.2968 | 14.5746 | -1.1851 | 0.01481 | 0.23274 | 0.22035 | -3.0244 | 0.07375 | -0.08566 | -106.7683 | -1.1331 | 65.0341 | 68.6893 | -15490.2478 | -4203.6178 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
27.8027 | 22.9893 | 5.0696 | 5.2974 | 14.5769 | -1.1851 | 0.01307 | 0.233 | 0.2211 | -3.0244 | 0.0741 | -0.0857 | -106.6809 | -1.1297 | 65.2566 | 68.7666 | -15489.8024 | -4203.7307 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
28.8041 | 22.993 | 5.0693 | 5.298 | 14.5791 | -1.1851 | 0.01364 | 0.23376 | 0.21944 | -3.0244 | 0.07384 | -0.08565 | -106.7001 | -1.1337 | 64.7667 | 68.9921 | -15490.9348 | -4203.749 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
29.8074 | 22.9883 | 5.069 | 5.2977 | 14.581 | -1.1851 | 0.01345 | 0.23356 | 0.21624 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08575 | -106.6162 | -1.1338 | 63.8219 | 68.9332 | -15490.4003 | -4203.7112 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
30.8107 | 22.9877 | 5.0693 | 5.298 | 14.5822 | -1.1851 | 0.01285 | 0.23241 | 0.21859 | -3.0244 | 0.07229 | -0.08569 | -106.5931 | -1.1341 | 64.5155 | 68.5927 | -15490.5229 | -4203.7469 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
31.812 | 22.994 | 5.0684 | 5.2971 | 14.5842 | -1.1851 | 0.01412 | 0.23182 | 0.21866 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08569 | -106.6471 | -1.1337 | 64.5351 | 68.4177 | -15492.1238 | -4203.6385 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
32.8143 | 22.9926 | 5.0685 | 5.2975 | 14.5851 | -1.1851 | 0.01351 | 0.23184 | 0.21548 | -3.0244 | 0.0735 | -0.08559 | -106.6191 | -1.1355 | 63.5958 | 68.4241 | -15492.034 | -4203.6725 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
33.8176 | 22.9972 | 5.0681 | 5.2974 | 14.5857 | -1.1851 | 0.01359 | 0.23239 | 0.21628 | -3.0244 | 0.07189 | -0.08569 | -106.6688 | -1.137 | 63.8332 | 68.5867 | -15493.0494 | -4203.642 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
34.819 | 22.9991 | 5.0682 | 5.2956 | 14.5858 | -1.1851 | 0.0135 | 0.23238 | 0.21597 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08571 | -106.6918 | -1.1274 | 63.7398 | 68.5858 | -15493.4489 | -4203.5399 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
35.8223 | 22.9993 | 5.0679 | 5.2948 | 14.5873 | -1.1851 | 0.01282 | 0.23115 | 0.2179 | -3.0244 | 0.07403 | -0.08568 | -106.6756 | -1.1248 | 64.312 | 68.2212 | -15493.7764 | -4203.4702 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
36.8256 | 22.9949 | 5.067 | 5.2955 | 14.588 | -1.1851 | 0.01335 | 0.23088 | 0.21603 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08574 | -106.6104 | -1.1327 | 63.7584 | 68.1409 | -15493.0559 | -4203.4627 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
37.8259 | 22.9924 | 5.0689 | 5.2959 | 14.5877 | -1.1851 | 0.01365 | 0.23102 | 0.21707 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08569 | -106.5828 | -1.1255 | 64.0656 | 68.1819 | -15492.4989 | -4203.5937 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
38.8293 | 22.9922 | 5.0697 | 5.2962 | 14.5886 | -1.1851 | 0.01505 | 0.23173 | 0.21332 | -3.0244 | 0.07362 | -0.08571 | -106.5685 | -1.1229 | 62.9587 | 68.3923 | -15492.6464 | -4203.6685 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00504 | 0 | 0
39.8316 | 22.9938 | 5.0696 | 5.2966 | 14.5888 | -1.1851 | 0.01311 | 0.23023 | 0.2141 | -3.0244 | 0.07068 | -0.08569 | -106.5871 | -1.1255 | 63.1905 | 67.9498 | -15493.0134 | -4203.6814 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
40.831 | 22.9906 | 5.0695 | 5.2971 | 14.5882 | -1.1851 | 0.01484 | 0.23089 | 0.21435 | -3.0244 | 0.07227 | -0.08566 | -106.5539 | -1.1285 | 63.2643 | 68.1446 | -15492.2651 | -4203.7048 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
41.8334 | 22.998 | 5.0699 | 5.2979 | 14.5886 | -1.1851 | 0.01423 | 0.23083 | 0.2128 | -3.0244 | 0.07226 | -0.0857 | -106.6424 | -1.1302 | 62.8049 | 68.1281 | -15493.7716 | -4203.7812 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
42.8367 | 22.9956 | 5.0702 | 5.2988 | 14.5887 | -1.1851 | 0.01441 | 0.22903 | 0.21126 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08563 | -106.6101 | -1.1332 | 62.3503 | 67.5966 | -15493.3348 | -4203.8473 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
43.838 | 22.9918 | 5.0702 | 5.2989 | 14.5874 | -1.1851 | 0.01436 | 0.22937 | 0.21248 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08569 | -106.5786 | -1.1339 | 62.7117 | 67.6954 | -15492.326 | -4203.8543 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
44.8413 | 22.995 | 5.0711 | 5.2997 | 14.5863 | -1.1851 | 0.01269 | 0.22754 | 0.21341 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08564 | -106.6335 | -1.1337 | 62.987 | 67.1568 | -15492.7558 | -4203.9586 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00502 | 0 | 0
45.8446 | 22.9899 | 5.0718 | 5.3008 | 14.5857 | -1.1851 | 0.01449 | 0.2296 | 0.20798 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08579 | -106.5763 | -1.1352 | 61.3826 | 67.7645 | -15491.631 | -4204.0694 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
46.846 | 22.9917 | 5.0712 | 5.3008 | 14.5836 | -1.1851 | 0.01302 | 0.22718 | 0.20968 | -3.0244 | 0.07155 | -0.08568 | -106.6261 | -1.1381 | 61.8834 | 67.05 | -15491.5812 | -4204.029 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00502 | 0 | 0
47.8493 | 22.992 | 5.0711 | 5.2988 | 14.5821 | -1.1851 | 0.01383 | 0.22754 | 0.21441 | -3.0244 | 0.0726 | -0.08567 | -106.6479 | -1.129 | 63.2794 | 67.1547 | -15491.3368 | -4203.905 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
48.8526 | 22.9881 | 5.0711 | 5.299 | 14.5813 | -1.1851 | 0.01203 | 0.22739 | 0.21193 | -3.0244 | 0.07242 | -0.08566 | -106.6096 | -1.1299 | 62.55 | 67.1107 | -15490.413 | -4203.9197 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00423 | 0.00502 | 0 | 0
49.8539 | 22.9857 | 5.0712 | 5.2998 | 14.5795 | -1.1851 | 0.01334 | 0.22909 | 0.21181 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08576 | -106.6017 | -1.1334 | 62.5143 | 67.6121 | -15489.6064 | -4203.9671 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
50.8563 | 22.9895 | 5.0699 | 5.2983 | 14.5775 | -1.1851 | 0.0137 | 0.22968 | 0.21513 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08564 | -106.6746 | -1.1325 | 63.494 | 67.7865 | -15489.9429 | -4203.8039 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
51.8596 | 22.9873 | 5.0711 | 5.2975 | 14.5756 | -1.1851 | 0.01393 | 0.22962 | 0.21567 | -3.0244 | 0.07332 | -0.08567 | -106.6715 | -1.1227 | 63.6532 | 67.7685 | -15489.1634 | -4203.8276 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
52.8609 | 22.9919 | 5.0705 | 5.2971 | 14.5744 | -1.1851 | 0.01355 | 0.23118 | 0.21427 | -3.0244 | 0.07219 | -0.08566 | -106.7453 | -1.1231 | 63.2393 | 68.2296 | -15489.8178 | -4203.7667 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
53.8633 | 22.9942 | 5.0702 | 5.2961 | 14.5734 | -1.1851 | 0.01412 | 0.23174 | 0.21715 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08567 | -106.7863 | -1.12 | 64.0881 | 68.3968 | -15490.072 | -4203.6914 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
54.8665 | 22.9998 | 5.0706 | 5.2965 | 14.5729 | -1.1851 | 0.01525 | 0.23176 | 0.21309 | -3.0244 | 0.07483 | -0.08569 | -106.8656 | -1.1196 | 62.8899 | 68.4 | -15491.0631 | -4203.7387 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00504 | 0 | 0
55.8679 | 22.9837 | 5.0701 | 5.2961 | 14.5732 | -1.1851 | 0.01376 | 0.23267 | 0.21796 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08576 | -106.6558 | -1.1201 | 64.3288 | 68.6697 | -15487.9826 | -4203.6846 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
56.8712 | 22.9886 | 5.0695 | 5.2961 | 14.5728 | -1.1851 | 0.01265 | 0.23227 | 0.22026 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08571 | -106.7226 | -1.1233 | 65.0083 | 68.5532 | -15488.8514 | -4203.6495 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00505 | 0 | 0
57.8735 | 22.9979 | 5.0693 | 5.2963 | 14.5739 | -1.1851 | 0.014 | 0.23328 | 0.21744 | -3.0244 | 0.07321 | -0.08569 | -106.8277 | -1.1253 | 64.1757 | 68.8493 | -15490.8829 | -4203.6502 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
58.8749 | 23.0004 | 5.0692 | 5.2959 | 14.574 | -1.1851 | 0.01405 | 0.23252 | 0.21603 | -3.0244 | 0.07263 | -0.08568 | -106.8569 | -1.1237 | 63.759 | 68.627 | -15491.3993 | -4203.6172 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
59.8782 | 22.9922 | 5.0699 | 5.2969 | 14.5769 | -1.1851 | 0.01489 | 0.23156 | 0.21679 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08569 | -106.718 | -1.1256 | 63.982 | 68.3427 | -15490.3647 | -4203.7205 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00504 | 0 | 0
60.8795 | 22.987 | 5.0689 | 5.2969 | 14.5778 | -1.1851 | 0.01366 | 0.23406 | 0.21686 | -3.0244 | 0.07195 | -0.08566 | -106.6405 | -1.1305 | 64.0048 | 69.079 | -15489.5162 | -4203.6558 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
61.8808 | 22.9948 | 5.0684 | 5.2962 | 14.5786 | -1.1851 | 0.01244 | 0.23311 | 0.21449 | -3.0244 | 0.07246 | -0.0857 | -106.7286 | -1.1296 | 63.3042 | 68.7999 | -15491.1946 | -4203.5894 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00505 | 0 | 0
62.8832 | 22.9901 | 5.0685 | 5.2971 | 14.5798 | -1.1851 | 0.01297 | 0.2328 | 0.21932 | -3.0244 | 0.07048 | -0.08568 | -106.6539 | -1.1333 | 64.7289 | 68.7072 | -15490.5002 | -4203.648 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
63.8865 | 22.9867 | 5.0691 | 5.297 | 14.5815 | -1.1851 | 0.01441 | 0.2328 | 0.21918 | -3.0244 | 0.07356 | -0.0857 | -106.5896 | -1.1301 | 64.6875 | 68.7091 | -15490.1813 | -4203.6789 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
64.8868 | 22.9889 | 5.0689 | 5.2971 | 14.5828 | -1.1851 | 0.01402 | 0.23284 | 0.2164 | -3.0244 | 0.07345 | -0.08571 | -106.6008 | -1.1313 | 63.8678 | 68.7205 | -15490.8564 | -4203.6724 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
65.8901 | 22.9906 | 5.0696 | 5.2981 | 14.5839 | -1.1851 | 0.0137 | 0.23182 | 0.2176 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08565 | -106.6085 | -1.1327 | 64.2218 | 68.4186 | -15491.4092 | -4203.7765 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
66.8934 | 22.9887 | 5.0702 | 5.2986 | 14.585 | -1.1851 | 0.01465 | 0.23272 | 0.21647 | -3.0244 | 0.07132 | -0.0857 | -106.5699 | -1.1324 | 63.8878 | 68.6857 | -15491.2736 | -4203.8384 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
67.8948 | 22.9882 | 5.0693 | 5.2985 | 14.5862 | -1.1851 | 0.01333 | 0.23093 | 0.21747 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08571 | -106.5487 | -1.1361 | 64.1828 | 68.1577 | -15491.3875 | -4203.7804 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
68.8981 | 22.9942 | 5.069 | 5.2977 | 14.5868 | -1.1851 | 0.014 | 0.23119 | 0.2157 | -3.0244 | 0.07333 | -0.08567 | -106.6169 | -1.1337 | 63.6612 | 68.2324 | -15492.6714 | -4203.7165 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
69.9004 | 22.9926 | 5.0704 | 5.2985 | 14.587 | -1.1851 | 0.01451 | 0.23205 | 0.21465 | -3.0244 | 0.07204 | -0.0857 | -106.5943 | -1.1309 | 63.3505 | 68.4883 | -15492.4019 | -4203.839 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
70.9017 | 22.9918 | 5.0706 | 5.2985 | 14.5877 | -1.1851 | 0.0139 | 0.23158 | 0.21648 | -3.0244 | 0.07481 | -0.08569 | -106.5755 | -1.1298 | 63.8921 | 68.3475 | -15492.3936 | -4203.8606 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
71.903 | 22.9955 | 5.0712 | 5.2995 | 14.5872 | -1.1851 | 0.01413 | 0.23159 | 0.21467 | -3.0244 | 0.07148 | -0.08577 | -106.6284 | -1.1318 | 63.3576 | 68.3508 | -15493.0131 | -4203.9573 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
72.9054 | 22.9934 | 5.0701 | 5.298 | 14.5882 | -1.1851 | 0.01309 | 0.23126 | 0.21576 | -3.0244 | 0.07387 | -0.08566 | -106.5896 | -1.1302 | 63.6778 | 68.2532 | -15492.8031 | -4203.7987 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
73.9087 | 22.9892 | 5.0702 | 5.2981 | 14.5886 | -1.1851 | 0.01333 | 0.23109 | 0.21156 | -3.0244 | 0.0737 | -0.08576 | -106.5311 | -1.1299 | 62.4382 | 68.2031 | -15492.0657 | -4203.8128 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
74.91 | 22.9937 | 5.0702 | 5.2976 | 14.5884 | -1.1851 | 0.0129 | 0.23022 | 0.21266 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08564 | -106.5903 | -1.1274 | 62.7654 | 67.9455 | -15492.917 | -4203.7822 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
75.9123 | 22.9972 | 5.0717 | 5.2974 | 14.589 | -1.1851 | 0.01373 | 0.23058 | 0.21502 | -3.0244 | 0.0721 | -0.08571 | -106.6267 | -1.1189 | 63.462 | 68.0526 | -15493.6978 | -4203.8543 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
76.9156 | 22.9955 | 5.0715 | 5.2974 | 14.589 | -1.1851 | 0.01423 | 0.23033 | 0.21338 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08572 | -106.6062 | -1.1201 | 62.9754 | 67.9793 | -15493.3614 | -4203.8482 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
77.917 | 22.9981 | 5.0711 | 5.2976 | 14.5883 | -1.1851 | 0.01276 | 0.22938 | 0.21737 | -3.0244 | 0.07224 | -0.08571 | -106.6482 | -1.123 | 64.1537 | 67.698 | -15493.7388 | -4203.8353 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
78.9203 | 22.9962 | 5.0707 | 5.2965 | 14.5876 | -1.1851 | 0.01345 | 0.23108 | 0.21221 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08569 | -106.6333 | -1.1194 | 62.6301 | 68.2008 | -15493.2336 | -4203.7459 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
79.9236 | 22.999 | 5.0711 | 5.296 | 14.5875 | -1.1851 | 0.01362 | 0.22857 | 0.21511 | -3.0244 | 0.07184 | -0.08563 | -106.6692 | -1.1148 | 63.487 | 67.4601 | -15493.7674 | -4203.7396 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
80.9249 | 22.9931 | 5.0705 | 5.2958 | 14.5871 | -1.1851 | 0.01291 | 0.22913 | 0.21181 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08568 | -106.599 | -1.1171 | 62.5127 | 67.6243 | -15492.5258 | -4203.687 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
81.9273 | 22.999 | 5.0709 | 5.295 | 14.5862 | -1.1851 | 0.01389 | 0.22773 | 0.21357 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08568 | -106.6862 | -1.1108 | 63.0318 | 67.2109 | -15493.5148 | -4203.6618 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
82.9296 | 22.9943 | 5.0703 | 5.2962 | 14.5853 | -1.1851 | 0.01364 | 0.22748 | 0.20754 | -3.0244 | 0.07558 | -0.0857 | -106.6374 | -1.1197 | 61.2543 | 67.139 | -15492.4136 | -4203.7032 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00502 | 0 | 0
83.9309 | 22.9982 | 5.0706 | 5.2971 | 14.5842 | -1.1851 | 0.01387 | 0.22805 | 0.20961 | -3.0244 | 0.07172 | -0.08575 | -106.701 | -1.1229 | 61.863 | 67.3079 | -15492.956 | -4203.7693 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
84.9342 | 22.9976 | 5.0704 | 5.2973 | 14.5818 | -1.1851 | 0.01422 | 0.22756 | 0.21013 | -3.0244 | 0.07234 | -0.08565 | -106.7235 | -1.1248 | 62.0171 | 67.1612 | -15492.3758 | -4203.7679 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
85.9375 | 22.9909 | 5.0709 | 5.2972 | 14.58 | -1.1851 | 0.01502 | 0.23051 | 0.2118 | -3.0244 | 0.07167 | -0.08569 | -106.6623 | -1.1219 | 62.5109 | 68.0333 | -15490.7098 | -4203.7997 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00504 | 0 | 0
86.9389 | 22.9981 | 5.0707 | 5.2979 | 14.5777 | -1.1851 | 0.01302 | 0.22965 | 0.21601 | -3.0244 | 0.07142 | -0.08569 | -106.7815 | -1.1265 | 63.7535 | 67.7787 | -15491.6794 | -4203.8282 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
87.9412 | 22.9966 | 5.0697 | 5.298 | 14.5773 | -1.1851 | 0.0143 | 0.23176 | 0.21205 | -3.0244 | 0.07187 | -0.08567 | -106.7688 | -1.132 | 62.5855 | 68.4 | -15491.3017 | -4203.7681 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
88.9445 | 22.9956 | 5.0693 | 5.2969 | 14.5763 | -1.1851 | 0.01316 | 0.23128 | 0.21647 | -3.0244 | 0.07217 | -0.08567 | -106.7678 | -1.1283 | 63.8899 | 68.2595 | -15490.8918 | -4203.6832 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
89.9458 | 22.9931 | 5.0696 | 5.2966 | 14.5756 | -1.1851 | 0.0142 | 0.23154 | 0.21659 | -3.0244 | 0.07282 | -0.08565 | -106.7455 | -1.1254 | 63.9242 | 68.3368 | -15490.2927 | -4203.6848 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
90.9491 | 22.9979 | 5.0689 | 5.296 | 14.5756 | -1.1851 | 0.01359 | 0.23149 | 0.21337 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08568 | -106.8054 | -1.1256 | 62.9751 | 68.3221 | -15491.2149 | -4203.6038 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
91.9525 | 22.9945 | 5.0684 | 5.2967 | 14.5753 | -1.1851 | 0.01428 | 0.23295 | 0.21524 | -3.0244 | 0.0719 | -0.08567 | -106.7668 | -1.1317 | 63.5261 | 68.7521 | -15490.4931 | -4203.6184 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
92.9538 | 22.997 | 5.0695 | 5.297 | 14.5764 | -1.1851 | 0.01361 | 0.23372 | 0.21614 | -3.0244 | 0.07502 | -0.08569 | -106.7844 | -1.1276 | 63.7926 | 68.9785 | -15491.2058 | -4203.7035 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
93.9561 | 22.9964 | 5.0695 | 5.2973 | 14.5763 | -1.1851 | 0.01306 | 0.23287 | 0.21545 | -3.0244 | 0.07114 | -0.08569 | -106.7781 | -1.1292 | 63.5881 | 68.7288 | -15491.0548 | -4203.7184 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
94.9584 | 22.9961 | 5.0701 | 5.2977 | 14.5778 | -1.1851 | 0.01513 | 0.23449 | 0.21959 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08569 | -106.756 | -1.1282 | 64.8109 | 69.208 | -15491.2962 | -4203.7758 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00506 | 0 | 0
95.9597 | 22.9956 | 5.0694 | 5.2963 | 14.578 | -1.1851 | 0.01453 | 0.23421 | 0.21739 | -3.0244 | 0.07174 | -0.0857 | -106.7467 | -1.1246 | 64.159 | 69.1256 | -15491.2345 | -4203.6521 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
96.9621 | 22.9947 | 5.0692 | 5.2964 | 14.5797 | -1.1851 | 0.01486 | 0.23371 | 0.21679 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08568 | -106.7134 | -1.1264 | 63.9826 | 68.9779 | -15491.3833 | -4203.6433 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
97.9654 | 22.9985 | 5.0687 | 5.2963 | 14.5806 | -1.1851 | 0.01402 | 0.23316 | 0.21471 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08566 | -106.7496 | -1.1284 | 63.3694 | 68.8138 | -15492.3135 | -4203.6106 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
98.9667 | 22.9937 | 5.0683 | 5.2953 | 14.5817 | -1.1851 | 0.01353 | 0.23227 | 0.21678 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08574 | -106.6753 | -1.1249 | 63.9806 | 68.5534 | -15491.6069 | -4203.5281 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
99.969 | 22.9954 | 5.0691 | 5.2961 | 14.5838 | -1.1851 | 0.01557 | 0.233 | 0.21111 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08577 | -106.6698 | -1.1255 | 62.3065 | 68.7682 | -15492.3301 | -4203.6259 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00505 | 0 | 0
100.9723 | 22.9938 | 5.0686 | 5.2966 | 14.5841 | -1.1851 | 0.01375 | 0.23149 | 0.21633 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08567 | -106.6457 | -1.1307 | 63.8467 | 68.3209 | -15492.0862 | -4203.622 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
101.9737 | 23.0012 | 5.069 | 5.296 | 14.5848 | -1.1851 | 0.01591 | 0.23246 | 0.2152 | -3.0244 | 0.07346 | -0.08575 | -106.731 | -1.1252 | 63.5134 | 68.609 | -15493.6506 | -4203.6134 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00431 | 0.00505 | 0 | 0
102.974 | 23.0021 | 5.069 | 5.2977 | 14.5865 | -1.1851 | 0.01304 | 0.2331 | 0.2149 | -3.0244 | 0.07352 | -0.08572 | -106.721 | -1.1337 | 63.4257 | 68.7967 | -15494.1848 | -4203.7125 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
103.9773 | 22.993 | 5.0692 | 5.2978 | 14.5867 | -1.1851 | 0.01342 | 0.23178 | 0.21742 | -3.0244 | 0.07252 | -0.0857 | -106.604 | -1.1334 | 64.1676 | 68.4076 | -15492.4316 | -4203.7293 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
104.9796 | 22.992 | 5.0706 | 5.2977 | 14.5873 | -1.1851 | 0.0129 | 0.2327 | 0.2111 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08575 | -106.5836 | -1.1261 | 62.3045 | 68.679 | -15492.3582 | -4203.8123 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
105.98 | 22.998 | 5.0704 | 5.2991 | 14.5879 | -1.1851 | 0.01311 | 0.2315 | 0.21649 | -3.0244 | 0.07222 | -0.08568 | -106.6514 | -1.1338 | 63.8939 | 68.3252 | -15493.6427 | -4203.8832 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
106.9833 | 22.9982 | 5.069 | 5.2982 | 14.5874 | -1.1851 | 0.01305 | 0.23147 | 0.21342 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08569 | -106.6606 | -1.1363 | 62.988 | 68.3171 | -15493.5748 | -4203.7471 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
107.9866 | 22.9946 | 5.0702 | 5.2977 | 14.5878 | -1.1851 | 0.01306 | 0.23226 | 0.21296 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08569 | -106.6099 | -1.1275 | 62.8515 | 68.5492 | -15492.9555 | -4203.785 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
108.9879 | 22.9959 | 5.0698 | 5.2976 | 14.5885 | -1.1851 | 0.0135 | 0.23091 | 0.21222 | -3.0244 | 0.07307 | -0.08571 | -106.6163 | -1.1292 | 62.6335 | 68.1512 | -15493.3442 | -4203.7582 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
109.9912 | 22.9987 | 5.0699 | 5.2979 | 14.5893 | -1.1851 | 0.01343 | 0.23049 | 0.2175 | -3.0244 | 0.0701 | -0.0857 | -106.6412 | -1.1303 | 64.1916 | 68.028 | -15494.0552 | -4203.7751 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
110.9945 | 22.9988 | 5.0691 | 5.2977 | 14.5877 | -1.1851 | 0.01428 | 0.22963 | 0.21592 | -3.0244 | 0.07279 | -0.08569 | -106.664 | -1.1329 | 63.7274 | 67.7722 | -15493.7586 | -4203.7193 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
111.9958 | 22.9972 | 5.0687 | 5.297 | 14.5881 | -1.1851 | 0.01505 | 0.23123 | 0.21393 | -3.0244 | 0.07417 | -0.08568 | -106.6386 | -1.132 | 63.1385 | 68.2464 | -15493.5299 | -4203.652 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00504 | 0 | 0
112.9992 | 22.9958 | 5.0691 | 5.2961 | 14.5875 | -1.1851 | 0.01286 | 0.2298 | 0.21537 | -3.0244 | 0.07102 | -0.08568 | -106.6295 | -1.1255 | 63.5649 | 67.8238 | -15493.1329 | -4203.6206 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
114.0005 | 23.0019 | 5.0695 | 5.2967 | 14.5864 | -1.1851 | 0.01399 | 0.22986 | 0.21232 | -3.0244 | 0.07436 | -0.08571 | -106.7201 | -1.1266 | 62.6651 | 67.84 | -15494.1034 | -4203.6863 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
115.0013 | 23.0033 | 5.0693 | 5.296 | 14.5857 | -1.1851 | 0.01312 | 0.22973 | 0.21098 | -3.0244 | 0.0732 | -0.08571 | -106.746 | -1.124 | 62.2695 | 67.8027 | -15494.2396 | -4203.6254 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
116.0046 | 22.9967 | 5.0695 | 5.2971 | 14.586 | -1.1851 | 0.01416 | 0.22927 | 0.21713 | -3.0244 | 0.07281 | -0.0857 | -106.659 | -1.1286 | 64.0843 | 67.6653 | -15493.0088 | -4203.7065 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
117.0059 | 22.9978 | 5.0687 | 5.2972 | 14.5852 | -1.1851 | 0.01426 | 0.22977 | 0.2116 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08571 | -106.6828 | -1.1331 | 62.4521 | 67.8151 | -15493.0901 | -4203.6659 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
118.0093 | 22.9965 | 5.0686 | 5.2975 | 14.5843 | -1.1851 | 0.01347 | 0.22856 | 0.20923 | -3.0244 | 0.07186 | -0.08567 | -106.6779 | -1.1351 | 61.7531 | 67.4584 | -15492.6434 | -4203.6771 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
119.0126 | 22.9964 | 5.0686 | 5.296 | 14.5834 | -1.1851 | 0.01452 | 0.22802 | 0.20972 | -3.0244 | 0.07233 | -0.08568 | -106.688 | -1.1272 | 61.8975 | 67.298 | -15492.46 | -4203.5901 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
120.0139 | 22.9989 | 5.0681 | 5.2959 | 14.581 | -1.1851 | 0.01268 | 0.22709 | 0.21063 | -3.0244 | 0.07183 | -0.08571 | -106.7494 | -1.1294 | 62.1653 | 67.0241 | -15492.4679 | -4203.5506 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00502 | 0 | 0
121.0172 | 22.9957 | 5.0683 | 5.2956 | 14.5794 | -1.1851 | 0.01344 | 0.227 | 0.20971 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08572 | -106.7293 | -1.1268 | 61.8933 | 66.9958 | -15491.5259 | -4203.5406 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00502 | 0 | 0
122.0205 | 22.9967 | 5.0687 | 5.2954 | 14.5769 | -1.1851 | 0.01343 | 0.22825 | 0.21061 | -3.0244 | 0.07254 | -0.0857 | -106.7742 | -1.1237 | 62.1584 | 67.3669 | -15491.2506 | -4203.5546 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
123.0219 | 22.9953 | 5.0686 | 5.2949 | 14.5747 | -1.1851 | 0.0144 | 0.22971 | 0.21563 | -3.0244 | 0.07239 | -0.0857 | -106.7848 | -1.122 | 63.6407 | 67.7954 | -15490.5469 | -4203.5174 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
124.0252 | 22.9986 | 5.0688 | 5.2943 | 14.5732 | -1.1851 | 0.01305 | 0.23038 | 0.21093 | -3.0244 | 0.07372 | -0.08566 | -106.8452 | -1.1179 | 62.2537 | 67.9932 | -15490.8857 | -4203.4969 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
125.0285 | 23.0023 | 5.0691 | 5.2954 | 14.5723 | -1.1851 | 0.01449 | 0.23116 | 0.2154 | -3.0244 | 0.07202 | -0.08569 | -106.9043 | -1.1215 | 63.5734 | 68.2228 | -15491.4238 | -4203.5815 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
126.0299 | 23.0021 | 5.0695 | 5.2954 | 14.5717 | -1.1851 | 0.01414 | 0.23268 | 0.21486 | -3.0244 | 0.07241 | -0.0857 | -106.9089 | -1.1203 | 63.4136 | 68.6717 | -15491.2776 | -4203.6043 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
127.0332 | 23.0076 | 5.0692 | 5.2959 | 14.5707 | -1.1851 | 0.01385 | 0.23216 | 0.21731 | -3.0244 | 0.07276 | -0.08562 | -106.9919 | -1.1239 | 64.1374 | 68.5203 | -15492.16 | -4203.6178 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
128.0356 | 23.0052 | 5.0694 | 5.2957 | 14.5706 | -1.1851 | 0.01539 | 0.23291 | 0.21719 | -3.0244 | 0.07247 | -0.08572 | -106.9619 | -1.1221 | 64.1005 | 68.7411 | -15491.6762 | -4203.6152 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.0043 | 0.00505 | 0 | 0
129.0369 | 23.0033 | 5.0692 | 5.2967 | 14.5706 | -1.1851 | 0.0128 | 0.23221 | 0.21916 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08574 | -106.9372 | -1.1277 | 64.6834 | 68.5347 | -15491.2961 | -4203.6643 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
130.0402 | 23.0005 | 5.0687 | 5.2969 | 14.5718 | -1.1851 | 0.01383 | 0.23349 | 0.22159 | -3.0244 | 0.07444 | -0.08575 | -106.887 | -1.1314 | 65.3991 | 68.9121 | -15490.9863 | -4203.6432 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
131.0425 | 23.0003 | 5.0704 | 5.2977 | 14.574 | -1.1851 | 0.01385 | 0.23283 | 0.21638 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08573 | -106.856 | -1.127 | 63.8613 | 68.718 | -15491.3711 | -4203.7947 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
132.0438 | 23.001 | 5.0684 | 5.2973 | 14.5744 | -1.1851 | 0.01399 | 0.23333 | 0.2198 | -3.0244 | 0.07351 | -0.08573 | -106.8596 | -1.1348 | 64.8714 | 68.866 | -15491.5896 | -4203.6572 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
133.0472 | 23.0022 | 5.0681 | 5.297 | 14.5747 | -1.1851 | 0.01404 | 0.23394 | 0.21635 | -3.0244 | 0.07225 | -0.08562 | -106.8723 | -1.135 | 63.852 | 69.046 | -15491.8821 | -4203.6159 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
134.0505 | 23.0013 | 5.069 | 5.2964 | 14.5758 | -1.1851 | 0.01334 | 0.23517 | 0.21639 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08576 | -106.8473 | -1.1273 | 63.8661 | 69.4075 | -15491.9214 | -4203.633 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00506 | 0 | 0
135.0518 | 22.9988 | 5.0684 | 5.2958 | 14.5777 | -1.1851 | 0.01479 | 0.23398 | 0.21946 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08573 | -106.7903 | -1.1273 | 64.7701 | 69.0557 | -15491.809 | -4203.5652 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
136.0541 | 22.9987 | 5.0683 | 5.2957 | 14.5785 | -1.1851 | 0.0136 | 0.2336 | 0.21879 | -3.0244 | 0.07055 | -0.08572 | -106.78 | -1.1275 | 64.5726 | 68.9443 | -15491.9318 | -4203.5508 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
137.0575 | 22.9994 | 5.0676 | 5.2964 | 14.5804 | -1.1851 | 0.01345 | 0.23303 | 0.21421 | -3.0244 | 0.07374 | -0.08567 | -106.764 | -1.1347 | 63.221 | 68.7758 | -15492.4585 | -4203.5513 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
138.0588 | 22.9986 | 5.0675 | 5.2969 | 14.5818 | -1.1851 | 0.01322 | 0.23237 | 0.21532 | -3.0244 | 0.07101 | -0.08568 | -106.7362 | -1.1371 | 63.5506 | 68.5804 | -15492.5563 | -4203.5758 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
139.0621 | 23.0027 | 5.0674 | 5.2961 | 14.5838 | -1.1851 | 0.01496 | 0.23249 | 0.21882 | -3.0244 | 0.07177 | -0.08563 | -106.7638 | -1.1336 | 64.5818 | 68.6177 | -15493.7581 | -4203.522 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
140.0654 | 22.9994 | 5.0671 | 5.2944 | 14.5836 | -1.1851 | 0.01373 | 0.2318 | 0.21604 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08573 | -106.7243 | -1.1273 | 63.7622 | 68.4133 | -15493.0713 | -4203.4009 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
141.0667 | 22.9978 | 5.067 | 5.2945 | 14.5842 | -1.1851 | 0.01429 | 0.23259 | 0.21274 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08569 | -106.6967 | -1.1278 | 62.7888 | 68.6478 | -15492.8864 | -4203.4063 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
142.069 | 23.002 | 5.0667 | 5.2934 | 14.5858 | -1.1851 | 0.01376 | 0.23165 | 0.21519 | -3.0244 | 0.07549 | -0.08573 | -106.7286 | -1.1239 | 63.5106 | 68.3683 | -15494.0263 | -4203.3166 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
143.0724 | 23.004 | 5.0669 | 5.2934 | 14.5855 | -1.1851 | 0.01505 | 0.23231 | 0.21299 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08569 | -106.7573 | -1.1227 | 62.8606 | 68.5641 | -15494.3571 | -4203.3308 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
144.0737 | 22.9996 | 5.0661 | 5.2942 | 14.5858 | -1.1851 | 0.01361 | 0.23242 | 0.21318 | -3.0244 | 0.07397 | -0.0857 | -106.6978 | -1.1307 | 62.9176 | 68.5972 | -15493.5392 | -4203.3245 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
145.075 | 22.9957 | 5.0661 | 5.294 | 14.5855 | -1.1851 | 0.01416 | 0.23118 | 0.21506 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08568 | -106.6527 | -1.1302 | 63.4722 | 68.2315 | -15492.7291 | -4203.3182 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
146.0784 | 22.9943 | 5.0659 | 5.2937 | 14.5866 | -1.1851 | 0.01428 | 0.2311 | 0.21696 | -3.0244 | 0.07377 | -0.08571 | -106.6219 | -1.1293 | 64.0345 | 68.2073 | -15492.6618 | -4203.2932 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
147.0807 | 22.9984 | 5.0668 | 5.2942 | 14.5865 | -1.1851 | 0.01357 | 0.2304 | 0.21431 | -3.0244 | 0.07236 | -0.08572 | -106.6739 | -1.1277 | 63.2516 | 68.0006 | -15493.4417 | -4203.3714 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
148.082 | 22.9985 | 5.0665 | 5.2939 | 14.5869 | -1.1851 | 0.01362 | 0.23083 | 0.21649 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08561 | -106.6709 | -1.1274 | 63.8951 | 68.1278 | -15493.5397 | -4203.3387 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
149.0853 | 22.9927 | 5.0663 | 5.2942 | 14.5863 | -1.1851 | 0.01421 | 0.23014 | 0.21537 | -3.0244 | 0.07305 | -0.0857 | -106.6041 | -1.1301 | 63.5649 | 67.9242 | -15492.2928 | -4203.3386 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
150.0886 | 22.9928 | 5.0668 | 5.2949 | 14.585 | -1.1851 | 0.01384 | 0.23132 | 0.21463 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08567 | -106.622 | -1.131 | 63.3457 | 68.272 | -15492.0429 | -4203.4164 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
151.0899 | 22.9903 | 5.0671 | 5.2961 | 14.5849 | -1.1851 | 0.01342 | 0.22993 | 0.21104 | -3.0244 | 0.07107 | -0.08571 | -106.5925 | -1.1352 | 62.2854 | 67.8601 | -15491.55 | -4203.4997 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
152.0933 | 22.9947 | 5.0678 | 5.2959 | 14.5843 | -1.1851 | 0.0131 | 0.23033 | 0.21521 | -3.0244 | 0.07218 | -0.08571 | -106.6552 | -1.1306 | 63.5178 | 67.9797 | -15492.3063 | -4203.5338 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
153.0966 | 22.9928 | 5.0678 | 5.2963 | 14.5838 | -1.1851 | 0.01298 | 0.22896 | 0.21371 | -3.0244 | 0.07366 | -0.0857 | -106.6369 | -1.133 | 63.0746 | 67.5763 | -15491.8365 | -4203.5595 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
154.0979 | 22.9871 | 5.0672 | 5.2958 | 14.5832 | -1.1851 | 0.01421 | 0.23028 | 0.20971 | -3.0244 | 0.07292 | -0.08564 | -106.5719 | -1.1336 | 61.8925 | 67.9636 | -15490.5983 | -4203.4933 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
155.1002 | 22.9911 | 5.0668 | 5.2962 | 14.5828 | -1.1851 | 0.01373 | 0.22775 | 0.2119 | -3.0244 | 0.07261 | -0.08567 | -106.6277 | -1.1378 | 62.5397 | 67.2166 | -15491.2905 | -4203.4922 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00502 | 0 | 0
156.1036 | 22.9879 | 5.0678 | 5.2975 | 14.5815 | -1.1851 | 0.01325 | 0.22792 | 0.20908 | -3.0244 | 0.07168 | -0.08577 | -106.605 | -1.1388 | 61.7076 | 67.2668 | -15490.4226 | -4203.6297 | 0.00433 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
157.1049 | 22.9971 | 5.0679 | 5.2975 | 14.5795 | -1.1851 | 0.01393 | 0.22849 | 0.20988 | -3.0244 | 0.07211 | -0.08564 | -106.7463 | -1.1386 | 61.9433 | 67.4358 | -15491.8193 | -4203.6336 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
158.1082 | 22.9951 | 5.0673 | 5.2965 | 14.5786 | -1.1851 | 0.01254 | 0.22574 | 0.21516 | -3.0244 | 0.07299 | -0.08563 | -106.7333 | -1.1362 | 63.5009 | 66.6242 | -15491.2605 | -4203.5381 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00502 | 0 | 0
159.1115 | 23.0035 | 5.0682 | 5.2954 | 14.5777 | -1.1851 | 0.01415 | 0.2267 | 0.20943 | -3.0244 | 0.07192 | -0.08578 | -106.8509 | -1.1261 | 61.8096 | 66.9084 | -15492.7132 | -4203.528 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
160.1128 | 22.998 | 5.0662 | 5.2954 | 14.5751 | -1.1851 | 0.0127 | 0.22823 | 0.21019 | -3.0244 | 0.07393 | -0.08569 | -106.813 | -1.1361 | 62.0364 | 67.3601 | -15491.1475 | -4203.4088 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
161.1162 | 22.9929 | 5.0668 | 5.2951 | 14.5732 | -1.1851 | 0.01386 | 0.23 | 0.21304 | -3.0244 | 0.07207 | -0.08567 | -106.7719 | -1.1316 | 62.8768 | 67.8816 | -15489.7716 | -4203.425 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
162.1195 | 22.9964 | 5.0667 | 5.2947 | 14.5719 | -1.1851 | 0.01416 | 0.22984 | 0.21797 | -3.0244 | 0.06917 | -0.08569 | -106.8343 | -1.1302 | 64.3309 | 67.836 | -15490.2101 | -4203.393 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00422 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
163.1208 | 22.9955 | 5.0662 | 5.2932 | 14.5704 | -1.1851 | 0.01266 | 0.23012 | 0.21232 | -3.0244 | 0.07378 | -0.08567 | -106.8416 | -1.1259 | 62.6642 | 67.9184 | -15489.7165 | -4203.2746 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00504 | 0 | 0
164.1231 | 23.0026 | 5.0657 | 5.2937 | 14.5695 | -1.1851 | 0.01331 | 0.23161 | 0.2166 | -3.0244 | 0.07109 | -0.08566 | -106.9437 | -1.1305 | 63.9285 | 68.3556 | -15490.9498 | -4203.2731 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
165.1255 | 23.0024 | 5.0663 | 5.2933 | 14.5685 | -1.1851 | 0.01357 | 0.2326 | 0.21511 | -3.0244 | 0.07419 | -0.08569 | -106.9542 | -1.1255 | 63.486 | 68.6497 | -15490.7179 | -4203.2859 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
166.1258 | 23.0021 | 5.0662 | 5.2943 | 14.5686 | -1.1851 | 0.01422 | 0.23208 | 0.21488 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08566 | -106.9474 | -1.1308 | 63.4194 | 68.4966 | -15490.6749 | -4203.3418 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
167.1291 | 23.0022 | 5.0662 | 5.2943 | 14.5697 | -1.1851 | 0.01382 | 0.23347 | 0.21667 | -3.0244 | 0.07292 | -0.0857 | -106.9361 | -1.1308 | 63.9487 | 68.9072 | -15490.9018 | -4203.3438 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
168.1314 | 22.9927 | 5.0662 | 5.2947 | 14.5695 | -1.1851 | 0.01454 | 0.23317 | 0.21595 | -3.0244 | 0.07434 | -0.08568 | -106.8183 | -1.1329 | 63.735 | 68.8179 | -15489.0142 | -4203.3656 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
169.1327 | 22.9995 | 5.0667 | 5.2948 | 14.5708 | -1.1851 | 0.01343 | 0.23349 | 0.21598 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08573 | -106.8875 | -1.1311 | 63.7433 | 68.9127 | -15490.5857 | -4203.4009 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
170.1361 | 22.9971 | 5.0671 | 5.2953 | 14.5721 | -1.1851 | 0.01281 | 0.23274 | 0.21764 | -3.0244 | 0.07319 | -0.0857 | -106.8411 | -1.1318 | 64.2353 | 68.6906 | -15490.374 | -4203.455 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
171.1394 | 23 | 5.0671 | 5.2956 | 14.5734 | -1.1851 | 0.01472 | 0.23443 | 0.21917 | -3.0244 | 0.07098 | -0.08566 | -106.8607 | -1.1329 | 64.6856 | 69.1893 | -15491.2088 | -4203.4746 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00506 | 0 | 0
172.1407 | 22.9989 | 5.068 | 5.2957 | 14.5742 | -1.1851 | 0.0137 | 0.23298 | 0.21758 | -3.0244 | 0.07237 | -0.08573 | -106.836 | -1.1289 | 64.2178 | 68.762 | -15491.1444 | -4203.5374 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
173.142 | 22.9912 | 5.0682 | 5.2972 | 14.5755 | -1.1851 | 0.01523 | 0.23356 | 0.21829 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08574 | -106.7226 | -1.1352 | 64.4265 | 68.933 | -15489.875 | -4203.6319 | 0.00435 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
174.1444 | 22.9905 | 5.0689 | 5.2972 | 14.5777 | -1.1851 | 0.01443 | 0.2334 | 0.21442 | -3.0244 | 0.07364 | -0.08569 | -106.6856 | -1.1318 | 63.2839 | 68.8858 | -15490.2019 | -4203.672 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
175.1477 | 22.9919 | 5.0684 | 5.2972 | 14.5786 | -1.1851 | 0.0127 | 0.23258 | 0.21654 | -3.0244 | 0.07382 | -0.08571 | -106.6915 | -1.1342 | 63.9083 | 68.6426 | -15490.6239 | -4203.6473 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00505 | 0 | 0
176.149 | 22.9906 | 5.0697 | 5.2975 | 14.579 | -1.1851 | 0.01362 | 0.23216 | 0.21652 | -3.0244 | 0.07399 | -0.08573 | -106.6699 | -1.129 | 63.9044 | 68.5182 | -15490.4515 | -4203.7426 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
177.1514 | 22.9936 | 5.0701 | 5.2974 | 14.5798 | -1.1851 | 0.01413 | 0.23347 | 0.21535 | -3.0244 | 0.07259 | -0.08571 | -106.698 | -1.1266 | 63.5575 | 68.9066 | -15491.1976 | -4203.7609 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
178.1547 | 22.998 | 5.0696 | 5.2983 | 14.58 | -1.1851 | 0.01359 | 0.23176 | 0.21667 | -3.0244 | 0.07207 | -0.0857 | -106.7518 | -1.1336 | 63.9466 | 68.4008 | -15492.0964 | -4203.7817 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
179.156 | 22.9942 | 5.0688 | 5.2974 | 14.5816 | -1.1851 | 0.01388 | 0.2312 | 0.21602 | -3.0244 | 0.07088 | -0.08572 | -106.683 | -1.1335 | 63.7549 | 68.2349 | -15491.6614 | -4203.6847 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
180.1568 | 22.9916 | 5.0697 | 5.297 | 14.5825 | -1.1851 | 0.01308 | 0.23182 | 0.21857 | -3.0244 | 0.07355 | -0.0857 | -106.639 | -1.1265 | 64.5087 | 68.4186 | -15491.333 | -4203.7151 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
181.1601 | 22.9912 | 5.0694 | 5.2966 | 14.5821 | -1.1851 | 0.01332 | 0.23167 | 0.21457 | -3.0244 | 0.07264 | -0.08568 | -106.6392 | -1.1266 | 63.3282 | 68.3749 | -15491.1889 | -4203.668 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
182.1624 | 22.9946 | 5.0689 | 5.2965 | 14.5837 | -1.1851 | 0.01446 | 0.23123 | 0.21392 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08567 | -106.661 | -1.1284 | 63.1351 | 68.2438 | -15492.1568 | -4203.6376 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
183.1638 | 22.9907 | 5.0678 | 5.296 | 14.5832 | -1.1851 | 0.014 | 0.23097 | 0.21273 | -3.0244 | 0.07359 | -0.0857 | -106.6182 | -1.1318 | 62.7852 | 68.169 | -15491.2946 | -4203.5396 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
184.1661 | 22.9926 | 5.0671 | 5.296 | 14.5829 | -1.1851 | 0.01342 | 0.23165 | 0.21499 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08573 | -106.6459 | -1.1348 | 63.4526 | 68.3682 | -15491.6073 | -4203.4978 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
185.1694 | 22.9896 | 5.0674 | 5.2958 | 14.5832 | -1.1851 | 0.01368 | 0.22943 | 0.21453 | -3.0244 | 0.075 | -0.08571 | -106.6047 | -1.1326 | 63.3154 | 67.7138 | -15491.0763 | -4203.5055 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
186.1707 | 22.9931 | 5.0674 | 5.2939 | 14.5825 | -1.1851 | 0.01361 | 0.2301 | 0.21515 | -3.0244 | 0.07216 | -0.08564 | -106.6568 | -1.123 | 63.5001 | 67.9104 | -15491.631 | -4203.3939 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
187.1731 | 22.9895 | 5.0668 | 5.2941 | 14.5821 | -1.1851 | 0.01333 | 0.23089 | 0.21259 | -3.0244 | 0.07366 | -0.08569 | -106.6168 | -1.1265 | 62.7445 | 68.1457 | -15490.8579 | -4203.3662 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
188.1754 | 22.9894 | 5.0669 | 5.2951 | 14.5811 | -1.1851 | 0.01325 | 0.2302 | 0.21112 | -3.0244 | 0.07191 | -0.0857 | -106.628 | -1.131 | 62.3088 | 67.9409 | -15490.6461 | -4203.433 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
189.1767 | 22.9865 | 5.0667 | 5.2956 | 14.5807 | -1.1851 | 0.01391 | 0.22942 | 0.21324 | -3.0244 | 0.07327 | -0.08566 | -106.5973 | -1.1345 | 62.934 | 67.7119 | -15489.9986 | -4203.4475 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
190.1801 | 22.9922 | 5.0674 | 5.2949 | 14.5796 | -1.1851 | 0.01456 | 0.22875 | 0.21241 | -3.0244 | 0.07291 | -0.08571 | -106.6832 | -1.1279 | 62.6899 | 67.5126 | -15490.9039 | -4203.4512 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
191.1824 | 22.9933 | 5.0675 | 5.295 | 14.579 | -1.1851 | 0.01379 | 0.22897 | 0.21063 | -3.0244 | 0.07056 | -0.08569 | -106.7052 | -1.1282 | 62.1649 | 67.5785 | -15490.9832 | -4203.4585 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
192.1837 | 22.9923 | 5.0666 | 5.2946 | 14.5777 | -1.1851 | 0.01346 | 0.22752 | 0.21377 | -3.0244 | 0.07241 | -0.08564 | -106.7091 | -1.1303 | 63.0915 | 67.1512 | -15490.5467 | -4203.3779 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00502 | 0 | 0
193.185 | 22.9905 | 5.0663 | 5.2947 | 14.5757 | -1.1851 | 0.01338 | 0.22805 | 0.20993 | -3.0244 | 0.07268 | -0.08571 | -106.7112 | -1.1324 | 61.958 | 67.3071 | -15489.7845 | -4203.3745 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
194.1874 | 22.9897 | 5.0674 | 5.2947 | 14.5752 | -1.1851 | 0.01337 | 0.22618 | 0.21189 | -3.0244 | 0.07304 | -0.08569 | -106.7073 | -1.127 | 62.5367 | 66.7538 | -15489.5487 | -4203.4338 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00502 | 0 | 0
195.1907 | 22.9903 | 5.0676 | 5.2942 | 14.5723 | -1.1851 | 0.01337 | 0.22828 | 0.21371 | -3.0244 | 0.07409 | -0.08573 | -106.7505 | -1.1236 | 63.0732 | 67.3756 | -15489.0888 | -4203.4221 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
196.192 | 22.9939 | 5.0678 | 5.2954 | 14.5698 | -1.1851 | 0.01428 | 0.22953 | 0.21528 | -3.0244 | 0.07313 | -0.08568 | -106.829 | -1.1285 | 63.5372 | 67.7433 | -15489.3036 | -4203.5014 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
197.1953 | 22.9941 | 5.0684 | 5.2961 | 14.5681 | -1.1851 | 0.01472 | 0.23029 | 0.21258 | -3.0244 | 0.07418 | -0.08575 | -106.8523 | -1.129 | 62.7392 | 67.9685 | -15489.0097 | -4203.5836 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
198.1986 | 22.9865 | 5.0687 | 5.2963 | 14.5675 | -1.1851 | 0.0146 | 0.23097 | 0.21696 | -3.0244 | 0.07205 | -0.08565 | -106.7641 | -1.1284 | 64.0321 | 68.167 | -15487.3931 | -4203.6078 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
199.1999 | 22.9886 | 5.0675 | 5.2961 | 14.5677 | -1.1851 | 0.0141 | 0.23275 | 0.21366 | -3.0244 | 0.07232 | -0.0857 | -106.789 | -1.133 | 63.0584 | 68.6926 | -15487.8599 | -4203.5253 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
200.2023 | 22.9898 | 5.068 | 5.2967 | 14.5661 | -1.1851 | 0.01465 | 0.23281 | 0.21452 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08571 | -106.8238 | -1.1338 | 63.3145 | 68.7107 | -15487.7621 | -4203.5946 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
201.2056 | 22.9919 | 5.0678 | 5.2968 | 14.5659 | -1.1851 | 0.01447 | 0.23314 | 0.21566 | -3.0244 | 0.07412 | -0.08574 | -106.8524 | -1.1354 | 63.6499 | 68.8095 | -15488.1457 | -4203.5834 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
202.206 | 22.9943 | 5.0686 | 5.2957 | 14.5662 | -1.1851 | 0.01489 | 0.23323 | 0.21642 | -3.0244 | 0.07133 | -0.08564 | -106.8805 | -1.1259 | 63.8741 | 68.8342 | -15488.6718 | -4203.5718 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
203.2083 | 22.9961 | 5.0677 | 5.2964 | 14.5669 | -1.1851 | 0.0136 | 0.23287 | 0.21573 | -3.0244 | 0.07348 | -0.08569 | -106.8927 | -1.1337 | 63.6705 | 68.7285 | -15489.1649 | -4203.5595 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
204.2116 | 22.9957 | 5.0682 | 5.2956 | 14.5679 | -1.1851 | 0.01397 | 0.23293 | 0.21638 | -3.0244 | 0.0729 | -0.0857 | -106.8766 | -1.1276 | 63.8636 | 68.7452 | -15489.2833 | -4203.5414 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
205.2129 | 22.9979 | 5.0684 | 5.2948 | 14.5695 | -1.1851 | 0.01347 | 0.23302 | 0.22057 | -3.0244 | 0.072 | -0.0857 | -106.8836 | -1.1225 | 65.0988 | 68.7732 | -15490.0389 | -4203.4998 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
206.2162 | 22.9963 | 5.067 | 5.2949 | 14.5708 | -1.1851 | 0.01409 | 0.23272 | 0.21642 | -3.0244 | 0.07271 | -0.08564 | -106.8468 | -1.1297 | 63.8736 | 68.6837 | -15489.9681 | -4203.4231 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
207.2175 | 22.9959 | 5.0674 | 5.295 | 14.5727 | -1.1851 | 0.01302 | 0.23302 | 0.21788 | -3.0244 | 0.07266 | -0.08573 | -106.8177 | -1.1281 | 64.3056 | 68.7721 | -15490.2645 | -4203.4557 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
208.2188 | 22.9968 | 5.0674 | 5.2949 | 14.5732 | -1.1851 | 0.01431 | 0.23248 | 0.21944 | -3.0244 | 0.07138 | -0.08566 | -106.8226 | -1.1281 | 64.7667 | 68.614 | -15490.5286 | -4203.4474 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
209.2222 | 22.9973 | 5.0673 | 5.295 | 14.575 | -1.1851 | 0.01357 | 0.23215 | 0.21975 | -3.0244 | 0.07242 | -0.0857 | -106.8049 | -1.1287 | 64.8553 | 68.5156 | -15490.985 | -4203.4491 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
210.2255 | 22.9984 | 5.0681 | 5.2944 | 14.5761 | -1.1851 | 0.01482 | 0.23281 | 0.21483 | -3.0244 | 0.07193 | -0.08574 | -106.806 | -1.1222 | 63.4044 | 68.7103 | -15491.415 | -4203.4614 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
211.2271 | 22.9959 | 5.0668 | 5.2938 | 14.5779 | -1.1851 | 0.01458 | 0.23203 | 0.21749 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08569 | -106.7517 | -1.1258 | 64.1907 | 68.4814 | -15491.2652 | -4203.3492 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
212.2295 | 22.9962 | 5.0673 | 5.2941 | 14.5788 | -1.1851 | 0.01348 | 0.23219 | 0.21625 | -3.0244 | 0.07356 | -0.08563 | -106.7437 | -1.124 | 63.8235 | 68.5282 | -15491.5225 | -4203.3952 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
213.2307 | 22.9949 | 5.0683 | 5.295 | 14.5802 | -1.1851 | 0.01369 | 0.23161 | 0.21559 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08569 | -106.7094 | -1.1242 | 63.629 | 68.357 | -15491.5253 | -4203.5107 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
214.2341 | 22.9968 | 5.0683 | 5.2966 | 14.5811 | -1.1851 | 0.01334 | 0.2314 | 0.21377 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08569 | -106.7222 | -1.1317 | 63.0922 | 68.2964 | -15492.0951 | -4203.6033 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
215.2374 | 22.9952 | 5.0688 | 5.2968 | 14.5811 | -1.1851 | 0.01319 | 0.23141 | 0.21624 | -3.0244 | 0.07543 | -0.0857 | -106.7022 | -1.1304 | 63.822 | 68.2992 | -15491.7643 | -4203.6427 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
216.2377 | 22.9918 | 5.0693 | 5.2969 | 14.5819 | -1.1851 | 0.01396 | 0.23122 | 0.21211 | -3.0244 | 0.07301 | -0.08572 | -106.6495 | -1.128 | 62.6018 | 68.2426 | -15491.2676 | -4203.6816 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
217.24 | 22.9937 | 5.0686 | 5.2972 | 14.5825 | -1.1851 | 0.01403 | 0.23134 | 0.21524 | -3.0244 | 0.07412 | -0.08567 | -106.6645 | -1.1328 | 63.5251 | 68.277 | -15491.7485 | -4203.6591 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
218.2433 | 22.9859 | 5.0693 | 5.2969 | 14.5834 | -1.1851 | 0.01463 | 0.23241 | 0.21182 | -3.0244 | 0.07337 | -0.08573 | -106.555 | -1.1286 | 62.517 | 68.5924 | -15490.4063 | -4203.6804 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
219.2467 | 22.9904 | 5.0695 | 5.298 | 14.5836 | -1.1851 | 0.01418 | 0.23165 | 0.21642 | -3.0244 | 0.07317 | -0.08574 | -106.6089 | -1.1328 | 63.8741 | 68.3675 | -15491.313 | -4203.7645 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
220.248 | 22.9873 | 5.0692 | 5.2983 | 14.5834 | -1.1851 | 0.01362 | 0.22968 | 0.21639 | -3.0244 | 0.07237 | -0.08569 | -106.5727 | -1.1358 | 63.8646 | 67.7869 | -15490.6712 | -4203.7606 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
221.2513 | 22.9927 | 5.0701 | 5.2978 | 14.5829 | -1.1851 | 0.01385 | 0.23119 | 0.21313 | -3.0244 | 0.07256 | -0.0857 | -106.6464 | -1.1293 | 62.9016 | 68.233 | -15491.629 | -4203.7838 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
222.2546 | 22.9902 | 5.0695 | 5.2982 | 14.5834 | -1.1851 | 0.01374 | 0.22921 | 0.2147 | -3.0244 | 0.07361 | -0.08566 | -106.6098 | -1.1339 | 63.365 | 67.6481 | -15491.2291 | -4203.7745 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
223.256 | 22.9921 | 5.0693 | 5.2983 | 14.5819 | -1.1851 | 0.01381 | 0.23076 | 0.21418 | -3.0244 | 0.07189 | -0.0857 | -106.652 | -1.1351 | 63.2129 | 68.1067 | -15491.323 | -4203.7658 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
224.2593 | 22.9918 | 5.0695 | 5.2983 | 14.5815 | -1.1851 | 0.01291 | 0.22973 | 0.21545 | -3.0244 | 0.07243 | -0.08564 | -106.6544 | -1.1341 | 63.589 | 67.8024 | -15491.1859 | -4203.7823 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
225.2626 | 22.9917 | 5.0702 | 5.2976 | 14.5809 | -1.1851 | 0.0141 | 0.22874 | 0.21319 | -3.0244 | 0.07323 | -0.08569 | -106.6607 | -1.1274 | 62.9207 | 67.5098 | -15491.041 | -4203.7823 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
226.2639 | 22.989 | 5.0706 | 5.2958 | 14.5805 | -1.1851 | 0.01378 | 0.22871 | 0.21028 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08569 | -106.6309 | -1.1161 | 62.0616 | 67.5019 | -15490.4449 | -4203.6974 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
227.2663 | 22.9925 | 5.0698 | 5.2962 | 14.5803 | -1.1851 | 0.01419 | 0.22762 | 0.21271 | -3.0244 | 0.07421 | -0.08566 | -106.6775 | -1.1225 | 62.7784 | 67.1804 | -15491.0752 | -4203.6678 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
228.2696 | 22.9899 | 5.069 | 5.2966 | 14.5786 | -1.1851 | 0.01499 | 0.22842 | 0.20967 | -3.0244 | 0.0725 | -0.08574 | -106.6654 | -1.1286 | 61.8808 | 67.4159 | -15490.2416 | -4203.649 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00503 | 0 | 0
229.2709 | 22.9882 | 5.0686 | 5.2958 | 14.5774 | -1.1851 | 0.0121 | 0.22763 | 0.21211 | -3.0244 | 0.07436 | -0.08568 | -106.66 | -1.1264 | 62.6011 | 67.1831 | -15489.6751 | -4203.5744 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00423 | 0.00502 | 0 | 0
230.2742 | 22.9886 | 5.0701 | 5.2957 | 14.5766 | -1.1851 | 0.01447 | 0.22629 | 0.20762 | -3.0244 | 0.07431 | -0.08569 | -106.6758 | -1.1183 | 61.2768 | 66.7883 | -15489.5909 | -4203.6571 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00502 | 0 | 0
231.2765 | 22.9892 | 5.0688 | 5.2947 | 14.5735 | -1.1851 | 0.0129 | 0.2263 | 0.21109 | -3.0244 | 0.07329 | -0.08567 | -106.7232 | -1.1197 | 62.3017 | 66.7893 | -15489.1128 | -4203.5216 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00502 | 0 | 0
232.2779 | 22.9889 | 5.0688 | 5.2964 | 14.5728 | -1.1851 | 0.01308 | 0.22811 | 0.21114 | -3.0244 | 0.07365 | -0.08571 | -106.7275 | -1.1284 | 62.3165 | 67.3252 | -15488.9283 | -4203.6256 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
233.2812 | 22.9864 | 5.069 | 5.2965 | 14.5716 | -1.1851 | 0.01251 | 0.22915 | 0.21747 | -3.0244 | 0.07036 | -0.08567 | -106.7121 | -1.1278 | 64.1841 | 67.6304 | -15488.188 | -4203.6408 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
234.2845 | 22.9903 | 5.0693 | 5.2956 | 14.5688 | -1.1851 | 0.01518 | 0.23069 | 0.21217 | -3.0244 | 0.07248 | -0.08575 | -106.7965 | -1.1216 | 62.6204 | 68.0848 | -15488.3966 | -4203.6059 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00504 | 0 | 0
235.2858 | 22.9918 | 5.0684 | 5.2953 | 14.5671 | -1.1851 | 0.01429 | 0.23073 | 0.21498 | -3.0244 | 0.07212 | -0.08573 | -106.8372 | -1.1252 | 63.449 | 68.096 | -15488.3754 | -4203.5322 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
236.2882 | 22.9914 | 5.0674 | 5.2953 | 14.5664 | -1.1851 | 0.0128 | 0.23124 | 0.21685 | -3.0244 | 0.07199 | -0.08567 | -106.84 | -1.1303 | 64.0011 | 68.2475 | -15488.1357 | -4203.4725 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
237.2905 | 22.9867 | 5.0679 | 5.2952 | 14.5653 | -1.1851 | 0.01449 | 0.23246 | 0.21667 | -3.0244 | 0.07395 | -0.08569 | -106.7942 | -1.1268 | 63.9475 | 68.6087 | -15487.0129 | -4203.4978 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
238.2918 | 22.9947 | 5.068 | 5.2949 | 14.5649 | -1.1851 | 0.01328 | 0.23238 | 0.21212 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08572 | -106.9 | -1.1252 | 62.6043 | 68.5833 | -15488.5014 | -4203.4838 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
239.2951 | 22.9912 | 5.068 | 5.2962 | 14.5664 | -1.1851 | 0.01435 | 0.23196 | 0.21813 | -3.0244 | 0.07182 | -0.08569 | -106.8369 | -1.1314 | 64.3785 | 68.4615 | -15488.1042 | -4203.5615 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
240.2985 | 22.9924 | 5.0691 | 5.297 | 14.5671 | -1.1851 | 0.01384 | 0.23329 | 0.21903 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08572 | -106.8432 | -1.1301 | 64.6448 | 68.8534 | -15488.4838 | -4203.6769 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
241.2998 | 22.9925 | 5.0689 | 5.2969 | 14.5672 | -1.1851 | 0.01459 | 0.23306 | 0.21927 | -3.0244 | 0.07094 | -0.08566 | -106.8442 | -1.1301 | 64.7141 | 68.7847 | -15488.5138 | -4203.6599 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
242.3031 | 22.9927 | 5.0684 | 5.2973 | 14.5696 | -1.1851 | 0.01532 | 0.23309 | 0.22001 | -3.0244 | 0.07394 | -0.08565 | -106.8161 | -1.1345 | 64.9339 | 68.7942 | -15489.0162 | -4203.6552 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
243.3064 | 22.9933 | 5.0685 | 5.2979 | 14.5709 | -1.1851 | 0.01273 | 0.23423 | 0.2154 | -3.0244 | 0.07115 | -0.08563 | -106.807 | -1.1372 | 63.5723 | 69.1301 | -15489.4072 | -4203.6907 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00505 | 0 | 0
244.3077 | 22.9954 | 5.0691 | 5.2978 | 14.5717 | -1.1851 | 0.01293 | 0.23413 | 0.21672 | -3.0244 | 0.07154 | -0.08571 | -106.8236 | -1.1339 | 63.9631 | 69.1001 | -15489.9716 | -4203.7258 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
245.309 | 22.9946 | 5.0687 | 5.298 | 14.5725 | -1.1851 | 0.01333 | 0.23318 | 0.21608 | -3.0244 | 0.07283 | -0.08568 | -106.8029 | -1.1369 | 63.7728 | 68.8196 | -15489.9677 | -4203.714 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
246.3114 | 22.993 | 5.0699 | 5.2979 | 14.5745 | -1.1851 | 0.01388 | 0.2318 | 0.21661 | -3.0244 | 0.07197 | -0.08568 | -106.7581 | -1.13 | 63.9314 | 68.4131 | -15490.0525 | -4203.7783 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
247.3147 | 22.9905 | 5.0703 | 5.2983 | 14.5761 | -1.1851 | 0.01356 | 0.23301 | 0.21541 | -3.0244 | 0.07209 | -0.08567 | -106.7061 | -1.1303 | 63.577 | 68.7715 | -15489.8716 | -4203.8289 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
248.316 | 22.9913 | 5.0705 | 5.2981 | 14.5778 | -1.1851 | 0.01422 | 0.23275 | 0.2151 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08566 | -106.6953 | -1.1287 | 63.4856 | 68.6927 | -15490.3561 | -4203.828 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
249.3184 | 22.9938 | 5.0703 | 5.2972 | 14.579 | -1.1851 | 0.01368 | 0.23287 | 0.21633 | -3.0244 | 0.07359 | -0.08568 | -106.7113 | -1.125 | 63.8479 | 68.7287 | -15491.0861 | -4203.7614 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
250.3207 | 22.9994 | 5.0702 | 5.2967 | 14.58 | -1.1851 | 0.01289 | 0.23326 | 0.21612 | -3.0244 | 0.07284 | -0.08567 | -106.7697 | -1.1231 | 63.7859 | 68.8443 | -15492.3816 | -4203.7246 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
251.321 | 22.9997 | 5.0703 | 5.2977 | 14.5806 | -1.1851 | 0.0148 | 0.23172 | 0.21352 | -3.0244 | 0.07451 | -0.0857 | -106.7659 | -1.1273 | 63.0169 | 68.3881 | -15492.5609 | -4203.7937 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
252.3243 | 22.9976 | 5.0707 | 5.2976 | 14.5815 | -1.1851 | 0.01371 | 0.2325 | 0.2139 | -3.0244 | 0.07077 | -0.08572 | -106.7273 | -1.1249 | 63.1299 | 68.6195 | -15492.3057 | -4203.8049 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
253.3276 | 22.993 | 5.0695 | 5.2981 | 14.5829 | -1.1851 | 0.0128 | 0.23083 | 0.21613 | -3.0244 | 0.07334 | -0.08573 | -106.6514 | -1.1332 | 63.7885 | 68.1273 | -15491.6881 | -4203.7646 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
254.3289 | 22.9937 | 5.0701 | 5.2981 | 14.5821 | -1.1851 | 0.01403 | 0.23077 | 0.21645 | -3.0244 | 0.07315 | -0.08572 | -106.6707 | -1.1307 | 63.8836 | 68.1085 | -15491.6645 | -4203.8037 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
255.3323 | 23.0001 | 5.0704 | 5.2979 | 14.5832 | -1.1851 | 0.01393 | 0.23214 | 0.21625 | -3.0244 | 0.07305 | -0.08568 | -106.7366 | -1.1282 | 63.8235 | 68.5127 | -15493.1388 | -4203.8091 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
256.3356 | 23.0008 | 5.0709 | 5.2979 | 14.5837 | -1.1851 | 0.01418 | 0.23196 | 0.21539 | -3.0244 | 0.07425 | -0.08569 | -106.7395 | -1.1253 | 63.5695 | 68.4604 | -15493.3755 | -4203.8374 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
257.3369 | 22.9976 | 5.0703 | 5.2977 | 14.5834 | -1.1851 | 0.01326 | 0.23075 | 0.21619 | -3.0244 | 0.07244 | -0.08568 | -106.7037 | -1.1274 | 63.8046 | 68.1042 | -15492.6936 | -4203.7944 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
258.3392 | 22.9934 | 5.0709 | 5.2998 | 14.5835 | -1.1851 | 0.01462 | 0.2299 | 0.21103 | -3.0244 | 0.07126 | -0.08567 | -106.6482 | -1.135 | 62.2833 | 67.8526 | -15491.8787 | -4203.9521 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
259.3426 | 22.9958 | 5.0712 | 5.2992 | 14.584 | -1.1851 | 0.01319 | 0.23138 | 0.20975 | -3.0244 | 0.0711 | -0.08566 | -106.6723 | -1.1304 | 61.9055 | 68.2878 | -15492.4618 | -4203.936 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
260.3429 | 22.994 | 5.0709 | 5.2981 | 14.5825 | -1.1851 | 0.01405 | 0.23134 | 0.21552 | -3.0244 | 0.07139 | -0.08567 | -106.6694 | -1.1264 | 63.6089 | 68.2763 | -15491.8169 | -4203.8561 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
261.3462 | 22.992 | 5.0702 | 5.2982 | 14.5825 | -1.1851 | 0.01465 | 0.22858 | 0.21308 | -3.0244 | 0.07311 | -0.08572 | -106.6444 | -1.1303 | 62.8894 | 67.462 | -15491.4212 | -4203.8164 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
262.3475 | 22.9928 | 5.0708 | 5.2985 | 14.5817 | -1.1851 | 0.01432 | 0.22888 | 0.21369 | -3.0244 | 0.07325 | -0.08566 | -106.6646 | -1.1289 | 63.0672 | 67.5518 | -15491.4202 | -4203.8677 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
263.3489 | 22.9938 | 5.0707 | 5.2988 | 14.5814 | -1.1851 | 0.01341 | 0.22903 | 0.21221 | -3.0244 | 0.07223 | -0.08569 | -106.6807 | -1.1309 | 62.6324 | 67.5965 | -15491.5569 | -4203.8849 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
264.3522 | 22.9875 | 5.0712 | 5.2986 | 14.5807 | -1.1851 | 0.01263 | 0.22847 | 0.21171 | -3.0244 | 0.07183 | -0.08568 | -106.6104 | -1.1274 | 62.4847 | 67.4318 | -15490.186 | -4203.8982 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
265.3555 | 22.9903 | 5.0706 | 5.2993 | 14.5794 | -1.1851 | 0.01375 | 0.22876 | 0.2148 | -3.0244 | 0.07288 | -0.08571 | -106.6621 | -1.1337 | 63.3973 | 67.517 | -15490.4721 | -4203.9016 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
266.3568 | 22.9906 | 5.0703 | 5.2976 | 14.5781 | -1.1851 | 0.01364 | 0.22832 | 0.20946 | -3.0244 | 0.07214 | -0.08566 | -106.6818 | -1.1266 | 61.8209 | 67.3872 | -15490.3003 | -4203.7828 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00503 | 0 | 0
267.3601 | 22.9954 | 5.0702 | 5.2969 | 14.5762 | -1.1851 | 0.01301 | 0.22716 | 0.21255 | -3.0244 | 0.07097 | -0.08563 | -106.7663 | -1.1242 | 62.7323 | 67.0444 | -15490.8372 | -4203.7368 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00502 | 0 | 0
268.3615 | 22.9887 | 5.0701 | 5.2968 | 14.5752 | -1.1851 | 0.01426 | 0.2267 | 0.21012 | -3.0244 | 0.07423 | -0.08573 | -106.6935 | -1.1241 | 62.0157 | 66.9072 | -15489.345 | -4203.7249 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
269.3628 | 22.9899 | 5.0687 | 5.2961 | 14.5722 | -1.1851 | 0.01269 | 0.2285 | 0.21075 | -3.0244 | 0.07264 | -0.0857 | -106.7478 | -1.1276 | 62.2 | 67.4386 | -15488.9901 | -4203.599 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
270.3651 | 22.9894 | 5.0701 | 5.2961 | 14.571 | -1.1851 | 0.01267 | 0.22826 | 0.21406 | -3.0244 | 0.07171 | -0.08571 | -106.7568 | -1.1206 | 63.1778 | 67.3672 | -15488.6665 | -4203.6874 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
271.3684 | 22.9871 | 5.0686 | 5.2958 | 14.5692 | -1.1851 | 0.01456 | 0.23114 | 0.21513 | -3.0244 | 0.07176 | -0.0857 | -106.7493 | -1.1269 | 63.494 | 68.2178 | -15487.8566 | -4203.5756 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00504 | 0 | 0
272.3698 | 22.9905 | 5.0692 | 5.2966 | 14.5668 | -1.1851 | 0.01328 | 0.23016 | 0.21551 | -3.0244 | 0.07433 | -0.08568 | -106.8245 | -1.1272 | 63.6043 | 67.9287 | -15488.0595 | -4203.6607 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
273.3721 | 22.9872 | 5.0698 | 5.2968 | 14.5658 | -1.1851 | 0.01354 | 0.23209 | 0.2137 | -3.0244 | 0.07122 | -0.08571 | -106.7946 | -1.1252 | 63.0705 | 68.4992 | -15487.1993 | -4203.7107 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
274.3754 | 22.9871 | 5.0706 | 5.2971 | 14.5654 | -1.1851 | 0.01369 | 0.2304 | 0.21897 | -3.0244 | 0.07063 | -0.08565 | -106.7988 | -1.1228 | 64.6259 | 68.0014 | -15487.117 | -4203.7735 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
275.3787 | 22.9899 | 5.0696 | 5.2972 | 14.5655 | -1.1851 | 0.01395 | 0.2334 | 0.21419 | -3.0244 | 0.07328 | -0.08572 | -106.8324 | -1.128 | 63.2144 | 68.8855 | -15487.6891 | -4203.7171 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
276.3791 | 22.9901 | 5.0699 | 5.2977 | 14.5658 | -1.1851 | 0.01354 | 0.23282 | 0.2169 | -3.0244 | 0.07289 | -0.0857 | -106.832 | -1.1295 | 64.0147 | 68.7142 | -15487.7775 | -4203.7684 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
277.3824 | 22.9914 | 5.0699 | 5.2983 | 14.5656 | -1.1851 | 0.01426 | 0.23305 | 0.21697 | -3.0244 | 0.07181 | -0.08568 | -106.8503 | -1.1326 | 64.0363 | 68.782 | -15487.979 | -4203.802 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
278.3857 | 22.9866 | 5.0705 | 5.2988 | 14.5672 | -1.1851 | 0.01518 | 0.23343 | 0.21549 | -3.0244 | 0.07443 | -0.08565 | -106.7694 | -1.1316 | 63.5981 | 68.8949 | -15487.3712 | -4203.8717 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
279.387 | 22.9867 | 5.0714 | 5.2994 | 14.5672 | -1.1851 | 0.01384 | 0.23316 | 0.21674 | -3.0244 | 0.07384 | -0.0857 | -106.7708 | -1.1303 | 63.9676 | 68.8161 | -15487.3999 | -4203.9643 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
280.3903 | 22.9883 | 5.0712 | 5.2991 | 14.5686 | -1.1851 | 0.01355 | 0.23225 | 0.21747 | -3.0244 | 0.07297 | -0.08566 | -106.7721 | -1.13 | 64.1829 | 68.5451 | -15487.9752 | -4203.9273 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00505 | 0 | 0
281.3936 | 22.9846 | 5.0711 | 5.2992 | 14.5712 | -1.1851 | 0.01394 | 0.23332 | 0.21728 | -3.0244 | 0.07201 | -0.0857 | -106.6931 | -1.1311 | 64.1288 | 68.862 | -15487.7742 | -4203.9284 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
282.395 | 22.9847 | 5.0717 | 5.2994 | 14.5712 | -1.1851 | 0.01419 | 0.23406 | 0.2156 | -3.0244 | 0.07254 | -0.08573 | -106.6936 | -1.1287 | 63.6315 | 69.0809 | -15487.7791 | -4203.9757 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00505 | 0 | 0
283.3983 | 22.9919 | 5.0711 | 5.2991 | 14.573 | -1.1851 | 0.01499 | 0.23344 | 0.21683 | -3.0244 | 0.07206 | -0.08569 | -106.7626 | -1.1304 | 63.9952 | 68.8966 | -15489.552 | -4203.9271 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00429 | 0.00505 | 0 | 0
284.4016 | 22.9899 | 5.0708 | 5.2988 | 14.5748 | -1.1851 | 0.01312 | 0.2323 | 0.21736 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08559 | -106.7144 | -1.1307 | 64.1522 | 68.5603 | -15489.4976 | -4203.8897 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
285.4029 | 22.9936 | 5.0697 | 5.2984 | 14.5761 | -1.1851 | 0.01352 | 0.23176 | 0.21623 | -3.0244 | 0.07208 | -0.08568 | -106.7462 | -1.1337 | 63.8166 | 68.4015 | -15490.4721 | -4203.7959 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
286.4062 | 22.9943 | 5.0702 | 5.2993 | 14.5773 | -1.1851 | 0.01281 | 0.23257 | 0.21731 | -3.0244 | 0.07061 | -0.08571 | -106.7387 | -1.1355 | 64.138 | 68.6419 | -15490.8585 | -4203.8813 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00505 | 0 | 0
287.4095 | 22.993 | 5.0699 | 5.2981 | 14.5789 | -1.1851 | 0.01404 | 0.23206 | 0.21683 | -3.0244 | 0.07335 | -0.08572 | -106.7024 | -1.1309 | 63.9937 | 68.4903 | -15490.8964 | -4203.7906 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
288.4109 | 22.9956 | 5.0694 | 5.2981 | 14.579 | -1.1851 | 0.01346 | 0.23213 | 0.2166 | -3.0244 | 0.07363 | -0.08573 | -106.7327 | -1.1336 | 63.9272 | 68.5109 | -15491.4362 | -4203.7636 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
289.4142 | 23.0044 | 5.0687 | 5.2969 | 14.5799 | -1.1851 | 0.01355 | 0.23126 | 0.21418 | -3.0244 | 0.07328 | -0.0857 | -106.8333 | -1.1314 | 63.2114 | 68.2548 | -15493.3295 | -4203.6514 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
290.4175 | 22.9956 | 5.0695 | 5.2972 | 14.5809 | -1.1851 | 0.01467 | 0.23265 | 0.216 | -3.0244 | 0.07421 | -0.08568 | -106.7089 | -1.1289 | 63.7507 | 68.6648 | -15491.8041 | -4203.7089 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00505 | 0 | 0
291.4188 | 22.9935 | 5.0687 | 5.2968 | 14.581 | -1.1851 | 0.01372 | 0.23175 | 0.21746 | -3.0244 | 0.07293 | -0.08571 | -106.6823 | -1.1304 | 64.1808 | 68.3984 | -15491.4167 | -4203.6417 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
292.4221 | 22.9924 | 5.0691 | 5.2961 | 14.5816 | -1.1851 | 0.01411 | 0.23096 | 0.21372 | -3.0244 | 0.07344 | -0.0857 | -106.6606 | -1.1255 | 63.0769 | 68.1662 | -15491.3082 | -4203.6206 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
293.4254 | 22.9962 | 5.069 | 5.2956 | 14.5831 | -1.1851 | 0.01427 | 0.23217 | 0.21502 | -3.0244 | 0.07201 | -0.08572 | -106.6891 | -1.1229 | 63.4609 | 68.522 | -15492.3696 | -4203.5867 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
294.4258 | 22.9936 | 5.0692 | 5.2961 | 14.5821 | -1.1851 | 0.01347 | 0.23075 | 0.21273 | -3.0244 | 0.07295 | -0.08569 | -106.6692 | -1.1254 | 62.7841 | 68.1022 | -15491.6455 | -4203.6294 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00426 | 0.00504 | 0 | 0
295.4291 | 22.9964 | 5.069 | 5.2958 | 14.5819 | -1.1851 | 0.01315 | 0.23166 | 0.21633 | -3.0244 | 0.07198 | -0.0857 | -106.7069 | -1.1247 | 63.8474 | 68.371 | -15492.1493 | -4203.6014 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
296.4314 | 22.9951 | 5.0691 | 5.2965 | 14.5829 | -1.1851 | 0.01289 | 0.23168 | 0.21753 | -3.0244 | 0.0738 | -0.08567 | -106.6783 | -1.1277 | 64.2025 | 68.3784 | -15492.0946 | -4203.6481 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
297.4328 | 22.9991 | 5.0695 | 5.2963 | 14.5824 | -1.1851 | 0.0132 | 0.23067 | 0.21234 | -3.0244 | 0.07251 | -0.08573 | -106.7345 | -1.1241 | 62.6712 | 68.0791 | -15492.7704 | -4203.6604 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
298.4351 | 22.9956 | 5.07 | 5.2968 | 14.5823 | -1.1851 | 0.01446 | 0.22957 | 0.21791 | -3.0244 | 0.07306 | -0.08573 | -106.6912 | -1.1244 | 64.3126 | 67.7552 | -15492.0834 | -4203.7209 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00503 | 0 | 0
299.4384 | 22.9964 | 5.07 | 5.2975 | 14.5821 | -1.1851 | 0.01416 | 0.23004 | 0.21817 | -3.0244 | 0.07487 | -0.08568 | -106.705 | -1.128 | 64.3895 | 67.8952 | -15492.2026 | -4203.7629 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
300.4397 | 22.9964 | 5.0701 | 5.2977 | 14.5815 | -1.1851 | 0.01263 | 0.22979 | 0.2144 | -3.0244 | 0.07442 | -0.08563 | -106.7121 | -1.1286 | 63.2764 | 67.819 | -15492.0747 | -4203.779 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00503 | 0 | 0
301.4411 | 22.9942 | 5.0696 | 5.2984 | 14.5804 | -1.1851 | 0.01292 | 0.22801 | 0.21004 | -3.0244 | 0.07234 | -0.08564 | -106.6988 | -1.1344 | 61.991 | 67.295 | -15491.4333 | -4203.793 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00503 | 0 | 0
302.4444 | 22.9981 | 5.0703 | 5.2981 | 14.5806 | -1.1851 | 0.01425 | 0.22867 | 0.21352 | -3.0244 | 0.07316 | -0.08571 | -106.7455 | -1.1296 | 63.0194 | 67.489 | -15492.2483 | -4203.8153 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
303.4477 | 22.9978 | 5.0711 | 5.2986 | 14.5789 | -1.1851 | 0.01442 | 0.22784 | 0.21379 | -3.0244 | 0.07347 | -0.08568 | -106.7627 | -1.1282 | 63.0963 | 67.2454 | -15491.8585 | -4203.8936 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00428 | 0.00502 | 0 | 0
304.449 | 23.0007 | 5.0723 | 5.2982 | 14.5775 | -1.1851 | 0.01309 | 0.22744 | 0.21362 | -3.0244 | 0.07376 | -0.0857 | -106.8165 | -1.12 | 63.0464 | 67.1277 | -15492.1375 | -4203.9416 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00425 | 0.00502 | 0 | 0
305.4524 | 22.9944 | 5.0712 | 5.2992 | 14.5756 | -1.1851 | 0.01324 | 0.2265 | 0.21208 | -3.0244 | 0.07152 | -0.08568 | -106.7612 | -1.1301 | 62.5924 | 66.8499 | -15490.5417 | -4203.936 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00502 | 0 | 0
306.4556 | 22.9941 | 5.0714 | 5.2996 | 14.5747 | -1.1851 | 0.01454 | 0.22758 | 0.21056 | -3.0244 | 0.07302 | -0.08571 | -106.7696 | -1.1313 | 62.1446 | 67.1689 | -15490.2926 | -4203.9685 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00428 | 0.00502 | 0 | 0
307.457 | 22.9961 | 5.0709 | 5.298 | 14.5727 | -1.1851 | 0.01401 | 0.22783 | 0.21241 | -3.0244 | 0.07241 | -0.0857 | -106.8205 | -1.1258 | 62.6897 | 67.2406 | -15490.3027 | -4203.8488 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00502 | 0 | 0
308.4603 | 22.9984 | 5.0701 | 5.2977 | 14.5703 | -1.1851 | 0.01396 | 0.22979 | 0.21296 | -3.0244 | 0.07472 | -0.08569 | -106.8804 | -1.1286 | 62.8517 | 67.8211 | -15490.2824 | -4203.7802 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00424 | 0.00427 | 0.00503 | 0 | 0
309.4637 | 22.9947 | 5.0702 | 5.2967 | 14.5687 | -1.1851 | 0.01403 | 0.2307 | 0.21354 | -3.0244 | 0.07255 | -0.08568 | -106.852 | -1.123 | 63.0245 | 68.0886 | -15489.2393 | -4203.7252 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00427 | 0.00504 | 0 | 0
310.465 | 22.9941 | 5.0693 | 5.2953 | 14.5669 | -1.1851 | 0.01304 | 0.2308 | 0.21634 | -3.0244 | 0.07213 | -0.08569 | -106.8681 | -1.1206 | 63.8497 | 68.1193 | -15488.7705 | -4203.5834 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00423 | 0.00425 | 0.00504 | 0 | 0
156.1011 | 22.9942 | 5.069 | 5.2967 | 14.5789 | -1.1851 | 0.013773 | 0.23097 | 0.21484