## Main_Results
%_Válvula | T_Air_In | T_Water_In | T_Water_Out | T_Air_Out | mdot(water) | mdot(Air) | dPCold(Bar) | dPHot(Bar) | T_med | ∆T | Cp_Air | Rho_Air | μ_Air | Re_Air | q_Air | ∆T_lmtd | UA | m_dot_agua | q_hot | Efetividade
40 | 33.2788 | 5.0546 | 5.3553 | 27.7033 | -1.1851 | 0.048414 | 0.66437 | 0.70502 | 30.491 | 5.5755 | 1005 |  | 1.8743e-05 | 14169.118 | 271.2842 | 25.1941 | 10.7677 | 0.23952 | 288.058 | 0.19754
39 | 33.1926 | 5.3018 | 5.5904 | 27.4186 | -1.1851 | 0.043519 | 0.5666 | 0.59579 | 30.3056 | 5.774 | 1005 |  | 1.8734e-05 | 12742.2397 | 252.5357 | 24.7583 | 10.2 | 0.23952 | 276.5097 | 0.20702
38 | 33.2188 | 5.2733 | 5.5581 | 27.2101 | -1.1851 | 0.039708 | 0.49524 | 0.51613 | 30.2144 | 6.0087 | 1005 |  | 1.873e-05 | 11629.163 | 239.7875 | 24.6883 | 9.7126 | 0.23952 | 272.8506 | 0.21501
37 | 33.3842 | 5.2173 | 5.5012 | 27.1058 | -1.1851 | 0.036674 | 0.44236 | 0.4568 | 30.245 | 6.2784 | 1005 |  | 1.8732e-05 | 10739.7431 | 231.4072 | 24.7649 | 9.3441 | 0.23952 | 272.0021 | 0.2229
36 | 33.2876 | 5.1637 | 5.4442 | 26.8452 | -1.1851 | 0.034427 | 0.40451 | 0.41548 | 30.0664 | 6.4424 | 1005 |  | 1.8723e-05 | 10086.2574 | 222.9021 | 24.6341 | 9.0485 | 0.23952 | 268.8128 | 0.22907
34 | 33.3412 | 5.0504 | 5.3281 | 26.4422 | -1.1851 | 0.031098 | 0.35261 | 0.35858 | 29.8917 | 6.899 | 1005 |  | 1.8715e-05 | 9114.8706 | 215.6175 | 24.5538 | 8.7814 | 0.23952 | 266.018 | 0.24386
32 | 33.345 | 5.025 | 5.2982 | 26.0244 | -1.1851 | 0.028562 | 0.30566 | 0.30671 | 29.6847 | 7.3207 | 1005 |  | 1.8706e-05 | 8375.7933 | 210.1379 | 24.3534 | 8.6287 | 0.23952 | 261.7048 | 0.2585
30 | 33.3183 | 5.0638 | 5.3311 | 25.5401 | -1.1851 | 0.025927 | 0.26356 | 0.26193 | 29.4292 | 7.7782 | 1005 |  | 1.8694e-05 | 7608.0122 | 202.6759 | 24.0365 | 8.432 | 0.23952 | 256.066 | 0.27529
28 | 33.3596 | 5.0121 | 5.2734 | 25.0238 | -1.1851 | 0.023326 | 0.22572 | 0.21944 | 29.1917 | 8.3358 | 1005 |  | 1.8683e-05 | 6848.6241 | 195.4083 | 23.8213 | 8.2031 | 0.23952 | 250.4135 | 0.29406
26 | 33.3022 | 5.0873 | 5.3441 | 24.4812 | -1.1851 | 0.02077 | 0.19143 | 0.18196 | 28.8917 | 8.8209 | 1006 |  | 1.8669e-05 | 6102.8241 | 184.3096 | 23.4156 | 7.8712 | 0.23952 | 246.0316 | 0.31263
24 | 33.2614 | 4.9333 | 5.1853 | 23.8922 | -1.1851 | 0.018833 | 0.16695 | 0.15708 | 28.5768 | 9.3692 | 1005 |  | 1.8654e-05 | 5537.9665 | 177.3292 | 23.2199 | 7.6369 | 0.23952 | 241.4787 | 0.33074
22 | 33.2741 | 4.9977 | 5.2436 | 23.3001 | -1.1851 | 0.016829 | 0.14326 | 0.13117 | 28.2871 | 9.974 | 1005 |  | 1.8641e-05 | 4952.2284 | 168.6883 | 22.8219 | 7.3915 | 0.23952 | 235.5541 | 0.35273
20 | 33.2675 | 4.9461 | 5.186 | 22.5837 | -1.1851 | 0.014947 | 0.1208 | 0.10722 | 27.9256 | 10.6838 | 1005 |  | 1.8624e-05 | 4402.4481 | 160.4869 | 22.4562 | 7.1467 | 0.23952 | 229.8452 | 0.37723
vazão 8 lauda branco
Geometry parameters
| Vf | Afs | Acs | Dh | Lf
Cs6 | 5.1165e-05 | 0.046669 | 0.00079945 | 0.0043854 | 0.064
Cs8
Cs10
Cs12

## Mfr_40%
11/01/2024 09:01:18Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.756 | 33.2319 | 5.0733 | 5.3704 | 27.6319 | -1.1851 | 0.04868 | 0.65246 | 0.69304 | -3.0244 | 0.03189 | -0.08588 | -71.0144 | -1.4729 | 204.5431 | 192.5657 | -20346.8866 | -4208.3272 | 0.00511 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00698 | 0 | 0
3.7563 | 33.2313 | 5.0718 | 5.3705 | 27.633 | -1.1851 | 0.04905 | 0.65395 | 0.68477 | -3.0244 | 0.0272 | -0.08574 | -70.9936 | -1.4808 | 202.1035 | 193.0068 | -20346.9776 | -4208.2441 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00699 | 0 | 0
4.7583 | 33.2321 | 5.0716 | 5.3707 | 27.6341 | -1.1851 | 0.04787 | 0.65284 | 0.69057 | -3.0244 | 0.03349 | -0.08573 | -70.9881 | -1.4826 | 203.8151 | 192.6798 | -20347.3934 | -4208.2424 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00492 | 0.00698 | 0 | 0
5.7582 | 33.2322 | 5.0709 | 5.3704 | 27.6345 | -1.1851 | 0.04636 | 0.65438 | 0.69798 | -3.0244 | 0.02558 | -0.08593 | -70.9847 | -1.4844 | 206.0007 | 193.1331 | -20347.5085 | -4208.1848 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00408 | 0.00489 | 0.00699 | 0 | 0
6.759 | 33.2321 | 5.0705 | 5.3691 | 27.6357 | -1.1851 | 0.04801 | 0.65237 | 0.69665 | -3.0244 | 0.03215 | -0.08576 | -70.9683 | -1.4805 | 205.6093 | 192.5407 | -20347.7274 | -4208.0832 | 0.00511 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00698 | 0 | 0
7.7592 | 33.2331 | 5.0689 | 5.368 | 27.6376 | -1.1851 | 0.04672 | 0.65306 | 0.69365 | -3.0244 | 0.02936 | -0.08579 | -70.9574 | -1.483 | 204.7226 | 192.7441 | -20348.3561 | -4207.9185 | 0.00511 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0049 | 0.00698 | 0 | 0
8.7592 | 33.2335 | 5.0681 | 5.3685 | 27.6382 | -1.1851 | 0.04538 | 0.65446 | 0.69213 | -3.0244 | 0.03111 | -0.0858 | -70.9546 | -1.4894 | 204.2755 | 193.1555 | -20348.6129 | -4207.9021 | 0.00511 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00699 | 0 | 0
9.7592 | 33.2339 | 5.069 | 5.3679 | 27.6391 | -1.1851 | 0.04766 | 0.6538 | 0.6923 | -3.0244 | 0.03006 | -0.08588 | -70.9482 | -1.4819 | 204.3252 | 192.961 | -20348.8681 | -4207.9169 | 0.00511 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00699 | 0 | 0
10.7593 | 33.2342 | 5.0681 | 5.3685 | 27.6393 | -1.1851 | 0.04579 | 0.65401 | 0.69274 | -3.0244 | 0.03016 | -0.08574 | -70.9496 | -1.489 | 204.455 | 193.0227 | -20348.9972 | -4207.9058 | 0.00511 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00488 | 0.00699 | 0 | 0
11.7592 | 33.2346 | 5.0677 | 5.3674 | 27.6391 | -1.1851 | 0.04724 | 0.65327 | 0.69452 | -3.0244 | 0.03201 | -0.08573 | -70.9566 | -1.4858 | 204.9788 | 192.8067 | -20349.0378 | -4207.8114 | 0.00511 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00699 | 0 | 0
12.7592 | 33.2356 | 5.0674 | 5.3669 | 27.6413 | -1.1851 | 0.04731 | 0.65563 | 0.69815 | -3.0244 | 0.02978 | -0.08568 | -70.9408 | -1.4847 | 206.0503 | 193.5007 | -20349.7339 | -4207.7674 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.007 | 0 | 0
13.7592 | 33.2359 | 5.0669 | 5.367 | 27.643 | -1.1851 | 0.04765 | 0.65398 | 0.6923 | -3.0244 | 0.03162 | -0.0857 | -70.9244 | -1.4878 | 204.3253 | 193.0161 | -20350.1706 | -4207.7433 | 0.00511 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00699 | 0 | 0
14.7592 | 33.2362 | 5.0679 | 5.3661 | 27.6438 | -1.1851 | 0.04855 | 0.6569 | 0.69914 | -3.0244 | 0.0312 | -0.08579 | -70.9171 | -1.4785 | 206.3442 | 193.8764 | -20350.4127 | -4207.7472 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.007 | 0 | 0
15.7592 | 33.2366 | 5.0667 | 5.3661 | 27.6449 | -1.1851 | 0.04785 | 0.65783 | 0.69615 | -3.0244 | 0.03012 | -0.08585 | -70.91 | -1.4844 | 205.4604 | 194.1525 | -20350.739 | -4207.672 | 0.00511 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00701 | 0 | 0
16.7591 | 33.236 | 5.0663 | 5.3664 | 27.6451 | -1.1851 | 0.04829 | 0.65754 | 0.68913 | -3.0244 | 0.02932 | -0.0857 | -70.8988 | -1.4877 | 203.3895 | 194.0667 | -20350.6435 | -4207.6747 | 0.0051 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00493 | 0.007 | 0 | 0
17.7587 | 33.2367 | 5.0654 | 5.3652 | 27.6464 | -1.1851 | 0.05028 | 0.65574 | 0.69357 | -3.0244 | 0.03601 | -0.08574 | -70.8914 | -1.4863 | 204.6989 | 193.5338 | -20351.0959 | -4207.5457 | 0.00511 | 3e-05 | 0.00412 | 0.00497 | 0.007 | 0 | 0
18.7589 | 33.2377 | 5.0656 | 5.3655 | 27.6474 | -1.1851 | 0.04901 | 0.65843 | 0.69571 | -3.0244 | 0.02771 | -0.08593 | -70.8912 | -1.4865 | 205.33 | 194.3298 | -20351.513 | -4207.5699 | 0.00511 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00701 | 0 | 0
19.7593 | 33.2384 | 5.0653 | 5.365 | 27.6492 | -1.1851 | 0.0483 | 0.65801 | 0.69476 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08574 | -70.8779 | -1.4853 | 205.0496 | 194.2037 | -20352.0743 | -4207.524 | 0.00511 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00701 | 0 | 0
20.7592 | 33.2393 | 5.0646 | 5.3638 | 27.6501 | -1.1851 | 0.04643 | 0.65806 | 0.6991 | -3.0244 | 0.02957 | -0.08586 | -70.8767 | -1.4831 | 206.3323 | 194.2205 | -20352.4752 | -4207.4112 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00489 | 0.00701 | 0 | 0
21.7592 | 33.2391 | 5.0642 | 5.3639 | 27.651 | -1.1851 | 0.04736 | 0.65809 | 0.70244 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08581 | -70.8642 | -1.4855 | 207.3171 | 194.2287 | -20352.6328 | -4207.3942 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00701 | 0 | 0
22.7592 | 33.2398 | 5.0625 | 5.364 | 27.6529 | -1.1851 | 0.04941 | 0.65905 | 0.69783 | -3.0244 | 0.03104 | -0.08581 | -70.8484 | -1.4946 | 205.958 | 194.5104 | -20353.175 | -4207.3015 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00701 | 0 | 0
23.7592 | 33.2404 | 5.0636 | 5.3628 | 27.6546 | -1.1851 | 0.04943 | 0.6588 | 0.69961 | -3.0244 | 0.03186 | -0.0858 | -70.8346 | -1.4832 | 206.4811 | 194.4364 | -20353.7101 | -4207.2887 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00701 | 0 | 0
24.759 | 33.2408 | 5.0623 | 5.3624 | 27.6557 | -1.1851 | 0.05048 | 0.66113 | 0.69371 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08579 | -70.8261 | -1.4874 | 204.7418 | 195.126 | -20354.039 | -4207.1896 | 0.00511 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00497 | 0.00702 | 0 | 0
25.7605 | 33.2413 | 5.0623 | 5.3619 | 27.6566 | -1.1851 | 0.04737 | 0.65909 | 0.70405 | -3.0244 | 0.03374 | -0.08569 | -70.82 | -1.4849 | 207.793 | 194.5238 | -20354.3456 | -4207.1587 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00491 | 0.00701 | 0 | 0
26.7613 | 33.2425 | 5.0618 | 5.3621 | 27.6582 | -1.1851 | 0.04917 | 0.66037 | 0.69875 | -3.0244 | 0.02814 | -0.08577 | -70.8153 | -1.489 | 206.2269 | 194.9015 | -20354.9392 | -4207.1425 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00702 | 0 | 0
27.7613 | 33.2435 | 5.0616 | 5.3622 | 27.6585 | -1.1851 | 0.04835 | 0.66008 | 0.70002 | -3.0244 | 0.03183 | -0.08579 | -70.8247 | -1.4901 | 206.6031 | 194.8165 | -20355.2501 | -4207.1347 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00702 | 0 | 0
28.7613 | 33.244 | 5.0619 | 5.362 | 27.6606 | -1.1851 | 0.04903 | 0.66048 | 0.70093 | -3.0244 | 0.02963 | -0.08578 | -70.8039 | -1.4877 | 206.8721 | 194.9331 | -20355.7895 | -4207.1395 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00702 | 0 | 0
29.7613 | 33.2445 | 5.0604 | 5.3615 | 27.6624 | -1.1851 | 0.04848 | 0.65905 | 0.70132 | -3.0244 | 0.03206 | -0.08565 | -70.7886 | -1.4923 | 206.9866 | 194.5103 | -20356.3062 | -4207.0211 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00701 | 0 | 0
30.7613 | 33.2451 | 5.0598 | 5.361 | 27.6631 | -1.1851 | 0.05083 | 0.66206 | 0.69992 | -3.0244 | 0.03141 | -0.08577 | -70.7868 | -1.4928 | 206.5744 | 195.4002 | -20356.5802 | -4206.9564 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00498 | 0.00703 | 0 | 0
31.7613 | 33.2454 | 5.0595 | 5.3605 | 27.6655 | -1.1851 | 0.0488 | 0.66123 | 0.70192 | -3.0244 | 0.03084 | -0.08578 | -70.7599 | -1.4922 | 207.1646 | 195.1547 | -20357.2027 | -4206.9081 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00702 | 0 | 0
32.7612 | 33.246 | 5.0598 | 5.3601 | 27.6677 | -1.1851 | 0.04735 | 0.66123 | 0.70687 | -3.0244 | 0.02931 | -0.08572 | -70.7396 | -1.4887 | 208.6249 | 195.1559 | -20357.7866 | -4206.9057 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00491 | 0.00702 | 0 | 0
33.7622 | 33.2476 | 5.0591 | 5.3593 | 27.6686 | -1.1851 | 0.04872 | 0.66098 | 0.70616 | -3.0244 | 0.02892 | -0.08576 | -70.7485 | -1.4883 | 208.4142 | 195.0803 | -20358.3439 | -4206.8123 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00702 | 0 | 0
34.7625 | 33.2487 | 5.059 | 5.3597 | 27.6694 | -1.1851 | 0.04607 | 0.66346 | 0.7038 | -3.0244 | 0.03078 | -0.08584 | -70.7524 | -1.4908 | 207.7197 | 195.8127 | -20358.771 | -4206.8282 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00488 | 0.00703 | 0 | 0
35.7629 | 33.2489 | 5.0589 | 5.3582 | 27.6715 | -1.1851 | 0.04572 | 0.66315 | 0.70088 | -3.0244 | 0.02916 | -0.08583 | -70.7284 | -1.4836 | 206.857 | 195.7228 | -20359.2501 | -4206.7303 | 0.00512 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00488 | 0.00703 | 0 | 0
36.7633 | 33.2504 | 5.0575 | 5.3585 | 27.6718 | -1.1851 | 0.04937 | 0.66324 | 0.6982 | -3.0244 | 0.02899 | -0.0857 | -70.743 | -1.4916 | 206.0669 | 195.7479 | -20359.6727 | -4206.6681 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00495 | 0.00703 | 0 | 0
37.7629 | 33.2504 | 5.0573 | 5.3586 | 27.6737 | -1.1851 | 0.05005 | 0.66213 | 0.70375 | -3.0244 | 0.03163 | -0.08577 | -70.7196 | -1.4933 | 207.7027 | 195.4197 | -20360.0682 | -4206.6617 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00496 | 0.00703 | 0 | 0
38.7636 | 33.2512 | 5.0576 | 5.3581 | 27.6747 | -1.1851 | 0.04931 | 0.66333 | 0.7057 | -3.0244 | 0.0309 | -0.08582 | -70.7168 | -1.4895 | 208.2809 | 195.7753 | -20360.4681 | -4206.6539 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00703 | 0 | 0
39.7645 | 33.2527 | 5.0574 | 5.3571 | 27.6769 | -1.1851 | 0.04702 | 0.66333 | 0.70898 | -3.0244 | 0.0299 | -0.08575 | -70.7079 | -1.4856 | 209.2486 | 195.7755 | -20361.2797 | -4206.5733 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0049 | 0.00703 | 0 | 0
40.7654 | 33.2538 | 5.0575 | 5.357 | 27.6795 | -1.1851 | 0.04901 | 0.66193 | 0.70281 | -3.0244 | 0.03072 | -0.08571 | -70.6896 | -1.4846 | 207.4275 | 195.3617 | -20362.092 | -4206.574 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00702 | 0 | 0
41.7647 | 33.2555 | 5.0576 | 5.3578 | 27.6808 | -1.1851 | 0.04799 | 0.66334 | 0.70587 | -3.0244 | 0.03091 | -0.08573 | -70.6945 | -1.4883 | 208.3284 | 195.7778 | -20362.7534 | -4206.6274 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00703 | 0 | 0
42.7647 | 33.2562 | 5.0575 | 5.3569 | 27.6828 | -1.1851 | 0.04869 | 0.66527 | 0.70135 | -3.0244 | 0.03218 | -0.08572 | -70.6773 | -1.4842 | 206.9952 | 196.3467 | -20363.3352 | -4206.5718 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00704 | 0 | 0
43.7653 | 33.2567 | 5.057 | 5.3579 | 27.6835 | -1.1851 | 0.04905 | 0.66463 | 0.70103 | -3.0244 | 0.03198 | -0.08568 | -70.6749 | -1.4912 | 206.9003 | 196.1595 | -20363.6084 | -4206.6011 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00704 | 0 | 0
44.7661 | 33.2584 | 5.0575 | 5.3574 | 27.6865 | -1.1851 | 0.04899 | 0.66414 | 0.70937 | -3.0244 | 0.02821 | -0.08578 | -70.6584 | -1.4867 | 209.3636 | 196.0137 | -20364.6217 | -4206.6011 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00704 | 0 | 0
45.766 | 33.2593 | 5.0573 | 5.3566 | 27.6879 | -1.1851 | 0.04752 | 0.6623 | 0.71118 | -3.0244 | 0.0306 | -0.08574 | -70.652 | -1.4837 | 209.8959 | 195.4715 | -20365.1231 | -4206.5411 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00703 | 0 | 0
46.7658 | 33.2601 | 5.0565 | 5.3561 | 27.6894 | -1.1851 | 0.04745 | 0.66486 | 0.70677 | -3.0244 | 0.02886 | -0.08575 | -70.6435 | -1.485 | 208.5956 | 196.2273 | -20365.6492 | -4206.4649 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00491 | 0.00704 | 0 | 0
47.7666 | 33.2623 | 5.0567 | 5.3562 | 27.691 | -1.1851 | 0.04872 | 0.66489 | 0.70565 | -3.0244 | 0.02938 | -0.08587 | -70.6504 | -1.4848 | 208.2638 | 196.2358 | -20366.462 | -4206.4772 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00494 | 0.00704 | 0 | 0
48.7684 | 33.2625 | 5.0565 | 5.3561 | 27.6917 | -1.1851 | 0.04976 | 0.66479 | 0.70178 | -3.0244 | 0.03341 | -0.08573 | -70.6433 | -1.4853 | 207.1235 | 196.2051 | -20366.6691 | -4206.463 | 0.00512 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00496 | 0.00704 | 0 | 0
49.7684 | 33.2645 | 5.0551 | 5.3556 | 27.6933 | -1.1851 | 0.0502 | 0.66422 | 0.70335 | -3.0244 | 0.03268 | -0.08581 | -70.6492 | -1.4896 | 207.5866 | 196.0363 | -20367.464 | -4206.3504 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00496 | 0.00704 | 0 | 0
50.768 | 33.2658 | 5.0548 | 5.3556 | 27.6953 | -1.1851 | 0.05033 | 0.6661 | 0.70429 | -3.0244 | 0.02854 | -0.08571 | -70.6417 | -1.4913 | 207.8628 | 196.5924 | -20368.1798 | -4206.3276 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00497 | 0.00704 | 0 | 0
51.7685 | 33.2666 | 5.0552 | 5.3549 | 27.697 | -1.1851 | 0.05058 | 0.66452 | 0.70267 | -3.0244 | 0.03001 | -0.08577 | -70.6299 | -1.4855 | 207.3851 | 196.1246 | -20368.7304 | -4206.3152 | 0.00512 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00497 | 0.00704 | 0 | 0
52.7682 | 33.2677 | 5.0547 | 5.3543 | 27.6974 | -1.1851 | 0.05114 | 0.66308 | 0.7052 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08582 | -70.6378 | -1.4853 | 208.1307 | 195.7 | -20369.0606 | -4206.2458 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00498 | 0.00703 | 0 | 0
53.7683 | 33.2682 | 5.0549 | 5.3536 | 27.6985 | -1.1851 | 0.05109 | 0.66334 | 0.69902 | -3.0244 | 0.03011 | -0.0857 | -70.6309 | -1.4809 | 206.3088 | 195.7782 | -20369.4075 | -4206.2212 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00498 | 0.00703 | 0 | 0
54.7692 | 33.2694 | 5.0541 | 5.3529 | 27.6995 | -1.1851 | 0.04696 | 0.66253 | 0.70753 | -3.0244 | 0.03068 | -0.08578 | -70.6335 | -1.4812 | 208.8197 | 195.5373 | -20369.8981 | -4206.1262 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0049 | 0.00703 | 0 | 0
55.7692 | 33.271 | 5.054 | 5.3538 | 27.7 | -1.1851 | 0.04804 | 0.66306 | 0.70541 | -3.0244 | 0.03186 | -0.08569 | -70.6474 | -1.486 | 208.1936 | 195.6937 | -20370.3292 | -4206.1791 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00703 | 0 | 0
56.7712 | 33.2735 | 5.0528 | 5.3541 | 27.7011 | -1.1851 | 0.04947 | 0.66385 | 0.70403 | -3.0244 | 0.03098 | -0.08574 | -70.6647 | -1.4937 | 207.7856 | 195.9268 | -20371.1305 | -4206.1184 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00703 | 0 | 0
57.7724 | 33.274 | 5.0534 | 5.3537 | 27.7023 | -1.1851 | 0.04697 | 0.66493 | 0.70791 | -3.0244 | 0.02957 | -0.08589 | -70.6554 | -1.4891 | 208.9328 | 196.2458 | -20371.5202 | -4206.1339 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0049 | 0.00704 | 0 | 0
58.7742 | 33.2752 | 5.053 | 5.353 | 27.7045 | -1.1851 | 0.0493 | 0.66487 | 0.70791 | -3.0244 | 0.02891 | -0.08567 | -70.6439 | -1.4875 | 208.9307 | 196.2289 | -20372.243 | -4206.0671 | 0.00513 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00495 | 0.00704 | 0 | 0
59.7738 | 33.2771 | 5.053 | 5.3522 | 27.7054 | -1.1851 | 0.04659 | 0.6639 | 0.70173 | -3.0244 | 0.03219 | -0.08562 | -70.6548 | -1.4834 | 207.1093 | 195.9425 | -20372.8699 | -4206.0201 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00703 | 0 | 0
60.7743 | 33.279 | 5.0518 | 5.3512 | 27.7063 | -1.1851 | 0.05017 | 0.66582 | 0.69984 | -3.0244 | 0.03197 | -0.08568 | -70.669 | -1.4842 | 206.5495 | 196.5085 | -20373.4875 | -4205.8889 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00496 | 0.00704 | 0 | 0
61.7737 | 33.2802 | 5.0513 | 5.3514 | 27.7084 | -1.1851 | 0.04862 | 0.665 | 0.69791 | -3.0244 | 0.03177 | -0.08565 | -70.6574 | -1.4878 | 205.9811 | 196.2665 | -20374.2077 | -4205.8713 | 0.00512 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00704 | 0 | 0
62.7736 | 33.2819 | 5.0509 | 5.352 | 27.7109 | -1.1851 | 0.04908 | 0.66596 | 0.70645 | -3.0244 | 0.03127 | -0.08569 | -70.648 | -1.4925 | 208.502 | 196.5509 | -20375.1206 | -4205.8782 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00704 | 0 | 0
63.7745 | 33.2825 | 5.0517 | 5.3519 | 27.713 | -1.1851 | 0.04918 | 0.66509 | 0.70829 | -3.0244 | 0.03185 | -0.08584 | -70.6281 | -1.4881 | 209.0426 | 196.2946 | -20375.7224 | -4205.9274 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00704 | 0 | 0
64.7746 | 33.2851 | 5.0512 | 5.3522 | 27.7142 | -1.1851 | 0.04774 | 0.66683 | 0.71523 | -3.0244 | 0.03156 | -0.08592 | -70.647 | -1.4923 | 211.0929 | 196.8086 | -20376.5462 | -4205.9123 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00705 | 0 | 0
65.7753 | 33.2868 | 5.0499 | 5.3514 | 27.7154 | -1.1851 | 0.04865 | 0.66563 | 0.7114 | -3.0244 | 0.03525 | -0.08573 | -70.6527 | -1.4949 | 209.9616 | 196.4528 | -20377.1937 | -4205.7849 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00493 | 0.00704 | 0 | 0
66.7746 | 33.2878 | 5.0495 | 5.3505 | 27.7174 | -1.1851 | 0.04635 | 0.66696 | 0.70689 | -3.0244 | 0.02989 | -0.08577 | -70.6396 | -1.4925 | 208.6303 | 196.8447 | -20377.8249 | -4205.7083 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00705 | 0 | 0
67.776 | 33.2897 | 5.0502 | 5.3504 | 27.7191 | -1.1851 | 0.04812 | 0.66896 | 0.70997 | -3.0244 | 0.03094 | -0.08572 | -70.641 | -1.4881 | 209.54 | 197.4363 | -20378.6279 | -4205.7427 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00706 | 0 | 0
68.777 | 33.2914 | 5.0495 | 5.3503 | 27.7216 | -1.1851 | 0.04765 | 0.66641 | 0.70784 | -3.0244 | 0.03165 | -0.08574 | -70.6321 | -1.4913 | 208.9117 | 196.6827 | -20379.5394 | -4205.6997 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00705 | 0 | 0
69.7775 | 33.2925 | 5.0499 | 5.351 | 27.7237 | -1.1851 | 0.04851 | 0.66751 | 0.70632 | -3.0244 | 0.03241 | -0.08578 | -70.619 | -1.4925 | 208.462 | 197.0094 | -20380.2537 | -4205.7632 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00705 | 0 | 0
70.7768 | 33.2945 | 5.0499 | 5.3512 | 27.7264 | -1.1851 | 0.05023 | 0.66682 | 0.70755 | -3.0244 | 0.03302 | -0.08585 | -70.6102 | -1.4938 | 208.8241 | 196.8055 | -20381.2792 | -4205.7725 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00496 | 0.00705 | 0 | 0
71.7771 | 33.2969 | 5.0502 | 5.3513 | 27.728 | -1.1851 | 0.04893 | 0.66586 | 0.70698 | -3.0244 | 0.03004 | -0.08572 | -70.6212 | -1.4925 | 208.6576 | 196.5225 | -20382.1542 | -4205.7974 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00704 | 0 | 0
72.7779 | 33.2975 | 5.05 | 5.3506 | 27.7287 | -1.1851 | 0.04876 | 0.6679 | 0.71175 | -3.0244 | 0.03071 | -0.0858 | -70.6189 | -1.4902 | 210.0658 | 197.1238 | -20382.4335 | -4205.7502 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00705 | 0 | 0
73.7782 | 33.2994 | 5.0485 | 5.3494 | 27.7311 | -1.1851 | 0.04834 | 0.66791 | 0.70921 | -3.0244 | 0.03263 | -0.08575 | -70.6129 | -1.4914 | 209.3153 | 197.1248 | -20383.3806 | -4205.5857 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00705 | 0 | 0
74.7779 | 33.3006 | 5.0494 | 5.3495 | 27.7329 | -1.1851 | 0.0484 | 0.66694 | 0.70884 | -3.0244 | 0.02963 | -0.08576 | -70.6048 | -1.4879 | 209.2062 | 196.8411 | -20384.0291 | -4205.6433 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00493 | 0.00705 | 0 | 0
75.7794 | 33.302 | 5.0497 | 5.3502 | 27.7345 | -1.1851 | 0.04813 | 0.66797 | 0.711 | -3.0244 | 0.03097 | -0.08581 | -70.602 | -1.4898 | 209.8432 | 197.1453 | -20384.7068 | -4205.7008 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00705 | 0 | 0
76.7804 | 33.3036 | 5.0486 | 5.349 | 27.7359 | -1.1851 | 0.0527 | 0.6693 | 0.70828 | -3.0244 | 0.03044 | -0.08574 | -70.6066 | -1.4893 | 209.0412 | 197.5377 | -20385.3583 | -4205.564 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00501 | 0.00706 | 0 | 0
77.7815 | 33.305 | 5.0482 | 5.3489 | 27.7377 | -1.1851 | 0.04874 | 0.66809 | 0.70783 | -3.0244 | 0.03046 | -0.08574 | -70.601 | -1.4903 | 208.9069 | 197.1793 | -20386.0529 | -4205.5351 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00705 | 0 | 0
78.7814 | 33.3062 | 5.048 | 5.3489 | 27.7377 | -1.1851 | 0.04623 | 0.66848 | 0.7121 | -3.0244 | 0.03017 | -0.0856 | -70.6144 | -1.4918 | 210.1682 | 197.2937 | -20386.3193 | -4205.5225 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00706 | 0 | 0
79.7834 | 33.3079 | 5.0482 | 5.3488 | 27.7392 | -1.1851 | 0.04716 | 0.66919 | 0.71623 | -3.0244 | 0.03006 | -0.08585 | -70.6184 | -1.4901 | 211.387 | 197.5045 | -20387.0099 | -4205.5307 | 0.00515 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00706 | 0 | 0
80.7847 | 33.3084 | 5.0485 | 5.3494 | 27.7418 | -1.1851 | 0.04656 | 0.66919 | 0.71646 | -3.0244 | 0.031 | -0.08585 | -70.5918 | -1.4915 | 211.4548 | 197.5054 | -20387.7065 | -4205.5824 | 0.00515 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00706 | 0 | 0
81.7862 | 33.3096 | 5.0482 | 5.3489 | 27.7431 | -1.1851 | 0.04795 | 0.66908 | 0.71028 | -3.0244 | 0.02806 | -0.08585 | -70.5902 | -1.4906 | 209.63 | 197.4717 | -20388.2273 | -4205.5396 | 0.00514 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00492 | 0.00706 | 0 | 0
82.7866 | 33.3113 | 5.0474 | 5.3491 | 27.7435 | -1.1851 | 0.04717 | 0.66988 | 0.71063 | -3.0244 | 0.03087 | -0.08582 | -70.6067 | -1.4957 | 209.7346 | 197.7087 | -20388.7297 | -4205.5009 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00706 | 0 | 0
83.7869 | 33.3126 | 5.0475 | 5.3484 | 27.7445 | -1.1851 | 0.04627 | 0.66859 | 0.70713 | -3.0244 | 0.03062 | -0.08574 | -70.6116 | -1.4919 | 208.7024 | 197.3272 | -20389.2167 | -4205.4606 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00706 | 0 | 0
84.7872 | 33.3143 | 5.0464 | 5.3486 | 27.7467 | -1.1851 | 0.04979 | 0.66947 | 0.71114 | -3.0244 | 0.03104 | -0.08576 | -70.6035 | -1.4983 | 209.885 | 197.5877 | -20390.0666 | -4205.4085 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00496 | 0.00706 | 0 | 0
85.7875 | 33.3157 | 5.0462 | 5.3478 | 27.7481 | -1.1851 | 0.04972 | 0.6724 | 0.71091 | -3.0244 | 0.03116 | -0.08577 | -70.6043 | -1.4949 | 209.8157 | 198.45 | -20390.6933 | -4205.3517 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00707 | 0 | 0
86.7874 | 33.3166 | 5.0464 | 5.3475 | 27.749 | -1.1851 | 0.04787 | 0.66749 | 0.71242 | -3.0244 | 0.03037 | -0.08569 | -70.6047 | -1.4925 | 210.2622 | 197.0034 | -20391.081 | -4205.3439 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00705 | 0 | 0
87.7892 | 33.3182 | 5.0453 | 5.3478 | 27.7507 | -1.1851 | 0.04692 | 0.66976 | 0.71636 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08568 | -70.603 | -1.4994 | 211.4271 | 197.6721 | -20391.8155 | -4205.2942 | 0.00515 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0049 | 0.00706 | 0 | 0
88.7903 | 33.3204 | 5.0461 | 5.3479 | 27.7509 | -1.1851 | 0.04682 | 0.66857 | 0.71397 | -3.0244 | 0.03153 | -0.08575 | -70.6281 | -1.4959 | 210.721 | 197.3209 | -20392.3319 | -4205.3482 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0049 | 0.00706 | 0 | 0
89.7923 | 33.3214 | 5.0455 | 5.3483 | 27.7525 | -1.1851 | 0.04756 | 0.66865 | 0.71328 | -3.0244 | 0.03282 | -0.08568 | -70.6209 | -1.5012 | 210.5181 | 197.3452 | -20392.9032 | -4205.3372 | 0.00514 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00491 | 0.00706 | 0 | 0
90.7929 | 33.322 | 5.0451 | 5.3478 | 27.7537 | -1.1851 | 0.04835 | 0.67161 | 0.7057 | -3.0244 | 0.03034 | -0.08576 | -70.6137 | -1.5008 | 208.2798 | 198.2192 | -20393.2846 | -4205.2816 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00707 | 0 | 0
91.793 | 33.3233 | 5.0447 | 5.3465 | 27.7554 | -1.1851 | 0.04653 | 0.67108 | 0.71184 | -3.0244 | 0.02988 | -0.08579 | -70.6083 | -1.4964 | 210.0917 | 198.0616 | -20393.9581 | -4205.1799 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00707 | 0 | 0
92.7951 | 33.325 | 5.0451 | 5.3456 | 27.7572 | -1.1851 | 0.04992 | 0.67286 | 0.71006 | -3.0244 | 0.03087 | -0.08587 | -70.6072 | -1.4896 | 209.5655 | 198.5885 | -20394.7156 | -4205.1521 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00496 | 0.00708 | 0 | 0
93.7954 | 33.3256 | 5.0455 | 5.3457 | 27.7588 | -1.1851 | 0.04807 | 0.67197 | 0.71242 | -3.0244 | 0.02996 | -0.08569 | -70.5937 | -1.4884 | 210.2617 | 198.3251 | -20395.1981 | -4205.1815 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00707 | 0 | 0
94.7964 | 33.3265 | 5.045 | 5.3461 | 27.7599 | -1.1851 | 0.04895 | 0.67005 | 0.71311 | -3.0244 | 0.03266 | -0.08576 | -70.5912 | -1.4925 | 210.467 | 197.7575 | -20395.6333 | -4205.1724 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00706 | 0 | 0
95.7973 | 33.3286 | 5.0442 | 5.3456 | 27.7605 | -1.1851 | 0.05026 | 0.67176 | 0.71333 | -3.0244 | 0.03246 | -0.0858 | -70.61 | -1.4942 | 210.5318 | 198.2621 | -20396.235 | -4205.1001 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00496 | 0.00707 | 0 | 0
96.7974 | 33.3289 | 5.045 | 5.3469 | 27.7613 | -1.1851 | 0.04943 | 0.67192 | 0.70836 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08575 | -70.6033 | -1.4969 | 209.0658 | 198.3087 | -20396.4634 | -4205.2238 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00707 | 0 | 0
97.7978 | 33.3296 | 5.0452 | 5.3467 | 27.7622 | -1.1851 | 0.04957 | 0.67141 | 0.71453 | -3.0244 | 0.03274 | -0.08566 | -70.6015 | -1.4949 | 210.8844 | 198.1588 | -20396.8187 | -4205.2224 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00495 | 0.00707 | 0 | 0
98.7992 | 33.33 | 5.044 | 5.347 | 27.7636 | -1.1851 | 0.05029 | 0.67237 | 0.71161 | -3.0244 | 0.03348 | -0.08579 | -70.5889 | -1.5024 | 210.0246 | 198.4434 | -20397.2192 | -4205.1705 | 0.00514 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00497 | 0.00707 | 0 | 0
99.8012 | 33.3303 | 5.0442 | 5.3478 | 27.7638 | -1.1851 | 0.0477 | 0.67114 | 0.71464 | -3.0244 | 0.02997 | -0.08573 | -70.5899 | -1.5053 | 210.9169 | 198.08 | -20397.3105 | -4205.2277 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00492 | 0.00707 | 0 | 0
100.8023 | 33.331 | 5.0448 | 5.3475 | 27.7644 | -1.1851 | 0.04715 | 0.67123 | 0.71404 | -3.0244 | 0.02976 | -0.0858 | -70.5914 | -1.5008 | 210.7422 | 198.105 | -20397.5951 | -4205.2474 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00707 | 0 | 0
101.8023 | 33.3321 | 5.0444 | 5.3476 | 27.7661 | -1.1851 | 0.04847 | 0.67013 | 0.7071 | -3.0244 | 0.02951 | -0.08583 | -70.583 | -1.5028 | 208.6941 | 197.7807 | -20398.2225 | -4205.2271 | 0.00513 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00493 | 0.00706 | 0 | 0
102.803 | 33.3321 | 5.0439 | 5.3474 | 27.7673 | -1.1851 | 0.04918 | 0.67 | 0.71071 | -3.0244 | 0.03239 | -0.08575 | -70.5677 | -1.5042 | 209.7589 | 197.7431 | -20398.485 | -4205.1876 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00706 | 0 | 0
103.8033 | 33.3325 | 5.0445 | 5.3461 | 27.7674 | -1.1851 | 0.04542 | 0.67036 | 0.71491 | -3.0244 | 0.03242 | -0.08576 | -70.5722 | -1.4953 | 210.9988 | 197.8498 | -20398.5986 | -4205.1447 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00706 | 0 | 0
104.8043 | 33.3335 | 5.0443 | 5.3462 | 27.7686 | -1.1851 | 0.04916 | 0.66988 | 0.70881 | -3.0244 | 0.03257 | -0.08583 | -70.5694 | -1.4964 | 209.1987 | 197.7086 | -20399.0669 | -4205.1381 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00706 | 0 | 0
105.8042 | 33.3338 | 5.0445 | 5.3466 | 27.7685 | -1.1851 | 0.04892 | 0.66951 | 0.70805 | -3.0244 | 0.03095 | -0.0859 | -70.5752 | -1.4975 | 208.974 | 197.5994 | -20399.1232 | -4205.1735 | 0.00513 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00706 | 0 | 0
106.8041 | 33.3343 | 5.0442 | 5.347 | 27.7693 | -1.1851 | 0.04898 | 0.67157 | 0.71182 | -3.0244 | 0.03013 | -0.08572 | -70.5718 | -1.5008 | 210.0868 | 198.2058 | -20399.4106 | -4205.1799 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00494 | 0.00707 | 0 | 0
107.8053 | 33.3355 | 5.0442 | 5.3483 | 27.769 | -1.1851 | 0.04748 | 0.67074 | 0.71377 | -3.0244 | 0.0326 | -0.08575 | -70.591 | -1.5076 | 210.6601 | 197.9612 | -20399.5997 | -4205.2617 | 0.00514 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00491 | 0.00707 | 0 | 0
108.8048 | 33.337 | 5.0439 | 5.3486 | 27.7698 | -1.1851 | 0.04868 | 0.67096 | 0.70911 | -3.0244 | 0.02984 | -0.08572 | -70.5991 | -1.5106 | 209.2867 | 198.0254 | -20400.111 | -4205.2619 | 0.00513 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00707 | 0 | 0
109.8062 | 33.338 | 5.044 | 5.3474 | 27.771 | -1.1851 | 0.05127 | 0.67052 | 0.71152 | -3.0244 | 0.03211 | -0.08572 | -70.5958 | -1.5038 | 209.9977 | 197.8968 | -20400.5978 | -4205.1954 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00498 | 0.00706 | 0 | 0
110.8093 | 33.3384 | 5.044 | 5.3477 | 27.7713 | -1.1851 | 0.04845 | 0.67161 | 0.71306 | -3.0244 | 0.03108 | -0.08574 | -70.5981 | -1.5053 | 210.4521 | 198.217 | -20400.7539 | -4205.2109 | 0.00514 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00493 | 0.00707 | 0 | 0
56.7751 | 33.2788 | 5.0546 | 5.3553 | 27.7033 | -1.1851 | 0.048414 | 0.66437 | 0.70502 | -3.0244 | 0.030904 | -0.085765 | -70.7044 | -1.4905 | 208.0785 | 196.0805 | -20372.7743 | -4206.2988 | 0.0051278 | 2.4037e-05 | 0.0040988

## Mfr_39%
11/01/2024 09:14:53Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7493 | 33.1048 | 5.4231 | 5.7089 | 27.3095 | -1.1851 | 0.04239 | 0.5484 | 0.57249 | -3.0244 | 0.03035 | -0.08571 | -73.4797 | -1.417 | 168.9646 | 161.8548 | -20248.4734 | -4249.7653 | 0.00492 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.0065 | 0 | 0
3.7502 | 33.1057 | 5.4213 | 5.7077 | 27.3087 | -1.1851 | 0.0418 | 0.54933 | 0.57902 | -3.0244 | 0.02912 | -0.08572 | -73.5012 | -1.4199 | 170.8909 | 162.1275 | -20248.5151 | -4249.5857 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00409 | 0.0048 | 0.00651 | 0 | 0
4.7498 | 33.1094 | 5.4177 | 5.7048 | 27.3088 | -1.1851 | 0.04237 | 0.55281 | 0.57805 | -3.0244 | 0.03186 | -0.08574 | -73.5472 | -1.423 | 170.6061 | 163.1555 | -20249.3525 | -4249.1902 | 0.00492 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00652 | 0 | 0
5.7503 | 33.1113 | 5.416 | 5.7023 | 27.3089 | -1.1851 | 0.04245 | 0.55374 | 0.58001 | -3.0244 | 0.03045 | -0.08573 | -73.5709 | -1.4196 | 171.1841 | 163.4297 | -20249.7849 | -4248.9371 | 0.00493 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00653 | 0 | 0
6.7512 | 33.1133 | 5.4143 | 5.6997 | 27.3094 | -1.1851 | 0.04397 | 0.55352 | 0.58017 | -3.0244 | 0.03089 | -0.08577 | -73.59 | -1.4148 | 171.232 | 163.3642 | -20250.3241 | -4248.6739 | 0.00493 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00653 | 0 | 0
7.7513 | 33.1161 | 5.4111 | 5.6978 | 27.3107 | -1.1851 | 0.04246 | 0.55543 | 0.58426 | -3.0244 | 0.02917 | -0.08586 | -73.6086 | -1.4215 | 172.4382 | 163.9277 | -20251.2255 | -4248.3714 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00482 | 0.00653 | 0 | 0
8.7521 | 33.1179 | 5.4095 | 5.6963 | 27.3129 | -1.1851 | 0.04341 | 0.55575 | 0.5848 | -3.0244 | 0.03341 | -0.08581 | -73.6033 | -1.4219 | 172.5974 | 164.0234 | -20252.1032 | -4248.1789 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00483 | 0.00654 | 0 | 0
9.7524 | 33.12 | 5.4073 | 5.6946 | 27.3145 | -1.1851 | 0.04342 | 0.559 | 0.58767 | -3.0244 | 0.03303 | -0.08587 | -73.6091 | -1.424 | 173.4432 | 164.9837 | -20252.8983 | -4247.9465 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00483 | 0.00655 | 0 | 0
10.7517 | 33.1221 | 5.4056 | 5.6929 | 27.3171 | -1.1851 | 0.04445 | 0.55902 | 0.58914 | -3.0244 | 0.03208 | -0.08579 | -73.604 | -1.4241 | 173.8782 | 164.9882 | -20253.9478 | -4247.7411 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00655 | 0 | 0
11.7539 | 33.1241 | 5.4042 | 5.6897 | 27.3205 | -1.1851 | 0.04043 | 0.56012 | 0.5858 | -3.0244 | 0.02794 | -0.08581 | -73.5867 | -1.4151 | 172.891 | 165.314 | -20255.1088 | -4247.4585 | 0.00494 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00478 | 0.00656 | 0 | 0
12.7552 | 33.1266 | 5.4018 | 5.6872 | 27.3231 | -1.1851 | 0.04309 | 0.56241 | 0.59163 | -3.0244 | 0.03129 | -0.08573 | -73.5853 | -1.4144 | 174.6144 | 165.9878 | -20256.2412 | -4247.1666 | 0.00495 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00657 | 0 | 0
13.7563 | 33.1287 | 5.3991 | 5.685 | 27.3267 | -1.1851 | 0.0422 | 0.56208 | 0.58653 | -3.0244 | 0.03104 | -0.08577 | -73.5661 | -1.4169 | 173.1081 | 165.8928 | -20257.4807 | -4246.871 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00656 | 0 | 0
14.7572 | 33.1304 | 5.3974 | 5.6837 | 27.3298 | -1.1851 | 0.04567 | 0.56301 | 0.58527 | -3.0244 | 0.03068 | -0.0858 | -73.5472 | -1.4195 | 172.7349 | 166.1658 | -20258.5272 | -4246.6887 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00488 | 0.00657 | 0 | 0
15.7575 | 33.132 | 5.3951 | 5.6816 | 27.3332 | -1.1851 | 0.04376 | 0.56244 | 0.59279 | -3.0244 | 0.0334 | -0.08583 | -73.5249 | -1.4204 | 174.9553 | 165.9985 | -20259.6094 | -4246.4249 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00484 | 0.00657 | 0 | 0
16.7576 | 33.1354 | 5.3927 | 5.6787 | 27.3373 | -1.1851 | 0.04288 | 0.56241 | 0.59531 | -3.0244 | 0.03005 | -0.08572 | -73.5174 | -1.4181 | 175.7004 | 165.9879 | -20261.2616 | -4246.1045 | 0.00495 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00657 | 0 | 0
17.7577 | 33.1361 | 5.3908 | 5.6775 | 27.3404 | -1.1851 | 0.04099 | 0.56629 | 0.59269 | -3.0244 | 0.03153 | -0.08579 | -73.4854 | -1.4213 | 174.927 | 167.1333 | -20262.0864 | -4245.9154 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00658 | 0 | 0
18.7587 | 33.1385 | 5.389 | 5.676 | 27.3438 | -1.1851 | 0.04091 | 0.5656 | 0.59172 | -3.0244 | 0.03121 | -0.08578 | -73.4735 | -1.4228 | 174.6396 | 166.932 | -20263.3546 | -4245.7195 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00658 | 0 | 0
19.7596 | 33.1403 | 5.3862 | 5.674 | 27.3488 | -1.1851 | 0.0443 | 0.56696 | 0.59823 | -3.0244 | 0.03149 | -0.08575 | -73.4329 | -1.4268 | 176.5614 | 167.3308 | -20264.856 | -4245.4268 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00659 | 0 | 0
20.7603 | 33.1421 | 5.3831 | 5.6714 | 27.3511 | -1.1851 | 0.04375 | 0.56724 | 0.59795 | -3.0244 | 0.03112 | -0.08576 | -73.4268 | -1.4292 | 176.4788 | 167.4135 | -20265.7324 | -4245.0818 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00659 | 0 | 0
21.76 | 33.144 | 5.3822 | 5.6693 | 27.3543 | -1.1851 | 0.04122 | 0.56699 | 0.59407 | -3.0244 | 0.02837 | -0.08583 | -73.4111 | -1.4235 | 175.3336 | 167.3415 | -20266.854 | -4244.903 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00479 | 0.00659 | 0 | 0
22.7605 | 33.1466 | 5.3804 | 5.6669 | 27.3582 | -1.1851 | 0.04339 | 0.56866 | 0.599 | -3.0244 | 0.03046 | -0.0857 | -73.3938 | -1.42 | 176.789 | 167.8329 | -20268.2827 | -4244.6457 | 0.00496 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.0066 | 0 | 0
23.7608 | 33.1474 | 5.3775 | 5.6643 | 27.3621 | -1.1851 | 0.04664 | 0.56691 | 0.59624 | -3.0244 | 0.03066 | -0.08584 | -73.3549 | -1.4219 | 175.9746 | 167.3175 | -20269.3147 | -4244.3192 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0049 | 0.00659 | 0 | 0
24.7613 | 33.1502 | 5.3754 | 5.6623 | 27.3661 | -1.1851 | 0.04267 | 0.56867 | 0.59568 | -3.0244 | 0.03083 | -0.08574 | -73.3394 | -1.4225 | 175.8081 | 167.8367 | -20270.793 | -4244.0657 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.0066 | 0 | 0
25.7634 | 33.1515 | 5.3722 | 5.66 | 27.3702 | -1.1851 | 0.04253 | 0.5696 | 0.59945 | -3.0244 | 0.03212 | -0.08585 | -73.3035 | -1.4266 | 176.9196 | 168.1125 | -20271.9838 | -4243.7348 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.0066 | 0 | 0
26.7632 | 33.1532 | 5.3701 | 5.6581 | 27.3734 | -1.1851 | 0.04276 | 0.56948 | 0.59952 | -3.0244 | 0.0302 | -0.08586 | -73.2859 | -1.4276 | 176.9413 | 168.0747 | -20273.0514 | -4243.4956 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.0066 | 0 | 0
27.7642 | 33.156 | 5.3685 | 5.656 | 27.3769 | -1.1851 | 0.04361 | 0.5707 | 0.59458 | -3.0244 | 0.02712 | -0.08577 | -73.2761 | -1.4254 | 175.4843 | 168.4371 | -20274.4179 | -4243.2696 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00484 | 0.0066 | 0 | 0
28.7642 | 33.1574 | 5.3652 | 5.6541 | 27.3789 | -1.1851 | 0.04461 | 0.57071 | 0.60213 | -3.0244 | 0.03148 | -0.08576 | -73.2681 | -1.4325 | 177.7121 | 168.4391 | -20275.1848 | -4242.9599 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.0066 | 0 | 0
29.7648 | 33.1592 | 5.3632 | 5.6523 | 27.3825 | -1.1851 | 0.04556 | 0.57368 | 0.6006 | -3.0244 | 0.03085 | -0.08587 | -73.246 | -1.4332 | 177.2612 | 169.3153 | -20276.3474 | -4242.725 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00662 | 0 | 0
30.7669 | 33.1616 | 5.3613 | 5.6507 | 27.3854 | -1.1851 | 0.04557 | 0.57085 | 0.60506 | -3.0244 | 0.02946 | -0.08577 | -73.2392 | -1.4346 | 178.5769 | 168.4811 | -20277.5288 | -4242.5118 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00487 | 0.00661 | 0 | 0
31.7692 | 33.1642 | 5.359 | 5.6483 | 27.3887 | -1.1851 | 0.0436 | 0.57311 | 0.60171 | -3.0244 | 0.03095 | -0.08577 | -73.2313 | -1.4343 | 177.5877 | 169.1481 | -20278.8123 | -4242.2378 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00662 | 0 | 0
32.7692 | 33.1658 | 5.3564 | 5.6443 | 27.3927 | -1.1851 | 0.04395 | 0.57416 | 0.59976 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08584 | -73.2004 | -1.4268 | 177.0121 | 169.4584 | -20280.0409 | -4241.8346 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00662 | 0 | 0
33.7687 | 33.1675 | 5.3544 | 5.6417 | 27.3957 | -1.1851 | 0.04228 | 0.57264 | 0.60223 | -3.0244 | 0.02973 | -0.08574 | -73.1841 | -1.4241 | 177.7412 | 169.0084 | -20281.0845 | -4241.5579 | 0.00496 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00661 | 0 | 0
34.7702 | 33.1702 | 5.3521 | 5.6397 | 27.3992 | -1.1851 | 0.04369 | 0.57439 | 0.60675 | -3.0244 | 0.03239 | -0.08575 | -73.1751 | -1.4258 | 179.0745 | 169.5242 | -20282.4184 | -4241.2991 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00662 | 0 | 0
35.7696 | 33.1726 | 5.3495 | 5.6387 | 27.4029 | -1.1851 | 0.04403 | 0.57339 | 0.6005 | -3.0244 | 0.03119 | -0.08587 | -73.1576 | -1.4335 | 177.2311 | 169.2285 | -20283.7359 | -4241.0792 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00662 | 0 | 0
36.7699 | 33.1751 | 5.3472 | 5.6373 | 27.4069 | -1.1851 | 0.04353 | 0.57572 | 0.6138 | -3.0244 | 0.03066 | -0.08573 | -73.1383 | -1.4379 | 181.1573 | 169.9163 | -20285.1747 | -4240.8566 | 0.00498 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00663 | 0 | 0
37.7703 | 33.1765 | 5.3448 | 5.6347 | 27.41 | -1.1851 | 0.04506 | 0.57528 | 0.60158 | -3.0244 | 0.03095 | -0.08583 | -73.1166 | -1.4371 | 177.5486 | 169.7861 | -20286.1537 | -4240.5511 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00663 | 0 | 0
38.7715 | 33.1783 | 5.3431 | 5.632 | 27.4124 | -1.1851 | 0.04371 | 0.57609 | 0.60244 | -3.0244 | 0.03007 | -0.08582 | -73.1087 | -1.4321 | 177.8023 | 170.0268 | -20287.0784 | -4240.2932 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00663 | 0 | 0
39.7722 | 33.1801 | 5.341 | 5.6293 | 27.415 | -1.1851 | 0.04518 | 0.57694 | 0.60512 | -3.0244 | 0.03087 | -0.08577 | -73.1004 | -1.4295 | 178.5943 | 170.2765 | -20288.0314 | -4239.9994 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00663 | 0 | 0
40.7724 | 33.1821 | 5.3385 | 5.627 | 27.4193 | -1.1851 | 0.04649 | 0.57736 | 0.60798 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08588 | -73.0703 | -1.4305 | 179.4373 | 170.4027 | -20289.4318 | -4239.7109 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00664 | 0 | 0
41.773 | 33.1841 | 5.3362 | 5.6257 | 27.4218 | -1.1851 | 0.0463 | 0.57852 | 0.60886 | -3.0244 | 0.02987 | -0.08576 | -73.0648 | -1.4349 | 179.6986 | 170.7429 | -20290.4022 | -4239.4938 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00489 | 0.00664 | 0 | 0
42.7752 | 33.1854 | 5.3345 | 5.6242 | 27.4249 | -1.1851 | 0.04344 | 0.57902 | 0.6069 | -3.0244 | 0.03117 | -0.08588 | -73.0414 | -1.4357 | 179.121 | 170.8917 | -20291.349 | -4239.301 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00664 | 0 | 0
43.7762 | 33.1872 | 5.3327 | 5.6208 | 27.4284 | -1.1851 | 0.04537 | 0.57893 | 0.60876 | -3.0244 | 0.03322 | -0.08576 | -73.0201 | -1.4285 | 179.6701 | 170.8645 | -20292.54 | -4238.9889 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00487 | 0.00664 | 0 | 0
44.7773 | 33.1896 | 5.3296 | 5.6186 | 27.4319 | -1.1851 | 0.04379 | 0.57814 | 0.61214 | -3.0244 | 0.02995 | -0.08569 | -73.0056 | -1.4327 | 180.6659 | 170.6321 | -20293.8229 | -4238.6725 | 0.00498 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00664 | 0 | 0
45.7773 | 33.1915 | 5.3269 | 5.6169 | 27.4349 | -1.1851 | 0.04524 | 0.57961 | 0.61259 | -3.0244 | 0.02931 | -0.08589 | -72.9922 | -1.4378 | 180.7992 | 171.0668 | -20294.8696 | -4238.4001 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00487 | 0.00665 | 0 | 0
46.7781 | 33.1921 | 5.3262 | 5.615 | 27.4384 | -1.1851 | 0.04462 | 0.57812 | 0.61347 | -3.0244 | 0.02996 | -0.08575 | -72.9552 | -1.4313 | 181.0582 | 170.6267 | -20295.789 | -4238.2466 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.00664 | 0 | 0
47.7789 | 33.1941 | 5.3238 | 5.6128 | 27.4421 | -1.1851 | 0.04547 | 0.58099 | 0.61353 | -3.0244 | 0.03046 | -0.08578 | -72.9346 | -1.4332 | 181.0753 | 171.4739 | -20297.0343 | -4237.9684 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00665 | 0 | 0
48.7787 | 33.1954 | 5.3213 | 5.6106 | 27.4451 | -1.1851 | 0.04387 | 0.58038 | 0.60533 | -3.0244 | 0.0292 | -0.08572 | -72.9124 | -1.4344 | 178.6552 | 171.294 | -20297.9938 | -4237.6878 | 0.00497 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00484 | 0.00665 | 0 | 0
49.7795 | 33.1968 | 5.3189 | 5.608 | 27.4484 | -1.1851 | 0.04305 | 0.58102 | 0.61604 | -3.0244 | 0.03142 | -0.08566 | -72.888 | -1.4332 | 181.8175 | 171.4806 | -20298.9918 | -4237.3791 | 0.00499 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00665 | 0 | 0
50.7804 | 33.199 | 5.3166 | 5.6059 | 27.4508 | -1.1851 | 0.04138 | 0.58073 | 0.619 | -3.0244 | 0.03125 | -0.08578 | -72.8868 | -1.4343 | 182.6924 | 171.3963 | -20300.018 | -4237.1197 | 0.00499 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00665 | 0 | 0
51.7814 | 33.2005 | 5.3147 | 5.6027 | 27.4536 | -1.1851 | 0.04493 | 0.58278 | 0.60858 | -3.0244 | 0.02874 | -0.08579 | -72.8706 | -1.4275 | 179.6166 | 172.0015 | -20300.9573 | -4236.8086 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00486 | 0.00666 | 0 | 0
52.7811 | 33.2015 | 5.3129 | 5.601 | 27.4569 | -1.1851 | 0.04517 | 0.58346 | 0.61448 | -3.0244 | 0.03088 | -0.0858 | -72.8411 | -1.4281 | 181.3561 | 172.2008 | -20301.8913 | -4236.6011 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00487 | 0.00666 | 0 | 0
53.7813 | 33.2043 | 5.3103 | 5.6002 | 27.4593 | -1.1851 | 0.04449 | 0.58389 | 0.61779 | -3.0244 | 0.03213 | -0.08578 | -72.8456 | -1.4373 | 182.335 | 172.33 | -20303.0377 | -4236.3969 | 0.00499 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00667 | 0 | 0
54.7829 | 33.2059 | 5.3085 | 5.5979 | 27.4617 | -1.1851 | 0.04367 | 0.58381 | 0.61446 | -3.0244 | 0.03109 | -0.08573 | -72.8359 | -1.4345 | 181.3503 | 172.3045 | -20303.8951 | -4236.1473 | 0.00498 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00666 | 0 | 0
55.7833 | 33.2067 | 5.3065 | 5.5946 | 27.465 | -1.1851 | 0.04369 | 0.58513 | 0.61787 | -3.0244 | 0.03385 | -0.08578 | -72.805 | -1.4282 | 182.3572 | 172.694 | -20304.8105 | -4235.8265 | 0.00499 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00484 | 0.00667 | 0 | 0
56.783 | 33.2079 | 5.3035 | 5.5923 | 27.4666 | -1.1851 | 0.04391 | 0.58538 | 0.6132 | -3.0244 | 0.03069 | -0.08588 | -72.7996 | -1.4313 | 180.9805 | 172.7687 | -20305.4181 | -4235.5087 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00667 | 0 | 0
57.7841 | 33.2099 | 5.3009 | 5.5902 | 27.4697 | -1.1851 | 0.04438 | 0.58413 | 0.61331 | -3.0244 | 0.03169 | -0.08584 | -72.7844 | -1.434 | 181.0131 | 172.399 | -20306.5233 | -4235.2229 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00667 | 0 | 0
58.7839 | 33.2111 | 5.2981 | 5.5883 | 27.4711 | -1.1851 | 0.04292 | 0.58571 | 0.61698 | -3.0244 | 0.03107 | -0.08589 | -72.7829 | -1.4382 | 182.0961 | 172.866 | -20307.1114 | -4234.9425 | 0.00499 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00667 | 0 | 0
59.7841 | 33.2139 | 5.2961 | 5.5858 | 27.4733 | -1.1851 | 0.0445 | 0.5854 | 0.62075 | -3.0244 | 0.03177 | -0.08583 | -72.7905 | -1.436 | 183.2074 | 172.7735 | -20308.1986 | -4234.6723 | 0.00499 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00667 | 0 | 0
60.7842 | 33.2152 | 5.2948 | 5.5831 | 27.4761 | -1.1851 | 0.04469 | 0.58539 | 0.61429 | -3.0244 | 0.03079 | -0.08578 | -72.7705 | -1.4289 | 181.3002 | 172.7711 | -20309.0957 | -4234.4278 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.00667 | 0 | 0
61.7841 | 33.2159 | 5.2916 | 5.5809 | 27.4777 | -1.1851 | 0.04309 | 0.58531 | 0.62045 | -3.0244 | 0.03127 | -0.08582 | -72.7605 | -1.4344 | 183.119 | 172.7484 | -20309.6064 | -4234.1039 | 0.00499 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00667 | 0 | 0
62.7842 | 33.2177 | 5.2893 | 5.5788 | 27.4798 | -1.1851 | 0.04431 | 0.58602 | 0.6151 | -3.0244 | 0.02847 | -0.08576 | -72.7559 | -1.4351 | 181.539 | 172.9567 | -20310.4488 | -4233.8375 | 0.00498 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00485 | 0.00668 | 0 | 0
63.7863 | 33.2183 | 5.2869 | 5.577 | 27.4827 | -1.1851 | 0.04489 | 0.58514 | 0.61986 | -3.0244 | 0.0318 | -0.0857 | -72.7275 | -1.4385 | 182.9452 | 172.699 | -20311.2091 | -4233.5878 | 0.00499 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.00667 | 0 | 0
64.7865 | 33.2191 | 5.2846 | 5.5737 | 27.4845 | -1.1851 | 0.04385 | 0.58435 | 0.61087 | -3.0244 | 0.03183 | -0.0858 | -72.7147 | -1.4329 | 180.2922 | 172.463 | -20311.8029 | -4233.2504 | 0.00498 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00667 | 0 | 0
65.7873 | 33.22 | 5.2832 | 5.572 | 27.4862 | -1.1851 | 0.04366 | 0.57988 | 0.60581 | -3.0244 | 0.0287 | -0.08583 | -72.7043 | -1.4321 | 178.7972 | 171.1439 | -20312.369 | -4233.0633 | 0.00497 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00484 | 0.00665 | 0 | 0
66.7884 | 33.2211 | 5.2802 | 5.5707 | 27.4889 | -1.1851 | 0.04474 | 0.57512 | 0.60464 | -3.0244 | 0.03168 | -0.08582 | -72.6843 | -1.4403 | 178.4524 | 169.7413 | -20313.1944 | -4232.8056 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.00662 | 0 | 0
67.7888 | 33.2217 | 5.2782 | 5.5685 | 27.4895 | -1.1851 | 0.04384 | 0.56756 | 0.6 | -3.0244 | 0.03028 | -0.08575 | -72.6849 | -1.4393 | 177.082 | 167.5086 | -20313.447 | -4232.5473 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00659 | 0 | 0
68.7915 | 33.2206 | 5.2756 | 5.5647 | 27.4895 | -1.1851 | 0.04402 | 0.56375 | 0.59492 | -3.0244 | 0.03186 | -0.08566 | -72.6702 | -1.4328 | 175.5828 | 166.3832 | -20313.198 | -4232.1648 | 0.00495 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00657 | 0 | 0
69.7931 | 33.2212 | 5.2736 | 5.5625 | 27.4883 | -1.1851 | 0.04273 | 0.55816 | 0.58424 | -3.0244 | 0.02935 | -0.08578 | -72.6929 | -1.4321 | 172.4317 | 164.7342 | -20313.076 | -4231.9123 | 0.00493 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00482 | 0.00655 | 0 | 0
70.7954 | 33.2204 | 5.2719 | 5.5611 | 27.4868 | -1.1851 | 0.04379 | 0.55001 | 0.57296 | -3.0244 | 0.03222 | -0.08585 | -72.7019 | -1.4335 | 169.1015 | 162.3303 | -20312.5761 | -4231.7247 | 0.00492 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00651 | 0 | 0
71.7962 | 33.2192 | 5.2704 | 5.5583 | 27.4837 | -1.1851 | 0.04134 | 0.54178 | 0.57138 | -3.0244 | 0.02734 | -0.0857 | -72.7263 | -1.4273 | 168.6371 | 159.9006 | -20311.6446 | -4231.4701 | 0.00491 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00479 | 0.00647 | 0 | 0
72.7962 | 33.2194 | 5.2666 | 5.5561 | 27.4802 | -1.1851 | 0.0428 | 0.53654 | 0.56087 | -3.0244 | 0.03087 | -0.08583 | -72.7732 | -1.4352 | 165.5354 | 158.3533 | -20310.8998 | -4231.1081 | 0.0049 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00645 | 0 | 0
73.7956 | 33.2179 | 5.266 | 5.5545 | 27.4743 | -1.1851 | 0.04291 | 0.53393 | 0.55862 | -3.0244 | 0.02876 | -0.0857 | -72.83 | -1.4305 | 164.8703 | 157.5848 | -20309.2933 | -4230.9728 | 0.00489 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00482 | 0.00644 | 0 | 0
74.7962 | 33.2178 | 5.2637 | 5.5534 | 27.4686 | -1.1851 | 0.04293 | 0.53579 | 0.56546 | -3.0244 | 0.02859 | -0.0858 | -72.9006 | -1.4361 | 166.8881 | 158.1328 | -20308.021 | -4230.7676 | 0.0049 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00482 | 0.00644 | 0 | 0
75.7972 | 33.2171 | 5.2612 | 5.5502 | 27.4619 | -1.1851 | 0.04085 | 0.53862 | 0.56667 | -3.0244 | 0.03032 | -0.08581 | -72.9767 | -1.4325 | 167.2467 | 158.9668 | -20306.4067 | -4230.4262 | 0.00491 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00646 | 0 | 0
76.7993 | 33.2171 | 5.2589 | 5.5473 | 27.4549 | -1.1851 | 0.04081 | 0.53863 | 0.56616 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08576 | -73.0648 | -1.4298 | 167.0946 | 158.9694 | -20304.8698 | -4230.1123 | 0.00491 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00646 | 0 | 0
77.7994 | 33.2172 | 5.2577 | 5.5454 | 27.4485 | -1.1851 | 0.04207 | 0.54309 | 0.57565 | -3.0244 | 0.03276 | -0.08587 | -73.1484 | -1.426 | 169.8974 | 160.288 | -20303.5063 | -4229.9235 | 0.00492 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00648 | 0 | 0
78.7987 | 33.2186 | 5.2553 | 5.5439 | 27.4438 | -1.1851 | 0.04171 | 0.54412 | 0.57025 | -3.0244 | 0.03125 | -0.0856 | -73.225 | -1.4303 | 168.3022 | 160.5912 | -20302.782 | -4229.6911 | 0.00491 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00648 | 0 | 0
79.8012 | 33.2185 | 5.2531 | 5.5424 | 27.4371 | -1.1851 | 0.04268 | 0.54635 | 0.57239 | -3.0244 | 0.03331 | -0.08583 | -73.3091 | -1.4341 | 168.9353 | 161.2489 | -20301.2742 | -4229.4627 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00482 | 0.00649 | 0 | 0
80.8023 | 33.2201 | 5.2514 | 5.5396 | 27.4324 | -1.1851 | 0.04123 | 0.54798 | 0.5757 | -3.0244 | 0.03279 | -0.08585 | -73.388 | -1.4287 | 169.9107 | 161.731 | -20300.6098 | -4229.1928 | 0.00492 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.0065 | 0 | 0
81.8031 | 33.2206 | 5.2488 | 5.5375 | 27.4288 | -1.1851 | 0.04092 | 0.55008 | 0.57768 | -3.0244 | 0.02928 | -0.08576 | -73.4409 | -1.4309 | 170.4954 | 162.3497 | -20299.9401 | -4228.9136 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00479 | 0.00651 | 0 | 0
82.8035 | 33.2211 | 5.2462 | 5.535 | 27.426 | -1.1851 | 0.04332 | 0.54985 | 0.5837 | -3.0244 | 0.03114 | -0.08572 | -73.4832 | -1.4317 | 172.272 | 162.2827 | -20299.4207 | -4228.6079 | 0.00493 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00651 | 0 | 0
83.8041 | 33.2213 | 5.2436 | 5.5328 | 27.4236 | -1.1851 | 0.04211 | 0.55182 | 0.58291 | -3.0244 | 0.03148 | -0.08561 | -73.5167 | -1.4336 | 172.0406 | 162.8621 | -20298.9388 | -4228.3139 | 0.00493 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00652 | 0 | 0
84.8042 | 33.2214 | 5.2414 | 5.5305 | 27.4219 | -1.1851 | 0.04051 | 0.55208 | 0.58401 | -3.0244 | 0.02776 | -0.08574 | -73.5392 | -1.4331 | 172.3629 | 162.9389 | -20298.5946 | -4228.0503 | 0.00493 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00478 | 0.00652 | 0 | 0
85.8043 | 33.222 | 5.2393 | 5.528 | 27.4209 | -1.1851 | 0.04334 | 0.55401 | 0.57666 | -3.0244 | 0.02941 | -0.08576 | -73.5601 | -1.4313 | 170.1934 | 163.5109 | -20298.503 | -4227.7697 | 0.00492 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00483 | 0.00653 | 0 | 0
86.8041 | 33.2229 | 5.2377 | 5.5259 | 27.4211 | -1.1851 | 0.04442 | 0.55452 | 0.58073 | -3.0244 | 0.03015 | -0.08593 | -73.5681 | -1.4288 | 171.3952 | 163.6605 | -20298.7207 | -4227.5488 | 0.00493 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00653 | 0 | 0
87.8051 | 33.2235 | 5.2341 | 5.5229 | 27.421 | -1.1851 | 0.04281 | 0.55529 | 0.58307 | -3.0244 | 0.03039 | -0.08565 | -73.5771 | -1.4318 | 172.0877 | 163.8884 | -20298.8381 | -4227.153 | 0.00493 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00653 | 0 | 0
88.8062 | 33.2239 | 5.2314 | 5.5201 | 27.4221 | -1.1851 | 0.044 | 0.55917 | 0.58925 | -3.0244 | 0.03163 | -0.08579 | -73.5684 | -1.4311 | 173.9092 | 165.0321 | -20299.1935 | -4226.8175 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00655 | 0 | 0
89.8073 | 33.2242 | 5.2305 | 5.5182 | 27.4227 | -1.1851 | 0.04428 | 0.55878 | 0.58776 | -3.0244 | 0.0295 | -0.08569 | -73.5637 | -1.426 | 173.472 | 164.9192 | -20299.3762 | -4226.6506 | 0.00494 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00485 | 0.00655 | 0 | 0
90.8074 | 33.2249 | 5.2292 | 5.5169 | 27.4239 | -1.1851 | 0.04335 | 0.55947 | 0.59047 | -3.0244 | 0.03046 | -0.08581 | -73.5581 | -1.4261 | 174.2695 | 165.1227 | -20299.7963 | -4226.4939 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00655 | 0 | 0
91.8078 | 33.226 | 5.2254 | 5.5147 | 27.4243 | -1.1851 | 0.04408 | 0.55996 | 0.58987 | -3.0244 | 0.03099 | -0.08569 | -73.5664 | -1.434 | 174.0946 | 165.2651 | -20300.1243 | -4226.1308 | 0.00494 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00656 | 0 | 0
92.8077 | 33.2265 | 5.2234 | 5.5121 | 27.4267 | -1.1851 | 0.04487 | 0.56124 | 0.58709 | -3.0244 | 0.03215 | -0.08588 | -73.543 | -1.4313 | 173.2719 | 165.6441 | -20300.7677 | -4225.8587 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.00656 | 0 | 0
93.8089 | 33.2272 | 5.2203 | 5.5101 | 27.4285 | -1.1851 | 0.04324 | 0.56271 | 0.59019 | -3.0244 | 0.03111 | -0.08584 | -73.5291 | -1.4365 | 174.1872 | 166.0774 | -20301.3142 | -4225.5479 | 0.00494 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00657 | 0 | 0
94.8098 | 33.2278 | 5.219 | 5.509 | 27.4297 | -1.1851 | 0.04495 | 0.56251 | 0.59171 | -3.0244 | 0.03247 | -0.0858 | -73.5217 | -1.4373 | 174.6357 | 166.0178 | -20301.7171 | -4225.405 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00486 | 0.00657 | 0 | 0
95.8098 | 33.2286 | 5.2166 | 5.5066 | 27.4329 | -1.1851 | 0.04255 | 0.56386 | 0.59315 | -3.0244 | 0.03137 | -0.08568 | -73.4917 | -1.4376 | 175.0617 | 166.4167 | -20302.5786 | -4225.1215 | 0.00495 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00657 | 0 | 0
96.8103 | 33.2299 | 5.2149 | 5.5046 | 27.4351 | -1.1851 | 0.04413 | 0.56369 | 0.59386 | -3.0244 | 0.03469 | -0.08571 | -73.4807 | -1.4361 | 175.2699 | 166.3678 | -20303.3454 | -4224.899 | 0.00495 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00485 | 0.00657 | 0 | 0
97.8113 | 33.2309 | 5.2131 | 5.5025 | 27.4371 | -1.1851 | 0.04465 | 0.56522 | 0.59163 | -3.0244 | 0.03616 | -0.08586 | -73.4666 | -1.4345 | 174.6138 | 166.8188 | -20303.9999 | -4224.6585 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00412 | 0.00486 | 0.00658 | 0 | 0
98.8124 | 33.2317 | 5.2124 | 5.501 | 27.4388 | -1.1851 | 0.04337 | 0.56464 | 0.59337 | -3.0244 | 0.03106 | -0.08574 | -73.456 | -1.4308 | 175.1259 | 166.6473 | -20304.5259 | -4224.5288 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00658 | 0 | 0
99.8129 | 33.2317 | 5.2092 | 5.4996 | 27.4418 | -1.1851 | 0.04281 | 0.56738 | 0.59851 | -3.0244 | 0.03188 | -0.08587 | -73.4179 | -1.4393 | 176.6444 | 167.455 | -20305.1953 | -4224.2494 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00659 | 0 | 0
100.8128 | 33.2332 | 5.2073 | 5.4968 | 27.4439 | -1.1851 | 0.04338 | 0.56674 | 0.59512 | -3.0244 | 0.03245 | -0.08573 | -73.4109 | -1.4356 | 175.6421 | 167.267 | -20305.9719 | -4223.9668 | 0.00495 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00659 | 0 | 0
101.8131 | 33.2344 | 5.2061 | 5.4953 | 27.447 | -1.1851 | 0.04513 | 0.56733 | 0.59442 | -3.0244 | 0.03323 | -0.08581 | -73.3868 | -1.4337 | 175.4371 | 167.4425 | -20306.9391 | -4223.8089 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00487 | 0.00659 | 0 | 0
102.8134 | 33.2353 | 5.2036 | 5.493 | 27.4496 | -1.1851 | 0.04317 | 0.56978 | 0.5956 | -3.0244 | 0.03033 | -0.08582 | -73.3645 | -1.4345 | 175.7858 | 168.1631 | -20307.6983 | -4223.519 | 0.00495 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.0066 | 0 | 0
103.813 | 33.2358 | 5.202 | 5.4913 | 27.452 | -1.1851 | 0.04296 | 0.56934 | 0.59627 | -3.0244 | 0.02908 | -0.08584 | -73.3414 | -1.4343 | 175.9834 | 168.0357 | -20308.3326 | -4223.3153 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00482 | 0.0066 | 0 | 0
104.8132 | 33.2367 | 5.1999 | 5.4906 | 27.4551 | -1.1851 | 0.04292 | 0.56801 | 0.5979 | -3.0244 | 0.03148 | -0.08583 | -73.3135 | -1.4409 | 176.4644 | 167.6427 | -20309.2068 | -4223.1489 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00659 | 0 | 0
105.8132 | 33.2384 | 5.1989 | 5.4887 | 27.4569 | -1.1851 | 0.04427 | 0.56849 | 0.60576 | -3.0244 | 0.03059 | -0.08579 | -73.3112 | -1.4362 | 178.7826 | 167.7844 | -20309.9699 | -4222.9757 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00485 | 0.00659 | 0 | 0
106.8132 | 33.2392 | 5.197 | 5.4875 | 27.4595 | -1.1851 | 0.04661 | 0.57241 | 0.59369 | -3.0244 | 0.02943 | -0.08577 | -73.2892 | -1.4405 | 175.2199 | 168.9392 | -20310.7049 | -4222.7889 | 0.00495 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00489 | 0.00661 | 0 | 0
107.8143 | 33.2401 | 5.1952 | 5.4856 | 27.4617 | -1.1851 | 0.04383 | 0.57197 | 0.60532 | -3.0244 | 0.03169 | -0.08579 | -73.2732 | -1.4394 | 178.6542 | 168.8103 | -20311.3928 | -4222.5696 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00661 | 0 | 0
108.8142 | 33.2414 | 5.1931 | 5.4844 | 27.4641 | -1.1851 | 0.04287 | 0.57111 | 0.6001 | -3.0244 | 0.03205 | -0.0858 | -73.2595 | -1.4443 | 177.112 | 168.5582 | -20312.1946 | -4222.369 | 0.00496 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00661 | 0 | 0
109.8141 | 33.242 | 5.1921 | 5.4819 | 27.4662 | -1.1851 | 0.04398 | 0.57459 | 0.60407 | -3.0244 | 0.0323 | -0.08575 | -73.2398 | -1.4369 | 178.2856 | 169.5841 | -20312.799 | -4222.1563 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00662 | 0 | 0
110.8142 | 33.2427 | 5.1903 | 5.4809 | 27.4686 | -1.1851 | 0.0429 | 0.57405 | 0.60884 | -3.0244 | 0.03169 | -0.08587 | -73.2186 | -1.441 | 179.6929 | 169.4238 | -20313.4851 | -4221.9906 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00482 | 0.00662 | 0 | 0
111.8154 | 33.2449 | 5.1887 | 5.4793 | 27.4712 | -1.1851 | 0.04358 | 0.57475 | 0.60443 | -3.0244 | 0.03004 | -0.08568 | -73.214 | -1.4407 | 178.3896 | 169.6305 | -20314.5151 | -4221.7967 | 0.00497 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00484 | 0.00662 | 0 | 0
112.8161 | 33.2446 | 5.1868 | 5.4774 | 27.4732 | -1.1851 | 0.04336 | 0.57431 | 0.60326 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08582 | -73.1848 | -1.4403 | 178.0466 | 169.5023 | -20314.899 | -4221.5694 | 0.00497 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00483 | 0.00662 | 0 | 0
| 33.1926 | 5.3018 | 5.5904 | 27.4186 | -1.1851 | 0.043519 | 0.5666 | 0.59579 | -3.0244 | 0.030918 | -0.085782 | -73.2143 | -1.4307 | 175.8402 | 167.226 | -20291.5639 | -4235.2967 | 0.0049528 | 2.2432e-05 | 0.004099 | 0.004835 | 0.006586 | 0

## Mfr_38%
11/01/2024 09:25:32Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7431 | 33.1551 | 5.3799 | 5.662 | 27.1474 | -1.1851 | 0.03889 | 0.50335 | 0.521 | -3.0244 | 0.02762 | -0.08588 | -76.1745 | -1.3988 | 153.7688 | 148.5596 | -20224.047 | -4244.3212 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00475 | 0.00629 | 0 | 0
3.7441 | 33.1561 | 5.3784 | 5.6608 | 27.1501 | -1.1851 | 0.03982 | 0.5058 | 0.53057 | -3.0244 | 0.03083 | -0.08581 | -76.1535 | -1.3998 | 156.5908 | 149.2807 | -20224.8455 | -4244.1613 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00631 | 0 | 0
4.7437 | 33.1591 | 5.3773 | 5.6596 | 27.1566 | -1.1851 | 0.04119 | 0.50761 | 0.52773 | -3.0244 | 0.03108 | -0.08586 | -76.109 | -1.3992 | 155.7531 | 149.8146 | -20226.9199 | -4244.0196 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00631 | 0 | 0
5.7454 | 33.1613 | 5.3751 | 5.6578 | 27.1609 | -1.1851 | 0.04197 | 0.50699 | 0.53359 | -3.0244 | 0.03322 | -0.08591 | -76.0827 | -1.4014 | 157.4845 | 149.6326 | -20228.3577 | -4243.782 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00481 | 0.00631 | 0 | 0
6.7451 | 33.1634 | 5.3733 | 5.6562 | 27.1657 | -1.1851 | 0.04014 | 0.50731 | 0.53047 | -3.0244 | 0.02998 | -0.08571 | -76.0483 | -1.4026 | 156.561 | 149.7259 | -20229.8593 | -4243.5748 | 0.00485 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00631 | 0 | 0
7.7461 | 33.1654 | 5.3716 | 5.6543 | 27.1702 | -1.1851 | 0.04073 | 0.50837 | 0.5317 | -3.0244 | 0.02924 | -0.08579 | -76.0163 | -1.4014 | 156.9266 | 150.0384 | -20231.273 | -4243.3588 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00478 | 0.00632 | 0 | 0
8.7471 | 33.1669 | 5.3684 | 5.6528 | 27.1739 | -1.1851 | 0.04063 | 0.51002 | 0.53276 | -3.0244 | 0.02978 | -0.08575 | -75.9887 | -1.4101 | 157.2375 | 150.528 | -20232.4243 | -4243.0766 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00633 | 0 | 0
9.7481 | 33.1697 | 5.3675 | 5.6502 | 27.1787 | -1.1851 | 0.04002 | 0.51015 | 0.53561 | -3.0244 | 0.03303 | -0.08572 | -75.963 | -1.4013 | 158.0808 | 150.5659 | -20234.0732 | -4242.8629 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00477 | 0.00633 | 0 | 0
10.7491 | 33.1711 | 5.3656 | 5.6488 | 27.1829 | -1.1851 | 0.04231 | 0.51016 | 0.53428 | -3.0244 | 0.03275 | -0.08573 | -75.9277 | -1.4039 | 157.6882 | 150.5689 | -20235.3125 | -4242.6622 | 0.00485 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00633 | 0 | 0
11.7494 | 33.1735 | 5.3642 | 5.6476 | 27.1868 | -1.1851 | 0.04158 | 0.51058 | 0.53184 | -3.0244 | 0.03064 | -0.08579 | -75.9084 | -1.4048 | 156.9658 | 150.6908 | -20236.6946 | -4242.505 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00633 | 0 | 0
12.7506 | 33.1754 | 5.3624 | 5.6453 | 27.1926 | -1.1851 | 0.0415 | 0.51268 | 0.53761 | -3.0244 | 0.03424 | -0.08573 | -75.8588 | -1.4025 | 158.6685 | 151.3118 | -20238.3619 | -4242.2552 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0048 | 0.00634 | 0 | 0
13.7505 | 33.1766 | 5.3598 | 5.6437 | 27.1963 | -1.1851 | 0.04176 | 0.51173 | 0.53144 | -3.0244 | 0.03195 | -0.08584 | -75.8278 | -1.4071 | 156.8494 | 151.0309 | -20239.4461 | -4242.006 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00633 | 0 | 0
14.7514 | 33.1782 | 5.3582 | 5.6425 | 27.1997 | -1.1851 | 0.04208 | 0.51204 | 0.53642 | -3.0244 | 0.03264 | -0.08579 | -75.8045 | -1.4094 | 158.3192 | 151.124 | -20240.5406 | -4241.8378 | 0.00486 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00633 | 0 | 0
15.7507 | 33.1803 | 5.3571 | 5.6414 | 27.2047 | -1.1851 | 0.03964 | 0.51244 | 0.52874 | -3.0244 | 0.02938 | -0.08584 | -75.7687 | -1.4095 | 156.051 | 151.2413 | -20242.0941 | -4241.7048 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00476 | 0.00634 | 0 | 0
16.7505 | 33.1818 | 5.3547 | 5.6378 | 27.2079 | -1.1851 | 0.04098 | 0.51165 | 0.53903 | -3.0244 | 0.02886 | -0.08558 | -75.7473 | -1.4031 | 159.0901 | 151.0068 | -20243.1187 | -4241.3389 | 0.00486 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00479 | 0.00633 | 0 | 0
17.752 | 33.1835 | 5.3523 | 5.6362 | 27.212 | -1.1851 | 0.03855 | 0.50623 | 0.52832 | -3.0244 | 0.02818 | -0.08579 | -75.7165 | -1.4072 | 155.9266 | 149.4095 | -20244.3895 | -4241.0994 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00631 | 0 | 0
18.7523 | 33.1856 | 5.3512 | 5.6346 | 27.2156 | -1.1851 | 0.03951 | 0.50309 | 0.52466 | -3.0244 | 0.03075 | -0.08589 | -75.6976 | -1.4046 | 154.8483 | 148.48 | -20245.6216 | -4240.9373 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00629 | 0 | 0
19.7521 | 33.187 | 5.3483 | 5.6319 | 27.2181 | -1.1851 | 0.03885 | 0.49889 | 0.52359 | -3.0244 | 0.03463 | -0.08585 | -75.684 | -1.4064 | 154.5327 | 147.2414 | -20246.469 | -4240.5985 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00475 | 0.00627 | 0 | 0
20.7519 | 33.1872 | 5.3465 | 5.6294 | 27.221 | -1.1851 | 0.04052 | 0.49469 | 0.51694 | -3.0244 | 0.02999 | -0.08568 | -75.6488 | -1.4024 | 152.5688 | 146.0008 | -20247.157 | -4240.3431 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00625 | 0 | 0
21.7515 | 33.1879 | 5.3445 | 5.6282 | 27.222 | -1.1851 | 0.03885 | 0.48859 | 0.50486 | -3.0244 | 0.03444 | -0.08576 | -75.645 | -1.4062 | 149.0033 | 144.2009 | -20247.5256 | -4240.143 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00475 | 0.00623 | 0 | 0
22.7521 | 33.1882 | 5.3427 | 5.6265 | 27.2218 | -1.1851 | 0.04114 | 0.48392 | 0.50631 | -3.0244 | 0.0316 | -0.0857 | -75.6525 | -1.4071 | 149.4304 | 142.8229 | -20247.5482 | -4239.9357 | 0.00481 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.0062 | 0 | 0
23.7523 | 33.1891 | 5.3408 | 5.6245 | 27.2197 | -1.1851 | 0.03985 | 0.47674 | 0.49885 | -3.0244 | 0.03245 | -0.08586 | -75.6901 | -1.4066 | 147.2309 | 140.7043 | -20247.2927 | -4239.697 | 0.0048 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00617 | 0 | 0
24.752 | 33.1891 | 5.3391 | 5.6217 | 27.2169 | -1.1851 | 0.0392 | 0.47012 | 0.48334 | -3.0244 | 0.02695 | -0.0858 | -75.7265 | -1.4009 | 142.6519 | 138.7495 | -20246.6835 | -4239.4251 | 0.00477 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00475 | 0.00614 | 0 | 0
25.7526 | 33.1891 | 5.3364 | 5.6198 | 27.2132 | -1.1851 | 0.03702 | 0.46559 | 0.48338 | -3.0244 | 0.03063 | -0.08578 | -75.7731 | -1.4047 | 142.6643 | 137.4129 | -20245.8566 | -4239.1499 | 0.00477 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00612 | 0 | 0
26.7553 | 33.1897 | 5.3343 | 5.6178 | 27.2084 | -1.1851 | 0.03837 | 0.4684 | 0.4899 | -3.0244 | 0.03079 | -0.08575 | -75.841 | -1.4056 | 144.5886 | 138.2442 | -20244.9344 | -4238.9037 | 0.00478 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00613 | 0 | 0
27.7571 | 33.1901 | 5.3314 | 5.6166 | 27.2014 | -1.1851 | 0.03866 | 0.47079 | 0.48726 | -3.0244 | 0.02933 | -0.0858 | -75.9352 | -1.4137 | 143.8101 | 138.9494 | -20243.4899 | -4238.6535 | 0.00478 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00614 | 0 | 0
28.7572 | 33.1917 | 5.3295 | 5.6152 | 27.1933 | -1.1851 | 0.03894 | 0.47232 | 0.48607 | -3.0244 | 0.03065 | -0.08593 | -76.0576 | -1.4164 | 143.4593 | 139.3994 | -20242.0689 | -4238.4604 | 0.00478 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00615 | 0 | 0
29.76 | 33.1917 | 5.3286 | 5.6126 | 27.1871 | -1.1851 | 0.04035 | 0.47551 | 0.49125 | -3.0244 | 0.02864 | -0.08573 | -76.1364 | -1.408 | 144.9863 | 140.3405 | -20240.7278 | -4238.2443 | 0.00479 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00477 | 0.00617 | 0 | 0
30.7622 | 33.1933 | 5.3265 | 5.6101 | 27.1809 | -1.1851 | 0.03646 | 0.4778 | 0.4956 | -3.0244 | 0.02934 | -0.0858 | -76.2357 | -1.4059 | 146.2698 | 141.0179 | -20239.7092 | -4237.972 | 0.00479 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0047 | 0.00618 | 0 | 0
31.7618 | 33.1941 | 5.3237 | 5.6086 | 27.1759 | -1.1851 | 0.03782 | 0.47807 | 0.49485 | -3.0244 | 0.03095 | -0.08581 | -76.3104 | -1.4125 | 146.0491 | 141.0981 | -20238.8034 | -4237.7082 | 0.00479 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00618 | 0 | 0
32.7634 | 33.1958 | 5.3216 | 5.6066 | 27.172 | -1.1851 | 0.03676 | 0.48039 | 0.50217 | -3.0244 | 0.03132 | -0.08566 | -76.3801 | -1.4127 | 148.2106 | 141.7818 | -20238.3325 | -4237.4579 | 0.0048 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00619 | 0 | 0
33.7663 | 33.198 | 5.3199 | 5.6034 | 27.1693 | -1.1851 | 0.03963 | 0.48127 | 0.50175 | -3.0244 | 0.02716 | -0.08576 | -76.4425 | -1.4053 | 148.0865 | 142.0401 | -20238.2117 | -4237.1681 | 0.0048 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00476 | 0.00619 | 0 | 0
34.7657 | 33.1991 | 5.3179 | 5.6023 | 27.166 | -1.1851 | 0.03922 | 0.48591 | 0.50407 | -3.0244 | 0.03094 | -0.08569 | -76.4991 | -1.41 | 148.772 | 143.4113 | -20237.7309 | -4236.9768 | 0.00481 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00621 | 0 | 0
35.7661 | 33.2 | 5.3146 | 5.5991 | 27.1637 | -1.1851 | 0.03836 | 0.48633 | 0.50967 | -3.0244 | 0.03063 | -0.08565 | -76.54 | -1.4104 | 150.4242 | 143.5337 | -20237.4262 | -4236.589 | 0.00482 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00622 | 0 | 0
36.7665 | 33.2009 | 5.313 | 5.5971 | 27.163 | -1.1851 | 0.03773 | 0.48549 | 0.50273 | -3.0244 | 0.02993 | -0.08583 | -76.5591 | -1.408 | 148.3758 | 143.2884 | -20237.4705 | -4236.3711 | 0.0048 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00621 | 0 | 0
37.7672 | 33.2031 | 5.3112 | 5.5944 | 27.1634 | -1.1851 | 0.04024 | 0.48772 | 0.50618 | -3.0244 | 0.03196 | -0.08583 | -76.5818 | -1.4041 | 149.3945 | 143.946 | -20238.0323 | -4236.1024 | 0.00481 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00622 | 0 | 0
38.7666 | 33.2037 | 5.3093 | 5.5921 | 27.1635 | -1.1851 | 0.03951 | 0.48823 | 0.50987 | -3.0244 | 0.03311 | -0.08582 | -76.5889 | -1.402 | 150.4829 | 144.0968 | -20238.1996 | -4235.8467 | 0.00482 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00476 | 0.00622 | 0 | 0
39.7675 | 33.2043 | 5.3072 | 5.5903 | 27.1654 | -1.1851 | 0.03868 | 0.49021 | 0.51807 | -3.0244 | 0.03083 | -0.08574 | -76.573 | -1.4036 | 152.9037 | 144.6801 | -20238.7453 | -4235.6097 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00623 | 0 | 0
40.7682 | 33.2051 | 5.3049 | 5.5893 | 27.1663 | -1.1851 | 0.03921 | 0.4905 | 0.51447 | -3.0244 | 0.02899 | -0.08586 | -76.572 | -1.4098 | 151.8395 | 144.765 | -20239.111 | -4235.4143 | 0.00482 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00475 | 0.00624 | 0 | 0
41.7684 | 33.207 | 5.3029 | 5.5868 | 27.1676 | -1.1851 | 0.04026 | 0.49196 | 0.50971 | -3.0244 | 0.02869 | -0.08596 | -76.5786 | -1.4075 | 150.4349 | 145.197 | -20239.8063 | -4235.1423 | 0.00482 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00477 | 0.00624 | 0 | 0
42.7675 | 33.2092 | 5.3004 | 5.5843 | 27.1695 | -1.1851 | 0.04019 | 0.49338 | 0.51082 | -3.0244 | 0.03189 | -0.08585 | -76.5824 | -1.4074 | 150.7615 | 145.6156 | -20240.6888 | -4234.8441 | 0.00482 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00625 | 0 | 0
43.7679 | 33.2106 | 5.2975 | 5.5818 | 27.1721 | -1.1851 | 0.03773 | 0.49553 | 0.52159 | -3.0244 | 0.03088 | -0.08572 | -76.568 | -1.4095 | 153.9416 | 146.2504 | -20241.5843 | -4234.5183 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00626 | 0 | 0
44.7683 | 33.2114 | 5.2957 | 5.5803 | 27.1762 | -1.1851 | 0.0374 | 0.49672 | 0.5187 | -3.0244 | 0.03182 | -0.08575 | -76.5262 | -1.4109 | 153.0896 | 146.601 | -20242.6485 | -4234.3175 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00626 | 0 | 0
45.7685 | 33.2123 | 5.2944 | 5.5779 | 27.1786 | -1.1851 | 0.03939 | 0.49552 | 0.51742 | -3.0244 | 0.02907 | -0.08581 | -76.5074 | -1.4052 | 152.7098 | 146.2478 | -20243.3741 | -4234.0921 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00476 | 0.00626 | 0 | 0
46.7691 | 33.2135 | 5.2923 | 5.576 | 27.1818 | -1.1851 | 0.04008 | 0.49837 | 0.51802 | -3.0244 | 0.03136 | -0.08576 | -76.4824 | -1.4061 | 152.8891 | 147.0892 | -20244.3261 | -4233.8537 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00627 | 0 | 0
47.7692 | 33.2147 | 5.2909 | 5.5747 | 27.1852 | -1.1851 | 0.04002 | 0.49805 | 0.51912 | -3.0244 | 0.03177 | -0.08586 | -76.4535 | -1.4069 | 153.2133 | 146.9933 | -20245.3448 | -4233.6835 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00627 | 0 | 0
48.7687 | 33.2166 | 5.2892 | 5.5733 | 27.1882 | -1.1851 | 0.03849 | 0.49681 | 0.51991 | -3.0244 | 0.0274 | -0.08583 | -76.44 | -1.4083 | 153.4454 | 146.6276 | -20246.4077 | -4233.5018 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00626 | 0 | 0
49.7693 | 33.217 | 5.2865 | 5.5717 | 27.1919 | -1.1851 | 0.04062 | 0.50036 | 0.52314 | -3.0244 | 0.03212 | -0.08576 | -76.398 | -1.4135 | 154.399 | 147.6748 | -20247.306 | -4233.2443 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00628 | 0 | 0
50.7704 | 33.2179 | 5.2848 | 5.5692 | 27.1947 | -1.1851 | 0.03955 | 0.49976 | 0.52337 | -3.0244 | 0.03243 | -0.08581 | -76.3736 | -1.4103 | 154.4668 | 147.4986 | -20248.1181 | -4232.99 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00628 | 0 | 0
51.7709 | 33.2199 | 5.2822 | 5.5663 | 27.1993 | -1.1851 | 0.04081 | 0.5013 | 0.5198 | -3.0244 | 0.03024 | -0.08573 | -76.3413 | -1.4085 | 153.4121 | 147.9527 | -20249.5615 | -4232.6603 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00628 | 0 | 0
52.772 | 33.2199 | 5.2802 | 5.5648 | 27.2029 | -1.1851 | 0.0403 | 0.50451 | 0.51785 | -3.0244 | 0.03057 | -0.08586 | -76.2951 | -1.4109 | 152.8388 | 148.9008 | -20250.3493 | -4232.4445 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.0063 | 0 | 0
53.7724 | 33.2221 | 5.2781 | 5.5617 | 27.2063 | -1.1851 | 0.03985 | 0.50207 | 0.52359 | -3.0244 | 0.03012 | -0.08586 | -76.2814 | -1.4063 | 154.5326 | 148.1802 | -20251.5782 | -4232.1359 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00629 | 0 | 0
54.773 | 33.2232 | 5.2762 | 5.56 | 27.2094 | -1.1851 | 0.04085 | 0.50387 | 0.52629 | -3.0244 | 0.02984 | -0.08581 | -76.2549 | -1.4073 | 155.3287 | 148.712 | -20252.4821 | -4231.9182 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.0063 | 0 | 0
55.7741 | 33.2229 | 5.2738 | 5.5576 | 27.2138 | -1.1851 | 0.03993 | 0.50492 | 0.52479 | -3.0244 | 0.03124 | -0.08587 | -76.1949 | -1.4069 | 154.8852 | 149.0204 | -20253.3788 | -4231.6239 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.0063 | 0 | 0
56.7741 | 33.225 | 5.2716 | 5.5551 | 27.2172 | -1.1851 | 0.03928 | 0.50315 | 0.5241 | -3.0244 | 0.0296 | -0.08577 | -76.1791 | -1.4054 | 154.6833 | 148.4982 | -20254.5931 | -4231.3498 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00475 | 0.00629 | 0 | 0
57.7741 | 33.2259 | 5.2696 | 5.5537 | 27.2206 | -1.1851 | 0.0411 | 0.50506 | 0.52859 | -3.0244 | 0.03341 | -0.0859 | -76.1473 | -1.4085 | 156.0085 | 149.0629 | -20255.5485 | -4231.1422 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00479 | 0.0063 | 0 | 0
58.7741 | 33.2276 | 5.267 | 5.5511 | 27.2237 | -1.1851 | 0.04097 | 0.50703 | 0.52519 | -3.0244 | 0.03159 | -0.08583 | -76.131 | -1.4082 | 155.0027 | 149.6429 | -20256.588 | -4230.8237 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00631 | 0 | 0
59.7741 | 33.2284 | 5.264 | 5.5492 | 27.2281 | -1.1851 | 0.03958 | 0.50702 | 0.52445 | -3.0244 | 0.03098 | -0.08579 | -76.0842 | -1.4135 | 154.7849 | 149.64 | -20257.704 | -4230.5329 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00631 | 0 | 0
60.7741 | 33.2287 | 5.2617 | 5.5478 | 27.2313 | -1.1851 | 0.0375 | 0.50789 | 0.52978 | -3.0244 | 0.03154 | -0.08581 | -76.0475 | -1.4181 | 156.3582 | 149.898 | -20258.4879 | -4230.3081 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00632 | 0 | 0
61.7742 | 33.2297 | 5.2603 | 5.5455 | 27.2348 | -1.1851 | 0.04046 | 0.50955 | 0.53187 | -3.0244 | 0.02711 | -0.08576 | -76.0162 | -1.414 | 156.9756 | 150.3877 | -20259.4704 | -4230.0834 | 0.00485 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00478 | 0.00632 | 0 | 0
62.7751 | 33.2314 | 5.2582 | 5.5437 | 27.2378 | -1.1851 | 0.04138 | 0.50962 | 0.52862 | -3.0244 | 0.03071 | -0.0857 | -75.9998 | -1.4154 | 156.017 | 150.4086 | -20260.483 | -4229.8529 | 0.00485 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00632 | 0 | 0
63.7762 | 33.2329 | 5.2564 | 5.5423 | 27.2415 | -1.1851 | 0.04025 | 0.50933 | 0.52727 | -3.0244 | 0.0296 | -0.08585 | -75.9719 | -1.4172 | 155.6185 | 150.3229 | -20261.6507 | -4229.6557 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00477 | 0.00632 | 0 | 0
64.7773 | 33.2337 | 5.2543 | 5.5403 | 27.2452 | -1.1851 | 0.0401 | 0.50993 | 0.53248 | -3.0244 | 0.03211 | -0.08575 | -75.9352 | -1.4178 | 157.1549 | 150.5012 | -20262.6062 | -4229.4128 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00632 | 0 | 0
65.7782 | 33.234 | 5.2525 | 5.5382 | 27.2486 | -1.1851 | 0.04043 | 0.5096 | 0.53142 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08564 | -75.8956 | -1.4165 | 156.8431 | 150.4036 | -20263.4136 | -4229.177 | 0.00485 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00632 | 0 | 0
66.779 | 33.2352 | 5.2506 | 5.536 | 27.2507 | -1.1851 | 0.03954 | 0.51093 | 0.53115 | -3.0244 | 0.03227 | -0.08574 | -75.8846 | -1.4148 | 156.7615 | 150.7955 | -20264.1457 | -4228.9352 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00633 | 0 | 0
67.7788 | 33.2369 | 5.2489 | 5.535 | 27.2547 | -1.1851 | 0.03896 | 0.51159 | 0.53653 | -3.0244 | 0.03084 | -0.08585 | -75.8551 | -1.4185 | 158.3516 | 150.9912 | -20265.4055 | -4228.7652 | 0.00486 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00633 | 0 | 0
68.7789 | 33.2376 | 5.2463 | 5.5333 | 27.2584 | -1.1851 | 0.04041 | 0.51408 | 0.53687 | -3.0244 | 0.03056 | -0.08582 | -75.818 | -1.4224 | 158.4518 | 151.7248 | -20266.3632 | -4228.5099 | 0.00486 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00634 | 0 | 0
69.7799 | 33.2394 | 5.2445 | 5.5315 | 27.2616 | -1.1851 | 0.04155 | 0.50889 | 0.53224 | -3.0244 | 0.03249 | -0.08582 | -75.8003 | -1.4226 | 157.0853 | 150.1935 | -20267.4525 | -4228.2939 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00632 | 0 | 0
70.7811 | 33.2397 | 5.2424 | 5.5299 | 27.2631 | -1.1851 | 0.04117 | 0.50542 | 0.52172 | -3.0244 | 0.03211 | -0.08575 | -75.784 | -1.4255 | 153.9813 | 149.1696 | -20267.8562 | -4228.0715 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.0063 | 0 | 0
71.7818 | 33.2401 | 5.2415 | 5.5268 | 27.2651 | -1.1851 | 0.04083 | 0.50152 | 0.52155 | -3.0244 | 0.02892 | -0.08575 | -75.7646 | -1.4144 | 153.9302 | 148.0187 | -20268.3672 | -4227.8296 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00478 | 0.00629 | 0 | 0
72.7815 | 33.2405 | 5.2394 | 5.5254 | 27.2671 | -1.1851 | 0.04146 | 0.4953 | 0.51752 | -3.0244 | 0.03189 | -0.08574 | -75.7441 | -1.4178 | 152.739 | 146.1811 | -20268.9034 | -4227.6196 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00626 | 0 | 0
73.7843 | 33.2402 | 5.2378 | 5.5224 | 27.2673 | -1.1851 | 0.03939 | 0.48967 | 0.51561 | -3.0244 | 0.02969 | -0.08572 | -75.7372 | -1.4109 | 152.1766 | 144.5201 | -20268.8831 | -4227.3418 | 0.00482 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00623 | 0 | 0
74.785 | 33.2394 | 5.2356 | 5.5216 | 27.2668 | -1.1851 | 0.03975 | 0.48555 | 0.50711 | -3.0244 | 0.03113 | -0.08576 | -75.7343 | -1.4177 | 149.6681 | 143.3049 | -20268.6037 | -4227.167 | 0.00481 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00621 | 0 | 0
75.7863 | 33.2404 | 5.2336 | 5.5187 | 27.2658 | -1.1851 | 0.03969 | 0.47973 | 0.50084 | -3.0244 | 0.03137 | -0.08572 | -75.7588 | -1.4133 | 147.8178 | 141.5877 | -20268.5856 | -4226.8659 | 0.0048 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00619 | 0 | 0
76.7861 | 33.2396 | 5.2319 | 5.5164 | 27.2619 | -1.1851 | 0.03719 | 0.47265 | 0.49729 | -3.0244 | 0.03156 | -0.08581 | -75.7987 | -1.41 | 146.7697 | 139.4971 | -20267.5486 | -4226.6273 | 0.0048 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00615 | 0 | 0
77.7863 | 33.24 | 5.2289 | 5.5151 | 27.2571 | -1.1851 | 0.03738 | 0.46905 | 0.48876 | -3.0244 | 0.02952 | -0.08575 | -75.8646 | -1.4188 | 144.2515 | 138.4346 | -20266.5902 | -4226.3715 | 0.00478 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00472 | 0.00614 | 0 | 0
78.7872 | 33.2401 | 5.228 | 5.5133 | 27.251 | -1.1851 | 0.0388 | 0.47087 | 0.48361 | -3.0244 | 0.03131 | -0.08577 | -75.9436 | -1.4139 | 142.7336 | 138.9732 | -20265.3057 | -4226.2048 | 0.00477 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00614 | 0 | 0
79.7872 | 33.2389 | 5.2261 | 5.5109 | 27.2446 | -1.1851 | 0.03849 | 0.47102 | 0.48994 | -3.0244 | 0.03207 | -0.08577 | -76.0094 | -1.4118 | 144.6011 | 139.0166 | -20263.6401 | -4225.9512 | 0.00478 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00615 | 0 | 0
80.7871 | 33.2398 | 5.2244 | 5.5088 | 27.2374 | -1.1851 | 0.03806 | 0.47322 | 0.4932 | -3.0244 | 0.03069 | -0.08581 | -76.113 | -1.4102 | 145.5613 | 139.6662 | -20262.2476 | -4225.7206 | 0.00479 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00616 | 0 | 0
81.788 | 33.2407 | 5.2219 | 5.5075 | 27.2305 | -1.1851 | 0.03671 | 0.47348 | 0.49584 | -3.0244 | 0.03216 | -0.08572 | -76.2109 | -1.4158 | 146.3417 | 139.7411 | -20260.9218 | -4225.4896 | 0.00479 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00616 | 0 | 0
82.7875 | 33.2407 | 5.2205 | 5.5057 | 27.2244 | -1.1851 | 0.03758 | 0.47674 | 0.49772 | -3.0244 | 0.03013 | -0.08573 | -76.2897 | -1.414 | 146.8977 | 140.7052 | -20259.5968 | -4225.2943 | 0.0048 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00617 | 0 | 0
83.7882 | 33.2423 | 5.2186 | 5.5026 | 27.2188 | -1.1851 | 0.03845 | 0.47938 | 0.50043 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08571 | -76.3797 | -1.4077 | 147.6957 | 141.4832 | -20258.732 | -4224.9992 | 0.0048 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00618 | 0 | 0
84.7904 | 33.2431 | 5.2173 | 5.5017 | 27.2126 | -1.1851 | 0.04084 | 0.48104 | 0.49703 | -3.0244 | 0.03024 | -0.08578 | -76.4681 | -1.4099 | 146.6941 | 141.9739 | -20257.543 | -4224.8591 | 0.0048 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00619 | 0 | 0
85.7924 | 33.2436 | 5.2143 | 5.5002 | 27.2093 | -1.1851 | 0.03807 | 0.48079 | 0.50588 | -3.0244 | 0.02993 | -0.0858 | -76.5171 | -1.4173 | 149.3061 | 141.8989 | -20256.9224 | -4224.5883 | 0.00481 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00619 | 0 | 0
86.7917 | 33.2445 | 5.2129 | 5.4986 | 27.2064 | -1.1851 | 0.03779 | 0.48174 | 0.5054 | -3.0244 | 0.0333 | -0.08576 | -76.5665 | -1.4167 | 149.164 | 142.1814 | -20256.4958 | -4224.4123 | 0.00481 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00473 | 0.00619 | 0 | 0
87.7922 | 33.2463 | 5.2111 | 5.4966 | 27.2038 | -1.1851 | 0.03911 | 0.48553 | 0.50782 | -3.0244 | 0.03029 | -0.08571 | -76.6215 | -1.4156 | 149.8772 | 143.2988 | -20256.3172 | -4224.1808 | 0.00481 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00621 | 0 | 0
88.7923 | 33.2467 | 5.2093 | 5.4952 | 27.2018 | -1.1851 | 0.03939 | 0.48708 | 0.50589 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08582 | -76.6508 | -1.4171 | 149.3064 | 143.7562 | -20255.9714 | -4223.9905 | 0.00481 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00622 | 0 | 0
89.7918 | 33.2474 | 5.2074 | 5.4936 | 27.2022 | -1.1851 | 0.04021 | 0.48953 | 0.50041 | -3.0244 | 0.03244 | -0.08585 | -76.6556 | -1.4184 | 147.6904 | 144.4791 | -20256.225 | -4223.7828 | 0.0048 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00623 | 0 | 0
90.7934 | 33.2488 | 5.2054 | 5.4916 | 27.2023 | -1.1851 | 0.04036 | 0.48803 | 0.51207 | -3.0244 | 0.03181 | -0.08579 | -76.6718 | -1.4186 | 151.132 | 144.0358 | -20256.5245 | -4223.5378 | 0.00482 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00622 | 0 | 0
91.793 | 33.2492 | 5.2034 | 5.4899 | 27.2018 | -1.1851 | 0.03735 | 0.49023 | 0.5152 | -3.0244 | 0.02709 | -0.08563 | -76.6833 | -1.4203 | 152.0541 | 144.6855 | -20256.5231 | -4223.3192 | 0.00482 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00472 | 0.00623 | 0 | 0
92.7933 | 33.2494 | 5.2015 | 5.4885 | 27.2027 | -1.1851 | 0.03869 | 0.49055 | 0.518 | -3.0244 | 0.03227 | -0.08575 | -76.6753 | -1.4228 | 152.8826 | 144.7814 | -20256.7669 | -4223.1236 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00624 | 0 | 0
93.7936 | 33.2497 | 5.1993 | 5.4858 | 27.204 | -1.1851 | 0.04175 | 0.4926 | 0.50946 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08577 | -76.6614 | -1.42 | 150.3614 | 145.3855 | -20257.1012 | -4222.8272 | 0.00482 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00624 | 0 | 0
94.7939 | 33.251 | 5.197 | 5.4842 | 27.2053 | -1.1851 | 0.03954 | 0.49487 | 0.51599 | -3.0244 | 0.02981 | -0.08584 | -76.6624 | -1.4239 | 152.2877 | 146.0545 | -20257.673 | -4222.5888 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00626 | 0 | 0
95.7949 | 33.2512 | 5.1964 | 5.4824 | 27.208 | -1.1851 | 0.04062 | 0.49562 | 0.51108 | -3.0244 | 0.02982 | -0.08581 | -76.6302 | -1.4182 | 150.8392 | 146.2759 | -20258.3046 | -4222.4461 | 0.00482 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.00626 | 0 | 0
96.7962 | 33.2523 | 5.1946 | 5.4805 | 27.2104 | -1.1851 | 0.04214 | 0.49556 | 0.51572 | -3.0244 | 0.02916 | -0.08577 | -76.6143 | -1.4171 | 152.2087 | 146.2577 | -20259.0912 | -4222.2259 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00481 | 0.00626 | 0 | 0
97.7965 | 33.2534 | 5.1925 | 5.4793 | 27.213 | -1.1851 | 0.04112 | 0.49693 | 0.51793 | -3.0244 | 0.02968 | -0.08583 | -76.595 | -1.4215 | 152.8617 | 146.6639 | -20259.8995 | -4222.0274 | 0.00483 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00479 | 0.00626 | 0 | 0
98.798 | 33.2527 | 5.1908 | 5.4765 | 27.2161 | -1.1851 | 0.04036 | 0.49848 | 0.51924 | -3.0244 | 0.03161 | -0.08574 | -76.5471 | -1.4161 | 153.2474 | 147.1196 | -20260.4187 | -4221.7536 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00627 | 0 | 0
99.7977 | 33.253 | 5.1894 | 5.4756 | 27.2182 | -1.1851 | 0.03965 | 0.49927 | 0.5209 | -3.0244 | 0.03156 | -0.08568 | -76.5251 | -1.4189 | 153.7384 | 147.3553 | -20260.9363 | -4221.616 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00628 | 0 | 0
100.7986 | 33.2546 | 5.188 | 5.474 | 27.2214 | -1.1851 | 0.039 | 0.50006 | 0.51999 | -3.0244 | 0.03072 | -0.08574 | -76.5034 | -1.4181 | 153.4703 | 147.5882 | -20261.9855 | -4221.4365 | 0.00483 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00628 | 0 | 0
101.7994 | 33.2556 | 5.1858 | 5.4732 | 27.2246 | -1.1851 | 0.03881 | 0.49969 | 0.52285 | -3.0244 | 0.03209 | -0.08576 | -76.4767 | -1.4246 | 154.3119 | 147.4769 | -20262.8969 | -4221.2571 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00628 | 0 | 0
102.7997 | 33.2559 | 5.1837 | 5.4714 | 27.2259 | -1.1851 | 0.03965 | 0.49912 | 0.5227 | -3.0244 | 0.03068 | -0.08582 | -76.4627 | -1.4262 | 154.2677 | 147.3088 | -20263.2544 | -4221.0172 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00627 | 0 | 0
103.7997 | 33.2567 | 5.1825 | 5.4694 | 27.2294 | -1.1851 | 0.04104 | 0.50283 | 0.523 | -3.0244 | 0.03218 | -0.08573 | -76.4294 | -1.4225 | 154.3591 | 148.4046 | -20264.1765 | -4220.8305 | 0.00484 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00479 | 0.00629 | 0 | 0
104.7996 | 33.2578 | 5.1809 | 5.4674 | 27.2335 | -1.1851 | 0.03996 | 0.50255 | 0.52598 | -3.0244 | 0.0316 | -0.08573 | -76.3913 | -1.42 | 155.236 | 148.3226 | -20265.321 | -4220.6119 | 0.00484 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00477 | 0.00629 | 0 | 0
105.8006 | 33.2581 | 5.1792 | 5.4653 | 27.2362 | -1.1851 | 0.03962 | 0.50543 | 0.52648 | -3.0244 | 0.02922 | -0.08582 | -76.3609 | -1.4181 | 155.3856 | 149.1708 | -20265.9725 | -4220.3858 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00476 | 0.0063 | 0 | 0
106.8029 | 33.2587 | 5.1783 | 5.4629 | 27.2391 | -1.1851 | 0.04049 | 0.50283 | 0.52811 | -3.0244 | 0.03306 | -0.08576 | -76.332 | -1.4109 | 155.8649 | 148.4062 | -20266.7476 | -4220.1873 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00478 | 0.00629 | 0 | 0
107.8032 | 33.2586 | 5.176 | 5.4625 | 27.2425 | -1.1851 | 0.04077 | 0.50398 | 0.52552 | -3.0244 | 0.03044 | -0.08581 | -76.2882 | -1.42 | 155.1026 | 148.7429 | -20267.462 | -4220.0248 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00478 | 0.0063 | 0 | 0
108.8054 | 33.2597 | 5.1748 | 5.4614 | 27.2453 | -1.1851 | 0.04126 | 0.505 | 0.52358 | -3.0244 | 0.03336 | -0.0858 | -76.266 | -1.421 | 154.5278 | 149.044 | -20268.3352 | -4219.8849 | 0.00484 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00479 | 0.0063 | 0 | 0
109.8056 | 33.2602 | 5.1734 | 5.4594 | 27.2479 | -1.1851 | 0.03978 | 0.50655 | 0.52139 | -3.0244 | 0.03032 | -0.08585 | -76.2395 | -1.4178 | 153.8838 | 149.5017 | -20269.0092 | -4219.6785 | 0.00483 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00476 | 0.00631 | 0 | 0
110.8056 | 33.2604 | 5.1712 | 5.4586 | 27.2494 | -1.1851 | 0.04223 | 0.50692 | 0.52741 | -3.0244 | 0.02971 | -0.08575 | -76.2236 | -1.4249 | 155.6581 | 149.6129 | -20269.382 | -4219.504 | 0.00484 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00481 | 0.00631 | 0 | 0
56.7741 | 33.2188 | 5.2733 | 5.5581 | 27.2101 | -1.1851 | 0.039708 | 0.49524 | 0.51613

## Mfr_37%
11/01/2024 09:32:27Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7449 | 33.2249 | 5.2468 | 5.5276 | 26.9298 | -1.1851 | 0.03662 | 0.43965 | 0.44866 | -3.0244 | 0.03016 | -0.08579 | -79.8222 | -1.3919 | 132.416 | 129.7577 | -20191.7427 | -4228.1969 | 0.00472 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.006 | 0 | 0
3.7458 | 33.2265 | 5.2465 | 5.5283 | 26.9338 | -1.1851 | 0.03569 | 0.4407 | 0.45837 | -3.0244 | 0.02891 | -0.08564 | -79.7926 | -1.3967 | 135.2831 | 130.0673 | -20192.9511 | -4228.2199 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00601 | 0 | 0
4.7459 | 33.2308 | 5.2468 | 5.5287 | 26.9401 | -1.1851 | 0.03562 | 0.44521 | 0.45719 | -3.0244 | 0.02963 | -0.08571 | -79.7674 | -1.3975 | 134.9346 | 131.3996 | -20195.2939 | -4228.2671 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00603 | 0 | 0
5.7475 | 33.234 | 5.2463 | 5.5278 | 26.9452 | -1.1851 | 0.0383 | 0.44451 | 0.46006 | -3.0244 | 0.02928 | -0.08578 | -79.743 | -1.3954 | 135.7816 | 131.193 | -20197.0753 | -4228.1805 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00602 | 0 | 0
6.7475 | 33.2373 | 5.2468 | 5.5277 | 26.95 | -1.1851 | 0.03929 | 0.44657 | 0.45713 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08583 | -79.7244 | -1.3927 | 134.9177 | 131.7987 | -20198.8767 | -4228.1997 | 0.00473 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00475 | 0.00603 | 0 | 0
7.7475 | 33.2408 | 5.2465 | 5.5275 | 26.9564 | -1.1851 | 0.03887 | 0.44584 | 0.46009 | -3.0244 | 0.02865 | -0.0858 | -79.6876 | -1.3932 | 135.7915 | 131.5854 | -20201.0086 | -4228.1726 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00475 | 0.00603 | 0 | 0
8.7475 | 33.2449 | 5.2458 | 5.5274 | 26.9627 | -1.1851 | 0.03761 | 0.448 | 0.46452 | -3.0244 | 0.02959 | -0.08579 | -79.6606 | -1.3961 | 137.0969 | 132.2215 | -20203.2995 | -4228.1245 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00472 | 0.00604 | 0 | 0
9.7474 | 33.2486 | 5.2458 | 5.5279 | 26.9683 | -1.1851 | 0.03748 | 0.44865 | 0.45819 | -3.0244 | 0.03025 | -0.08579 | -79.6365 | -1.3982 | 135.2297 | 132.4136 | -20205.3302 | -4228.1571 | 0.00473 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00604 | 0 | 0
10.7496 | 33.2519 | 5.2452 | 5.5271 | 26.9744 | -1.1851 | 0.03671 | 0.45078 | 0.46657 | -3.0244 | 0.02748 | -0.08585 | -79.6 | -1.3978 | 137.7033 | 133.0413 | -20207.3971 | -4228.0713 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0047 | 0.00605 | 0 | 0
11.7506 | 33.2567 | 5.2444 | 5.5266 | 26.9813 | -1.1851 | 0.03632 | 0.44952 | 0.46246 | -3.0244 | 0.03184 | -0.08578 | -79.5724 | -1.3987 | 136.489 | 132.6711 | -20209.9426 | -4227.9897 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00605 | 0 | 0
12.7503 | 33.2603 | 5.2436 | 5.5268 | 26.9874 | -1.1851 | 0.03709 | 0.45112 | 0.46904 | -3.0244 | 0.02928 | -0.08573 | -79.5417 | -1.4037 | 138.4328 | 133.1438 | -20212.0802 | -4227.9542 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00605 | 0 | 0
13.7525 | 33.2634 | 5.2438 | 5.5274 | 26.9938 | -1.1851 | 0.03549 | 0.45084 | 0.46637 | -3.0244 | 0.03166 | -0.08582 | -79.4998 | -1.4061 | 137.6436 | 133.0593 | -20214.1593 | -4228.0032 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00605 | 0 | 0
14.7534 | 33.2679 | 5.2438 | 5.5273 | 27.0002 | -1.1851 | 0.03801 | 0.45293 | 0.46855 | -3.0244 | 0.03216 | -0.08577 | -79.4755 | -1.4056 | 138.2867 | 133.6762 | -20216.5278 | -4227.9946 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00606 | 0 | 0
15.7535 | 33.2714 | 5.244 | 5.5275 | 27.0074 | -1.1851 | 0.03649 | 0.45391 | 0.468 | -3.0244 | 0.02825 | -0.08583 | -79.428 | -1.4058 | 138.1241 | 133.9651 | -20218.8724 | -4228.0241 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0047 | 0.00607 | 0 | 0
16.7538 | 33.276 | 5.2428 | 5.5277 | 27.0138 | -1.1851 | 0.03711 | 0.45226 | 0.46949 | -3.0244 | 0.03011 | -0.08563 | -79.4069 | -1.4127 | 138.5651 | 133.4807 | -20221.2629 | -4227.9631 | 0.00475 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00606 | 0 | 0
17.7529 | 33.2792 | 5.242 | 5.5261 | 27.0204 | -1.1851 | 0.03667 | 0.4547 | 0.47152 | -3.0244 | 0.03059 | -0.08571 | -79.3635 | -1.4081 | 139.1643 | 134.1995 | -20223.4193 | -4227.8204 | 0.00475 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00607 | 0 | 0
18.7549 | 33.2831 | 5.2428 | 5.5261 | 27.0272 | -1.1851 | 0.03668 | 0.4547 | 0.47146 | -3.0244 | 0.03352 | -0.08566 | -79.3263 | -1.4046 | 139.1466 | 134.1989 | -20225.771 | -4227.8663 | 0.00475 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0047 | 0.00607 | 0 | 0
19.7554 | 33.2869 | 5.2413 | 5.5266 | 27.0346 | -1.1851 | 0.03765 | 0.45702 | 0.47149 | -3.0244 | 0.0308 | -0.08584 | -79.2803 | -1.4142 | 139.1556 | 134.885 | -20228.1898 | -4227.8054 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00608 | 0 | 0
20.7555 | 33.2914 | 5.2417 | 5.5258 | 27.0411 | -1.1851 | 0.03826 | 0.45596 | 0.47416 | -3.0244 | 0.03142 | -0.08572 | -79.2548 | -1.4084 | 139.9433 | 134.5704 | -20230.5915 | -4227.7848 | 0.00476 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00608 | 0 | 0
21.7555 | 33.2955 | 5.2418 | 5.5256 | 27.0474 | -1.1851 | 0.0355 | 0.45633 | 0.47441 | -3.0244 | 0.03177 | -0.08575 | -79.2276 | -1.4071 | 140.0157 | 134.6808 | -20232.8847 | -4227.7734 | 0.00476 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00608 | 0 | 0
22.7556 | 33.2989 | 5.2415 | 5.5251 | 27.0536 | -1.1851 | 0.0388 | 0.45784 | 0.47212 | -3.0244 | 0.03009 | -0.08579 | -79.1919 | -1.4058 | 139.3408 | 135.127 | -20234.9771 | -4227.7274 | 0.00476 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00608 | 0 | 0
23.7557 | 33.3027 | 5.2406 | 5.5244 | 27.0607 | -1.1851 | 0.03825 | 0.45536 | 0.47615 | -3.0244 | 0.03226 | -0.0858 | -79.1502 | -1.4068 | 140.53 | 134.3951 | -20237.3506 | -4227.6341 | 0.00476 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00607 | 0 | 0
24.7553 | 33.3059 | 5.2401 | 5.5238 | 27.0679 | -1.1851 | 0.03646 | 0.45358 | 0.4686 | -3.0244 | 0.03085 | -0.08579 | -79.0993 | -1.4061 | 138.3021 | 133.8697 | -20239.6482 | -4227.5665 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00606 | 0 | 0
25.755 | 33.309 | 5.2396 | 5.5232 | 27.0735 | -1.1851 | 0.0364 | 0.44967 | 0.46367 | -3.0244 | 0.03172 | -0.08566 | -79.0687 | -1.4059 | 136.848 | 132.7137 | -20241.5329 | -4227.5015 | 0.00474 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00605 | 0 | 0
26.7556 | 33.3113 | 5.2397 | 5.5236 | 27.0768 | -1.1851 | 0.03591 | 0.44462 | 0.46025 | -3.0244 | 0.0319 | -0.0858 | -79.0559 | -1.4074 | 135.8369 | 131.224 | -20242.7545 | -4227.5257 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00602 | 0 | 0
27.7559 | 33.3153 | 5.2384 | 5.5237 | 27.0816 | -1.1851 | 0.03677 | 0.44314 | 0.45687 | -3.0244 | 0.02984 | -0.08563 | -79.0449 | -1.4141 | 134.8398 | 130.7881 | -20244.6952 | -4227.4561 | 0.00473 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00602 | 0 | 0
28.7556 | 33.3176 | 5.2382 | 5.5238 | 27.0856 | -1.1851 | 0.03587 | 0.43818 | 0.45261 | -3.0244 | 0.0324 | -0.08581 | -79.0239 | -1.4159 | 133.5835 | 129.3225 | -20246.0605 | -4227.4546 | 0.00472 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00599 | 0 | 0
29.7552 | 33.3203 | 5.2387 | 5.5226 | 27.0863 | -1.1851 | 0.03671 | 0.43326 | 0.44588 | -3.0244 | 0.03079 | -0.0858 | -79.0487 | -1.4074 | 131.5952 | 127.8722 | -20246.7941 | -4227.4096 | 0.00471 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00597 | 0 | 0
30.7557 | 33.3227 | 5.2392 | 5.5237 | 27.0871 | -1.1851 | 0.03698 | 0.43073 | 0.44527 | -3.0244 | 0.02907 | -0.08576 | -79.0687 | -1.4104 | 131.4171 | 127.1259 | -20247.4966 | -4227.5019 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00596 | 0 | 0
31.7567 | 33.3245 | 5.2387 | 5.5233 | 27.0871 | -1.1851 | 0.03409 | 0.42557 | 0.44159 | -3.0244 | 0.02886 | -0.08591 | -79.0917 | -1.4108 | 130.3303 | 125.6036 | -20247.9019 | -4227.4552 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00594 | 0 | 0
32.7563 | 33.3272 | 5.2382 | 5.5223 | 27.0846 | -1.1851 | 0.03457 | 0.42141 | 0.43045 | -3.0244 | 0.03133 | -0.08578 | -79.1585 | -1.4086 | 127.0418 | 124.3735 | -20247.9467 | -4227.3611 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00592 | 0 | 0
33.7563 | 33.3295 | 5.238 | 5.5209 | 27.0821 | -1.1851 | 0.03559 | 0.41825 | 0.42868 | -3.0244 | 0.02994 | -0.08572 | -79.2183 | -1.4025 | 126.5191 | 123.4409 | -20247.9176 | -4227.2613 | 0.00469 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.0059 | 0 | 0
34.7568 | 33.3323 | 5.2369 | 5.5194 | 27.0776 | -1.1851 | 0.03513 | 0.41823 | 0.43505 | -3.0244 | 0.02994 | -0.08576 | -79.3107 | -1.4008 | 128.3998 | 123.4345 | -20247.5276 | -4227.1088 | 0.0047 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.0059 | 0 | 0
35.7575 | 33.3339 | 5.2368 | 5.5192 | 27.0726 | -1.1851 | 0.03578 | 0.42227 | 0.43554 | -3.0244 | 0.02969 | -0.08575 | -79.3942 | -1.3999 | 128.5436 | 124.6269 | -20246.7879 | -4227.0879 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00592 | 0 | 0
36.7574 | 33.3375 | 5.2356 | 5.5184 | 27.0677 | -1.1851 | 0.03497 | 0.42401 | 0.43887 | -3.0244 | 0.03312 | -0.08568 | -79.5027 | -1.4022 | 129.5279 | 125.1431 | -20246.4845 | -4226.9714 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00467 | 0.00593 | 0 | 0
37.7575 | 33.3407 | 5.2337 | 5.5185 | 27.0624 | -1.1851 | 0.03655 | 0.42722 | 0.43714 | -3.0244 | 0.03038 | -0.08579 | -79.6106 | -1.4117 | 129.0158 | 126.0883 | -20246.062 | -4226.8652 | 0.0047 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00594 | 0 | 0
38.7576 | 33.3438 | 5.2339 | 5.5166 | 27.0594 | -1.1851 | 0.03529 | 0.4283 | 0.44014 | -3.0244 | 0.03331 | -0.08586 | -79.6872 | -1.4014 | 129.901 | 126.4073 | -20246.0655 | -4226.7555 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00468 | 0.00595 | 0 | 0
39.7575 | 33.3461 | 5.2327 | 5.5146 | 27.0558 | -1.1851 | 0.03527 | 0.42943 | 0.43491 | -3.0244 | 0.02835 | -0.0858 | -79.7626 | -1.3978 | 128.3588 | 126.7426 | -20245.7942 | -4226.5666 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00595 | 0 | 0
40.7576 | 33.3502 | 5.2326 | 5.5145 | 27.0535 | -1.1851 | 0.03571 | 0.43026 | 0.44208 | -3.0244 | 0.02935 | -0.0857 | -79.8442 | -1.3973 | 130.4737 | 126.9865 | -20246.1706 | -4226.5586 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00596 | 0 | 0
41.7575 | 33.3528 | 5.2317 | 5.5136 | 27.0529 | -1.1851 | 0.03671 | 0.43251 | 0.44495 | -3.0244 | 0.02994 | -0.08576 | -79.884 | -1.3974 | 131.3219 | 127.6498 | -20246.6155 | -4226.4441 | 0.00471 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00597 | 0 | 0
42.7574 | 33.3559 | 5.2296 | 5.5132 | 27.0534 | -1.1851 | 0.036 | 0.43449 | 0.44685 | -3.0244 | 0.03241 | -0.08585 | -79.9173 | -1.4057 | 131.8835 | 128.2335 | -20247.4015 | -4226.2959 | 0.00471 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00598 | 0 | 0
43.7597 | 33.3596 | 5.229 | 5.512 | 27.0536 | -1.1851 | 0.03675 | 0.43745 | 0.44298 | -3.0244 | 0.03049 | -0.08572 | -79.9621 | -1.4034 | 130.7411 | 129.1072 | -20248.2289 | -4226.1871 | 0.00471 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00599 | 0 | 0
44.7598 | 33.3636 | 5.2277 | 5.5115 | 27.0545 | -1.1851 | 0.03539 | 0.43702 | 0.4467 | -3.0244 | 0.03122 | -0.08586 | -80.001 | -1.407 | 131.8387 | 128.9803 | -20249.3345 | -4226.0796 | 0.00471 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00599 | 0 | 0
45.7611 | 33.3663 | 5.227 | 5.5107 | 27.0571 | -1.1851 | 0.03605 | 0.44013 | 0.45615 | -3.0244 | 0.02985 | -0.08582 | -80.0028 | -1.4066 | 134.6287 | 129.8983 | -20250.4794 | -4225.9866 | 0.00473 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.006 | 0 | 0
46.7618 | 33.3699 | 5.2261 | 5.5102 | 27.0605 | -1.1851 | 0.03679 | 0.44047 | 0.45602 | -3.0244 | 0.03029 | -0.08576 | -80.0045 | -1.4081 | 134.5882 | 129.9986 | -20252.0065 | -4225.9037 | 0.00473 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.006 | 0 | 0
47.7636 | 33.3724 | 5.2252 | 5.5096 | 27.0628 | -1.1851 | 0.03715 | 0.44328 | 0.45321 | -3.0244 | 0.03245 | -0.08572 | -80.0072 | -1.4102 | 133.7593 | 130.828 | -20253.0662 | -4225.816 | 0.00473 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00602 | 0 | 0
48.7638 | 33.3758 | 5.2247 | 5.5084 | 27.0675 | -1.1851 | 0.03737 | 0.44279 | 0.45606 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08581 | -79.9913 | -1.4064 | 134.6003 | 130.6841 | -20254.8128 | -4225.7152 | 0.00473 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00602 | 0 | 0
49.7643 | 33.3787 | 5.2241 | 5.5083 | 27.0721 | -1.1851 | 0.03727 | 0.44147 | 0.46193 | -3.0244 | 0.03016 | -0.0857 | -79.9689 | -1.4092 | 136.3345 | 130.296 | -20256.4772 | -4225.6689 | 0.00474 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00601 | 0 | 0
50.7657 | 33.3816 | 5.2226 | 5.5081 | 27.076 | -1.1851 | 0.03702 | 0.44312 | 0.45819 | -3.0244 | 0.03293 | -0.08568 | -79.9569 | -1.4149 | 135.2302 | 130.7823 | -20257.9559 | -4225.5688 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00471 | 0.00602 | 0 | 0
51.7658 | 33.3838 | 5.2228 | 5.5066 | 27.0815 | -1.1851 | 0.03655 | 0.44225 | 0.4588 | -3.0244 | 0.03273 | -0.08567 | -79.9151 | -1.4068 | 135.4084 | 130.5246 | -20259.6541 | -4225.4915 | 0.00473 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00601 | 0 | 0
52.7663 | 33.3867 | 5.2223 | 5.5062 | 27.0872 | -1.1851 | 0.03449 | 0.44339 | 0.4515 | -3.0244 | 0.02915 | -0.08584 | -79.8793 | -1.4073 | 133.2558 | 130.8614 | -20261.5337 | -4225.4338 | 0.00472 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00466 | 0.00602 | 0 | 0
53.7668 | 33.3898 | 5.222 | 5.5061 | 27.0922 | -1.1851 | 0.03489 | 0.44542 | 0.4609 | -3.0244 | 0.03133 | -0.0857 | -79.856 | -1.4082 | 136.0296 | 131.4594 | -20263.2788 | -4225.4089 | 0.00474 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00603 | 0 | 0
54.7671 | 33.3919 | 5.2217 | 5.5055 | 27.0976 | -1.1851 | 0.03864 | 0.44777 | 0.46042 | -3.0244 | 0.02808 | -0.08574 | -79.814 | -1.407 | 135.8886 | 132.1532 | -20264.9293 | -4225.3535 | 0.00474 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00604 | 0 | 0
55.7673 | 33.3952 | 5.221 | 5.5037 | 27.102 | -1.1851 | 0.03858 | 0.44674 | 0.46038 | -3.0244 | 0.02864 | -0.08585 | -79.7997 | -1.4016 | 135.8755 | 131.8516 | -20266.6386 | -4225.2088 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00603 | 0 | 0
56.7669 | 33.3973 | 5.2199 | 5.5027 | 27.1088 | -1.1851 | 0.03782 | 0.44893 | 0.46029 | -3.0244 | 0.02961 | -0.08583 | -79.7409 | -1.4021 | 135.849 | 132.4955 | -20268.5551 | -4225.0768 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00473 | 0.00604 | 0 | 0
57.7676 | 33.4002 | 5.219 | 5.5022 | 27.1142 | -1.1851 | 0.03667 | 0.44902 | 0.46789 | -3.0244 | 0.03078 | -0.08584 | -79.7092 | -1.4037 | 138.0937 | 132.5223 | -20270.3972 | -4224.9949 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00604 | 0 | 0
58.7674 | 33.4032 | 5.2191 | 5.5017 | 27.1191 | -1.1851 | 0.03784 | 0.44986 | 0.46338 | -3.0244 | 0.03013 | -0.08585 | -79.6842 | -1.401 | 136.7605 | 132.7721 | -20272.1228 | -4224.9744 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00605 | 0 | 0
59.7675 | 33.406 | 5.218 | 5.5024 | 27.1242 | -1.1851 | 0.03696 | 0.45158 | 0.46571 | -3.0244 | 0.0293 | -0.08585 | -79.6553 | -1.4098 | 137.4496 | 133.2789 | -20273.863 | -4224.945 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00606 | 0 | 0
60.7675 | 33.4099 | 5.2178 | 5.5017 | 27.1314 | -1.1851 | 0.03818 | 0.45276 | 0.46668 | -3.0244 | 0.02997 | -0.08584 | -79.6142 | -1.4073 | 137.7341 | 133.6258 | -20276.2783 | -4224.8904 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00606 | 0 | 0
61.7673 | 33.4124 | 5.2161 | 5.5019 | 27.1365 | -1.1851 | 0.03709 | 0.45353 | 0.47069 | -3.0244 | 0.03241 | -0.08562 | -79.5807 | -1.4168 | 138.9176 | 133.8553 | -20277.941 | -4224.8064 | 0.00475 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00606 | 0 | 0
62.7695 | 33.4143 | 5.215 | 5.501 | 27.141 | -1.1851 | 0.03687 | 0.45386 | 0.46479 | -3.0244 | 0.02949 | -0.08575 | -79.5477 | -1.4181 | 137.1789 | 133.9513 | -20279.3198 | -4224.6835 | 0.00474 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00607 | 0 | 0
63.7695 | 33.4167 | 5.2134 | 5.4996 | 27.1472 | -1.1851 | 0.03832 | 0.45375 | 0.47234 | -3.0244 | 0.03135 | -0.0857 | -79.4993 | -1.4186 | 139.4052 | 133.9204 | -20281.2329 | -4224.5024 | 0.00476 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00607 | 0 | 0
64.771 | 33.4201 | 5.2132 | 5.4986 | 27.1527 | -1.1851 | 0.03473 | 0.45412 | 0.47137 | -3.0244 | 0.02956 | -0.08578 | -79.4738 | -1.4144 | 139.1207 | 134.0287 | -20283.1531 | -4224.4306 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00607 | 0 | 0
65.7716 | 33.4227 | 5.2121 | 5.4967 | 27.159 | -1.1851 | 0.0346 | 0.45559 | 0.47394 | -3.0244 | 0.02919 | -0.08586 | -79.4255 | -1.4108 | 139.8773 | 134.4615 | -20285.1124 | -4224.2459 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00466 | 0.00607 | 0 | 0
66.7729 | 33.4251 | 5.2114 | 5.4958 | 27.1641 | -1.1851 | 0.03835 | 0.45589 | 0.46719 | -3.0244 | 0.0304 | -0.08569 | -79.3913 | -1.4101 | 137.8853 | 134.5505 | -20286.7582 | -4224.1578 | 0.00475 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00608 | 0 | 0
67.7729 | 33.4275 | 5.2104 | 5.4954 | 27.1691 | -1.1851 | 0.03782 | 0.45665 | 0.47607 | -3.0244 | 0.02951 | -0.08587 | -79.3583 | -1.4129 | 140.5053 | 134.7759 | -20288.374 | -4224.064 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00473 | 0.00608 | 0 | 0
68.7726 | 33.4295 | 5.2094 | 5.4937 | 27.1744 | -1.1851 | 0.03716 | 0.45615 | 0.47268 | -3.0244 | 0.03025 | -0.08578 | -79.3175 | -1.4092 | 139.5068 | 134.6286 | -20289.9763 | -4223.9058 | 0.00476 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00608 | 0 | 0
69.7726 | 33.4327 | 5.2084 | 5.4935 | 27.18 | -1.1851 | 0.03941 | 0.45756 | 0.47663 | -3.0244 | 0.03448 | -0.0859 | -79.2869 | -1.4131 | 140.6728 | 135.043 | -20291.881 | -4223.8322 | 0.00476 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00476 | 0.00608 | 0 | 0
70.7737 | 33.4349 | 5.208 | 5.4929 | 27.1847 | -1.1851 | 0.0359 | 0.45392 | 0.47331 | -3.0244 | 0.03205 | -0.08573 | -79.2551 | -1.4123 | 139.6921 | 133.9685 | -20293.3859 | -4223.776 | 0.00476 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00607 | 0 | 0
71.7738 | 33.4372 | 5.2066 | 5.4928 | 27.1899 | -1.1851 | 0.03778 | 0.45131 | 0.46033 | -3.0244 | 0.02987 | -0.0858 | -79.2176 | -1.4189 | 135.8625 | 133.1985 | -20295.0483 | -4223.6816 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00605 | 0 | 0
72.7749 | 33.4392 | 5.2051 | 5.4912 | 27.194 | -1.1851 | 0.0359 | 0.44781 | 0.47026 | -3.0244 | 0.03112 | -0.08584 | -79.1913 | -1.4181 | 138.7923 | 132.1667 | -20296.3908 | -4223.5008 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00604 | 0 | 0
73.7747 | 33.4407 | 5.2043 | 5.4901 | 27.1975 | -1.1851 | 0.03628 | 0.44415 | 0.4588 | -3.0244 | 0.03424 | -0.08569 | -79.1661 | -1.4169 | 135.4087 | 131.0867 | -20297.4781 | -4223.3811 | 0.00473 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0047 | 0.00602 | 0 | 0
74.7752 | 33.4433 | 5.203 | 5.4888 | 27.2001 | -1.1851 | 0.03832 | 0.43998 | 0.45318 | -3.0244 | 0.02852 | -0.08579 | -79.1659 | -1.4168 | 133.7519 | 129.8567 | -20298.6069 | -4223.2255 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.006 | 0 | 0
75.7775 | 33.4449 | 5.2032 | 5.4883 | 27.2017 | -1.1851 | 0.03757 | 0.43563 | 0.44894 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08577 | -79.1666 | -1.4135 | 132.4994 | 128.5727 | -20299.3188 | -4223.2109 | 0.00472 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00598 | 0 | 0
76.7772 | 33.4462 | 5.2046 | 5.4885 | 27.2016 | -1.1851 | 0.03551 | 0.43199 | 0.44505 | -3.0244 | 0.03299 | -0.08572 | -79.1847 | -1.4077 | 131.3516 | 127.4985 | -20299.573 | -4223.3048 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00468 | 0.00597 | 0 | 0
77.7774 | 33.4482 | 5.2034 | 5.4886 | 27.2011 | -1.1851 | 0.03429 | 0.42631 | 0.44138 | -3.0244 | 0.0296 | -0.08573 | -79.2149 | -1.4135 | 130.2672 | 125.8219 | -20299.9087 | -4223.2392 | 0.00471 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00466 | 0.00594 | 0 | 0
78.7775 | 33.4486 | 5.2022 | 5.4875 | 27.1978 | -1.1851 | 0.03506 | 0.4239 | 0.43446 | -3.0244 | 0.03016 | -0.08572 | -79.2629 | -1.4145 | 128.2261 | 125.1085 | -20299.2806 | -4223.1022 | 0.0047 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00593 | 0 | 0
79.7785 | 33.45 | 5.2014 | 5.4858 | 27.1941 | -1.1851 | 0.03633 | 0.4189 | 0.43469 | -3.0244 | 0.03136 | -0.08569 | -79.3284 | -1.4098 | 128.2944 | 123.6348 | -20298.7712 | -4222.9531 | 0.0047 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00591 | 0 | 0
80.7796 | 33.452 | 5.2014 | 5.4859 | 27.1892 | -1.1851 | 0.03638 | 0.41889 | 0.42978 | -3.0244 | 0.03173 | -0.0858 | -79.4145 | -1.4101 | 126.8434 | 123.6293 | -20298.1271 | -4222.959 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00591 | 0 | 0
81.7797 | 33.4526 | 5.2002 | 5.4844 | 27.1833 | -1.1851 | 0.03782 | 0.4201 | 0.4319 | -3.0244 | 0.03107 | -0.08576 | -79.4969 | -1.409 | 127.471 | 123.9875 | -20296.9682 | -4222.7978 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00591 | 0 | 0
82.7795 | 33.4543 | 5.1995 | 5.4839 | 27.1779 | -1.1851 | 0.03622 | 0.4223 | 0.43673 | -3.0244 | 0.03118 | -0.08567 | -79.5888 | -1.4099 | 128.8962 | 124.6376 | -20296.1637 | -4222.7271 | 0.0047 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00592 | 0 | 0
83.7798 | 33.4567 | 5.1986 | 5.4833 | 27.1721 | -1.1851 | 0.03543 | 0.42416 | 0.44223 | -3.0244 | 0.03057 | -0.08566 | -79.6916 | -1.4118 | 130.5205 | 125.1856 | -20295.4324 | -4222.6326 | 0.00471 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00593 | 0 | 0
84.7795 | 33.4581 | 5.1977 | 5.4828 | 27.1657 | -1.1851 | 0.03574 | 0.42522 | 0.43786 | -3.0244 | 0.02997 | -0.08577 | -79.7915 | -1.4133 | 129.2293 | 125.4995 | -20294.3189 | -4222.5527 | 0.0047 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00593 | 0 | 0
85.7796 | 33.4594 | 5.1969 | 5.4812 | 27.1604 | -1.1851 | 0.0361 | 0.42736 | 0.4419 | -3.0244 | 0.02878 | -0.08579 | -79.8744 | -1.4097 | 130.4211 | 126.1295 | -20293.4522 | -4222.4029 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00594 | 0 | 0
86.7795 | 33.4621 | 5.1958 | 5.4801 | 27.1566 | -1.1851 | 0.03613 | 0.43027 | 0.43892 | -3.0244 | 0.02956 | -0.08586 | -79.9574 | -1.4093 | 129.5428 | 126.9888 | -20293.2014 | -4222.2661 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00596 | 0 | 0
87.7797 | 33.4638 | 5.1954 | 5.4787 | 27.1542 | -1.1851 | 0.03504 | 0.43049 | 0.44652 | -3.0244 | 0.02887 | -0.08576 | -80.0099 | -1.4043 | 131.7848 | 127.0545 | -20293.0499 | -4222.1595 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00596 | 0 | 0
88.7796 | 33.4661 | 5.195 | 5.4783 | 27.1521 | -1.1851 | 0.03784 | 0.4344 | 0.44737 | -3.0244 | 0.03064 | -0.08573 | -80.0636 | -1.404 | 132.0355 | 128.2082 | -20293.0947 | -4222.1155 | 0.00472 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00598 | 0 | 0
89.7796 | 33.4673 | 5.193 | 5.4772 | 27.1504 | -1.1851 | 0.03594 | 0.43445 | 0.44428 | -3.0244 | 0.02957 | -0.08575 | -80.101 | -1.409 | 131.1258 | 128.2238 | -20292.9839 | -4221.9346 | 0.00471 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00598 | 0 | 0
90.7796 | 33.4691 | 5.1924 | 5.4771 | 27.1504 | -1.1851 | 0.03554 | 0.43687 | 0.44982 | -3.0244 | 0.02978 | -0.08572 | -80.1247 | -1.4112 | 132.7606 | 128.9363 | -20293.3908 | -4221.8883 | 0.00472 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00599 | 0 | 0
91.7807 | 33.4712 | 5.192 | 5.4754 | 27.1526 | -1.1851 | 0.03728 | 0.43797 | 0.45298 | -3.0244 | 0.03253 | -0.08573 | -80.1238 | -1.4051 | 133.6906 | 129.2619 | -20294.3292 | -4221.7611 | 0.00472 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00599 | 0 | 0
92.7806 | 33.4739 | 5.1904 | 5.4752 | 27.1535 | -1.1851 | 0.03658 | 0.43878 | 0.45578 | -3.0244 | 0.02971 | -0.08571 | -80.1463 | -1.4117 | 134.5171 | 129.5009 | -20295.1155 | -4221.6497 | 0.00473 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.006 | 0 | 0
93.7812 | 33.4751 | 5.1901 | 5.4744 | 27.1556 | -1.1851 | 0.03667 | 0.44071 | 0.45522 | -3.0244 | 0.03322 | -0.08582 | -80.1344 | -1.4097 | 134.3539 | 130.0703 | -20295.8126 | -4221.5854 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0047 | 0.00601 | 0 | 0
94.7821 | 33.476 | 5.1886 | 5.4728 | 27.1572 | -1.1851 | 0.03683 | 0.43984 | 0.45625 | -3.0244 | 0.02862 | -0.08577 | -80.1254 | -1.4093 | 134.656 | 129.813 | -20296.3686 | -4221.399 | 0.00473 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00471 | 0.006 | 0 | 0
95.7823 | 33.4782 | 5.1882 | 5.4719 | 27.1608 | -1.1851 | 0.03547 | 0.4432 | 0.45578 | -3.0244 | 0.03107 | -0.08585 | -80.1081 | -1.4066 | 134.5179 | 130.8045 | -20297.6522 | -4221.3197 | 0.00473 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00602 | 0 | 0
96.7827 | 33.4799 | 5.1869 | 5.4708 | 27.1642 | -1.1851 | 0.03708 | 0.44407 | 0.45304 | -3.0244 | 0.03252 | -0.08579 | -80.0863 | -1.4074 | 133.7095 | 131.0632 | -20298.7578 | -4221.1738 | 0.00472 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00602 | 0 | 0
97.7827 | 33.4818 | 5.1864 | 5.4699 | 27.1681 | -1.1851 | 0.03653 | 0.44601 | 0.46133 | -3.0244 | 0.02988 | -0.08576 | -80.0606 | -1.4055 | 136.1551 | 131.6352 | -20300.0226 | -4221.094 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00603 | 0 | 0
98.7858 | 33.483 | 5.186 | 5.4691 | 27.1716 | -1.1851 | 0.03653 | 0.44565 | 0.46277 | -3.0244 | 0.03011 | -0.08571 | -80.0322 | -1.4031 | 136.5818 | 131.5275 | -20301.0535 | -4221.0205 | 0.00474 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00603 | 0 | 0
99.7849 | 33.4835 | 5.1836 | 5.4675 | 27.1761 | -1.1851 | 0.03745 | 0.44619 | 0.46066 | -3.0244 | 0.03255 | -0.08573 | -79.9817 | -1.4075 | 135.96 | 131.6881 | -20302.1552 | -4220.7798 | 0.00474 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00603 | 0 | 0
100.7855 | 33.4848 | 5.1825 | 5.4675 | 27.1803 | -1.1851 | 0.03603 | 0.44436 | 0.46462 | -3.0244 | 0.03097 | -0.08574 | -79.9445 | -1.413 | 137.1265 | 131.1479 | -20303.3474 | -4220.7141 | 0.00474 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00602 | 0 | 0
101.7856 | 33.4869 | 5.1817 | 5.4656 | 27.1858 | -1.1851 | 0.03486 | 0.44732 | 0.46633 | -3.0244 | 0.03405 | -0.08576 | -79.9018 | -1.4078 | 137.632 | 132.02 | -20305.0265 | -4220.5521 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00467 | 0.00604 | 0 | 0
102.7858 | 33.4882 | 5.1815 | 5.4656 | 27.1901 | -1.1851 | 0.03685 | 0.44667 | 0.46661 | -3.0244 | 0.02929 | -0.08582 | -79.8633 | -1.4084 | 137.7134 | 131.8283 | -20306.2577 | -4220.5377 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00471 | 0.00603 | 0 | 0
103.785 | 33.4888 | 5.1799 | 5.4642 | 27.1944 | -1.1851 | 0.03706 | 0.44829 | 0.46035 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08584 | -79.8166 | -1.4093 | 135.867 | 132.3089 | -20307.3375 | -4220.3554 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00604 | 0 | 0
104.7858 | 33.4915 | 5.1782 | 5.4634 | 27.1991 | -1.1851 | 0.03799 | 0.44997 | 0.46234 | -3.0244 | 0.03102 | -0.0858 | -79.7917 | -1.4139 | 136.4546 | 132.8047 | -20308.9359 | -4220.2078 | 0.00474 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00605 | 0 | 0
105.7852 | 33.4918 | 5.1778 | 5.462 | 27.2021 | -1.1851 | 0.03859 | 0.45038 | 0.46596 | -3.0244 | 0.0296 | -0.0858 | -79.7568 | -1.4089 | 137.5236 | 132.9258 | -20309.6541 | -4220.0972 | 0.00475 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00474 | 0.00605 | 0 | 0
106.7865 | 33.4934 | 5.177 | 5.4613 | 27.2063 | -1.1851 | 0.03652 | 0.4495 | 0.47034 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08573 | -79.7248 | -1.4093 | 138.8164 | 132.666 | -20310.9392 | -4220.0133 | 0.00475 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00605 | 0 | 0
107.787 | 33.495 | 5.177 | 5.46 | 27.2106 | -1.1851 | 0.03869 | 0.45317 | 0.46565 | -3.0244 | 0.03062 | -0.08577 | -79.6905 | -1.4032 | 137.43 | 133.747 | -20312.2125 | -4219.932 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00474 | 0.00606 | 0 | 0
108.7876 | 33.4962 | 5.1755 | 5.4604 | 27.2154 | -1.1851 | 0.03815 | 0.45261 | 0.46701 | -3.0244 | 0.03231 | -0.08583 | -79.644 | -1.4122 | 137.8328 | 133.5824 | -20313.5205 | -4219.8631 | 0.00475 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00473 | 0.00606 | 0 | 0
109.7873 | 33.4969 | 5.1746 | 5.459 | 27.2197 | -1.1851 | 0.03649 | 0.45396 | 0.47528 | -3.0244 | 0.02981 | -0.0858 | -79.598 | -1.4097 | 140.2724 | 133.9823 | -20314.6215 | -4219.7297 | 0.00476 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00607 | 0 | 0
| 33.3842 | 5.2173 | 5.5012 | 27.1058 | -1.1851 | 0.036674 | 0.44236 | 0.4568 | -3.0244 | 0.030647 | -0.085768 | -79.6128 | -1.4074 | 134.819 | 130.5582 | -20265.0471 | -4224.8334 | 0.0047313 | 2.3519e-05 | 0.004098 | 0.0047039 | 0.0060135 | 0 | 0

## Mfr_36%
11/01/2024 09:41:56Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7553 | 33.1956 | 5.2798 | 5.5598 | 26.8007 | -1.1851 | 0.03523 | 0.42005 | 0.43191 | -3.0244 | 0.03284 | -0.08582 | -81.0877 | -1.3882 | 127.4747 | 123.972 | -20157.1375 | -4232.1245 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00468 | 0.00591 | 0 | 0
3.7568 | 33.1982 | 5.2787 | 5.5583 | 26.805 | -1.1851 | 0.03587 | 0.41846 | 0.435 | -3.0244 | 0.02963 | -0.08572 | -81.0662 | -1.3862 | 128.3868 | 123.5033 | -20158.6575 | -4231.9696 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.0059 | 0 | 0
4.7564 | 33.1997 | 5.2761 | 5.5559 | 26.8123 | -1.1851 | 0.03547 | 0.41594 | 0.42714 | -3.0244 | 0.03179 | -0.08581 | -80.9933 | -1.3872 | 126.0654 | 122.7613 | -20160.5599 | -4231.6641 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00589 | 0 | 0
5.7588 | 33.2024 | 5.2744 | 5.5542 | 26.8166 | -1.1851 | 0.03564 | 0.41166 | 0.42216 | -3.0244 | 0.03162 | -0.08576 | -80.9716 | -1.3872 | 124.595 | 121.4963 | -20162.0971 | -4231.4569 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00587 | 0 | 0
6.7589 | 33.2052 | 5.2732 | 5.5534 | 26.8209 | -1.1851 | 0.03385 | 0.40974 | 0.41445 | -3.0244 | 0.03093 | -0.0859 | -80.9536 | -1.3889 | 122.3211 | 120.9288 | -20163.6635 | -4231.3427 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00586 | 0 | 0
7.7588 | 33.2057 | 5.2714 | 5.5514 | 26.8242 | -1.1851 | 0.03518 | 0.40643 | 0.42338 | -3.0244 | 0.03262 | -0.08575 | -80.9177 | -1.3881 | 124.957 | 119.9539 | -20164.4838 | -4231.112 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00585 | 0 | 0
8.7588 | 33.2068 | 5.2694 | 5.5506 | 26.8265 | -1.1851 | 0.03392 | 0.40121 | 0.41791 | -3.0244 | 0.02782 | -0.08565 | -80.9033 | -1.3937 | 123.3402 | 118.4121 | -20165.2149 | -4230.9424 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00582 | 0 | 0
9.7588 | 33.2089 | 5.268 | 5.5479 | 26.8275 | -1.1851 | 0.03339 | 0.40016 | 0.41508 | -3.0244 | 0.03275 | -0.08572 | -80.9167 | -1.3871 | 122.5072 | 118.1041 | -20165.9067 | -4230.6961 | 0.00466 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00582 | 0 | 0
10.7587 | 33.2096 | 5.2673 | 5.5465 | 26.8268 | -1.1851 | 0.03348 | 0.3967 | 0.40823 | -3.0244 | 0.03182 | -0.08576 | -80.9344 | -1.3844 | 120.4834 | 117.0817 | -20165.907 | -4230.5699 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.0058 | 0 | 0
11.7586 | 33.2101 | 5.2653 | 5.5443 | 26.8248 | -1.1851 | 0.03376 | 0.38988 | 0.39602 | -3.0244 | 0.03066 | -0.08587 | -80.9665 | -1.3835 | 116.8817 | 115.0677 | -20165.552 | -4230.3152 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00577 | 0 | 0
12.7588 | 33.2122 | 5.263 | 5.5432 | 26.821 | -1.1851 | 0.03215 | 0.3887 | 0.39813 | -3.0244 | 0.03046 | -0.08576 | -81.0412 | -1.3892 | 117.5028 | 114.7202 | -20165.2173 | -4230.1075 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00577 | 0 | 0
13.7609 | 33.2126 | 5.2618 | 5.5407 | 26.8163 | -1.1851 | 0.03355 | 0.38276 | 0.39089 | -3.0244 | 0.03246 | -0.08575 | -81.1064 | -1.3831 | 115.367 | 112.9677 | -20164.2619 | -4229.8882 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00574 | 0 | 0
14.7609 | 33.2134 | 5.2604 | 5.5386 | 26.8111 | -1.1851 | 0.03326 | 0.38372 | 0.39046 | -3.0244 | 0.03142 | -0.08585 | -81.1816 | -1.3793 | 115.2397 | 113.2505 | -20163.2896 | -4229.6806 | 0.00462 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00574 | 0 | 0
15.7609 | 33.2154 | 5.2585 | 5.5365 | 26.804 | -1.1851 | 0.03325 | 0.38592 | 0.39956 | -3.0244 | 0.03141 | -0.08579 | -81.2975 | -1.3784 | 117.9243 | 113.9012 | -20162.1797 | -4229.4391 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00575 | 0 | 0
16.7608 | 33.2161 | 5.256 | 5.5338 | 26.7961 | -1.1851 | 0.03274 | 0.38825 | 0.39666 | -3.0244 | 0.02842 | -0.08581 | -81.4072 | -1.3776 | 117.07 | 114.5882 | -20160.6051 | -4229.1231 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00463 | 0.00576 | 0 | 0
17.7627 | 33.2177 | 5.2547 | 5.5322 | 26.7894 | -1.1851 | 0.03349 | 0.38955 | 0.39796 | -3.0244 | 0.03108 | -0.0857 | -81.5119 | -1.3758 | 117.4528 | 114.9708 | -20159.5109 | -4228.9508 | 0.00464 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00577 | 0 | 0
18.7624 | 33.2188 | 5.2529 | 5.5308 | 26.7828 | -1.1851 | 0.03376 | 0.39271 | 0.40315 | -3.0244 | 0.02964 | -0.08591 | -81.6098 | -1.3778 | 118.9845 | 115.9036 | -20158.2752 | -4228.7545 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00578 | 0 | 0
19.7626 | 33.2203 | 5.2513 | 5.5291 | 26.7781 | -1.1851 | 0.03434 | 0.39488 | 0.40595 | -3.0244 | 0.02993 | -0.08579 | -81.6888 | -1.3771 | 119.8109 | 116.5446 | -20157.5992 | -4228.5608 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00579 | 0 | 0
20.7631 | 33.2228 | 5.2491 | 5.528 | 26.7736 | -1.1851 | 0.03472 | 0.39721 | 0.40493 | -3.0244 | 0.03257 | -0.08585 | -81.7766 | -1.3828 | 119.5111 | 117.2327 | -20157.163 | -4228.3617 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00581 | 0 | 0
21.7636 | 33.2248 | 5.2485 | 5.5265 | 26.7704 | -1.1851 | 0.03482 | 0.39622 | 0.4055 | -3.0244 | 0.03064 | -0.08573 | -81.8431 | -1.3784 | 119.6797 | 116.9391 | -20156.9098 | -4228.2312 | 0.00465 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.0058 | 0 | 0
22.7647 | 33.2257 | 5.2473 | 5.525 | 26.7681 | -1.1851 | 0.03401 | 0.39921 | 0.40385 | -3.0244 | 0.02942 | -0.08583 | -81.8836 | -1.3765 | 119.1926 | 117.821 | -20156.5885 | -4228.071 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00581 | 0 | 0
23.7649 | 33.2279 | 5.2442 | 5.5232 | 26.7675 | -1.1851 | 0.03453 | 0.39885 | 0.41406 | -3.0244 | 0.03198 | -0.08583 | -81.9195 | -1.3832 | 122.2063 | 117.7175 | -20156.935 | -4227.7782 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00581 | 0 | 0
24.7642 | 33.2284 | 5.242 | 5.5207 | 26.767 | -1.1851 | 0.0354 | 0.399 | 0.41374 | -3.0244 | 0.03013 | -0.08576 | -81.9326 | -1.3818 | 122.1098 | 117.7603 | -20156.9285 | -4227.4951 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00581 | 0 | 0
25.7647 | 33.2304 | 5.2409 | 5.5194 | 26.7674 | -1.1851 | 0.03518 | 0.4041 | 0.41025 | -3.0244 | 0.03544 | -0.08589 | -81.9526 | -1.3807 | 121.08 | 119.2657 | -20157.4663 | -4227.3531 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00468 | 0.00584 | 0 | 0
26.7642 | 33.2323 | 5.2391 | 5.5182 | 26.7682 | -1.1851 | 0.03266 | 0.40446 | 0.41752 | -3.0244 | 0.02856 | -0.08588 | -81.9667 | -1.3834 | 123.2266 | 119.3713 | -20158.0388 | -4227.1661 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00463 | 0.00584 | 0 | 0
27.7649 | 33.2324 | 5.2378 | 5.5164 | 26.7705 | -1.1851 | 0.03513 | 0.40553 | 0.42067 | -3.0244 | 0.03358 | -0.08591 | -81.9384 | -1.3814 | 124.1558 | 119.689 | -20158.5818 | -4226.9836 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00467 | 0.00584 | 0 | 0
28.7646 | 33.2347 | 5.2362 | 5.5154 | 26.7725 | -1.1851 | 0.03636 | 0.40464 | 0.41703 | -3.0244 | 0.03294 | -0.08577 | -81.943 | -1.3841 | 123.0812 | 119.4244 | -20159.5165 | -4226.8266 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0047 | 0.00584 | 0 | 0
29.7652 | 33.2367 | 5.2342 | 5.5133 | 26.7752 | -1.1851 | 0.03684 | 0.40742 | 0.41817 | -3.0244 | 0.03026 | -0.08575 | -81.9331 | -1.3835 | 123.4187 | 120.2463 | -20160.5447 | -4226.5787 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00471 | 0.00585 | 0 | 0
30.7651 | 33.238 | 5.2321 | 5.5112 | 26.7787 | -1.1851 | 0.03581 | 0.40895 | 0.41769 | -3.0244 | 0.033 | -0.08579 | -81.9057 | -1.3836 | 123.2772 | 120.6975 | -20161.5997 | -4226.3295 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00469 | 0.00586 | 0 | 0
31.7648 | 33.2398 | 5.2309 | 5.5103 | 26.782 | -1.1851 | 0.03352 | 0.41027 | 0.41478 | -3.0244 | 0.0277 | -0.08587 | -81.886 | -1.3854 | 122.4166 | 121.0866 | -20162.6997 | -4226.1994 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00587 | 0 | 0
32.7659 | 33.2407 | 5.2294 | 5.5092 | 26.7867 | -1.1851 | 0.03564 | 0.40914 | 0.41914 | -3.0244 | 0.03266 | -0.0858 | -81.8382 | -1.3872 | 123.7035 | 120.7517 | -20163.9201 | -4226.0401 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00586 | 0 | 0
33.768 | 33.2431 | 5.2278 | 5.5072 | 26.7909 | -1.1851 | 0.03551 | 0.41314 | 0.4225 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08583 | -81.8163 | -1.3856 | 124.6949 | 121.9349 | -20165.3791 | -4225.8266 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00588 | 0 | 0
34.7685 | 33.2442 | 5.2261 | 5.5057 | 26.7947 | -1.1851 | 0.03434 | 0.41284 | 0.42167 | -3.0244 | 0.03178 | -0.08578 | -81.7812 | -1.3859 | 124.451 | 121.8459 | -20166.4376 | -4225.6346 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00588 | 0 | 0
35.7709 | 33.2458 | 5.2244 | 5.5041 | 26.8006 | -1.1851 | 0.03411 | 0.41408 | 0.42268 | -3.0244 | 0.02983 | -0.08579 | -81.7279 | -1.3868 | 124.75 | 122.2117 | -20168.0888 | -4225.4325 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00588 | 0 | 0
36.7705 | 33.2466 | 5.2231 | 5.5019 | 26.8059 | -1.1851 | 0.03476 | 0.41539 | 0.42424 | -3.0244 | 0.03137 | -0.08585 | -81.6697 | -1.3822 | 125.21 | 122.5976 | -20169.4108 | -4225.2273 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00589 | 0 | 0
37.772 | 33.2495 | 5.2212 | 5.5009 | 26.811 | -1.1851 | 0.03731 | 0.41612 | 0.4297 | -3.0244 | 0.031 | -0.0858 | -81.6432 | -1.3866 | 126.8213 | 122.8141 | -20171.1639 | -4225.0545 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00589 | 0 | 0
38.7732 | 33.2512 | 5.2206 | 5.4995 | 26.8151 | -1.1851 | 0.03606 | 0.41692 | 0.4333 | -3.0244 | 0.03186 | -0.08577 | -81.6125 | -1.3825 | 127.8823 | 123.0503 | -20172.4248 | -4224.9259 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.0059 | 0 | 0
39.7723 | 33.2517 | 5.2188 | 5.4976 | 26.8199 | -1.1851 | 0.03472 | 0.41684 | 0.42861 | -3.0244 | 0.02976 | -0.08571 | -81.5582 | -1.3821 | 126.4996 | 123.0259 | -20173.5815 | -4224.7102 | 0.00469 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.0059 | 0 | 0
40.7731 | 33.253 | 5.2161 | 5.4954 | 26.8265 | -1.1851 | 0.03373 | 0.41702 | 0.42854 | -3.0244 | 0.02843 | -0.08578 | -81.4907 | -1.3845 | 126.4784 | 123.0793 | -20175.2946 | -4224.4166 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.0059 | 0 | 0
41.7745 | 33.2545 | 5.2157 | 5.4952 | 26.8315 | -1.1851 | 0.03583 | 0.41797 | 0.4283 | -3.0244 | 0.0325 | -0.08574 | -81.4459 | -1.3854 | 126.4065 | 123.3587 | -20176.7301 | -4224.3791 | 0.00469 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.0059 | 0 | 0
42.7751 | 33.2568 | 5.2139 | 5.4938 | 26.8366 | -1.1851 | 0.0363 | 0.41905 | 0.43475 | -3.0244 | 0.03025 | -0.08574 | -81.4114 | -1.3871 | 128.3102 | 123.6787 | -20178.3474 | -4224.1833 | 0.0047 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00591 | 0 | 0
43.7754 | 33.2586 | 5.2119 | 5.4926 | 26.8426 | -1.1851 | 0.03577 | 0.42038 | 0.43386 | -3.0244 | 0.03 | -0.08585 | -81.3572 | -1.3916 | 128.0488 | 124.0706 | -20180.0546 | -4223.9926 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00591 | 0 | 0
44.776 | 33.2605 | 5.2114 | 5.491 | 26.8472 | -1.1851 | 0.03533 | 0.41931 | 0.43068 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08586 | -81.3236 | -1.386 | 127.1106 | 123.7538 | -20181.4663 | -4223.8667 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00591 | 0 | 0
45.7768 | 33.2626 | 5.2098 | 5.4912 | 26.8524 | -1.1851 | 0.0347 | 0.41976 | 0.42944 | -3.0244 | 0.02709 | -0.08581 | -81.2833 | -1.3951 | 126.7445 | 123.888 | -20183.0637 | -4223.7783 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00591 | 0 | 0
46.7775 | 33.2643 | 5.2087 | 5.4893 | 26.8579 | -1.1851 | 0.03511 | 0.41905 | 0.43328 | -3.0244 | 0.03135 | -0.08582 | -81.236 | -1.3909 | 127.8784 | 123.6792 | -20184.6432 | -4223.5989 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00591 | 0 | 0
47.7774 | 33.2648 | 5.207 | 5.488 | 26.8632 | -1.1851 | 0.03608 | 0.41528 | 0.43064 | -3.0244 | 0.03052 | -0.08579 | -81.1749 | -1.3928 | 127.0987 | 122.5653 | -20185.9132 | -4223.4213 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00589 | 0 | 0
48.7791 | 33.2667 | 5.206 | 5.4863 | 26.8674 | -1.1851 | 0.03475 | 0.41208 | 0.42272 | -3.0244 | 0.02992 | -0.08591 | -81.1461 | -1.3899 | 124.7619 | 121.6214 | -20187.2317 | -4223.2564 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00587 | 0 | 0
49.7789 | 33.2666 | 5.2046 | 5.4853 | 26.8695 | -1.1851 | 0.03537 | 0.40808 | 0.42213 | -3.0244 | 0.03114 | -0.08568 | -81.1182 | -1.3915 | 124.5866 | 120.4404 | -20187.6681 | -4223.1127 | 0.00468 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00586 | 0 | 0
50.779 | 33.2672 | 5.2025 | 5.4833 | 26.8721 | -1.1851 | 0.03374 | 0.40625 | 0.41403 | -3.0244 | 0.02906 | -0.08574 | -81.0926 | -1.3922 | 122.196 | 119.8994 | -20188.365 | -4222.8655 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00585 | 0 | 0
51.7798 | 33.2687 | 5.2011 | 5.4815 | 26.8725 | -1.1851 | 0.03312 | 0.40233 | 0.41381 | -3.0244 | 0.03055 | -0.08564 | -81.1078 | -1.3905 | 122.1321 | 118.7424 | -20188.7924 | -4222.674 | 0.00466 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00583 | 0 | 0
52.7813 | 33.2693 | 5.1988 | 5.4804 | 26.8727 | -1.1851 | 0.03334 | 0.3985 | 0.41041 | -3.0244 | 0.02978 | -0.08569 | -81.1121 | -1.3956 | 121.1287 | 117.6138 | -20188.9463 | -4222.4703 | 0.00466 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00581 | 0 | 0
53.7819 | 33.2699 | 5.1979 | 5.4784 | 26.8708 | -1.1851 | 0.03312 | 0.39413 | 0.40557 | -3.0244 | 0.03139 | -0.0858 | -81.1442 | -1.3905 | 119.6983 | 116.3223 | -20188.6717 | -4222.2985 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00579 | 0 | 0
54.783 | 33.2699 | 5.1969 | 5.4768 | 26.8673 | -1.1851 | 0.03386 | 0.39024 | 0.40162 | -3.0244 | 0.03025 | -0.08579 | -81.1877 | -1.3874 | 118.5328 | 115.1745 | -20187.9326 | -4222.1408 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00577 | 0 | 0
55.7822 | 33.2697 | 5.1958 | 5.4761 | 26.8632 | -1.1851 | 0.0319 | 0.3863 | 0.39337 | -3.0244 | 0.03071 | -0.08573 | -81.238 | -1.3891 | 116.0984 | 114.0108 | -20186.9793 | -4222.0313 | 0.00463 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00575 | 0 | 0
56.7828 | 33.2705 | 5.1935 | 5.4734 | 26.8583 | -1.1851 | 0.03526 | 0.38501 | 0.39323 | -3.0244 | 0.03097 | -0.08579 | -81.309 | -1.3877 | 116.0587 | 113.6309 | -20186.0782 | -4221.7308 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00575 | 0 | 0
57.7834 | 33.2711 | 5.1921 | 5.4723 | 26.8516 | -1.1851 | 0.03261 | 0.38571 | 0.3933 | -3.0244 | 0.03031 | -0.08578 | -81.4035 | -1.3889 | 116.0776 | 113.8377 | -20184.7523 | -4221.5807 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00575 | 0 | 0
58.7843 | 33.2716 | 5.1908 | 5.4716 | 26.8447 | -1.1851 | 0.03293 | 0.38809 | 0.40286 | -3.0244 | 0.03375 | -0.08581 | -81.4965 | -1.3921 | 118.8988 | 114.5392 | -20183.3482 | -4221.4604 | 0.00464 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00463 | 0.00576 | 0 | 0
59.7844 | 33.2717 | 5.1893 | 5.4686 | 26.8358 | -1.1851 | 0.03242 | 0.39141 | 0.39662 | -3.0244 | 0.03035 | -0.08583 | -81.6107 | -1.3849 | 117.0575 | 115.5195 | -20181.4223 | -4221.1899 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00578 | 0 | 0
60.7842 | 33.273 | 5.1879 | 5.4671 | 26.829 | -1.1851 | 0.03465 | 0.39215 | 0.40594 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08585 | -81.7129 | -1.3838 | 119.8079 | 115.7396 | -20180.2178 | -4221.0132 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00578 | 0 | 0
61.7852 | 33.2736 | 5.1857 | 5.4666 | 26.8239 | -1.1851 | 0.03488 | 0.39426 | 0.41105 | -3.0244 | 0.03202 | -0.08567 | -81.7852 | -1.3924 | 121.3174 | 116.3624 | -20179.2527 | -4220.8519 | 0.00466 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00579 | 0 | 0
62.787 | 33.2748 | 5.1847 | 5.4642 | 26.8183 | -1.1851 | 0.03046 | 0.39461 | 0.40505 | -3.0244 | 0.03276 | -0.08579 | -81.8712 | -1.3858 | 119.5458 | 116.4641 | -20178.2906 | -4220.6519 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00579 | 0 | 0
63.7869 | 33.2755 | 5.1821 | 5.4622 | 26.8127 | -1.1851 | 0.03466 | 0.39725 | 0.4058 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08574 | -81.9514 | -1.3888 | 119.7664 | 117.2431 | -20177.2132 | -4220.371 | 0.00465 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00581 | 0 | 0
64.7871 | 33.2759 | 5.1807 | 5.4603 | 26.8115 | -1.1851 | 0.03481 | 0.40024 | 0.41247 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08577 | -81.9733 | -1.3859 | 121.7364 | 118.1268 | -20177.0363 | -4220.1711 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00582 | 0 | 0
65.7867 | 33.2775 | 5.1799 | 5.4589 | 26.8098 | -1.1851 | 0.03388 | 0.40146 | 0.40989 | -3.0244 | 0.02973 | -0.08584 | -82.015 | -1.3832 | 120.9745 | 118.4873 | -20177.0127 | -4220.0434 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00582 | 0 | 0
66.7889 | 33.2785 | 5.179 | 5.4576 | 26.8088 | -1.1851 | 0.03487 | 0.40251 | 0.41615 | -3.0244 | 0.02911 | -0.08576 | -82.0386 | -1.3811 | 122.8214 | 118.797 | -20177.0201 | -4219.9095 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00583 | 0 | 0
67.79 | 33.2795 | 5.1768 | 5.4563 | 26.8092 | -1.1851 | 0.03505 | 0.40379 | 0.41475 | -3.0244 | 0.02974 | -0.08577 | -82.0466 | -1.3856 | 122.4083 | 119.175 | -20177.3305 | -4219.7046 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00584 | 0 | 0
68.791 | 33.2803 | 5.1757 | 5.4557 | 26.81 | -1.1851 | 0.03422 | 0.40517 | 0.41136 | -3.0244 | 0.02983 | -0.08572 | -82.0467 | -1.3881 | 121.408 | 119.5807 | -20177.6762 | -4219.6 | 0.00466 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00584 | 0 | 0
69.791 | 33.2811 | 5.1737 | 5.4537 | 26.8116 | -1.1851 | 0.03376 | 0.40765 | 0.41549 | -3.0244 | 0.02928 | -0.08578 | -82.0369 | -1.3878 | 122.6283 | 120.3144 | -20178.1899 | -4219.3551 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00585 | 0 | 0
70.7908 | 33.2818 | 5.1717 | 5.4514 | 26.8138 | -1.1851 | 0.03301 | 0.40755 | 0.41793 | -3.0244 | 0.03329 | -0.08583 | -82.0174 | -1.3863 | 123.3467 | 120.2849 | -20178.8225 | -4219.0966 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00463 | 0.00585 | 0 | 0
71.793 | 33.2837 | 5.1702 | 5.4496 | 26.8169 | -1.1851 | 0.03394 | 0.40798 | 0.42132 | -3.0244 | 0.02786 | -0.08585 | -82.0032 | -1.3853 | 124.3483 | 120.4119 | -20179.9228 | -4218.9012 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00585 | 0 | 0
72.7942 | 33.2839 | 5.1689 | 5.4486 | 26.8205 | -1.1851 | 0.03319 | 0.40742 | 0.41977 | -3.0244 | 0.02938 | -0.08576 | -81.9595 | -1.3868 | 123.8906 | 120.245 | -20180.7507 | -4218.7617 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00585 | 0 | 0
73.7949 | 33.2856 | 5.167 | 5.4467 | 26.8231 | -1.1851 | 0.03368 | 0.4099 | 0.42338 | -3.0244 | 0.03096 | -0.08578 | -81.9475 | -1.3866 | 124.9557 | 120.9774 | -20181.6858 | -4218.5328 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00586 | 0 | 0
74.795 | 33.2866 | 5.1654 | 5.4451 | 26.8268 | -1.1851 | 0.03466 | 0.41006 | 0.42493 | -3.0244 | 0.03235 | -0.08576 | -81.9136 | -1.3864 | 125.4127 | 121.0248 | -20182.7152 | -4218.3426 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00586 | 0 | 0
75.7952 | 33.2872 | 5.1653 | 5.444 | 26.8309 | -1.1851 | 0.0364 | 0.41107 | 0.42227 | -3.0244 | 0.03041 | -0.08573 | -81.8703 | -1.3815 | 124.6275 | 121.3215 | -20183.7594 | -4218.2681 | 0.00468 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00587 | 0 | 0
76.7961 | 33.2888 | 5.1633 | 5.4425 | 26.8344 | -1.1851 | 0.03654 | 0.41254 | 0.42465 | -3.0244 | 0.03164 | -0.08596 | -81.8466 | -1.384 | 125.3307 | 121.7577 | -20184.86 | -4218.0532 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00588 | 0 | 0
77.7966 | 33.2895 | 5.1609 | 5.4416 | 26.8375 | -1.1851 | 0.03476 | 0.41239 | 0.42854 | -3.0244 | 0.03064 | -0.08583 | -81.8161 | -1.3912 | 126.4781 | 121.7124 | -20185.6706 | -4217.8625 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00588 | 0 | 0
78.7979 | 33.2914 | 5.1599 | 5.4416 | 26.8417 | -1.1851 | 0.03494 | 0.41383 | 0.4265 | -3.0244 | 0.02928 | -0.08572 | -81.7869 | -1.3961 | 125.8768 | 122.1361 | -20187.0242 | -4217.8002 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00588 | 0 | 0
79.7973 | 33.2932 | 5.1577 | 5.4389 | 26.8472 | -1.1851 | 0.03536 | 0.41517 | 0.42348 | -3.0244 | 0.0298 | -0.08581 | -81.7403 | -1.3942 | 124.9841 | 122.5328 | -20188.6172 | -4217.5084 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00589 | 0 | 0
80.7989 | 33.2947 | 5.1569 | 5.4383 | 26.8515 | -1.1851 | 0.03576 | 0.4141 | 0.4247 | -3.0244 | 0.02921 | -0.08569 | -81.7044 | -1.3953 | 125.3462 | 122.2162 | -20189.8753 | -4217.425 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00588 | 0 | 0
81.7988 | 33.2963 | 5.1548 | 5.4375 | 26.856 | -1.1851 | 0.03411 | 0.41575 | 0.43847 | -3.0244 | 0.03327 | -0.08578 | -81.6681 | -1.401 | 129.4085 | 122.7046 | -20191.2192 | -4217.2476 | 0.0047 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00465 | 0.00589 | 0 | 0
82.7995 | 33.2971 | 5.1535 | 5.4354 | 26.8604 | -1.1851 | 0.03324 | 0.41936 | 0.43668 | -3.0244 | 0.02919 | -0.0857 | -81.6224 | -1.3972 | 128.8815 | 123.7685 | -20192.351 | -4217.043 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00591 | 0 | 0
83.8009 | 33.2981 | 5.1531 | 5.4352 | 26.8654 | -1.1851 | 0.03732 | 0.41603 | 0.42814 | -3.0244 | 0.0301 | -0.0857 | -81.5723 | -1.3985 | 126.3599 | 122.7866 | -20193.6686 | -4217.0089 | 0.00469 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00472 | 0.00589 | 0 | 0
84.8009 | 33.2993 | 5.1514 | 5.4345 | 26.8697 | -1.1851 | 0.03532 | 0.41918 | 0.43176 | -3.0244 | 0.03045 | -0.08575 | -81.5324 | -1.4034 | 127.4292 | 123.7156 | -20194.8623 | -4216.8682 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00591 | 0 | 0
85.8022 | 33.3019 | 5.1502 | 5.4326 | 26.8744 | -1.1851 | 0.03365 | 0.41928 | 0.42785 | -3.0244 | 0.03092 | -0.08577 | -81.5057 | -1.3999 | 126.2756 | 123.7447 | -20196.452 | -4216.6818 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00591 | 0 | 0
86.803 | 33.3032 | 5.1487 | 5.4319 | 26.8791 | -1.1851 | 0.03554 | 0.41903 | 0.43132 | -3.0244 | 0.02945 | -0.08578 | -81.4622 | -1.4042 | 127.299 | 123.6714 | -20197.7513 | -4216.5429 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00591 | 0 | 0
87.803 | 33.305 | 5.1479 | 5.4301 | 26.884 | -1.1851 | 0.03393 | 0.41824 | 0.43272 | -3.0244 | 0.03234 | -0.08579 | -81.4227 | -1.3987 | 127.7112 | 123.4378 | -20199.2435 | -4216.39 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.0059 | 0 | 0
88.8029 | 33.3069 | 5.1467 | 5.4277 | 26.8872 | -1.1851 | 0.0352 | 0.41519 | 0.42603 | -3.0244 | 0.03289 | -0.08577 | -81.4058 | -1.3929 | 125.7385 | 122.5387 | -20200.3465 | -4216.1761 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00468 | 0.00589 | 0 | 0
89.8036 | 33.3066 | 5.1449 | 5.4261 | 26.8918 | -1.1851 | 0.03526 | 0.4114 | 0.42226 | -3.0244 | 0.02825 | -0.08573 | -81.3457 | -1.3942 | 124.6244 | 121.4202 | -20201.2898 | -4215.9713 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00587 | 0 | 0
90.8039 | 33.3073 | 5.1436 | 5.4254 | 26.8947 | -1.1851 | 0.03487 | 0.40771 | 0.42365 | -3.0244 | 0.03165 | -0.08568 | -81.3162 | -1.397 | 125.0353 | 120.3299 | -20202.0852 | -4215.8498 | 0.00468 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00585 | 0 | 0
91.8045 | 33.3089 | 5.1417 | 5.4232 | 26.8964 | -1.1851 | 0.03376 | 0.40466 | 0.41646 | -3.0244 | 0.02925 | -0.0857 | -81.3153 | -1.3955 | 122.9135 | 119.4301 | -20202.7871 | -4215.6068 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00584 | 0 | 0
92.805 | 33.3092 | 5.1406 | 5.4223 | 26.8982 | -1.1851 | 0.03321 | 0.40202 | 0.41788 | -3.0244 | 0.03121 | -0.08574 | -81.2968 | -1.3963 | 123.3323 | 118.6516 | -20203.2387 | -4215.479 | 0.00467 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00583 | 0 | 0
93.8045 | 33.3089 | 5.1399 | 5.4213 | 26.8982 | -1.1851 | 0.03604 | 0.39933 | 0.40695 | -3.0244 | 0.03067 | -0.08581 | -81.293 | -1.395 | 120.1079 | 117.8575 | -20203.1764 | -4215.3753 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00582 | 0 | 0
94.8045 | 33.309 | 5.1385 | 5.42 | 26.8964 | -1.1851 | 0.03424 | 0.39389 | 0.40544 | -3.0244 | 0.03109 | -0.08575 | -81.3178 | -1.3956 | 119.6597 | 116.2532 | -20202.8135 | -4215.2195 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00579 | 0 | 0
95.805 | 33.3097 | 5.1376 | 5.4191 | 26.8927 | -1.1851 | 0.03449 | 0.39128 | 0.39546 | -3.0244 | 0.02986 | -0.08578 | -81.3722 | -1.3955 | 116.7151 | 115.4821 | -20202.1607 | -4215.1071 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00578 | 0 | 0
96.8053 | 33.3096 | 5.136 | 5.4173 | 26.8895 | -1.1851 | 0.03517 | 0.38855 | 0.3984 | -3.0244 | 0.03171 | -0.08585 | -81.4125 | -1.3944 | 117.5824 | 114.6769 | -20201.4271 | -4214.9051 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00577 | 0 | 0
97.8059 | 33.3097 | 5.1351 | 5.4167 | 26.8834 | -1.1851 | 0.03487 | 0.38436 | 0.39163 | -3.0244 | 0.03091 | -0.08579 | -81.4901 | -1.3961 | 115.584 | 113.4402 | -20200.1247 | -4214.819 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00575 | 0 | 0
98.8053 | 33.3093 | 5.1341 | 5.4147 | 26.8773 | -1.1851 | 0.03307 | 0.38361 | 0.39242 | -3.0244 | 0.03106 | -0.08574 | -81.5625 | -1.3912 | 115.8191 | 113.2182 | -20198.7053 | -4214.6335 | 0.00463 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00574 | 0 | 0
99.8068 | 33.3087 | 5.1326 | 5.4129 | 26.8694 | -1.1851 | 0.0326 | 0.38779 | 0.39787 | -3.0244 | 0.03139 | -0.08577 | -81.6558 | -1.3899 | 117.426 | 114.4517 | -20196.8643 | -4214.4367 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00576 | 0 | 0
100.8064 | 33.3091 | 5.1318 | 5.4112 | 26.8617 | -1.1851 | 0.03345 | 0.38881 | 0.39594 | -3.0244 | 0.02866 | -0.08582 | -81.7589 | -1.3854 | 116.8575 | 114.7544 | -20195.2549 | -4214.2886 | 0.00463 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00577 | 0 | 0
101.8067 | 33.3096 | 5.1296 | 5.4102 | 26.8541 | -1.1851 | 0.03354 | 0.39174 | 0.40576 | -3.0244 | 0.02879 | -0.08579 | -81.8613 | -1.3911 | 119.755 | 115.6179 | -20193.6996 | -4214.0999 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00578 | 0 | 0
102.8081 | 33.3106 | 5.1289 | 5.4085 | 26.8481 | -1.1851 | 0.03276 | 0.39378 | 0.40376 | -3.0244 | 0.03221 | -0.08583 | -81.9497 | -1.3863 | 119.1664 | 116.2197 | -20192.6136 | -4213.9482 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00579 | 0 | 0
103.8085 | 33.312 | 5.1279 | 5.4075 | 26.8413 | -1.1851 | 0.03458 | 0.39457 | 0.40576 | -3.0244 | 0.02917 | -0.08577 | -82.0536 | -1.3866 | 119.7559 | 116.454 | -20191.4427 | -4213.8313 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00466 | 0.00579 | 0 | 0
104.8088 | 33.3118 | 5.1263 | 5.4062 | 26.8363 | -1.1851 | 0.03497 | 0.39657 | 0.4054 | -3.0244 | 0.03195 | -0.08587 | -82.1156 | -1.3876 | 119.6501 | 117.0437 | -20190.2945 | -4213.6565 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.0058 | 0 | 0
105.8088 | 33.3128 | 5.1253 | 5.4062 | 26.8327 | -1.1851 | 0.03267 | 0.3974 | 0.40472 | -3.0244 | 0.02766 | -0.08585 | -82.1735 | -1.3928 | 119.4493 | 117.2891 | -20189.7363 | -4213.5968 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00463 | 0.00581 | 0 | 0
106.8088 | 33.3134 | 5.1243 | 5.4048 | 26.8309 | -1.1851 | 0.03406 | 0.39902 | 0.41113 | -3.0244 | 0.02959 | -0.08571 | -82.2036 | -1.3906 | 121.3415 | 117.7656 | -20189.4613 | -4213.4501 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00581 | 0 | 0
107.8088 | 33.3143 | 5.1228 | 5.4034 | 26.8303 | -1.1851 | 0.03423 | 0.40096 | 0.40998 | -3.0244 | 0.03058 | -0.08577 | -82.2233 | -1.3911 | 121.0013 | 118.3381 | -20189.5354 | -4213.2805 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00582 | 0 | 0
108.8088 | 33.3151 | 5.1209 | 5.4013 | 26.8297 | -1.1851 | 0.03423 | 0.40528 | 0.41487 | -3.0244 | 0.03055 | -0.08585 | -82.2408 | -1.3903 | 122.4453 | 119.6128 | -20189.5757 | -4213.0411 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00584 | 0 | 0
109.8098 | 33.316 | 5.1202 | 5.3998 | 26.8289 | -1.1851 | 0.03349 | 0.40318 | 0.41511 | -3.0244 | 0.03027 | -0.0858 | -82.2635 | -1.3859 | 122.5159 | 118.9928 | -20189.6008 | -4212.9094 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00583 | 0 | 0
110.8108 | 33.3167 | 5.1204 | 5.4006 | 26.8301 | -1.1851 | 0.03456 | 0.40618 | 0.41868 | -3.0244 | 0.0304 | -0.08576 | -82.2559 | -1.3892 | 123.5693 | 119.8807 | -20190.0055 | -4212.962 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00585 | 0 | 0
111.8108 | 33.3181 | 5.1185 | 5.3991 | 26.8319 | -1.1851 | 0.0349 | 0.40784 | 0.41161 | -3.0244 | 0.02734 | -0.0858 | -82.251 | -1.3912 | 121.4829 | 120.3682 | -20190.6966 | -4212.7621 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00585 | 0 | 0
112.8108 | 33.319 | 5.1177 | 5.3984 | 26.8345 | -1.1851 | 0.03449 | 0.40786 | 0.41705 | -3.0244 | 0.03188 | -0.0858 | -82.2287 | -1.3914 | 123.0873 | 120.3746 | -20191.479 | -4212.6765 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00585 | 0 | 0
113.8109 | 33.3197 | 5.1166 | 5.3967 | 26.8378 | -1.1851 | 0.03577 | 0.4103 | 0.42169 | -3.0244 | 0.03055 | -0.0857 | -82.1964 | -1.3885 | 124.4581 | 121.0962 | -20192.3517 | -4212.5085 | 0.00467 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00469 | 0.00587 | 0 | 0
114.8109 | 33.3203 | 5.1159 | 5.3964 | 26.8412 | -1.1851 | 0.03651 | 0.40962 | 0.41843 | -3.0244 | 0.03099 | -0.0857 | -82.1618 | -1.3908 | 123.4937 | 120.8953 | -20193.2239 | -4212.4444 | 0.00467 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00586 | 0 | 0
115.8109 | 33.3216 | 5.1142 | 5.3952 | 26.8452 | -1.1851 | 0.0354 | 0.41057 | 0.42466 | -3.0244 | 0.02872 | -0.08578 | -82.1269 | -1.3932 | 125.3343 | 121.1747 | -20194.4033 | -4212.2744 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00587 | 0 | 0
116.8119 | 33.3226 | 5.1134 | 5.3937 | 26.8488 | -1.1851 | 0.03324 | 0.41204 | 0.42366 | -3.0244 | 0.02743 | -0.0858 | -82.0938 | -1.3895 | 125.0396 | 121.6105 | -20195.385 | -4212.1365 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00587 | 0 | 0
117.8128 | 33.3234 | 5.1121 | 5.3928 | 26.8532 | -1.1851 | 0.03304 | 0.41238 | 0.42492 | -3.0244 | 0.03039 | -0.08573 | -82.048 | -1.3914 | 125.4112 | 121.709 | -20196.5394 | -4211.9974 | 0.00468 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00588 | 0 | 0
118.8132 | 33.3244 | 5.1115 | 5.3915 | 26.8563 | -1.1851 | 0.03615 | 0.4128 | 0.42592 | -3.0244 | 0.02958 | -0.08578 | -82.0218 | -1.3883 | 125.7069 | 121.8329 | -20197.4428 | -4211.8897 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00588 | 0 | 0
119.8139 | 33.3248 | 5.1086 | 5.3914 | 26.862 | -1.1851 | 0.03385 | 0.41398 | 0.42531 | -3.0244 | 0.03055 | -0.08574 | -81.9539 | -1.4017 | 125.525 | 122.1809 | -20198.7497 | -4211.7045 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00588 | 0 | 0
120.8139 | 33.3259 | 5.108 | 5.39 | 26.8663 | -1.1851 | 0.03602 | 0.41513 | 0.42165 | -3.0244 | 0.0333 | -0.08582 | -81.9143 | -1.3983 | 124.4446 | 122.5218 | -20199.9178 | -4211.5855 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00469 | 0.00589 | 0 | 0
121.8142 | 33.3282 | 5.1068 | 5.3883 | 26.8704 | -1.1851 | 0.03388 | 0.4151 | 0.42529 | -3.0244 | 0.03011 | -0.0859 | -81.8907 | -1.3953 | 125.5186 | 122.5107 | -20201.3303 | -4211.4085 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00589 | 0 | 0
122.8149 | 33.3287 | 5.1045 | 5.3874 | 26.8747 | -1.1851 | 0.0342 | 0.41415 | 0.42709 | -3.0244 | 0.02806 | -0.08572 | -81.843 | -1.4024 | 126.0511 | 122.231 | -20202.3784 | -4211.2213 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00466 | 0.00588 | 0 | 0
123.8142 | 33.3302 | 5.1049 | 5.3866 | 26.8801 | -1.1851 | 0.03543 | 0.41807 | 0.42811 | -3.0244 | 0.03157 | -0.08579 | -81.7937 | -1.3963 | 126.3522 | 123.3897 | -20203.9094 | -4211.1988 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.0059 | 0 | 0
124.8142 | 33.3302 | 5.1044 | 5.3851 | 26.8848 | -1.1851 | 0.03647 | 0.41594 | 0.42919 | -3.0244 | 0.03289 | -0.08579 | -81.7338 | -1.3916 | 126.6709 | 122.7599 | -20204.9169 | -4211.0776 | 0.00469 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0047 | 0.00589 | 0 | 0
125.8151 | 33.3316 | 5.1029 | 5.3844 | 26.8891 | -1.1851 | 0.03635 | 0.41716 | 0.42651 | -3.0244 | 0.03358 | -0.08586 | -81.6972 | -1.3953 | 125.8807 | 123.1202 | -20206.1656 | -4210.9413 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0047 | 0.0059 | 0 | 0
126.8171 | 33.3326 | 5.1016 | 5.384 | 26.8939 | -1.1851 | 0.0341 | 0.42051 | 0.43096 | -3.0244 | 0.02974 | -0.08576 | -81.6491 | -1.4002 | 127.1936 | 124.1088 | -20207.4489 | -4210.8423 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00591 | 0 | 0
127.8177 | 33.3349 | 5.1012 | 5.3828 | 26.8984 | -1.1851 | 0.03514 | 0.41955 | 0.43312 | -3.0244 | 0.03056 | -0.0858 | -81.6214 | -1.3959 | 127.832 | 123.8252 | -20208.9342 | -4210.7466 | 0.00469 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00591 | 0 | 0
128.8179 | 33.3362 | 5.1009 | 5.3815 | 26.9022 | -1.1851 | 0.03325 | 0.41762 | 0.43675 | -3.0244 | 0.03343 | -0.08573 | -81.5892 | -1.3911 | 128.9031 | 123.2566 | -20210.0213 | -4210.6483 | 0.0047 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00464 | 0.0059 | 0 | 0
129.8173 | 33.3368 | 5.1003 | 5.3819 | 26.9059 | -1.1851 | 0.03368 | 0.41943 | 0.43641 | -3.0244 | 0.03162 | -0.08574 | -81.5513 | -1.3961 | 128.8007 | 123.791 | -20210.9721 | -4210.64 | 0.0047 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00591 | 0 | 0
130.8176 | 33.3374 | 5.0994 | 5.3817 | 26.91 | -1.1851 | 0.03396 | 0.41595 | 0.42916 | -3.0244 | 0.03212 | -0.08572 | -81.5069 | -1.3997 | 126.6608 | 122.7638 | -20211.9976 | -4210.5738 | 0.00469 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00589 | 0 | 0
131.8188 | 33.3382 | 5.0983 | 5.3808 | 26.9137 | -1.1851 | 0.03356 | 0.41218 | 0.41847 | -3.0244 | 0.03167 | -0.0858 | -81.469 | -1.4008 | 123.5082 | 121.6502 | -20212.9782 | -4210.4507 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00587 | 0 | 0
132.8209 | 33.3394 | 5.0974 | 5.381 | 26.9172 | -1.1851 | 0.03501 | 0.41036 | 0.42459 | -3.0244 | 0.02906 | -0.08569 | -81.4404 | -1.4058 | 125.3136 | 121.1123 | -20214.0234 | -4210.4106 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00587 | 0 | 0
133.8225 | 33.3402 | 5.0974 | 5.3799 | 26.9194 | -1.1851 | 0.03621 | 0.40748 | 0.4206 | -3.0244 | 0.03197 | -0.0858 | -81.4218 | -1.4003 | 124.1366 | 120.2634 | -20214.6589 | -4210.3419 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00585 | 0 | 0
134.8233 | 33.3407 | 5.0956 | 5.3788 | 26.9207 | -1.1851 | 0.03601 | 0.40458 | 0.41099 | -3.0244 | 0.0292 | -0.08564 | -81.4128 | -1.4039 | 121.2991 | 119.4073 | -20215.0714 | -4210.1643 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00469 | 0.00584 | 0 | 0
135.824 | 33.3403 | 5.0946 | 5.3778 | 26.9215 | -1.1851 | 0.03297 | 0.39969 | 0.4128 | -3.0244 | 0.02869 | -0.08568 | -81.3975 | -1.4042 | 121.8338 | 117.9651 | -20215.1318 | -4210.0498 | 0.00466 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00463 | 0.00582 | 0 | 0
136.8235 | 33.3407 | 5.0943 | 5.3778 | 26.9196 | -1.1851 | 0.03547 | 0.39765 | 0.41048 | -3.0244 | 0.02901 | -0.08577 | -81.426 | -1.4055 | 121.1474 | 117.3631 | -20214.8136 | -4210.0286 | 0.00466 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00581 | 0 | 0
137.8243 | 33.3402 | 5.0927 | 5.3766 | 26.9173 | -1.1851 | 0.03483 | 0.39384 | 0.39732 | -3.0244 | 0.02908 | -0.0857 | -81.4482 | -1.4071 | 117.2635 | 116.2386 | -20214.2015 | -4209.8624 | 0.00464 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00467 | 0.00579 | 0 | 0
138.8255 | 33.3405 | 5.0924 | 5.3759 | 26.9135 | -1.1851 | 0.03555 | 0.38847 | 0.39572 | -3.0244 | 0.0297 | -0.08576 | -81.501 | -1.4052 | 116.7938 | 114.6534 | -20213.4407 | -4209.8022 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00468 | 0.00576 | 0 | 0
139.8258 | 33.3395 | 5.0928 | 5.375 | 26.9079 | -1.1851 | 0.03319 | 0.38662 | 0.39843 | -3.0244 | 0.03132 | -0.08562 | -81.5601 | -1.3987 | 117.5917 | 114.1075 | -20211.9929 | -4209.7705 | 0.00464 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00576 | 0 | 0
140.8255 | 33.3381 | 5.0921 | 5.3737 | 26.9014 | -1.1851 | 0.03264 | 0.38521 | 0.3918 | -3.0244 | 0.03034 | -0.08581 | -81.625 | -1.3962 | 115.6363 | 113.6918 | -20210.2639 | -4209.6526 | 0.00463 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00575 | 0 | 0
141.8262 | 33.3382 | 5.0914 | 5.372 | 26.8944 | -1.1851 | 0.0347 | 0.38494 | 0.39744 | -3.0244 | 0.03052 | -0.0857 | -81.7145 | -1.391 | 117.3014 | 113.6108 | -20208.7767 | -4209.5072 | 0.00464 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00575 | 0 | 0
142.8269 | 33.3379 | 5.0896 | 5.3714 | 26.8875 | -1.1851 | 0.03369 | 0.38704 | 0.39544 | -3.0244 | 0.02886 | -0.08573 | -81.797 | -1.3971 | 116.709 | 114.2291 | -20207.184 | -4209.3637 | 0.00463 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00576 | 0 | 0
143.8264 | 33.3381 | 5.0892 | 5.3709 | 26.8776 | -1.1851 | 0.03289 | 0.39059 | 0.40038 | -3.0244 | 0.03058 | -0.08577 | -81.9256 | -1.3966 | 118.1683 | 115.2769 | -20205.0581 | -4209.3158 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00577 | 0 | 0
144.8271 | 33.3383 | 5.0875 | 5.3694 | 26.8693 | -1.1851 | 0.03191 | 0.39183 | 0.40068 | -3.0244 | 0.03089 | -0.08576 | -82.0346 | -1.3974 | 118.2564 | 115.6431 | -20203.2966 | -4209.1181 | 0.00464 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00578 | 0 | 0
145.8273 | 33.3385 | 5.0873 | 5.3686 | 26.8637 | -1.1851 | 0.03521 | 0.39302 | 0.40563 | -3.0244 | 0.02818 | -0.08584 | -82.1072 | -1.3943 | 119.7185 | 115.9955 | -20202.1363 | -4209.0631 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00579 | 0 | 0
146.8289 | 33.3386 | 5.0864 | 5.3688 | 26.8592 | -1.1851 | 0.03459 | 0.39495 | 0.40744 | -3.0244 | 0.0324 | -0.08582 | -82.1666 | -1.4 | 120.2501 | 116.5638 | -20201.1614 | -4209.0148 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00579 | 0 | 0
147.8288 | 33.3391 | 5.0857 | 5.3677 | 26.8543 | -1.1851 | 0.03228 | 0.39658 | 0.40734 | -3.0244 | 0.03207 | -0.08576 | -82.2354 | -1.398 | 120.2224 | 117.0468 | -20200.1914 | -4208.9094 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.0058 | 0 | 0
148.8288 | 33.3385 | 5.0858 | 5.3662 | 26.8508 | -1.1851 | 0.03272 | 0.39947 | 0.40934 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08575 | -82.272 | -1.3901 | 120.8123 | 117.8978 | -20199.297 | -4208.8278 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00582 | 0 | 0
149.8308 | 33.3391 | 5.0847 | 5.3654 | 26.8482 | -1.1851 | 0.0333 | 0.4008 | 0.41152 | -3.0244 | 0.02969 | -0.08564 | -82.3121 | -1.3917 | 121.4565 | 118.2902 | -20198.8504 | -4208.7101 | 0.00466 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00582 | 0 | 0
150.8309 | 33.3387 | 5.0836 | 5.3645 | 26.8474 | -1.1851 | 0.0334 | 0.40205 | 0.4116 | -3.0244 | 0.03064 | -0.08581 | -82.3177 | -1.3927 | 121.4805 | 118.6608 | -20198.5991 | -4208.589 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00583 | 0 | 0
151.8308 | 33.3392 | 5.0839 | 5.3648 | 26.8477 | -1.1851 | 0.03489 | 0.40351 | 0.41207 | -3.0244 | 0.03118 | -0.08579 | -82.3193 | -1.3925 | 121.6171 | 119.0906 | -20198.7874 | -4208.6238 | 0.00466 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00583 | 0 | 0
152.8322 | 33.3385 | 5.0827 | 5.3653 | 26.8472 | -1.1851 | 0.03608 | 0.40528 | 0.40887 | -3.0244 | 0.02539 | -0.08586 | -82.3168 | -1.401 | 120.6747 | 119.6134 | -20198.505 | -4208.5918 | 0.00465 | 2e-05 | 0.00408 | 0.00469 | 0.00584 | 0 | 0
153.8329 | 33.3393 | 5.0817 | 5.3638 | 26.8482 | -1.1851 | 0.03515 | 0.4059 | 0.40781 | -3.0244 | 0.03265 | -0.0858 | -82.315 | -1.3985 | 120.3595 | 119.7968 | -20198.9044 | -4208.4364 | 0.00465 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00467 | 0.00585 | 0 | 0
154.8341 | 33.3391 | 5.0817 | 5.3626 | 26.8501 | -1.1851 | 0.03446 | 0.40718 | 0.41575 | -3.0244 | 0.02845 | -0.08582 | -82.2879 | -1.3925 | 122.7049 | 120.1755 | -20199.2984 | -4208.367 | 0.00467 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00466 | 0.00585 | 0 | 0
155.834 | 33.3389 | 5.0792 | 5.3609 | 26.8523 | -1.1851 | 0.03398 | 0.40778 | 0.42203 | -3.0244 | 0.02828 | -0.08569 | -82.2573 | -1.3967 | 124.5588 | 120.3512 | -20199.6963 | -4208.1163 | 0.00468 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00465 | 0.00585 | 0 | 0
156.8346 | 33.3393 | 5.0783 | 5.361 | 26.854 | -1.1851 | 0.03446 | 0.40891 | 0.41851 | -3.0244 | 0.0331 | -0.08574 | -82.2419 | -1.4014 | 123.5183 | 120.6842 | -20200.174 | -4208.0613 | 0.00467 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00466 | 0.00586 | 0 | 0
157.8352 | 33.3387 | 5.0784 | 5.3603 | 26.8569 | -1.1851 | 0.03398 | 0.41161 | 0.42096 | -3.0244 | 0.0303 | -0.08585 | -82.197 | -1.3978 | 124.2426 | 121.4821 | -20200.6666 | -4208.0283 | 0.00467 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00587 | 0 | 0
158.8359 | 33.3389 | 5.0777 | 5.3597 | 26.8603 | -1.1851 | 0.03421 | 0.40981 | 0.42591 | -3.0244 | 0.03135 | -0.08571 | -82.1573 | -1.398 | 125.702 | 120.95 | -20201.4639 | -4207.9477 | 0.00468 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00586 | 0 | 0
159.8366 | 33.3388 | 5.0782 | 5.359 | 26.8641 | -1.1851 | 0.0352 | 0.41222 | 0.42593 | -3.0244 | 0.02919 | -0.08575 | -82.1065 | -1.3921 | 125.7096 | 121.6618 | -20202.2639 | -4207.9408 | 0.00468 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00468 | 0.00587 | 0 | 0
160.8369 | 33.3387 | 5.0768 | 5.3592 | 26.8666 | -1.1851 | 0.03463 | 0.41374 | 0.42686 | -3.0244 | 0.03211 | -0.08583 | -82.0744 | -1.4002 | 125.983 | 122.1094 | -20202.8024 | -4207.8686 | 0.00468 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00466 | 0.00588 | 0 | 0
| 33.2876 | 5.1637 | 5.4442 | 26.8452 | -1.1851 | 0.034427 | 0.40451 | 0.41548 | -3.0244 | 0.030641 | -0.085778 | -81.6934 | -1.3909 | 122.6244 | 119.3874 | -20186.9552 | -4218.1902 | 0.0046651 | 2.2767e-05 | 0.0040982 | 0.0046612 | 0.0058387 | 0 | 0

## Mfr_34%
11/01/2024 14:29:27Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7434 | 33.2922 | 5.1625 | 5.4387 | 26.3911 | -1.1851 | 0.0283 | 0.36179 | 0.37517 | -3.0244 | 0.03101 | -0.08573 | -87.5097 | -1.3692 | 110.7267 | 106.7786 | -20088.8162 | -4217.7801 | 0.0046 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00564 | 0 | 0
3.7434 | 33.2933 | 5.1609 | 5.4371 | 26.3975 | -1.1851 | 0.03229 | 0.36505 | 0.36932 | -3.0244 | 0.0297 | -0.08581 | -87.4427 | -1.3692 | 109.0013 | 107.7401 | -20090.4568 | -4217.589 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00566 | 0 | 0
4.7434 | 33.2947 | 5.1584 | 5.4349 | 26.4058 | -1.1851 | 0.03057 | 0.36409 | 0.37334 | -3.0244 | 0.03269 | -0.08576 | -87.3567 | -1.3704 | 110.1878 | 107.4573 | -20092.5586 | -4217.3089 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00565 | 0 | 0
5.7434 | 33.2974 | 5.1563 | 5.4324 | 26.4116 | -1.1851 | 0.03197 | 0.36328 | 0.36722 | -3.0244 | 0.03244 | -0.0858 | -87.3172 | -1.3685 | 108.3809 | 107.2195 | -20094.4237 | -4217.0303 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00565 | 0 | 0
6.7434 | 33.2987 | 5.1543 | 5.4311 | 26.4185 | -1.1851 | 0.032 | 0.35834 | 0.37283 | -3.0244 | 0.03132 | -0.08575 | -87.2466 | -1.3719 | 110.0363 | 105.7612 | -20096.2146 | -4216.8356 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00563 | 0 | 0
7.7434 | 33.3001 | 5.1523 | 5.4288 | 26.4241 | -1.1851 | 0.03176 | 0.35805 | 0.36241 | -3.0244 | 0.03109 | -0.08582 | -87.1925 | -1.3708 | 106.9606 | 105.6751 | -20097.7354 | -4216.5775 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00562 | 0 | 0
8.7433 | 33.3014 | 5.1502 | 5.4263 | 26.4303 | -1.1851 | 0.03108 | 0.35584 | 0.36223 | -3.0244 | 0.03082 | -0.08571 | -87.1301 | -1.3688 | 106.9086 | 105.0212 | -20099.3708 | -4216.2962 | 0.00458 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00561 | 0 | 0
9.743 | 33.302 | 5.1476 | 5.4249 | 26.434 | -1.1851 | 0.03199 | 0.35138 | 0.35531 | -3.0244 | 0.03032 | -0.08571 | -87.0923 | -1.3748 | 104.8654 | 103.7049 | -20100.3153 | -4216.0556 | 0.00457 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00559 | 0 | 0
10.7433 | 33.3033 | 5.1444 | 5.4229 | 26.4358 | -1.1851 | 0.03241 | 0.35026 | 0.35245 | -3.0244 | 0.03189 | -0.08584 | -87.0844 | -1.3805 | 104.0212 | 103.3754 | -20100.9834 | -4215.7474 | 0.00456 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00559 | 0 | 0
11.7435 | 33.3057 | 5.1428 | 5.4206 | 26.4367 | -1.1851 | 0.03102 | 0.34703 | 0.35555 | -3.0244 | 0.02938 | -0.08577 | -87.1049 | -1.3773 | 104.9369 | 102.4209 | -20101.7102 | -4215.513 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0046 | 0.00557 | 0 | 0
12.7433 | 33.3053 | 5.1411 | 5.4182 | 26.4378 | -1.1851 | 0.03051 | 0.34454 | 0.34947 | -3.0244 | 0.03152 | -0.08587 | -87.0856 | -1.3735 | 103.1422 | 101.686 | -20101.8463 | -4215.2649 | 0.00456 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00556 | 0 | 0
13.7434 | 33.3065 | 5.1403 | 5.4159 | 26.4366 | -1.1851 | 0.03047 | 0.34222 | 0.34507 | -3.0244 | 0.02896 | -0.08579 | -87.1151 | -1.3666 | 101.8438 | 101.0034 | -20101.8618 | -4215.0819 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00458 | 0.00555 | 0 | 0
14.7435 | 33.3071 | 5.1377 | 5.4146 | 26.4337 | -1.1851 | 0.03087 | 0.3389 | 0.34275 | -3.0244 | 0.03043 | -0.08576 | -87.1606 | -1.3729 | 101.1579 | 100.0233 | -20101.358 | -4214.8481 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00554 | 0 | 0
15.7427 | 33.3084 | 5.1352 | 5.413 | 26.4299 | -1.1851 | 0.02884 | 0.33498 | 0.34454 | -3.0244 | 0.03007 | -0.08569 | -87.2261 | -1.3769 | 101.6871 | 98.8657 | -20100.8137 | -4214.6008 | 0.00455 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00552 | 0 | 0
16.7434 | 33.3086 | 5.1337 | 5.4098 | 26.4241 | -1.1851 | 0.02851 | 0.33325 | 0.33763 | -3.0244 | 0.03076 | -0.08576 | -87.3012 | -1.3687 | 99.6489 | 98.3537 | -20099.604 | -4214.3124 | 0.00454 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00551 | 0 | 0
17.7434 | 33.3095 | 5.131 | 5.4081 | 26.4179 | -1.1851 | 0.02859 | 0.33319 | 0.33307 | -3.0244 | 0.03226 | -0.08566 | -87.3916 | -1.3734 | 98.3032 | 98.3386 | -20098.427 | -4214.0524 | 0.00453 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00551 | 0 | 0
18.7434 | 33.3094 | 5.1287 | 5.4055 | 26.4106 | -1.1851 | 0.03055 | 0.33644 | 0.33093 | -3.0244 | 0.03148 | -0.08568 | -87.4819 | -1.3725 | 97.6707 | 99.2958 | -20096.8225 | -4213.7599 | 0.00453 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00553 | 0 | 0
19.7445 | 33.3106 | 5.127 | 5.4038 | 26.4028 | -1.1851 | 0.03007 | 0.3388 | 0.34142 | -3.0244 | 0.02976 | -0.08587 | -87.5967 | -1.3723 | 100.766 | 99.9932 | -20095.3821 | -4213.5528 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00554 | 0 | 0
20.7457 | 33.3112 | 5.1247 | 5.4002 | 26.3947 | -1.1851 | 0.02951 | 0.34123 | 0.3409 | -3.0244 | 0.02763 | -0.08571 | -87.7077 | -1.3657 | 100.6115 | 100.709 | -20093.7431 | -4213.2012 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00457 | 0.00555 | 0 | 0
21.7493 | 33.3128 | 5.1214 | 5.398 | 26.3891 | -1.1851 | 0.03131 | 0.34375 | 0.34561 | -3.0244 | 0.02877 | -0.0857 | -87.7982 | -1.371 | 102.0033 | 101.4543 | -20092.8706 | -4212.8684 | 0.00455 | 3e-05 | 0.00409 | 0.0046 | 0.00556 | 0 | 0
22.7496 | 33.3146 | 5.1193 | 5.3956 | 26.3852 | -1.1851 | 0.03191 | 0.3439 | 0.35148 | -3.0244 | 0.03455 | -0.08579 | -87.8712 | -1.3699 | 103.7349 | 101.4973 | -20092.414 | -4212.5978 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00461 | 0.00556 | 0 | 0
23.7488 | 33.3156 | 5.1175 | 5.3927 | 26.3811 | -1.1851 | 0.03049 | 0.34769 | 0.34999 | -3.0244 | 0.03224 | -0.08575 | -87.9362 | -1.3644 | 103.2946 | 102.616 | -20091.7335 | -4212.3189 | 0.00456 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00558 | 0 | 0
24.7497 | 33.3172 | 5.1152 | 5.39 | 26.379 | -1.1851 | 0.03125 | 0.34874 | 0.35028 | -3.0244 | 0.03119 | -0.08577 | -87.9826 | -1.3622 | 103.382 | 102.9281 | -20091.6189 | -4212.0234 | 0.00456 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00558 | 0 | 0
25.7493 | 33.319 | 5.1133 | 5.3885 | 26.3775 | -1.1851 | 0.03084 | 0.34879 | 0.35447 | -3.0244 | 0.03054 | -0.08573 | -88.0251 | -1.3646 | 104.6192 | 102.9417 | -20091.7071 | -4211.8139 | 0.00457 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00558 | 0 | 0
26.7487 | 33.3198 | 5.111 | 5.3864 | 26.3774 | -1.1851 | 0.03162 | 0.3534 | 0.35567 | -3.0244 | 0.03281 | -0.0858 | -88.0374 | -1.3654 | 104.9711 | 104.3008 | -20091.846 | -4211.5521 | 0.00457 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.0056 | 0 | 0
27.7507 | 33.3205 | 5.1079 | 5.3841 | 26.3787 | -1.1851 | 0.02971 | 0.35272 | 0.36478 | -3.0244 | 0.03058 | -0.08583 | -88.0296 | -1.3694 | 107.6622 | 104.1001 | -20092.293 | -4211.2286 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.0056 | 0 | 0
28.7512 | 33.3221 | 5.106 | 5.3826 | 26.3806 | -1.1851 | 0.03079 | 0.35544 | 0.36387 | -3.0244 | 0.0291 | -0.08571 | -88.025 | -1.3713 | 107.3936 | 104.9054 | -20093.0546 | -4211.0248 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00459 | 0.00561 | 0 | 0
29.7512 | 33.3241 | 5.1041 | 5.3812 | 26.3842 | -1.1851 | 0.03128 | 0.35431 | 0.36276 | -3.0244 | 0.02983 | -0.0858 | -88.0045 | -1.3737 | 107.0658 | 104.5703 | -20094.26 | -4210.8249 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00561 | 0 | 0
30.7515 | 33.325 | 5.102 | 5.379 | 26.3885 | -1.1851 | 0.0303 | 0.35745 | 0.36632 | -3.0244 | 0.03106 | -0.08575 | -87.9616 | -1.3735 | 108.1158 | 105.4982 | -20095.4173 | -4210.568 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00562 | 0 | 0
31.7513 | 33.3256 | 5.0993 | 5.3769 | 26.3934 | -1.1851 | 0.02988 | 0.35894 | 0.36481 | -3.0244 | 0.02943 | -0.08574 | -87.9073 | -1.3765 | 107.6701 | 105.9371 | -20096.6168 | -4210.279 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00457 | 0.00563 | 0 | 0
32.7514 | 33.3277 | 5.0972 | 5.3754 | 26.3978 | -1.1851 | 0.03315 | 0.36019 | 0.36073 | -3.0244 | 0.02984 | -0.08577 | -87.8792 | -1.3791 | 106.4651 | 106.3073 | -20098.0243 | -4210.0624 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00563 | 0 | 0
33.7514 | 33.3282 | 5.0956 | 5.3732 | 26.4036 | -1.1851 | 0.03401 | 0.35971 | 0.37008 | -3.0244 | 0.03106 | -0.08578 | -87.8119 | -1.3759 | 109.2257 | 106.1658 | -20099.4063 | -4209.8366 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00465 | 0.00563 | 0 | 0
34.7515 | 33.3287 | 5.0931 | 5.3713 | 26.41 | -1.1851 | 0.03175 | 0.36111 | 0.3663 | -3.0244 | 0.03249 | -0.0857 | -87.7365 | -1.3793 | 108.1098 | 106.5788 | -20100.8902 | -4209.5692 | 0.00459 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00564 | 0 | 0
35.7514 | 33.3303 | 5.0913 | 5.3684 | 26.4164 | -1.1851 | 0.031 | 0.36128 | 0.36465 | -3.0244 | 0.03436 | -0.08571 | -87.6752 | -1.3737 | 107.6227 | 106.6289 | -20102.6372 | -4209.2847 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0046 | 0.00564 | 0 | 0
36.7534 | 33.331 | 5.0885 | 5.3663 | 26.4233 | -1.1851 | 0.03078 | 0.36232 | 0.37268 | -3.0244 | 0.03088 | -0.08579 | -87.5975 | -1.3768 | 109.9929 | 106.9343 | -20104.2957 | -4208.9938 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00564 | 0 | 0
37.7534 | 33.3321 | 5.0866 | 5.3638 | 26.4294 | -1.1851 | 0.03072 | 0.36398 | 0.3692 | -3.0244 | 0.03129 | -0.08572 | -87.5335 | -1.374 | 108.9661 | 107.424 | -20105.8809 | -4208.7322 | 0.00459 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00565 | 0 | 0
38.7544 | 33.3332 | 5.0841 | 5.3621 | 26.4356 | -1.1851 | 0.03172 | 0.3645 | 0.37051 | -3.0244 | 0.03259 | -0.08577 | -87.4698 | -1.3783 | 109.3505 | 107.5772 | -20107.4778 | -4208.4758 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00565 | 0 | 0
39.7555 | 33.3332 | 5.0823 | 5.3599 | 26.4418 | -1.1851 | 0.03174 | 0.36454 | 0.37279 | -3.0244 | 0.03365 | -0.0857 | -87.3907 | -1.3763 | 110.0244 | 107.5893 | -20108.8268 | -4208.2351 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00461 | 0.00565 | 0 | 0
40.7555 | 33.3343 | 5.0796 | 5.3581 | 26.4488 | -1.1851 | 0.03308 | 0.36422 | 0.37131 | -3.0244 | 0.03327 | -0.08578 | -87.3157 | -1.3805 | 109.5868 | 107.4963 | -20110.602 | -4207.9722 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00464 | 0.00565 | 0 | 0
41.7549 | 33.3364 | 5.078 | 5.3558 | 26.4539 | -1.1851 | 0.03266 | 0.36558 | 0.37234 | -3.0244 | 0.03295 | -0.08579 | -87.2778 | -1.377 | 109.892 | 107.8963 | -20112.18 | -4207.7325 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00463 | 0.00566 | 0 | 0
42.7555 | 33.3369 | 5.0756 | 5.3541 | 26.4594 | -1.1851 | 0.03351 | 0.36481 | 0.37395 | -3.0244 | 0.03099 | -0.08576 | -87.2152 | -1.3808 | 110.3685 | 107.6687 | -20113.4566 | -4207.4858 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00464 | 0.00566 | 0 | 0
43.7572 | 33.3381 | 5.074 | 5.3521 | 26.4663 | -1.1851 | 0.03175 | 0.3662 | 0.37859 | -3.0244 | 0.02934 | -0.08581 | -87.1421 | -1.3783 | 111.738 | 108.0807 | -20115.2316 | -4207.2717 | 0.00461 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00461 | 0.00566 | 0 | 0
44.7585 | 33.3396 | 5.0717 | 5.3507 | 26.4723 | -1.1851 | 0.03217 | 0.36458 | 0.37066 | -3.0244 | 0.03239 | -0.08575 | -87.0847 | -1.3833 | 109.3949 | 107.6013 | -20116.8779 | -4207.0544 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00565 | 0 | 0
45.7584 | 33.3392 | 5.0695 | 5.349 | 26.4771 | -1.1851 | 0.03131 | 0.36058 | 0.37193 | -3.0244 | 0.03283 | -0.08575 | -87.0191 | -1.3855 | 109.7701 | 106.4204 | -20117.8428 | -4206.8172 | 0.0046 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0046 | 0.00564 | 0 | 0
46.759 | 33.3396 | 5.0675 | 5.3472 | 26.4804 | -1.1851 | 0.03116 | 0.36016 | 0.3693 | -3.0244 | 0.03228 | -0.08572 | -86.9826 | -1.3863 | 108.9948 | 106.2976 | -20118.6276 | -4206.5884 | 0.00459 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00563 | 0 | 0
47.7592 | 33.3408 | 5.0659 | 5.3442 | 26.4844 | -1.1851 | 0.03221 | 0.35591 | 0.35813 | -3.0244 | 0.03026 | -0.08572 | -86.9474 | -1.3797 | 105.6982 | 105.043 | -20119.7969 | -4206.3117 | 0.00457 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00561 | 0 | 0
48.7596 | 33.3419 | 5.0628 | 5.3418 | 26.487 | -1.1851 | 0.03119 | 0.354 | 0.35897 | -3.0244 | 0.02932 | -0.08581 | -86.9289 | -1.383 | 105.9458 | 104.4784 | -20120.5724 | -4205.9879 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0046 | 0.00561 | 0 | 0
49.7615 | 33.343 | 5.0615 | 5.3399 | 26.4878 | -1.1851 | 0.03167 | 0.35276 | 0.35316 | -3.0244 | 0.03237 | -0.08586 | -86.9328 | -1.3803 | 104.2318 | 104.1138 | -20120.9922 | -4205.7966 | 0.00457 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.0056 | 0 | 0
50.7634 | 33.3429 | 5.0587 | 5.3375 | 26.4883 | -1.1851 | 0.0298 | 0.34603 | 0.35146 | -3.0244 | 0.02997 | -0.08566 | -86.9246 | -1.3819 | 103.7287 | 102.1261 | -20121.0886 | -4205.48 | 0.00456 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00557 | 0 | 0
51.7645 | 33.3429 | 5.0562 | 5.3351 | 26.4875 | -1.1851 | 0.03021 | 0.34673 | 0.35308 | -3.0244 | 0.02962 | -0.08576 | -86.9347 | -1.3823 | 104.2079 | 102.3345 | -20120.9107 | -4205.1869 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00458 | 0.00557 | 0 | 0
52.7646 | 33.3433 | 5.0545 | 5.332 | 26.485 | -1.1851 | 0.03047 | 0.34353 | 0.34974 | -3.0244 | 0.03072 | -0.08568 | -86.971 | -1.3761 | 103.2232 | 101.3897 | -20120.4539 | -4204.9002 | 0.00456 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00556 | 0 | 0
53.7655 | 33.3428 | 5.0522 | 5.3305 | 26.4812 | -1.1851 | 0.0311 | 0.34019 | 0.33988 | -3.0244 | 0.03144 | -0.08573 | -87.0133 | -1.3801 | 100.3121 | 100.402 | -20119.5166 | -4204.6716 | 0.00454 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00554 | 0 | 0
54.7665 | 33.3428 | 5.0513 | 5.3288 | 26.4759 | -1.1851 | 0.03066 | 0.33537 | 0.34044 | -3.0244 | 0.03278 | -0.08576 | -87.0816 | -1.3756 | 100.4767 | 98.9797 | -20118.3534 | -4204.5191 | 0.00454 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00552 | 0 | 0
55.7677 | 33.3436 | 5.0488 | 5.3259 | 26.4685 | -1.1851 | 0.03184 | 0.33635 | 0.33706 | -3.0244 | 0.03187 | -0.08583 | -87.1856 | -1.3736 | 99.4798 | 99.2713 | -20116.9043 | -4204.1921 | 0.00454 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00552 | 0 | 0
56.7684 | 33.344 | 5.0459 | 5.323 | 26.461 | -1.1851 | 0.03086 | 0.33776 | 0.33963 | -3.0244 | 0.03019 | -0.08565 | -87.2856 | -1.3736 | 100.2391 | 99.6862 | -20115.3808 | -4203.843 | 0.00454 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00553 | 0 | 0
57.7685 | 33.3441 | 5.0439 | 5.3213 | 26.453 | -1.1851 | 0.03133 | 0.33918 | 0.34448 | -3.0244 | 0.03258 | -0.08584 | -87.3887 | -1.3752 | 101.6687 | 100.1055 | -20113.6588 | -4203.6219 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00554 | 0 | 0
58.7691 | 33.3448 | 5.0438 | 5.3198 | 26.4453 | -1.1851 | 0.03002 | 0.34036 | 0.34905 | -3.0244 | 0.03196 | -0.08577 | -87.4955 | -1.3684 | 103.0181 | 100.4535 | -20112.11 | -4203.5309 | 0.00456 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00554 | 0 | 0
59.7694 | 33.3448 | 5.0414 | 5.3183 | 26.4377 | -1.1851 | 0.03227 | 0.34344 | 0.34464 | -3.0244 | 0.02996 | -0.08578 | -87.5922 | -1.3728 | 101.7164 | 101.3615 | -20110.4532 | -4203.2922 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00556 | 0 | 0
60.7689 | 33.3459 | 5.0393 | 5.3152 | 26.4319 | -1.1851 | 0.02957 | 0.34351 | 0.35208 | -3.0244 | 0.02926 | -0.08571 | -87.6791 | -1.3678 | 103.913 | 101.3833 | -20109.4314 | -4202.9862 | 0.00456 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00457 | 0.00556 | 0 | 0
61.7696 | 33.3473 | 5.0377 | 5.3137 | 26.4272 | -1.1851 | 0.03292 | 0.34647 | 0.35265 | -3.0244 | 0.03179 | -0.0857 | -87.7557 | -1.368 | 104.0798 | 102.2569 | -20108.7176 | -4202.7945 | 0.00456 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00463 | 0.00557 | 0 | 0
62.7702 | 33.3483 | 5.0352 | 5.3121 | 26.4231 | -1.1851 | 0.03018 | 0.34684 | 0.34926 | -3.0244 | 0.02953 | -0.08575 | -87.8208 | -1.3723 | 103.0804 | 102.3671 | -20108.0326 | -4202.5513 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00458 | 0.00557 | 0 | 0
63.7704 | 33.3487 | 5.0335 | 5.3104 | 26.4213 | -1.1851 | 0.02982 | 0.34985 | 0.3562 | -3.0244 | 0.0322 | -0.08578 | -87.8491 | -1.3727 | 105.128 | 103.2553 | -20107.7289 | -4202.3443 | 0.00457 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00559 | 0 | 0
64.7736 | 33.3501 | 5.0323 | 5.3095 | 26.4203 | -1.1851 | 0.03069 | 0.35111 | 0.36177 | -3.0244 | 0.03126 | -0.08576 | -87.8791 | -1.3741 | 106.7721 | 103.6274 | -20107.8321 | -4202.2169 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00559 | 0 | 0
65.7733 | 33.3518 | 5.0302 | 5.307 | 26.4209 | -1.1851 | 0.03173 | 0.35272 | 0.35804 | -3.0244 | 0.03324 | -0.08579 | -87.8936 | -1.3721 | 105.6714 | 104.1028 | -20108.3112 | -4201.9475 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00461 | 0.0056 | 0 | 0
66.7734 | 33.3511 | 5.0286 | 5.3054 | 26.4205 | -1.1851 | 0.03104 | 0.35491 | 0.35652 | -3.0244 | 0.03227 | -0.08578 | -87.8908 | -1.3724 | 105.2236 | 104.748 | -20108.0834 | -4201.756 | 0.00457 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00561 | 0 | 0
67.7744 | 33.3519 | 5.0275 | 5.3032 | 26.4215 | -1.1851 | 0.0314 | 0.35622 | 0.36667 | -3.0244 | 0.03358 | -0.08576 | -87.8875 | -1.367 | 108.218 | 105.134 | -20108.4657 | -4201.5561 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0046 | 0.00562 | 0 | 0
68.7746 | 33.3525 | 5.0238 | 5.3022 | 26.4245 | -1.1851 | 0.03113 | 0.35679 | 0.36371 | -3.0244 | 0.0342 | -0.08579 | -87.8573 | -1.3802 | 107.3458 | 105.3024 | -20109.2543 | -4201.274 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0046 | 0.00562 | 0 | 0
69.7746 | 33.3531 | 5.0222 | 5.3 | 26.4276 | -1.1851 | 0.03086 | 0.35667 | 0.3706 | -3.0244 | 0.03394 | -0.0857 | -87.8255 | -1.3774 | 109.3772 | 105.2661 | -20110.0861 | -4201.0505 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00459 | 0.00562 | 0 | 0
70.7745 | 33.354 | 5.0203 | 5.2981 | 26.4308 | -1.1851 | 0.03168 | 0.35916 | 0.36773 | -3.0244 | 0.02839 | -0.08572 | -87.7969 | -1.3774 | 108.5315 | 106.0018 | -20110.9662 | -4200.821 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00461 | 0.00563 | 0 | 0
71.7745 | 33.3547 | 5.0191 | 5.2964 | 26.435 | -1.1851 | 0.03116 | 0.35874 | 0.36747 | -3.0244 | 0.03154 | -0.08587 | -87.7511 | -1.3743 | 108.454 | 105.8783 | -20112.0303 | -4200.6456 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0046 | 0.00563 | 0 | 0
72.7744 | 33.3552 | 5.0172 | 5.2949 | 26.4405 | -1.1851 | 0.03226 | 0.36255 | 0.36305 | -3.0244 | 0.02917 | -0.08578 | -87.688 | -1.3766 | 107.1494 | 107.004 | -20113.3473 | -4200.4397 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00462 | 0.00565 | 0 | 0
73.7751 | 33.356 | 5.015 | 5.2932 | 26.4445 | -1.1851 | 0.02964 | 0.3618 | 0.36936 | -3.0244 | 0.03138 | -0.08578 | -87.6476 | -1.3789 | 109.0125 | 106.7799 | -20114.3989 | -4200.2087 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00564 | 0 | 0
74.7773 | 33.3571 | 5.013 | 5.291 | 26.4495 | -1.1851 | 0.03056 | 0.36343 | 0.36758 | -3.0244 | 0.03076 | -0.08581 | -87.5993 | -1.3782 | 108.4864 | 107.2621 | -20115.7276 | -4199.9535 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00565 | 0 | 0
75.7786 | 33.3576 | 5.0109 | 5.2889 | 26.4552 | -1.1851 | 0.03155 | 0.36253 | 0.36856 | -3.0244 | 0.03185 | -0.08572 | -87.5324 | -1.3782 | 108.7776 | 106.9955 | -20117.0595 | -4199.7086 | 0.00459 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00565 | 0 | 0
76.7798 | 33.3572 | 5.0085 | 5.2871 | 26.4605 | -1.1851 | 0.03195 | 0.3651 | 0.37073 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08573 | -87.4615 | -1.3812 | 109.4173 | 107.7557 | -20118.1456 | -4199.4555 | 0.00459 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00566 | 0 | 0
77.7815 | 33.3583 | 5.0072 | 5.2859 | 26.4655 | -1.1851 | 0.03171 | 0.36591 | 0.37538 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08576 | -87.411 | -1.3816 | 110.7886 | 107.9956 | -20119.4857 | -4199.3073 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00566 | 0 | 0
78.7816 | 33.3588 | 5.0058 | 5.2844 | 26.4715 | -1.1851 | 0.03035 | 0.36495 | 0.37224 | -3.0244 | 0.03011 | -0.08584 | -87.3428 | -1.381 | 109.8611 | 107.7122 | -20120.8958 | -4199.1335 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00566 | 0 | 0
79.7814 | 33.3587 | 5.0029 | 5.2824 | 26.4768 | -1.1851 | 0.03076 | 0.36568 | 0.37601 | -3.0244 | 0.0351 | -0.08568 | -87.2728 | -1.3859 | 110.9745 | 107.9266 | -20122.0221 | -4198.8397 | 0.0046 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00459 | 0.00566 | 0 | 0
80.7814 | 33.3597 | 5.0015 | 5.2807 | 26.4823 | -1.1851 | 0.03163 | 0.36599 | 0.37329 | -3.0244 | 0.03274 | -0.08567 | -87.2158 | -1.3837 | 110.1728 | 108.0187 | -20123.4561 | -4198.654 | 0.0046 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00566 | 0 | 0
81.7822 | 33.3603 | 4.9998 | 5.2796 | 26.4878 | -1.1851 | 0.03207 | 0.36425 | 0.36892 | -3.0244 | 0.0349 | -0.08578 | -87.1539 | -1.3869 | 108.8825 | 107.5033 | -20124.7915 | -4198.4838 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00462 | 0.00565 | 0 | 0
82.7834 | 33.3618 | 4.9976 | 5.2779 | 26.4919 | -1.1851 | 0.03197 | 0.36101 | 0.37577 | -3.0244 | 0.03195 | -0.0858 | -87.1207 | -1.3896 | 110.9033 | 106.5467 | -20126.011 | -4198.2561 | 0.0046 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00564 | 0 | 0
83.7834 | 33.3619 | 4.9962 | 5.2753 | 26.4976 | -1.1851 | 0.03182 | 0.35792 | 0.36277 | -3.0244 | 0.03117 | -0.0858 | -87.0501 | -1.3837 | 107.067 | 105.6369 | -20127.2515 | -4198.0147 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00562 | 0 | 0
84.7834 | 33.3624 | 4.9943 | 5.273 | 26.5005 | -1.1851 | 0.03174 | 0.35673 | 0.36409 | -3.0244 | 0.03082 | -0.08574 | -87.0195 | -1.382 | 107.4583 | 105.2852 | -20128.0186 | -4197.7625 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00562 | 0 | 0
85.7834 | 33.3629 | 4.993 | 5.2715 | 26.5033 | -1.1851 | 0.03059 | 0.35412 | 0.36201 | -3.0244 | 0.03257 | -0.08575 | -86.9913 | -1.3805 | 106.8433 | 104.514 | -20128.7358 | -4197.5918 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00561 | 0 | 0
86.7834 | 33.3624 | 4.9909 | 5.2702 | 26.5039 | -1.1851 | 0.03233 | 0.35 | 0.35603 | -3.0244 | 0.03344 | -0.0856 | -86.9772 | -1.3848 | 105.0788 | 103.2984 | -20128.7467 | -4197.3902 | 0.00457 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00462 | 0.00559 | 0 | 0
87.7834 | 33.3623 | 4.9897 | 5.268 | 26.5035 | -1.1851 | 0.03112 | 0.3474 | 0.35374 | -3.0244 | 0.02924 | -0.08579 | -86.9809 | -1.3794 | 104.401 | 102.5323 | -20128.6228 | -4197.1896 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0046 | 0.00558 | 0 | 0
88.7844 | 33.3622 | 4.9881 | 5.2677 | 26.5021 | -1.1851 | 0.03088 | 0.34253 | 0.34579 | -3.0244 | 0.03404 | -0.08578 | -86.9972 | -1.3864 | 102.057 | 101.0941 | -20128.3159 | -4197.0713 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00459 | 0.00555 | 0 | 0
89.7852 | 33.3622 | 4.9869 | 5.2661 | 26.4992 | -1.1851 | 0.03087 | 0.34011 | 0.34388 | -3.0244 | 0.02837 | -0.08576 | -87.0337 | -1.3842 | 101.4924 | 100.3797 | -20127.6753 | -4196.9063 | 0.00455 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00459 | 0.00554 | 0 | 0
90.7876 | 33.3621 | 4.9847 | 5.2645 | 26.4946 | -1.1851 | 0.02936 | 0.33634 | 0.33868 | -3.0244 | 0.0302 | -0.08583 | -87.0923 | -1.3875 | 99.9576 | 99.2668 | -20126.6548 | -4196.6777 | 0.00454 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00552 | 0 | 0
91.7874 | 33.3613 | 4.9831 | 5.262 | 26.4875 | -1.1851 | 0.03071 | 0.33596 | 0.34221 | -3.0244 | 0.03146 | -0.0857 | -87.1709 | -1.3827 | 100.999 | 99.1542 | -20124.9251 | -4196.4278 | 0.00455 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00552 | 0 | 0
92.7874 | 33.3616 | 4.9812 | 5.26 | 26.4801 | -1.1851 | 0.02971 | 0.33611 | 0.34143 | -3.0244 | 0.03119 | -0.08582 | -87.2692 | -1.3823 | 100.7698 | 99.1992 | -20123.3996 | -4196.1991 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00552 | 0 | 0
93.7877 | 33.3625 | 4.9805 | 5.258 | 26.4726 | -1.1851 | 0.03132 | 0.33875 | 0.33979 | -3.0244 | 0.03297 | -0.08572 | -87.3755 | -1.3759 | 100.2863 | 99.9782 | -20121.931 | -4196.0372 | 0.00454 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0046 | 0.00554 | 0 | 0
94.7871 | 33.3631 | 4.9788 | 5.2555 | 26.4645 | -1.1851 | 0.02961 | 0.33947 | 0.34699 | -3.0244 | 0.02976 | -0.0858 | -87.4865 | -1.3717 | 102.4112 | 100.1906 | -20120.2935 | -4195.7869 | 0.00456 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00554 | 0 | 0
95.7876 | 33.3636 | 4.9761 | 5.2544 | 26.4558 | -1.1851 | 0.0321 | 0.34273 | 0.34481 | -3.0244 | 0.03207 | -0.0858 | -87.6031 | -1.3798 | 101.7657 | 101.1542 | -20118.5232 | -4195.5562 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00462 | 0.00555 | 0 | 0
96.7877 | 33.364 | 4.976 | 5.252 | 26.4488 | -1.1851 | 0.03154 | 0.34277 | 0.34434 | -3.0244 | 0.03014 | -0.08575 | -87.696 | -1.3683 | 101.6272 | 101.1636 | -20117.0777 | -4195.4117 | 0.00455 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00461 | 0.00555 | 0 | 0
97.7903 | 33.3642 | 4.9738 | 5.2512 | 26.4445 | -1.1851 | 0.02956 | 0.34683 | 0.34944 | -3.0244 | 0.03307 | -0.08583 | -87.7529 | -1.3755 | 103.1343 | 102.3624 | -20116.1799 | -4195.2299 | 0.00456 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00457 | 0.00557 | 0 | 0
98.7898 | 33.3645 | 4.9722 | 5.2498 | 26.4406 | -1.1851 | 0.03092 | 0.34812 | 0.35376 | -3.0244 | 0.033 | -0.08579 | -87.8072 | -1.376 | 104.4083 | 102.7446 | -20115.3745 | -4195.0508 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00459 | 0.00558 | 0 | 0
99.7904 | 33.3657 | 4.97 | 5.2487 | 26.4367 | -1.1851 | 0.03342 | 0.34981 | 0.35689 | -3.0244 | 0.03296 | -0.08575 | -87.8715 | -1.3817 | 105.3324 | 103.2438 | -20114.8099 | -4194.8546 | 0.00457 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00464 | 0.00559 | 0 | 0
100.7934 | 33.3674 | 4.9694 | 5.2469 | 26.4338 | -1.1851 | 0.03064 | 0.34909 | 0.36177 | -3.0244 | 0.02992 | -0.08577 | -87.9294 | -1.3755 | 106.7718 | 103.0299 | -20114.5396 | -4194.7052 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00558 | 0 | 0
101.7933 | 33.3683 | 4.9682 | 5.2471 | 26.434 | -1.1851 | 0.02922 | 0.35253 | 0.35736 | -3.0244 | 0.03095 | -0.08587 | -87.9391 | -1.3828 | 105.4715 | 104.0465 | -20114.7637 | -4194.649 | 0.00457 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.0056 | 0 | 0
102.7934 | 33.3688 | 4.9669 | 5.2449 | 26.4334 | -1.1851 | 0.02945 | 0.35445 | 0.36155 | -3.0244 | 0.03191 | -0.08578 | -87.9532 | -1.3783 | 106.7087 | 104.6129 | -20114.7682 | -4194.4376 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00561 | 0 | 0
103.7927 | 33.3699 | 4.9646 | 5.2433 | 26.4337 | -1.1851 | 0.03194 | 0.35508 | 0.36181 | -3.0244 | 0.03294 | -0.0857 | -87.9634 | -1.3814 | 106.7853 | 104.7967 | -20115.0665 | -4194.205 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00461 | 0.00561 | 0 | 0
104.7933 | 33.3703 | 4.9635 | 5.241 | 26.437 | -1.1851 | 0.03042 | 0.35359 | 0.36382 | -3.0244 | 0.03307 | -0.08571 | -87.9267 | -1.3754 | 107.3779 | 104.359 | -20115.8541 | -4194.0033 | 0.00458 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00458 | 0.0056 | 0 | 0
105.7934 | 33.3706 | 4.9621 | 5.2395 | 26.4394 | -1.1851 | 0.0302 | 0.35783 | 0.36906 | -3.0244 | 0.03135 | -0.08579 | -87.9004 | -1.3756 | 108.9236 | 105.6108 | -20116.4466 | -4193.8295 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00562 | 0 | 0
106.7934 | 33.3719 | 4.9608 | 5.2389 | 26.4428 | -1.1851 | 0.02929 | 0.35784 | 0.36909 | -3.0244 | 0.03251 | -0.08581 | -87.8745 | -1.3783 | 108.9332 | 105.6136 | -20117.4908 | -4193.7166 | 0.00459 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00562 | 0 | 0
107.7933 | 33.3724 | 4.9584 | 5.2369 | 26.4462 | -1.1851 | 0.03259 | 0.36014 | 0.36124 | -3.0244 | 0.02893 | -0.08589 | -87.8371 | -1.3807 | 106.617 | 106.2915 | -20118.3305 | -4193.4491 | 0.00458 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00463 | 0.00563 | 0 | 0
108.7947 | 33.3735 | 4.9569 | 5.2359 | 26.4501 | -1.1851 | 0.03044 | 0.36036 | 0.36442 | -3.0244 | 0.03145 | -0.08581 | -87.8018 | -1.3833 | 107.5539 | 106.3558 | -20119.4167 | -4193.3009 | 0.00458 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00564 | 0 | 0
109.7956 | 33.3737 | 4.955 | 5.2344 | 26.4543 | -1.1851 | 0.03353 | 0.36141 | 0.36729 | -3.0244 | 0.02878 | -0.08568 | -87.751 | -1.3851 | 108.4023 | 106.6666 | -20120.3952 | -4193.1035 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00464 | 0.00564 | 0 | 0
110.7963 | 33.3748 | 4.9541 | 5.2329 | 26.4595 | -1.1851 | 0.0329 | 0.36088 | 0.36807 | -3.0244 | 0.02877 | -0.0857 | -87.6987 | -1.3823 | 108.6308 | 106.5108 | -20121.7794 | -4192.9583 | 0.00459 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00463 | 0.00564 | 0 | 0
111.7957 | 33.3744 | 4.9532 | 5.2311 | 26.4648 | -1.1851 | 0.03112 | 0.36235 | 0.3717 | -3.0244 | 0.0339 | -0.08577 | -87.6265 | -1.3777 | 109.7041 | 106.9434 | -20122.8388 | -4192.7911 | 0.00459 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0046 | 0.00564 | 0 | 0
| 33.3412 | 5.0504 | 5.3281 | 26.4422 | -1.1851 | 0.031098 | 0.35261 | 0.35858 | -3.0244 | 0.031367 | -0.085761 | -87.4877 | -1.3765 | 105.831 | 104.0677 | -20110.6476 | -4204.4241 | 0.0045736 | 2.3273e-05

## Mfr_32%
11/01/2024 14:17:30Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7443 | 33.2802 | 5.1318 | 5.4022 | 25.9371 | -1.1851 | 0.02679 | 0.30586 | 0.30751 | -3.0244 | 0.03179 | -0.08582 | -93.1168 | -1.3404 | 90.7582 | 90.2704 | -19987.2085 | -4213.7438 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00538 | 0 | 0
3.7455 | 33.2822 | 5.1305 | 5.4017 | 25.9402 | -1.1851 | 0.03081 | 0.31034 | 0.308 | -3.0244 | 0.033 | -0.0858 | -93.1024 | -1.3448 | 90.9033 | 91.5945 | -19988.3285 | -4213.6403 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00459 | 0.00541 | 0 | 0
4.7464 | 33.2853 | 5.1277 | 5.3993 | 25.9458 | -1.1851 | 0.02987 | 0.31181 | 0.31601 | -3.0244 | 0.03292 | -0.08578 | -93.0714 | -1.3464 | 93.2662 | 92.0269 | -19990.2368 | -4213.3234 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00457 | 0.00541 | 0 | 0
5.7473 | 33.2859 | 5.1259 | 5.3969 | 25.9514 | -1.1851 | 0.02986 | 0.31183 | 0.30803 | -3.0244 | 0.03258 | -0.08584 | -93.0092 | -1.3435 | 90.911 | 92.0344 | -19991.5808 | -4213.0711 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00541 | 0 | 0
6.747 | 33.2879 | 5.1247 | 5.3959 | 25.957 | -1.1851 | 0.02893 | 0.31272 | 0.31246 | -3.0244 | 0.03241 | -0.08581 | -92.962 | -1.3442 | 92.2197 | 92.2946 | -19993.2256 | -4212.9401 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
7.7479 | 33.2898 | 5.1221 | 5.395 | 25.9627 | -1.1851 | 0.02911 | 0.31378 | 0.31319 | -3.0244 | 0.03232 | -0.08588 | -92.9146 | -1.3525 | 92.4359 | 92.6091 | -19994.8858 | -4212.7332 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
8.7484 | 33.2922 | 5.1207 | 5.393 | 25.9699 | -1.1851 | 0.02934 | 0.31452 | 0.31684 | -3.0244 | 0.0321 | -0.08573 | -92.8538 | -1.3503 | 93.5107 | 92.8257 | -19996.9703 | -4212.5274 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
9.7487 | 33.2939 | 5.1189 | 5.391 | 25.9769 | -1.1851 | 0.02856 | 0.31554 | 0.31688 | -3.0244 | 0.02982 | -0.08578 | -92.7869 | -1.3486 | 93.5245 | 93.1296 | -19998.8829 | -4212.3018 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00543 | 0 | 0
10.7486 | 33.2958 | 5.1166 | 5.3887 | 25.9837 | -1.1851 | 0.02792 | 0.31689 | 0.31638 | -3.0244 | 0.03139 | -0.08573 | -92.7246 | -1.3492 | 93.3756 | 93.528 | -20000.7771 | -4212.0231 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00544 | 0 | 0
11.7486 | 33.2972 | 5.1156 | 5.3883 | 25.9903 | -1.1851 | 0.02883 | 0.31762 | 0.31348 | -3.0244 | 0.03091 | -0.0857 | -92.6586 | -1.352 | 92.5193 | 93.7424 | -20002.5262 | -4211.9428 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00544 | 0 | 0
12.7494 | 33.2994 | 5.1132 | 5.3865 | 25.9988 | -1.1851 | 0.02953 | 0.31673 | 0.31359 | -3.0244 | 0.02952 | -0.08571 | -92.5787 | -1.3547 | 92.5512 | 93.4802 | -20004.8396 | -4211.6875 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00457 | 0.00543 | 0 | 0
13.7491 | 33.3004 | 5.112 | 5.3845 | 26.0056 | -1.1851 | 0.02819 | 0.31373 | 0.31074 | -3.0244 | 0.03061 | -0.08578 | -92.5046 | -1.3511 | 91.7108 | 92.5935 | -20006.5435 | -4211.4943 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00542 | 0 | 0
14.7495 | 33.3016 | 5.1106 | 5.3824 | 26.0127 | -1.1851 | 0.03054 | 0.3116 | 0.31258 | -3.0244 | 0.03219 | -0.08575 | -92.4306 | -1.3475 | 92.2531 | 91.9642 | -20008.3611 | -4211.2866 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00541 | 0 | 0
15.7499 | 33.3029 | 5.1085 | 5.3808 | 26.0186 | -1.1851 | 0.02876 | 0.30972 | 0.31371 | -3.0244 | 0.03006 | -0.0857 | -92.3719 | -1.3499 | 92.587 | 91.4106 | -20009.9283 | -4211.0583 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.0054 | 0 | 0
16.7507 | 33.3057 | 5.1054 | 5.3778 | 26.0238 | -1.1851 | 0.02725 | 0.30528 | 0.30906 | -3.0244 | 0.03208 | -0.0857 | -92.3409 | -1.3504 | 91.2167 | 90.0998 | -20011.6682 | -4210.7032 | 0.00449 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00538 | 0 | 0
17.7521 | 33.3051 | 5.105 | 5.3761 | 26.0266 | -1.1851 | 0.02552 | 0.30358 | 0.30824 | -3.0244 | 0.03323 | -0.08577 | -92.2995 | -1.3437 | 90.9729 | 89.5973 | -20012.1588 | -4210.5716 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00537 | 0 | 0
18.7532 | 33.3061 | 5.1025 | 5.375 | 26.0288 | -1.1851 | 0.02772 | 0.30235 | 0.30558 | -3.0244 | 0.03222 | -0.08571 | -92.2843 | -1.351 | 90.1896 | 89.2345 | -20012.8506 | -4210.3514 | 0.00449 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00537 | 0 | 0
19.7532 | 33.3078 | 5.1004 | 5.3733 | 26.0297 | -1.1851 | 0.02799 | 0.29927 | 0.29937 | -3.0244 | 0.02996 | -0.0859 | -92.2948 | -1.3528 | 88.3564 | 88.3255 | -20013.4081 | -4210.1246 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00535 | 0 | 0
20.7552 | 33.3084 | 5.0984 | 5.3711 | 26.0275 | -1.1851 | 0.02872 | 0.29683 | 0.29453 | -3.0244 | 0.02948 | -0.08571 | -92.3288 | -1.3522 | 86.9283 | 87.6075 | -20013.0737 | -4209.8749 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00455 | 0.00534 | 0 | 0
21.7548 | 33.3088 | 5.0967 | 5.3686 | 26.0263 | -1.1851 | 0.02983 | 0.29552 | 0.29418 | -3.0244 | 0.02998 | -0.08577 | -92.3505 | -1.3479 | 86.8246 | 87.2182 | -20012.8842 | -4209.6281 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00534 | 0 | 0
22.7555 | 33.3098 | 5.0943 | 5.3676 | 26.0233 | -1.1851 | 0.02772 | 0.29201 | 0.29479 | -3.0244 | 0.03081 | -0.08574 | -92.4008 | -1.3548 | 87.0051 | 86.1821 | -20012.447 | -4209.4185 | 0.00447 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00532 | 0 | 0
23.7556 | 33.3107 | 5.0922 | 5.365 | 26.0177 | -1.1851 | 0.02678 | 0.29055 | 0.28559 | -3.0244 | 0.03079 | -0.08586 | -92.4834 | -1.3523 | 84.29 | 85.754 | -20011.433 | -4209.1419 | 0.00446 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00531 | 0 | 0
24.7562 | 33.3118 | 5.0906 | 5.3629 | 26.0111 | -1.1851 | 0.02801 | 0.28948 | 0.28938 | -3.0244 | 0.03173 | -0.08576 | -92.5814 | -1.3499 | 85.4085 | 85.4358 | -20010.234 | -4208.9158 | 0.00446 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00531 | 0 | 0
25.7558 | 33.3121 | 5.089 | 5.3616 | 26.0036 | -1.1851 | 0.02774 | 0.29323 | 0.29432 | -3.0244 | 0.03437 | -0.08581 | -92.679 | -1.3513 | 86.8666 | 86.5445 | -20008.6649 | -4208.7405 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00453 | 0.00533 | 0 | 0
26.7571 | 33.313 | 5.0868 | 5.3588 | 25.9972 | -1.1851 | 0.02759 | 0.29459 | 0.29214 | -3.0244 | 0.03357 | -0.08567 | -92.7722 | -1.3482 | 86.2212 | 86.9454 | -20007.452 | -4208.441 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00453 | 0.00533 | 0 | 0
27.7581 | 33.3146 | 5.0857 | 5.3576 | 25.9904 | -1.1851 | 0.03043 | 0.29737 | 0.29544 | -3.0244 | 0.03181 | -0.0858 | -92.8787 | -1.3478 | 87.1973 | 87.764 | -20006.3439 | -4208.3059 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00535 | 0 | 0
28.7578 | 33.3157 | 5.0835 | 5.3553 | 25.9843 | -1.1851 | 0.02847 | 0.29911 | 0.29701 | -3.0244 | 0.03254 | -0.08579 | -92.9708 | -1.3473 | 87.6585 | 88.2802 | -20005.2531 | -4208.04 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00535 | 0 | 0
29.7581 | 33.317 | 5.082 | 5.3533 | 25.9808 | -1.1851 | 0.02597 | 0.29888 | 0.30333 | -3.0244 | 0.02846 | -0.08579 | -93.0314 | -1.345 | 89.5236 | 88.2122 | -20004.747 | -4207.8264 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0045 | 0.00535 | 0 | 0
30.7576 | 33.3182 | 5.0809 | 5.3518 | 25.9769 | -1.1851 | 0.02788 | 0.30194 | 0.30241 | -3.0244 | 0.03392 | -0.08574 | -93.0965 | -1.3431 | 89.2531 | 89.1155 | -20004.1745 | -4207.6725 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00454 | 0.00537 | 0 | 0
31.7581 | 33.3203 | 5.0783 | 5.3507 | 25.9755 | -1.1851 | 0.02871 | 0.30285 | 0.304 | -3.0244 | 0.03417 | -0.0858 | -93.14 | -1.3506 | 89.7224 | 89.384 | -20004.3191 | -4207.4474 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00455 | 0.00537 | 0 | 0
32.7575 | 33.3219 | 5.0767 | 5.3481 | 25.9756 | -1.1851 | 0.02982 | 0.30585 | 0.30825 | -3.0244 | 0.03342 | -0.08575 | -93.16 | -1.3454 | 90.9771 | 90.2693 | -20004.6855 | -4207.1955 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00457 | 0.00538 | 0 | 0
33.7583 | 33.3235 | 5.0744 | 5.3472 | 25.9759 | -1.1851 | 0.03049 | 0.30514 | 0.30891 | -3.0244 | 0.03092 | -0.08575 | -93.1765 | -1.3523 | 91.1708 | 90.0583 | -20005.1269 | -4207.0019 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00538 | 0 | 0
34.7576 | 33.3242 | 5.0733 | 5.3452 | 25.9776 | -1.1851 | 0.02748 | 0.30646 | 0.31054 | -3.0244 | 0.0356 | -0.0858 | -93.1635 | -1.3476 | 91.6528 | 90.4475 | -20005.6361 | -4206.8171 | 0.0045 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00453 | 0.00539 | 0 | 0
35.7584 | 33.3255 | 5.0704 | 5.3439 | 25.9796 | -1.1851 | 0.02622 | 0.30744 | 0.31072 | -3.0244 | 0.03093 | -0.08564 | -93.1556 | -1.3557 | 91.7042 | 90.7383 | -20006.3639 | -4206.5663 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00539 | 0 | 0
36.7588 | 33.3279 | 5.0689 | 5.342 | 25.9838 | -1.1851 | 0.02864 | 0.31035 | 0.3122 | -3.0244 | 0.0327 | -0.08577 | -93.1321 | -1.3539 | 92.1437 | 91.5957 | -20007.8057 | -4206.3587 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00541 | 0 | 0
37.7603 | 33.3291 | 5.067 | 5.3401 | 25.988 | -1.1851 | 0.02719 | 0.31168 | 0.30627 | -3.0244 | 0.02907 | -0.08582 | -93.0944 | -1.3541 | 90.3929 | 91.989 | -20008.9718 | -4206.132 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00452 | 0.00541 | 0 | 0
38.7597 | 33.3294 | 5.0658 | 5.3389 | 25.993 | -1.1851 | 0.02819 | 0.31089 | 0.31971 | -3.0244 | 0.0316 | -0.08572 | -93.0356 | -1.3535 | 94.36 | 91.7543 | -20010.123 | -4205.9904 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00541 | 0 | 0
39.7602 | 33.3312 | 5.0642 | 5.337 | 25.9982 | -1.1851 | 0.02859 | 0.31366 | 0.31847 | -3.0244 | 0.03339 | -0.08572 | -92.9911 | -1.3524 | 93.9921 | 92.5738 | -20011.6405 | -4205.7802 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00455 | 0.00542 | 0 | 0
40.7601 | 33.3312 | 5.0611 | 5.3347 | 26.0049 | -1.1851 | 0.0292 | 0.31325 | 0.31131 | -3.0244 | 0.0309 | -0.08578 | -92.9078 | -1.3563 | 91.8803 | 92.4512 | -20013.1053 | -4205.4604 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
41.7611 | 33.3327 | 5.0594 | 5.333 | 26.01 | -1.1851 | 0.02934 | 0.31431 | 0.31756 | -3.0244 | 0.03076 | -0.08576 | -92.8616 | -1.3563 | 93.7255 | 92.7652 | -20014.5447 | -4205.2539 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
42.7611 | 33.3341 | 5.0578 | 5.3311 | 26.016 | -1.1851 | 0.02704 | 0.31472 | 0.31689 | -3.0244 | 0.0315 | -0.08575 | -92.8033 | -1.3547 | 93.526 | 92.8865 | -20016.1603 | -4205.0403 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00543 | 0 | 0
43.7611 | 33.3367 | 5.0553 | 5.3289 | 26.0233 | -1.1851 | 0.02823 | 0.31569 | 0.31617 | -3.0244 | 0.03285 | -0.0858 | -92.7426 | -1.3567 | 93.3151 | 93.1724 | -20018.3164 | -4204.7604 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00454 | 0.00543 | 0 | 0
44.7611 | 33.3371 | 5.0533 | 5.3256 | 26.0304 | -1.1851 | 0.02874 | 0.31724 | 0.31863 | -3.0244 | 0.0318 | -0.08584 | -92.6577 | -1.3499 | 94.0399 | 93.6307 | -20019.952 | -4204.4463 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00544 | 0 | 0
45.7632 | 33.338 | 5.0525 | 5.3246 | 26.0361 | -1.1851 | 0.03053 | 0.31516 | 0.32413 | -3.0244 | 0.03075 | -0.08577 | -92.597 | -1.3488 | 95.6623 | 93.0169 | -20021.3837 | -4204.3364 | 0.00452 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00543 | 0 | 0
46.7632 | 33.3393 | 5.0507 | 5.3232 | 26.042 | -1.1851 | 0.02843 | 0.31294 | 0.31887 | -3.0244 | 0.03306 | -0.08573 | -92.5393 | -1.3511 | 94.11 | 92.3616 | -20022.9641 | -4204.1456 | 0.00451 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00455 | 0.00542 | 0 | 0
47.7632 | 33.3404 | 5.0487 | 5.3209 | 26.049 | -1.1851 | 0.02842 | 0.31163 | 0.31299 | -3.0244 | 0.03055 | -0.08579 | -92.4658 | -1.3494 | 92.3754 | 91.9745 | -20024.7228 | -4203.8867 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00541 | 0 | 0
48.7631 | 33.3411 | 5.0465 | 5.3191 | 26.0545 | -1.1851 | 0.02947 | 0.3102 | 0.31291 | -3.0244 | 0.03148 | -0.08573 | -92.4039 | -1.3514 | 92.3532 | 91.5533 | -20026.0917 | -4203.6514 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.0054 | 0 | 0
49.7643 | 33.3424 | 5.0452 | 5.3178 | 26.0585 | -1.1851 | 0.02974 | 0.30825 | 0.31189 | -3.0244 | 0.02975 | -0.08576 | -92.3689 | -1.3514 | 92.0502 | 90.976 | -20027.2258 | -4203.4891 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.0054 | 0 | 0
50.7651 | 33.3424 | 5.0438 | 5.3159 | 26.0622 | -1.1851 | 0.02973 | 0.30921 | 0.30789 | -3.0244 | 0.03003 | -0.08575 | -92.3233 | -1.3492 | 90.8701 | 91.2607 | -20028.037 | -4203.2936 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.0054 | 0 | 0
51.7653 | 33.3435 | 5.0408 | 5.3139 | 26.0648 | -1.1851 | 0.02799 | 0.30377 | 0.30742 | -3.0244 | 0.0328 | -0.08571 | -92.3037 | -1.354 | 90.7324 | 89.6535 | -20028.8347 | -4202.9912 | 0.00449 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00537 | 0 | 0
52.7661 | 33.344 | 5.0386 | 5.3117 | 26.0653 | -1.1851 | 0.02782 | 0.3016 | 0.30277 | -3.0244 | 0.03048 | -0.08576 | -92.3029 | -1.3537 | 89.3588 | 89.0132 | -20029.0637 | -4202.7345 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00536 | 0 | 0
53.7664 | 33.3444 | 5.037 | 5.3096 | 26.0647 | -1.1851 | 0.02784 | 0.30052 | 0.30096 | -3.0244 | 0.03318 | -0.08571 | -92.317 | -1.3517 | 88.8243 | 88.6961 | -20029.0004 | -4202.508 | 0.00448 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00453 | 0.00536 | 0 | 0
54.7659 | 33.3449 | 5.0353 | 5.3071 | 26.0632 | -1.1851 | 0.02951 | 0.29673 | 0.29442 | -3.0244 | 0.03206 | -0.08565 | -92.3418 | -1.3473 | 86.8939 | 87.5758 | -20028.8059 | -4202.26 | 0.00447 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00534 | 0 | 0
55.7669 | 33.3446 | 5.0319 | 5.3051 | 26.0613 | -1.1851 | 0.02901 | 0.29577 | 0.29231 | -3.0244 | 0.03117 | -0.08585 | -92.3629 | -1.3547 | 86.2708 | 87.2938 | -20028.3253 | -4201.9337 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00534 | 0 | 0
56.7672 | 33.3449 | 5.0311 | 5.3031 | 26.0575 | -1.1851 | 0.0259 | 0.29261 | 0.29806 | -3.0244 | 0.03054 | -0.08573 | -92.4152 | -1.3488 | 87.9698 | 86.361 | -20027.5708 | -4201.7657 | 0.00448 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00532 | 0 | 0
57.7666 | 33.3453 | 5.0295 | 5.3025 | 26.0524 | -1.1851 | 0.02648 | 0.28955 | 0.29106 | -3.0244 | 0.03383 | -0.0857 | -92.4848 | -1.3533 | 85.9033 | 85.4588 | -20026.5222 | -4201.6363 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00451 | 0.00531 | 0 | 0
58.7672 | 33.3458 | 5.0286 | 5.3005 | 26.0455 | -1.1851 | 0.02909 | 0.28851 | 0.28984 | -3.0244 | 0.03283 | -0.0859 | -92.5775 | -1.3481 | 85.5418 | 85.1519 | -20025.1377 | -4201.4573 | 0.00446 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00456 | 0.0053 | 0 | 0
59.7683 | 33.3467 | 5.0254 | 5.2985 | 26.0378 | -1.1851 | 0.02554 | 0.28929 | 0.29017 | -3.0244 | 0.03191 | -0.08572 | -92.6869 | -1.3539 | 85.6415 | 85.3816 | -20023.6589 | -4201.1471 | 0.00446 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00531 | 0 | 0
60.7675 | 33.3467 | 5.0236 | 5.2955 | 26.0288 | -1.1851 | 0.02734 | 0.29206 | 0.29591 | -3.0244 | 0.03181 | -0.08575 | -92.8018 | -1.3478 | 87.3342 | 86.1992 | -20021.6884 | -4200.8652 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00532 | 0 | 0
61.7691 | 33.3477 | 5.0226 | 5.2939 | 26.0214 | -1.1851 | 0.02883 | 0.29435 | 0.29568 | -3.0244 | 0.03263 | -0.08574 | -92.9085 | -1.3449 | 87.2668 | 86.874 | -20020.2902 | -4200.7055 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00533 | 0 | 0
62.769 | 33.3476 | 5.021 | 5.2925 | 26.0141 | -1.1851 | 0.02802 | 0.29521 | 0.29519 | -3.0244 | 0.03082 | -0.0858 | -92.9998 | -1.3462 | 87.121 | 87.1276 | -20018.6872 | -4200.527 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00534 | 0 | 0
63.7694 | 33.3484 | 5.0185 | 5.2899 | 26.0074 | -1.1851 | 0.02584 | 0.29878 | 0.29922 | -3.0244 | 0.03062 | -0.08574 | -93.0944 | -1.3454 | 88.3102 | 88.1821 | -20017.3925 | -4200.2258 | 0.00448 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00535 | 0 | 0
64.7709 | 33.3504 | 5.0173 | 5.2893 | 26.0026 | -1.1851 | 0.02647 | 0.29984 | 0.29567 | -3.0244 | 0.03165 | -0.08576 | -93.182 | -1.3481 | 87.2644 | 88.4958 | -20016.7877 | -4200.1131 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00536 | 0 | 0
65.7711 | 33.3504 | 5.0146 | 5.2874 | 25.9992 | -1.1851 | 0.02871 | 0.30011 | 0.29741 | -3.0244 | 0.03062 | -0.08587 | -93.2242 | -1.3524 | 87.7772 | 88.5754 | -20016.0399 | -4199.8439 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00536 | 0 | 0
66.7711 | 33.3506 | 5.0133 | 5.2854 | 25.9963 | -1.1851 | 0.02789 | 0.30194 | 0.30139 | -3.0244 | 0.03016 | -0.08578 | -93.2638 | -1.3484 | 88.9522 | 89.1131 | -20015.4515 | -4199.64 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00537 | 0 | 0
67.771 | 33.3521 | 5.0118 | 5.2837 | 25.9947 | -1.1851 | 0.02879 | 0.30144 | 0.30275 | -3.0244 | 0.03218 | -0.0858 | -93.3031 | -1.3482 | 89.3529 | 88.9677 | -20015.4234 | -4199.4498 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00536 | 0 | 0
68.7711 | 33.3527 | 5.0098 | 5.2822 | 25.9945 | -1.1851 | 0.02868 | 0.30483 | 0.30463 | -3.0244 | 0.03287 | -0.08581 | -93.3141 | -1.3501 | 89.9078 | 89.967 | -20015.5226 | -4199.2402 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00455 | 0.00538 | 0 | 0
69.771 | 33.3534 | 5.0079 | 5.2809 | 25.9941 | -1.1851 | 0.02812 | 0.30561 | 0.30499 | -3.0244 | 0.03301 | -0.08578 | -93.3274 | -1.3533 | 90.0157 | 90.1974 | -20015.5847 | -4199.0477 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00454 | 0.00538 | 0 | 0
70.7732 | 33.3543 | 5.0062 | 5.2791 | 25.996 | -1.1851 | 0.0282 | 0.30619 | 0.30727 | -3.0244 | 0.0319 | -0.08573 | -93.3145 | -1.3525 | 90.6884 | 90.3677 | -20016.1892 | -4198.8372 | 0.00449 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00539 | 0 | 0
71.7731 | 33.3551 | 5.0043 | 5.277 | 25.9979 | -1.1851 | 0.02975 | 0.30927 | 0.306 | -3.0244 | 0.03086 | -0.08576 | -93.3005 | -1.3519 | 90.3132 | 91.279 | -20016.8069 | -4198.6015 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.0054 | 0 | 0
72.7745 | 33.3557 | 5.0016 | 5.2761 | 26.0005 | -1.1851 | 0.03072 | 0.30907 | 0.31191 | -3.0244 | 0.03171 | -0.08575 | -93.275 | -1.3606 | 92.0579 | 91.2189 | -20017.4962 | -4198.3819 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.0054 | 0 | 0
73.7745 | 33.3564 | 5.0001 | 5.2744 | 26.0048 | -1.1851 | 0.02892 | 0.31142 | 0.31083 | -3.0244 | 0.03015 | -0.08581 | -93.2297 | -1.3597 | 91.7369 | 91.9126 | -20018.5796 | -4198.1927 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00541 | 0 | 0
74.7752 | 33.3575 | 4.9992 | 5.2729 | 26.0093 | -1.1851 | 0.02802 | 0.31021 | 0.31391 | -3.0244 | 0.03031 | -0.08579 | -93.1866 | -1.3571 | 92.6484 | 91.5545 | -20019.8081 | -4198.0476 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.0054 | 0 | 0
75.7764 | 33.3584 | 4.9984 | 5.2719 | 26.0137 | -1.1851 | 0.02996 | 0.31311 | 0.31271 | -3.0244 | 0.03039 | -0.08579 | -93.1426 | -1.3556 | 92.2914 | 92.4098 | -20020.9461 | -4197.9397 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00542 | 0 | 0
76.7759 | 33.3599 | 4.9961 | 5.2704 | 26.0207 | -1.1851 | 0.02937 | 0.31361 | 0.31573 | -3.0244 | 0.03176 | -0.08581 | -93.0733 | -1.3595 | 93.1853 | 92.5579 | -20022.8027 | -4197.7125 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
77.7763 | 33.3599 | 4.9946 | 5.2684 | 26.0268 | -1.1851 | 0.02983 | 0.31367 | 0.31896 | -3.0244 | 0.03042 | -0.0857 | -92.996 | -1.3574 | 94.1383 | 92.5757 | -20024.142 | -4197.5066 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00542 | 0 | 0
78.7756 | 33.3607 | 4.9923 | 5.2672 | 26.0326 | -1.1851 | 0.02995 | 0.31479 | 0.31139 | -3.0244 | 0.03164 | -0.08577 | -92.9322 | -1.3633 | 91.9045 | 92.9062 | -20025.5834 | -4197.2946 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00543 | 0 | 0
79.7764 | 33.3618 | 4.9914 | 5.2664 | 26.0393 | -1.1851 | 0.0285 | 0.31609 | 0.31639 | -3.0244 | 0.03387 | -0.08575 | -92.8607 | -1.3636 | 93.3795 | 93.291 | -20027.2698 | -4197.1944 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00455 | 0.00543 | 0 | 0
80.7775 | 33.3618 | 4.9896 | 5.2636 | 26.0459 | -1.1851 | 0.03075 | 0.31656 | 0.31817 | -3.0244 | 0.0303 | -0.08579 | -92.7786 | -1.3585 | 93.9049 | 93.4289 | -20028.7073 | -4196.9177 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00543 | 0 | 0
81.7784 | 33.3638 | 4.9887 | 5.2623 | 26.0522 | -1.1851 | 0.03075 | 0.31677 | 0.31959 | -3.0244 | 0.03326 | -0.08575 | -92.7243 | -1.3562 | 94.323 | 93.4901 | -20030.5274 | -4196.7886 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00459 | 0.00543 | 0 | 0
82.7791 | 33.3648 | 4.9858 | 5.2603 | 26.0581 | -1.1851 | 0.02926 | 0.31438 | 0.31659 | -3.0244 | 0.03032 | -0.08572 | -92.6618 | -1.3609 | 93.4383 | 92.787 | -20032.0221 | -4196.4878 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
83.7793 | 33.3651 | 4.9854 | 5.2584 | 26.0655 | -1.1851 | 0.03003 | 0.3126 | 0.31433 | -3.0244 | 0.03166 | -0.08568 | -92.5713 | -1.3531 | 92.7703 | 92.2609 | -20033.7209 | -4196.3533 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00542 | 0 | 0
84.779 | 33.3655 | 4.9832 | 5.2587 | 26.0692 | -1.1851 | 0.03038 | 0.31143 | 0.31728 | -3.0244 | 0.03274 | -0.08582 | -92.5298 | -1.3655 | 93.6406 | 91.9149 | -20034.5877 | -4196.2418 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00541 | 0 | 0
85.7793 | 33.3668 | 4.9823 | 5.2566 | 26.0745 | -1.1851 | 0.03046 | 0.30894 | 0.30613 | -3.0244 | 0.02984 | -0.08587 | -92.4789 | -1.3597 | 90.3497 | 91.1805 | -20036.0286 | -4196.0618 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.0054 | 0 | 0
86.7793 | 33.367 | 4.9808 | 5.2557 | 26.0785 | -1.1851 | 0.02975 | 0.30562 | 0.31071 | -3.0244 | 0.02974 | -0.0858 | -92.4306 | -1.3628 | 91.7013 | 90.1989 | -20036.9547 | -4195.9137 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00538 | 0 | 0
87.7785 | 33.367 | 4.9791 | 5.2533 | 26.0804 | -1.1851 | 0.02977 | 0.3062 | 0.30463 | -3.0244 | 0.03275 | -0.08579 | -92.4061 | -1.3592 | 89.9092 | 90.3725 | -20037.3633 | -4195.6726 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00457 | 0.00539 | 0 | 0
88.7794 | 33.3683 | 4.9782 | 5.2524 | 26.0824 | -1.1851 | 0.02801 | 0.30226 | 0.30049 | -3.0244 | 0.03112 | -0.08578 | -92.3971 | -1.3592 | 88.687 | 89.2093 | -20038.0815 | -4195.5646 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00537 | 0 | 0
89.7804 | 33.3693 | 4.9767 | 5.2511 | 26.0819 | -1.1851 | 0.02787 | 0.29962 | 0.30598 | -3.0244 | 0.03212 | -0.08579 | -92.4167 | -1.3604 | 90.3066 | 88.4293 | -20038.2098 | -4195.3946 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00536 | 0 | 0
90.7811 | 33.3685 | 4.9749 | 5.2492 | 26.0801 | -1.1851 | 0.02844 | 0.29917 | 0.29596 | -3.0244 | 0.02951 | -0.0858 | -92.4294 | -1.3595 | 87.3482 | 88.296 | -20037.6103 | -4195.1736 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00455 | 0.00535 | 0 | 0
91.7811 | 33.37 | 4.9732 | 5.2482 | 26.0767 | -1.1851 | 0.02726 | 0.29573 | 0.29177 | -3.0244 | 0.03089 | -0.08579 | -92.4926 | -1.3633 | 86.1132 | 87.2817 | -20037.2081 | -4195.0107 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00534 | 0 | 0
92.7812 | 33.3701 | 4.9715 | 5.2462 | 26.0738 | -1.1851 | 0.02817 | 0.29335 | 0.29719 | -3.0244 | 0.03029 | -0.08573 | -92.5294 | -1.3617 | 87.7116 | 86.5804 | -20036.5976 | -4194.7905 | 0.00448 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00533 | 0 | 0
93.7811 | 33.3701 | 4.971 | 5.2454 | 26.0688 | -1.1851 | 0.02818 | 0.29065 | 0.28826 | -3.0244 | 0.03033 | -0.08573 | -92.5934 | -1.3604 | 85.0759 | 85.7833 | -20035.5122 | -4194.7182 | 0.00446 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00531 | 0 | 0
94.7821 | 33.3704 | 4.9703 | 5.2437 | 26.0619 | -1.1851 | 0.02786 | 0.28795 | 0.29026 | -3.0244 | 0.0312 | -0.08584 | -92.6847 | -1.3554 | 85.6676 | 84.9844 | -20034.0979 | -4194.5757 | 0.00446 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.0053 | 0 | 0
95.7833 | 33.3714 | 4.9688 | 5.2415 | 26.0549 | -1.1851 | 0.02735 | 0.28903 | 0.29492 | -3.0244 | 0.03339 | -0.08579 | -92.7867 | -1.3516 | 87.0431 | 85.304 | -20032.7685 | -4194.3487 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00453 | 0.00531 | 0 | 0
96.7831 | 33.3708 | 4.9674 | 5.2401 | 26.0458 | -1.1851 | 0.02753 | 0.29299 | 0.29645 | -3.0244 | 0.03118 | -0.08565 | -92.8932 | -1.3518 | 87.4954 | 86.4722 | -20030.651 | -4194.1793 | 0.00447 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00533 | 0 | 0
97.7831 | 33.3711 | 4.9664 | 5.2401 | 26.0373 | -1.1851 | 0.02798 | 0.29581 | 0.29442 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08579 | -93.0051 | -1.357 | 86.8943 | 87.3046 | -20028.8757 | -4194.1194 | 0.00447 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00534 | 0 | 0
98.7854 | 33.3713 | 4.9645 | 5.2381 | 26.0307 | -1.1851 | 0.02617 | 0.29532 | 0.29658 | -3.0244 | 0.03308 | -0.08572 | -93.0925 | -1.3564 | 87.5327 | 87.1602 | -20027.4749 | -4193.8872 | 0.00447 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0045 | 0.00534 | 0 | 0
99.7871 | 33.3729 | 4.9628 | 5.2365 | 26.0237 | -1.1851 | 0.02795 | 0.29866 | 0.29851 | -3.0244 | 0.03274 | -0.08585 | -93.2013 | -1.3571 | 88.1029 | 88.1464 | -20026.2811 | -4193.6932 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00535 | 0 | 0
100.7879 | 33.3736 | 4.9621 | 5.2351 | 26.0171 | -1.1851 | 0.02768 | 0.29907 | 0.29692 | -3.0244 | 0.03274 | -0.08584 | -93.2942 | -1.3533 | 87.6332 | 88.2676 | -20025.0016 | -4193.5648 | 0.00448 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00535 | 0 | 0
101.7875 | 33.3745 | 4.96 | 5.2341 | 26.0139 | -1.1851 | 0.02819 | 0.30082 | 0.30572 | -3.0244 | 0.03201 | -0.08577 | -93.3456 | -1.359 | 90.2294 | 88.7836 | -20024.5042 | -4193.3828 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00536 | 0 | 0
102.7878 | 33.376 | 4.9588 | 5.2338 | 26.0108 | -1.1851 | 0.02889 | 0.3014 | 0.29543 | -3.0244 | 0.02696 | -0.08583 | -93.4042 | -1.3634 | 87.1919 | 88.9562 | -20024.1765 | -4193.2934 | 0.00447 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00455 | 0.00536 | 0 | 0
103.7891 | 33.3757 | 4.9581 | 5.231 | 26.0093 | -1.1851 | 0.0289 | 0.30437 | 0.30698 | -3.0244 | 0.03345 | -0.08585 | -93.4188 | -1.3532 | 90.6029 | 89.8318 | -20023.764 | -4193.0854 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00455 | 0.00538 | 0 | 0
104.7903 | 33.378 | 4.9566 | 5.2309 | 26.0098 | -1.1851 | 0.02859 | 0.30445 | 0.30378 | -3.0244 | 0.03044 | -0.08584 | -93.4418 | -1.3595 | 89.6583 | 89.8553 | -20024.3791 | -4192.9863 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00538 | 0 | 0
105.7899 | 33.3771 | 4.9548 | 5.2299 | 26.0102 | -1.1851 | 0.02995 | 0.30649 | 0.30891 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08575 | -93.4255 | -1.3637 | 91.1716 | 90.4566 | -20024.2773 | -4192.8209 | 0.00449 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00539 | 0 | 0
106.7902 | 33.3793 | 4.9533 | 5.2275 | 26.0119 | -1.1851 | 0.02919 | 0.30892 | 0.30627 | -3.0244 | 0.03246 | -0.08568 | -93.4314 | -1.3592 | 90.3934 | 91.1755 | -20025.1151 | -4192.5862 | 0.00449 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.0054 | 0 | 0
107.7905 | 33.3812 | 4.952 | 5.2256 | 26.0149 | -1.1851 | 0.02656 | 0.30776 | 0.30955 | -3.0244 | 0.02921 | -0.08573 | -93.4186 | -1.356 | 91.3608 | 90.8308 | -20026.1904 | -4192.3974 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00451 | 0.00539 | 0 | 0
108.7908 | 33.3802 | 4.9507 | 5.226 | 26.0185 | -1.1851 | 0.02911 | 0.30995 | 0.314 | -3.0244 | 0.0312 | -0.08574 | -93.3595 | -1.3651 | 92.6724 | 91.478 | -20026.7427 | -4192.3418 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.0054 | 0 | 0
109.7931 | 33.3803 | 4.9494 | 5.224 | 26.0223 | -1.1851 | 0.03038 | 0.31042 | 0.3095 | -3.0244 | 0.03283 | -0.08572 | -93.3125 | -1.3612 | 91.3441 | 91.6158 | -20027.5992 | -4192.1494 | 0.0045 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00458 | 0.00541 | 0 | 0
110.7931 | 33.3817 | 4.9475 | 5.223 | 26.0271 | -1.1851 | 0.02733 | 0.31183 | 0.32015 | -3.0244 | 0.03244 | -0.08564 | -93.2695 | -1.3655 | 94.4877 | 92.0327 | -20028.9596 | -4191.9711 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00541 | 0 | 0
111.7931 | 33.3821 | 4.9468 | 5.2212 | 26.0345 | -1.1851 | 0.02732 | 0.31317 | 0.31726 | -3.0244 | 0.03108 | -0.08574 | -93.1812 | -1.3606 | 93.6355 | 92.4285 | -20030.6682 | -4191.8203 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00542 | 0 | 0
112.7945 | 33.3832 | 4.9457 | 5.22 | 26.0396 | -1.1851 | 0.02857 | 0.31348 | 0.31684 | -3.0244 | 0.03177 | -0.08577 | -93.1306 | -1.3596 | 93.5126 | 92.5213 | -20032.0044 | -4191.6821 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00542 | 0 | 0
113.7951 | 33.3835 | 4.9447 | 5.2183 | 26.0453 | -1.1851 | 0.02848 | 0.3155 | 0.31622 | -3.0244 | 0.0306 | -0.08569 | -93.0628 | -1.3562 | 93.33 | 93.1159 | -20033.3085 | -4191.5254 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00543 | 0 | 0
114.7945 | 33.3838 | 4.9431 | 5.2162 | 26.0505 | -1.1851 | 0.02842 | 0.3138 | 0.31696 | -3.0244 | 0.03185 | -0.08573 | -93.0009 | -1.3537 | 93.5485 | 92.6137 | -20034.5034 | -4191.2989 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00542 | 0 | 0
115.7961 | 33.3848 | 4.941 | 5.2152 | 26.0572 | -1.1851 | 0.02845 | 0.31487 | 0.31307 | -3.0244 | 0.03069 | -0.08581 | -92.9274 | -1.3594 | 92.3985 | 92.9318 | -20036.1826 | -4191.113 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00455 | 0.00543 | 0 | 0
116.797 | 33.3856 | 4.9393 | 5.214 | 26.0647 | -1.1851 | 0.02899 | 0.31414 | 0.31635 | -3.0244 | 0.03344 | -0.08588 | -92.8443 | -1.3614 | 93.3665 | 92.7147 | -20038.0036 | -4190.9424 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00456 | 0.00542 | 0 | 0
117.798 | 33.3863 | 4.9379 | 5.2137 | 26.0702 | -1.1851 | 0.03073 | 0.3173 | 0.31557 | -3.0244 | 0.03157 | -0.08578 | -92.7825 | -1.3673 | 93.1371 | 93.647 | -20039.3432 | -4190.8343 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00459 | 0.00544 | 0 | 0
118.7982 | 33.3874 | 4.9383 | 5.2131 | 26.0763 | -1.1851 | 0.02997 | 0.31523 | 0.31818 | -3.0244 | 0.02936 | -0.08583 | -92.719 | -1.3622 | 93.9068 | 93.0358 | -20040.9366 | -4190.8334 | 0.00451 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00458 | 0.00543 | 0 | 0
119.7986 | 33.388 | 4.937 | 5.2117 | 26.0826 | -1.1851 | 0.02745 | 0.31235 | 0.32075 | -3.0244 | 0.03098 | -0.08567 | -92.646 | -1.362 | 94.6648 | 92.1865 | -20042.42 | -4190.6641 | 0.00451 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00541 | 0 | 0
120.7991 | 33.3892 | 4.9348 | 5.2103 | 26.0882 | -1.1851 | 0.03029 | 0.31097 | 0.31031 | -3.0244 | 0.03251 | -0.08579 | -92.5903 | -1.3657 | 91.5847 | 91.7779 | -20043.8964 | -4190.4568 | 0.0045 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00458 | 0.00541 | 0 | 0
121.7985 | 33.3894 | 4.9344 | 5.2092 | 26.0928 | -1.1851 | 0.02892 | 0.30935 | 0.31107 | -3.0244 | 0.03233 | -0.08569 | -92.5342 | -1.3619 | 91.8102 | 91.3017 | -20044.9544 | -4190.3619 | 0.0045 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00456 | 0.0054 | 0 | 0
122.7993 | 33.3901 | 4.9338 | 5.2096 | 26.0966 | -1.1851 | 0.02976 | 0.30664 | 0.30533 | -3.0244 | 0.02853 | -0.08585 | -92.4959 | -1.3672 | 90.1154 | 90.5023 | -20045.9367 | -4190.3466 | 0.00449 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00457 | 0.00539 | 0 | 0
| 33.345 | 5.025 | 5.2982 | 26.0244 | -1.1851 | 0.028562 | 0.30566 | 0.30671 | -3.0244 | 0.031541 | -0.085768 | -92.8369 | -1.3541 | 90.5208 | 90.2123 | -20020.3622 | -4201.1135 | 0.0044909 | 2.3388e-05 | 0.0041012 | 0.0045485 | 0.0053836

## Mfr_30%
11/01/2024 13:57:56Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7456 | 33.2338 | 5.1515 | 5.4168 | 25.415 | -1.1851 | 0.02573 | 0.26367 | 0.26376 | -3.0244 | 0.03214 | -0.08581 | -99.1488 | -1.3154 | 77.8446 | 77.8202 | -19863.5034 | -4215.8074 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00519 | 0 | 0
3.7457 | 33.2359 | 5.1496 | 5.4161 | 25.4185 | -1.1851 | 0.02697 | 0.26501 | 0.26166 | -3.0244 | 0.03076 | -0.08582 | -99.1308 | -1.3209 | 77.2267 | 78.2145 | -19864.7135 | -4215.652 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.0052 | 0 | 0
4.7457 | 33.2387 | 5.149 | 5.414 | 25.4228 | -1.1851 | 0.02573 | 0.26645 | 0.26579 | -3.0244 | 0.02928 | -0.08585 | -99.1121 | -1.3141 | 78.4445 | 78.6396 | -19866.2704 | -4215.4879 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00449 | 0.0052 | 0 | 0
5.7457 | 33.2409 | 5.1476 | 5.4135 | 25.4282 | -1.1851 | 0.02601 | 0.26766 | 0.27342 | -3.0244 | 0.03192 | -0.08566 | -99.0705 | -1.318 | 80.6983 | 78.9972 | -19867.9309 | -4215.3727 | 0.00444 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00521 | 0 | 0
6.7458 | 33.2428 | 5.1465 | 5.4128 | 25.4345 | -1.1851 | 0.02666 | 0.26873 | 0.26581 | -3.0244 | 0.03271 | -0.0857 | -99.0151 | -1.32 | 78.4503 | 79.3135 | -19869.7047 | -4215.2634 | 0.00443 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00521 | 0 | 0
7.745 | 33.245 | 5.1447 | 5.4106 | 25.4416 | -1.1851 | 0.0268 | 0.26829 | 0.27238 | -3.0244 | 0.03095 | -0.08583 | -98.9532 | -1.3182 | 80.3904 | 79.1818 | -19871.7248 | -4215.0235 | 0.00444 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00521 | 0 | 0
8.7461 | 33.2486 | 5.1431 | 5.4104 | 25.4494 | -1.1851 | 0.02401 | 0.27088 | 0.26543 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08579 | -98.9013 | -1.3252 | 78.34 | 79.9485 | -19874.2094 | -4214.9212 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00522 | 0 | 0
9.746 | 33.2508 | 5.1417 | 5.4092 | 25.4576 | -1.1851 | 0.02764 | 0.26925 | 0.27114 | -3.0244 | 0.03008 | -0.08565 | -98.8248 | -1.3258 | 80.0254 | 79.4649 | -19876.4748 | -4214.7602 | 0.00443 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00522 | 0 | 0
10.7459 | 33.2531 | 5.1406 | 5.4081 | 25.4647 | -1.1851 | 0.02639 | 0.27166 | 0.26971 | -3.0244 | 0.02872 | -0.08572 | -98.7634 | -1.326 | 79.6011 | 80.1778 | -19878.5095 | -4214.6274 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00451 | 0.00523 | 0 | 0
11.7466 | 33.2556 | 5.1382 | 5.406 | 25.4733 | -1.1851 | 0.02654 | 0.27221 | 0.27217 | -3.0244 | 0.03126 | -0.08568 | -98.6852 | -1.3276 | 80.3274 | 80.3398 | -19880.929 | -4214.3552 | 0.00444 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00523 | 0 | 0
12.7478 | 33.2568 | 5.1376 | 5.4036 | 25.482 | -1.1851 | 0.02598 | 0.27317 | 0.27033 | -3.0244 | 0.03023 | -0.08579 | -98.5914 | -1.3184 | 79.7843 | 80.6219 | -19883.0639 | -4214.1797 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00523 | 0 | 0
13.747 | 33.2596 | 5.1355 | 5.403 | 25.4903 | -1.1851 | 0.02721 | 0.27091 | 0.27078 | -3.0244 | 0.0312 | -0.08585 | -98.521 | -1.3263 | 79.9175 | 79.957 | -19885.4968 | -4214.018 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00522 | 0 | 0
14.7483 | 33.262 | 5.1338 | 5.4017 | 25.4985 | -1.1851 | 0.0262 | 0.26946 | 0.27185 | -3.0244 | 0.03069 | -0.08574 | -98.4476 | -1.3278 | 80.2338 | 79.5276 | -19887.7946 | -4213.836 | 0.00443 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00522 | 0 | 0
15.7488 | 33.264 | 5.1316 | 5.4002 | 25.507 | -1.1851 | 0.02539 | 0.27012 | 0.27662 | -3.0244 | 0.0346 | -0.08565 | -98.3652 | -1.3316 | 81.6412 | 79.7234 | -19890.0744 | -4213.615 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00522 | 0 | 0
16.7487 | 33.2671 | 5.1292 | 5.3981 | 25.5155 | -1.1851 | 0.02641 | 0.26931 | 0.26923 | -3.0244 | 0.03139 | -0.08584 | -98.2973 | -1.3331 | 79.4609 | 79.4851 | -19892.6177 | -4213.3467 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00522 | 0 | 0
17.7493 | 33.2693 | 5.1282 | 5.3957 | 25.5218 | -1.1851 | 0.02443 | 0.26797 | 0.2665 | -3.0244 | 0.03074 | -0.08577 | -98.2451 | -1.3259 | 78.6556 | 79.0874 | -19894.4664 | -4213.1394 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00521 | 0 | 0
18.7499 | 33.2704 | 5.1273 | 5.3937 | 25.5275 | -1.1851 | 0.026 | 0.26491 | 0.2619 | -3.0244 | 0.03163 | -0.08579 | -98.1875 | -1.321 | 77.2959 | 78.1841 | -19895.9473 | -4212.9646 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0052 | 0 | 0
19.7506 | 33.2725 | 5.1256 | 5.3914 | 25.5331 | -1.1851 | 0.02572 | 0.26282 | 0.2614 | -3.0244 | 0.03044 | -0.08576 | -98.1423 | -1.318 | 77.1504 | 77.5699 | -19897.6001 | -4212.7274 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00519 | 0 | 0
20.7499 | 33.2745 | 5.1235 | 5.3904 | 25.536 | -1.1851 | 0.0273 | 0.26393 | 0.259 | -3.0244 | 0.02976 | -0.08567 | -98.1322 | -1.3228 | 76.4422 | 77.8957 | -19898.6764 | -4212.5402 | 0.00441 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00519 | 0 | 0
21.7505 | 33.2755 | 5.123 | 5.3889 | 25.5389 | -1.1851 | 0.02656 | 0.26138 | 0.25709 | -3.0244 | 0.03203 | -0.08585 | -98.1075 | -1.3185 | 75.8763 | 77.1428 | -19899.5128 | -4212.4198 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00518 | 0 | 0
22.75 | 33.2779 | 5.1222 | 5.388 | 25.5397 | -1.1851 | 0.02715 | 0.25892 | 0.25547 | -3.0244 | 0.03254 | -0.08588 | -98.1281 | -1.3177 | 75.3994 | 76.4168 | -19900.2316 | -4212.3195 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00517 | 0 | 0
23.7502 | 33.2788 | 5.1208 | 5.3872 | 25.5386 | -1.1851 | 0.02818 | 0.25667 | 0.25092 | -3.0244 | 0.03216 | -0.08579 | -98.1533 | -1.3205 | 74.0573 | 75.7519 | -19900.1579 | -4212.1856 | 0.0044 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00516 | 0 | 0
24.7509 | 33.2806 | 5.1181 | 5.3857 | 25.5363 | -1.1851 | 0.02574 | 0.25389 | 0.25331 | -3.0244 | 0.02892 | -0.08574 | -98.2054 | -1.3266 | 74.7602 | 74.9316 | -19900.0518 | -4211.9374 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00449 | 0.00514 | 0 | 0
25.7538 | 33.2806 | 5.1163 | 5.3827 | 25.5344 | -1.1851 | 0.02566 | 0.25372 | 0.25177 | -3.0244 | 0.0329 | -0.08587 | -98.2293 | -1.3203 | 74.3063 | 74.8823 | -19899.6569 | -4211.646 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00514 | 0 | 0
26.7536 | 33.2815 | 5.1154 | 5.3802 | 25.5293 | -1.1851 | 0.02509 | 0.25036 | 0.24721 | -3.0244 | 0.03256 | -0.0859 | -98.3053 | -1.3126 | 72.9607 | 73.8906 | -19898.7382 | -4211.4455 | 0.0044 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00513 | 0 | 0
27.7547 | 33.2831 | 5.1138 | 5.379 | 25.5246 | -1.1851 | 0.02382 | 0.24857 | 0.23522 | -3.0244 | 0.02898 | -0.08595 | -98.3859 | -1.315 | 69.4234 | 73.3641 | -19898.0601 | -4211.2755 | 0.00438 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00446 | 0.00512 | 0 | 0
28.7546 | 33.2842 | 5.1122 | 5.3776 | 25.5176 | -1.1851 | 0.02548 | 0.24829 | 0.24836 | -3.0244 | 0.0312 | -0.08573 | -98.488 | -1.3155 | 73.3013 | 73.2807 | -19896.7729 | -4211.0913 | 0.0044 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00512 | 0 | 0
29.7556 | 33.2853 | 5.11 | 5.376 | 25.5103 | -1.1851 | 0.02445 | 0.25353 | 0.24902 | -3.0244 | 0.03279 | -0.08581 | -98.5947 | -1.3185 | 73.495 | 74.8258 | -19895.4247 | -4210.8635 | 0.0044 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00514 | 0 | 0
30.7575 | 33.287 | 5.1084 | 5.3729 | 25.5039 | -1.1851 | 0.02537 | 0.25435 | 0.25413 | -3.0244 | 0.02913 | -0.08573 | -98.6984 | -1.3113 | 75.0039 | 75.0698 | -19894.4155 | -4210.5862 | 0.00441 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00449 | 0.00515 | 0 | 0
31.7573 | 33.2891 | 5.1059 | 5.3715 | 25.4972 | -1.1851 | 0.02661 | 0.25707 | 0.25378 | -3.0244 | 0.03247 | -0.08576 | -98.8102 | -1.3167 | 74.9003 | 75.8702 | -19893.4154 | -4210.3466 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00516 | 0 | 0
32.7573 | 33.2896 | 5.1053 | 5.3701 | 25.4917 | -1.1851 | 0.02287 | 0.25815 | 0.25752 | -3.0244 | 0.03093 | -0.08581 | -98.8851 | -1.3128 | 76.004 | 76.1887 | -19892.3383 | -4210.2326 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00516 | 0 | 0
33.7593 | 33.2914 | 5.1032 | 5.3684 | 25.4873 | -1.1851 | 0.02337 | 0.25969 | 0.25494 | -3.0244 | 0.03078 | -0.08575 | -98.9639 | -1.3146 | 75.2435 | 76.6454 | -19891.7438 | -4209.9994 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00517 | 0 | 0
34.7591 | 33.293 | 5.1009 | 5.3664 | 25.4851 | -1.1851 | 0.02409 | 0.26178 | 0.26064 | -3.0244 | 0.03357 | -0.08579 | -99.0118 | -1.3164 | 76.9252 | 77.26 | -19891.6363 | -4209.7423 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00446 | 0.00518 | 0 | 0
35.7597 | 33.2945 | 5.0989 | 5.3647 | 25.4846 | -1.1851 | 0.02523 | 0.26119 | 0.25978 | -3.0244 | 0.03291 | -0.08566 | -99.0382 | -1.3176 | 76.671 | 77.0871 | -19891.8312 | -4209.5256 | 0.00442 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00448 | 0.00518 | 0 | 0
36.7595 | 33.2968 | 5.0962 | 5.3623 | 25.4845 | -1.1851 | 0.02651 | 0.26455 | 0.26096 | -3.0244 | 0.03274 | -0.08582 | -99.0681 | -1.3191 | 77.0207 | 78.0802 | -19892.3249 | -4209.2166 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00519 | 0 | 0
37.7591 | 33.2985 | 5.0945 | 5.3609 | 25.4872 | -1.1851 | 0.02628 | 0.26611 | 0.26667 | -3.0244 | 0.03232 | -0.08577 | -99.0556 | -1.3207 | 78.704 | 78.538 | -19893.2664 | -4209.0247 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0052 | 0 | 0
38.7603 | 33.2996 | 5.0925 | 5.3591 | 25.4896 | -1.1851 | 0.02755 | 0.2671 | 0.26457 | -3.0244 | 0.03232 | -0.0858 | -99.0386 | -1.3217 | 78.0837 | 78.8312 | -19894.0421 | -4208.7977 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00521 | 0 | 0
39.7606 | 33.3021 | 5.0912 | 5.3578 | 25.4937 | -1.1851 | 0.0253 | 0.26748 | 0.2661 | -3.0244 | 0.03093 | -0.08578 | -99.0191 | -1.3215 | 78.5365 | 78.943 | -19895.4568 | -4208.6465 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00521 | 0 | 0
40.7626 | 33.3032 | 5.0891 | 5.3557 | 25.4986 | -1.1851 | 0.0248 | 0.26924 | 0.2588 | -3.0244 | 0.03033 | -0.0858 | -98.9714 | -1.3215 | 76.3832 | 79.4628 | -19896.7742 | -4208.3954 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00522 | 0 | 0
41.7629 | 33.3053 | 5.0872 | 5.3536 | 25.5047 | -1.1851 | 0.02824 | 0.26985 | 0.26334 | -3.0244 | 0.0316 | -0.08574 | -98.9205 | -1.3205 | 77.7216 | 79.644 | -19898.5661 | -4208.1536 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00522 | 0 | 0
42.7625 | 33.3063 | 5.0852 | 5.3514 | 25.5109 | -1.1851 | 0.02687 | 0.27083 | 0.2685 | -3.0244 | 0.03122 | -0.08574 | -98.8553 | -1.3195 | 79.2434 | 79.9336 | -19900.1372 | -4207.9035 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00522 | 0 | 0
43.7636 | 33.3077 | 5.0834 | 5.3497 | 25.5179 | -1.1851 | 0.02645 | 0.27125 | 0.26835 | -3.0244 | 0.02964 | -0.0857 | -98.7838 | -1.3203 | 79.2011 | 80.0578 | -19901.9706 | -4207.6952 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00451 | 0.00522 | 0 | 0
44.7646 | 33.3088 | 5.082 | 5.349 | 25.5256 | -1.1851 | 0.02553 | 0.27101 | 0.27217 | -3.0244 | 0.03158 | -0.0856 | -98.7005 | -1.3235 | 80.3271 | 79.9851 | -19903.8773 | -4207.5643 | 0.00444 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00522 | 0 | 0
45.7646 | 33.3112 | 5.0811 | 5.3483 | 25.5329 | -1.1851 | 0.02587 | 0.27159 | 0.27515 | -3.0244 | 0.03375 | -0.08579 | -98.6389 | -1.3248 | 81.2075 | 80.1561 | -19905.9816 | -4207.4742 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0045 | 0.00523 | 0 | 0
46.7655 | 33.3131 | 5.0788 | 5.3473 | 25.5409 | -1.1851 | 0.02686 | 0.27284 | 0.27795 | -3.0244 | 0.03285 | -0.08576 | -98.56 | -1.3309 | 82.0342 | 80.5265 | -19908.1398 | -4207.2714 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00452 | 0.00523 | 0 | 0
47.7655 | 33.3138 | 5.0771 | 5.3454 | 25.5481 | -1.1851 | 0.02459 | 0.27185 | 0.27145 | -3.0244 | 0.03161 | -0.08584 | -98.478 | -1.3302 | 80.1167 | 80.2343 | -19909.8756 | -4207.061 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00523 | 0 | 0
48.7666 | 33.3156 | 5.0768 | 5.3439 | 25.5569 | -1.1851 | 0.02565 | 0.2675 | 0.27417 | -3.0244 | 0.03088 | -0.08573 | -98.3902 | -1.3238 | 80.9186 | 78.9511 | -19912.1585 | -4206.9485 | 0.00444 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00521 | 0 | 0
49.766 | 33.3174 | 5.0754 | 5.3428 | 25.5643 | -1.1851 | 0.02763 | 0.27191 | 0.26522 | -3.0244 | 0.02815 | -0.08595 | -98.3182 | -1.3253 | 78.2782 | 80.2511 | -19914.1675 | -4206.7991 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00453 | 0.00523 | 0 | 0
50.7668 | 33.3192 | 5.0736 | 5.3415 | 25.5701 | -1.1851 | 0.02527 | 0.26623 | 0.27104 | -3.0244 | 0.03525 | -0.08571 | -98.2678 | -1.3281 | 79.9952 | 78.5748 | -19915.8156 | -4206.6078 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.0052 | 0 | 0
51.7676 | 33.321 | 5.0721 | 5.3389 | 25.5755 | -1.1851 | 0.02553 | 0.26665 | 0.2584 | -3.0244 | 0.0315 | -0.08575 | -98.2229 | -1.3226 | 76.2626 | 78.6977 | -19917.3827 | -4206.3686 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.0052 | 0 | 0
52.7684 | 33.3223 | 5.07 | 5.3382 | 25.5797 | -1.1851 | 0.02382 | 0.26285 | 0.26397 | -3.0244 | 0.03035 | -0.08583 | -98.1853 | -1.3296 | 77.9086 | 77.5758 | -19918.5906 | -4206.1986 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00519 | 0 | 0
53.7683 | 33.3227 | 5.0687 | 5.3361 | 25.5828 | -1.1851 | 0.02595 | 0.26172 | 0.263 | -3.0244 | 0.03229 | -0.08576 | -98.1525 | -1.326 | 77.6208 | 77.2425 | -19919.3438 | -4205.9957 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00518 | 0 | 0
54.7682 | 33.3227 | 5.0663 | 5.3343 | 25.5846 | -1.1851 | 0.02517 | 0.25808 | 0.26163 | -3.0244 | 0.03173 | -0.08591 | -98.1289 | -1.3283 | 77.2161 | 76.1704 | -19919.7397 | -4205.7443 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00516 | 0 | 0
55.7696 | 33.3243 | 5.065 | 5.3329 | 25.5848 | -1.1851 | 0.02487 | 0.25815 | 0.25387 | -3.0244 | 0.03145 | -0.08576 | -98.1467 | -1.3281 | 74.9281 | 76.1905 | -19920.1104 | -4205.5838 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00516 | 0 | 0
56.7704 | 33.3255 | 5.0635 | 5.3308 | 25.5837 | -1.1851 | 0.02618 | 0.25658 | 0.25196 | -3.0244 | 0.03346 | -0.08578 | -98.1756 | -1.3253 | 74.3637 | 75.7256 | -19920.1412 | -4205.3677 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0045 | 0.00516 | 0 | 0
57.7708 | 33.3263 | 5.0622 | 5.3293 | 25.5811 | -1.1851 | 0.02535 | 0.25332 | 0.24851 | -3.0244 | 0.03106 | -0.0857 | -98.2189 | -1.3241 | 73.3449 | 74.7647 | -19919.7726 | -4205.2022 | 0.0044 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00514 | 0 | 0
58.7711 | 33.3271 | 5.0601 | 5.3269 | 25.5778 | -1.1851 | 0.0246 | 0.25128 | 0.25186 | -3.0244 | 0.03123 | -0.08572 | -98.2712 | -1.3224 | 74.3337 | 74.162 | -19919.2218 | -4204.9273 | 0.0044 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00513 | 0 | 0
59.7716 | 33.3272 | 5.0579 | 5.3244 | 25.5722 | -1.1851 | 0.02487 | 0.24913 | 0.25183 | -3.0244 | 0.03106 | -0.08567 | -98.3438 | -1.321 | 74.3238 | 73.5279 | -19918.0191 | -4204.6451 | 0.0044 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00512 | 0 | 0
60.7719 | 33.3287 | 5.0547 | 5.3222 | 25.5644 | -1.1851 | 0.02455 | 0.25266 | 0.24966 | -3.0244 | 0.02841 | -0.08569 | -98.4611 | -1.326 | 73.6849 | 74.5687 | -19916.648 | -4204.325 | 0.0044 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00447 | 0.00514 | 0 | 0
61.7746 | 33.3296 | 5.0537 | 5.3195 | 25.5569 | -1.1851 | 0.02505 | 0.25367 | 0.25724 | -3.0244 | 0.03226 | -0.08564 | -98.5682 | -1.3176 | 75.9207 | 74.8671 | -19915.2065 | -4204.1076 | 0.00441 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00514 | 0 | 0
62.7747 | 33.3297 | 5.0516 | 5.3179 | 25.5505 | -1.1851 | 0.02682 | 0.25571 | 0.24934 | -3.0244 | 0.03301 | -0.08581 | -98.6505 | -1.32 | 73.5907 | 75.4686 | -19913.8433 | -4203.8782 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00451 | 0.00515 | 0 | 0
63.7747 | 33.3312 | 5.0494 | 5.317 | 25.5442 | -1.1851 | 0.02573 | 0.25743 | 0.25383 | -3.0244 | 0.03053 | -0.08577 | -98.7507 | -1.3266 | 74.9149 | 75.9771 | -19912.7951 | -4203.6961 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00516 | 0 | 0
64.7749 | 33.3328 | 5.048 | 5.3162 | 25.5378 | -1.1851 | 0.026 | 0.25707 | 0.25717 | -3.0244 | 0.03153 | -0.08578 | -98.8509 | -1.3298 | 75.9013 | 75.8724 | -19911.7657 | -4203.5611 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00516 | 0 | 0
65.7756 | 33.3339 | 5.0459 | 5.3132 | 25.5339 | -1.1851 | 0.02589 | 0.26167 | 0.25822 | -3.0244 | 0.02907 | -0.08574 | -98.9151 | -1.3252 | 76.2095 | 77.229 | -19911.1302 | -4203.2558 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0045 | 0.00518 | 0 | 0
66.7765 | 33.3353 | 5.0442 | 5.3116 | 25.532 | -1.1851 | 0.02614 | 0.26194 | 0.26217 | -3.0244 | 0.03208 | -0.08575 | -98.9557 | -1.3255 | 77.3755 | 77.3094 | -19911.0351 | -4203.061 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00518 | 0 | 0
67.7769 | 33.3373 | 5.0419 | 5.3096 | 25.5317 | -1.1851 | 0.02605 | 0.26447 | 0.25992 | -3.0244 | 0.02932 | -0.08575 | -98.9849 | -1.327 | 76.7117 | 78.0566 | -19911.3965 | -4202.8059 | 0.00442 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0045 | 0.00519 | 0 | 0
68.7788 | 33.339 | 5.0403 | 5.3075 | 25.532 | -1.1851 | 0.02478 | 0.26611 | 0.26511 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08571 | -99.0035 | -1.3245 | 78.2439 | 78.539 | -19911.8355 | -4202.5807 | 0.00442 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.0052 | 0 | 0
69.7788 | 33.3402 | 5.0385 | 5.3058 | 25.5336 | -1.1851 | 0.02453 | 0.2668 | 0.26729 | -3.0244 | 0.03103 | -0.08575 | -98.9987 | -1.3248 | 78.8883 | 78.7436 | -19912.4502 | -4202.3719 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.0052 | 0 | 0
70.7797 | 33.3409 | 5.038 | 5.3048 | 25.5359 | -1.1851 | 0.02532 | 0.26815 | 0.26611 | -3.0244 | 0.03263 | -0.0859 | -98.9776 | -1.3226 | 78.5393 | 79.1426 | -19913.1079 | -4202.2858 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00521 | 0 | 0
71.7793 | 33.3422 | 5.0365 | 5.3033 | 25.5397 | -1.1851 | 0.02662 | 0.2698 | 0.2654 | -3.0244 | 0.0301 | -0.08576 | -98.9472 | -1.3227 | 78.3311 | 79.6273 | -19914.2105 | -4202.1 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00522 | 0 | 0
72.7803 | 33.3436 | 5.0354 | 5.3018 | 25.5446 | -1.1851 | 0.02626 | 0.26934 | 0.26474 | -3.0244 | 0.03061 | -0.08579 | -98.9032 | -1.3204 | 78.1355 | 79.4931 | -19915.5874 | -4201.9473 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00522 | 0 | 0
73.7808 | 33.3443 | 5.0336 | 5.3018 | 25.5497 | -1.1851 | 0.02689 | 0.2704 | 0.27351 | -3.0244 | 0.03137 | -0.08577 | -98.8461 | -1.3298 | 80.7232 | 79.8046 | -19916.8472 | -4201.8364 | 0.00444 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00522 | 0 | 0
74.7808 | 33.3462 | 5.033 | 5.3001 | 25.5549 | -1.1851 | 0.02784 | 0.27032 | 0.26746 | -3.0244 | 0.03267 | -0.08574 | -98.8054 | -1.3242 | 78.937 | 79.781 | -19918.3902 | -4201.7004 | 0.00443 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00522 | 0 | 0
75.7805 | 33.3474 | 5.031 | 5.2989 | 25.5624 | -1.1851 | 0.02739 | 0.27169 | 0.26827 | -3.0244 | 0.02795 | -0.08591 | -98.725 | -1.3282 | 79.1762 | 80.1875 | -19920.2874 | -4201.5093 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00453 | 0.00523 | 0 | 0
76.7807 | 33.3489 | 5.029 | 5.2978 | 25.5701 | -1.1851 | 0.02697 | 0.2739 | 0.26865 | -3.0244 | 0.03434 | -0.08578 | -98.6461 | -1.3327 | 79.2903 | 80.8392 | -19922.288 | -4201.3216 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00452 | 0.00524 | 0 | 0
77.7802 | 33.3498 | 5.0274 | 5.2957 | 25.5771 | -1.1851 | 0.02627 | 0.27132 | 0.27446 | -3.0244 | 0.02938 | -0.08567 | -98.5688 | -1.3301 | 81.0033 | 80.0781 | -19923.9899 | -4201.1002 | 0.00444 | 3e-05 | 0.00409 | 0.0045 | 0.00523 | 0 | 0
78.7807 | 33.3511 | 5.0255 | 5.2944 | 25.5832 | -1.1851 | 0.0252 | 0.27222 | 0.27006 | -3.0244 | 0.03048 | -0.08574 | -98.5079 | -1.3334 | 79.7053 | 80.3422 | -19925.6007 | -4200.9107 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00523 | 0 | 0
79.7807 | 33.3514 | 5.0233 | 5.2926 | 25.5903 | -1.1851 | 0.0266 | 0.27133 | 0.26713 | -3.0244 | 0.03024 | -0.08575 | -98.4218 | -1.3351 | 78.8397 | 80.0812 | -19927.2183 | -4200.6667 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00523 | 0 | 0
80.7808 | 33.3538 | 5.0229 | 5.2915 | 25.5975 | -1.1851 | 0.02569 | 0.26783 | 0.26885 | -3.0244 | 0.03071 | -0.08579 | -98.3613 | -1.3319 | 79.348 | 79.0471 | -19929.3041 | -4200.5814 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00521 | 0 | 0
81.7819 | 33.3547 | 5.0218 | 5.2903 | 25.6028 | -1.1851 | 0.02539 | 0.26793 | 0.26283 | -3.0244 | 0.03101 | -0.08565 | -98.306 | -1.3309 | 77.5703 | 79.0772 | -19930.6497 | -4200.4414 | 0.00442 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00521 | 0 | 0
82.7837 | 33.3552 | 5.0211 | 5.2888 | 25.6079 | -1.1851 | 0.02801 | 0.26748 | 0.26516 | -3.0244 | 0.03129 | -0.08575 | -98.2467 | -1.3273 | 78.2598 | 78.9433 | -19931.8773 | -4200.3079 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00521 | 0 | 0
83.7836 | 33.3555 | 5.0186 | 5.2869 | 25.6118 | -1.1851 | 0.02945 | 0.26456 | 0.2585 | -3.0244 | 0.03325 | -0.0858 | -98.2021 | -1.3302 | 76.2931 | 78.0821 | -19932.7777 | -4200.0476 | 0.00441 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00457 | 0.00519 | 0 | 0
84.7835 | 33.3561 | 5.0172 | 5.2847 | 25.6141 | -1.1851 | 0.02664 | 0.26207 | 0.26316 | -3.0244 | 0.03155 | -0.08582 | -98.1797 | -1.3263 | 77.6676 | 77.3457 | -19933.4323 | -4199.8292 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00518 | 0 | 0
85.7836 | 33.3576 | 5.0155 | 5.2843 | 25.6154 | -1.1851 | 0.02795 | 0.25966 | 0.25575 | -3.0244 | 0.03148 | -0.08587 | -98.1835 | -1.3328 | 75.4815 | 76.6362 | -19934.0318 | -4199.7047 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00454 | 0.00517 | 0 | 0
86.7846 | 33.3577 | 5.0145 | 5.2829 | 25.6151 | -1.1851 | 0.02756 | 0.25888 | 0.25491 | -3.0244 | 0.03209 | -0.0858 | -98.1886 | -1.3303 | 75.2331 | 76.4057 | -19933.9977 | -4199.5612 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00517 | 0 | 0
87.7857 | 33.3574 | 5.0135 | 5.2823 | 25.6138 | -1.1851 | 0.02533 | 0.25768 | 0.25467 | -3.0244 | 0.03268 | -0.08586 | -98.2014 | -1.3325 | 75.1618 | 76.0509 | -19933.6325 | -4199.4649 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00516 | 0 | 0
88.7866 | 33.3587 | 5.0117 | 5.2806 | 25.6113 | -1.1851 | 0.0256 | 0.25558 | 0.25642 | -3.0244 | 0.03161 | -0.08573 | -98.2489 | -1.3329 | 75.6782 | 75.4319 | -19933.3761 | -4199.2563 | 0.00441 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00515 | 0 | 0
89.7878 | 33.3601 | 5.0098 | 5.2783 | 25.608 | -1.1851 | 0.02647 | 0.2553 | 0.24879 | -3.0244 | 0.03061 | -0.08576 | -98.3087 | -1.3313 | 73.4279 | 75.3504 | -19932.9598 | -4199.0091 | 0.0044 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00515 | 0 | 0
90.7886 | 33.3597 | 5.0084 | 5.2766 | 25.6039 | -1.1851 | 0.02481 | 0.25186 | 0.24728 | -3.0244 | 0.03324 | -0.08578 | -98.3547 | -1.3296 | 72.9827 | 74.3335 | -19931.9818 | -4198.8137 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00448 | 0.00514 | 0 | 0
91.7889 | 33.3592 | 5.0061 | 5.2735 | 25.5958 | -1.1851 | 0.02452 | 0.24949 | 0.24421 | -3.0244 | 0.02926 | -0.08578 | -98.4518 | -1.3254 | 72.0761 | 73.6328 | -19930.1314 | -4198.4927 | 0.00439 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00447 | 0.00512 | 0 | 0
92.7883 | 33.3597 | 5.0043 | 5.2721 | 25.5886 | -1.1851 | 0.02605 | 0.24983 | 0.25308 | -3.0244 | 0.03246 | -0.08571 | -98.5498 | -1.3275 | 74.694 | 73.736 | -19928.6397 | -4198.3025 | 0.0044 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00513 | 0 | 0
93.7881 | 33.3596 | 5.0033 | 5.2699 | 25.5808 | -1.1851 | 0.0257 | 0.25367 | 0.25008 | -3.0244 | 0.03375 | -0.08576 | -98.6474 | -1.3218 | 73.8095 | 74.8672 | -19926.9493 | -4198.117 | 0.0044 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00514 | 0 | 0
94.7879 | 33.36 | 5.0013 | 5.2684 | 25.5736 | -1.1851 | 0.02571 | 0.25389 | 0.25643 | -3.0244 | 0.03166 | -0.08575 | -98.7439 | -1.324 | 75.6839 | 74.9341 | -19925.4736 | -4197.9008 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00514 | 0 | 0
95.7893 | 33.3614 | 5.0006 | 5.2677 | 25.5651 | -1.1851 | 0.0259 | 0.25772 | 0.25319 | -3.0244 | 0.0303 | -0.08578 | -98.8692 | -1.3242 | 74.7257 | 76.0643 | -19923.9081 | -4197.8204 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00516 | 0 | 0
96.79 | 33.3614 | 4.9982 | 5.2658 | 25.5593 | -1.1851 | 0.02571 | 0.25961 | 0.25476 | -3.0244 | 0.03051 | -0.08584 | -98.9441 | -1.3266 | 75.1895 | 76.6203 | -19922.6466 | -4197.566 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00517 | 0 | 0
97.7923 | 33.362 | 4.9977 | 5.2644 | 25.5555 | -1.1851 | 0.02592 | 0.2614 | 0.26288 | -3.0244 | 0.03113 | -0.08578 | -98.9996 | -1.3222 | 77.5855 | 77.1506 | -19921.9562 | -4197.4449 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00518 | 0 | 0
98.792 | 33.3624 | 4.9958 | 5.2628 | 25.5513 | -1.1851 | 0.02368 | 0.2619 | 0.26239 | -3.0244 | 0.03165 | -0.08584 | -99.0575 | -1.3236 | 77.4404 | 77.2975 | -19921.1189 | -4197.2422 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00518 | 0 | 0
99.7935 | 33.3633 | 4.994 | 5.2614 | 25.5497 | -1.1851 | 0.0251 | 0.26255 | 0.2643 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08568 | -99.089 | -1.3256 | 78.0063 | 77.4883 | -19920.9814 | -4197.0532 | 0.00442 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00518 | 0 | 0
100.7947 | 33.3654 | 4.9933 | 5.2603 | 25.5485 | -1.1851 | 0.02683 | 0.26576 | 0.25625 | -3.0244 | 0.03039 | -0.08592 | -99.1309 | -1.3238 | 75.6295 | 78.4372 | -19921.1797 | -4196.9389 | 0.00441 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.0052 | 0 | 0
101.7947 | 33.3656 | 4.9912 | 5.2596 | 25.55 | -1.1851 | 0.02511 | 0.26463 | 0.26116 | -3.0244 | 0.03067 | -0.08581 | -99.1153 | -1.3308 | 77.0797 | 78.1038 | -19921.543 | -4196.7738 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00519 | 0 | 0
102.7946 | 33.3662 | 4.9909 | 5.2593 | 25.5516 | -1.1851 | 0.02536 | 0.26429 | 0.26998 | -3.0244 | 0.03071 | -0.08577 | -99.1025 | -1.3308 | 79.6827 | 78.0012 | -19922.0121 | -4196.736 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00519 | 0 | 0
103.7946 | 33.3675 | 4.9896 | 5.2591 | 25.5551 | -1.1851 | 0.02436 | 0.2672 | 0.26755 | -3.0244 | 0.02851 | -0.08582 | -99.0734 | -1.3363 | 78.964 | 78.8609 | -19923.0625 | -4196.6471 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00447 | 0.00521 | 0 | 0
104.7945 | 33.3694 | 4.9878 | 5.2579 | 25.5597 | -1.1851 | 0.02497 | 0.26771 | 0.26871 | -3.0244 | 0.02944 | -0.08573 | -99.04 | -1.3387 | 79.3063 | 79.0122 | -19924.464 | -4196.465 | 0.00443 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00448 | 0.00521 | 0 | 0
105.7946 | 33.3697 | 4.9864 | 5.256 | 25.5643 | -1.1851 | 0.02693 | 0.26856 | 0.26321 | -3.0244 | 0.03093 | -0.08576 | -98.9864 | -1.3368 | 77.6833 | 79.2611 | -19925.536 | -4196.2717 | 0.00442 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00452 | 0.00521 | 0 | 0
106.7966 | 33.3702 | 4.9855 | 5.254 | 25.5691 | -1.1851 | 0.02631 | 0.26841 | 0.26707 | -3.0244 | 0.03115 | -0.08578 | -98.9306 | -1.3309 | 78.8216 | 79.2193 | -19926.7002 | -4196.098 | 0.00443 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00521 | 0 | 0
107.7962 | 33.3706 | 4.984 | 5.2521 | 25.5758 | -1.1851 | 0.02764 | 0.27134 | 0.26894 | -3.0244 | 0.03326 | -0.08576 | -98.8505 | -1.3289 | 79.3749 | 80.0821 | -19928.2416 | -4195.8963 | 0.00443 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00453 | 0.00523 | 0 | 0
108.7969 | 33.3721 | 4.9807 | 5.2504 | 25.5822 | -1.1851 | 0.0266 | 0.27031 | 0.27568 | -3.0244 | 0.0333 | -0.08579 | -98.7884 | -1.3371 | 81.3628 | 79.7783 | -19929.9696 | -4195.593 | 0.00444 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00451 | 0.00522 | 0 | 0
109.7976 | 33.3734 | 4.9793 | 5.2487 | 25.588 | -1.1851 | 0.02742 | 0.27189 | 0.2709 | -3.0244 | 0.02998 | -0.08571 | -98.7324 | -1.3354 | 79.9522 | 80.2442 | -19931.5183 | -4195.4097 | 0.00443 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00453 | 0.00523 | 0 | 0
110.8004 | 33.3734 | 4.9774 | 5.2476 | 25.5936 | -1.1851 | 0.02592 | 0.27226 | 0.27023 | -3.0244 | 0.03243 | -0.08569 | -98.6614 | -1.339 | 79.7543 | 80.3559 | -19932.7436 | -4195.2293 | 0.00443 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00523 | 0 | 0
56.7702 | 33.3183 | 5.0638 | 5.3311 | 25.5401 | -1.1851 | 0.025927 | 0.26356 | 0.26193

## Mfr_28%
11/01/2024 13:39:02Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7466 | 33.2438 | 5.1078 | 5.3693 | 24.9575 | -1.1851 | 0.02187 | 0.22752 | 0.22109 | -3.0244 | 0.03175 | -0.08573 | -105.0791 | -1.2965 | 65.2533 | 67.1509 | -19766.2976 | -4210.3337 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00502 | 0 | 0
3.7479 | 33.2449 | 5.1062 | 5.367 | 24.9596 | -1.1851 | 0.02434 | 0.22611 | 0.21553 | -3.0244 | 0.03405 | -0.08568 | -105.0666 | -1.2927 | 63.6128 | 66.7334 | -19766.9995 | -4210.0949 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00447 | 0.00502 | 0 | 0
4.7513 | 33.2482 | 5.1038 | 5.3644 | 24.9629 | -1.1851 | 0.02231 | 0.22293 | 0.21813 | -3.0244 | 0.03113 | -0.08579 | -105.0666 | -1.2918 | 64.3783 | 65.7954 | -19768.4162 | -4209.798 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.005 | 0 | 0
5.7546 | 33.2512 | 5.102 | 5.3625 | 24.9634 | -1.1851 | 0.02341 | 0.22099 | 0.21396 | -3.0244 | 0.03088 | -0.08569 | -105.0982 | -1.2917 | 63.1466 | 65.2224 | -19769.1735 | -4209.5775 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00499 | 0 | 0
6.7559 | 33.2537 | 5.1 | 5.3608 | 24.9629 | -1.1851 | 0.02326 | 0.22178 | 0.2147 | -3.0244 | 0.03016 | -0.08574 | -105.1364 | -1.2927 | 63.3666 | 65.4567 | -19769.6266 | -4209.3528 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.005 | 0 | 0
7.7592 | 33.2571 | 5.0991 | 5.3592 | 24.9616 | -1.1851 | 0.02326 | 0.21655 | 0.21247 | -3.0244 | 0.03464 | -0.08579 | -105.1961 | -1.2892 | 62.7093 | 63.9121 | -19770.0734 | -4209.2064 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00445 | 0.00497 | 0 | 0
8.7625 | 33.2581 | 5.097 | 5.3573 | 24.9585 | -1.1851 | 0.02272 | 0.21581 | 0.2086 | -3.0244 | 0.03152 | -0.08569 | -105.2484 | -1.2907 | 61.5659 | 63.6937 | -19769.622 | -4208.9634 | 0.00433 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00497 | 0 | 0
9.7639 | 33.2602 | 5.095 | 5.3548 | 24.9534 | -1.1851 | 0.02249 | 0.2157 | 0.20929 | -3.0244 | 0.03243 | -0.08562 | -105.3394 | -1.2877 | 61.7685 | 63.6629 | -19768.9491 | -4208.695 | 0.00433 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00497 | 0 | 0
10.7652 | 33.2627 | 5.0933 | 5.3525 | 24.9479 | -1.1851 | 0.0232 | 0.21531 | 0.20915 | -3.0244 | 0.03204 | -0.08577 | -105.4406 | -1.285 | 61.7279 | 63.5449 | -19768.3104 | -4208.4597 | 0.00433 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00497 | 0 | 0
11.7685 | 33.2641 | 5.0915 | 5.3498 | 24.9409 | -1.1851 | 0.02009 | 0.21708 | 0.21242 | -3.0244 | 0.03178 | -0.08576 | -105.5485 | -1.2801 | 62.6936 | 64.0679 | -19767.0985 | -4208.1861 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00498 | 0 | 0
12.7718 | 33.2672 | 5.0901 | 5.349 | 24.9332 | -1.1851 | 0.02061 | 0.22066 | 0.21716 | -3.0244 | 0.03199 | -0.0857 | -105.6852 | -1.2838 | 64.0933 | 65.1247 | -19766.09 | -4208.0523 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00499 | 0 | 0
13.7732 | 33.2697 | 5.0885 | 5.3473 | 24.9279 | -1.1851 | 0.02271 | 0.22117 | 0.21147 | -3.0244 | 0.02947 | -0.0857 | -105.7839 | -1.2831 | 62.4122 | 65.277 | -19765.4987 | -4207.8581 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00444 | 0.00499 | 0 | 0
14.7765 | 33.2715 | 5.0862 | 5.3463 | 24.9236 | -1.1851 | 0.02272 | 0.22438 | 0.21848 | -3.0244 | 0.0319 | -0.08576 | -105.8619 | -1.2895 | 64.4807 | 66.2241 | -19764.9551 | -4207.6553 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00501 | 0 | 0
15.7788 | 33.2747 | 5.0848 | 5.3444 | 24.9201 | -1.1851 | 0.02342 | 0.2239 | 0.21874 | -3.0244 | 0.03067 | -0.08568 | -105.9461 | -1.2872 | 64.5586 | 66.0819 | -19764.8744 | -4207.4601 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00501 | 0 | 0
16.7801 | 33.2769 | 5.0822 | 5.3422 | 24.9188 | -1.1851 | 0.02306 | 0.22591 | 0.21285 | -3.0244 | 0.03187 | -0.08568 | -105.9902 | -1.2887 | 62.8206 | 66.674 | -19765.0903 | -4207.1722 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00502 | 0 | 0
17.7834 | 33.2802 | 5.0799 | 5.3407 | 24.9188 | -1.1851 | 0.02405 | 0.2297 | 0.22288 | -3.0244 | 0.03424 | -0.08576 | -106.0323 | -1.293 | 65.7805 | 67.7931 | -19765.8134 | -4206.9399 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00446 | 0.00503 | 0 | 0
18.7867 | 33.2826 | 5.0783 | 5.3387 | 24.9203 | -1.1851 | 0.02186 | 0.23041 | 0.22535 | -3.0244 | 0.0301 | -0.08576 | -106.0442 | -1.2905 | 66.5088 | 68.0032 | -19766.63 | -4206.727 | 0.00436 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00504 | 0 | 0
19.7881 | 33.285 | 5.0757 | 5.3371 | 24.9235 | -1.1851 | 0.02472 | 0.2318 | 0.22484 | -3.0244 | 0.02849 | -0.08568 | -106.0331 | -1.2958 | 66.3589 | 68.4125 | -19767.8623 | -4206.4794 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00447 | 0.00504 | 0 | 0
20.7904 | 33.2878 | 5.0744 | 5.3341 | 24.9282 | -1.1851 | 0.02343 | 0.23064 | 0.22553 | -3.0244 | 0.02992 | -0.08564 | -106.0102 | -1.2875 | 66.5615 | 68.0718 | -19769.5011 | -4206.2229 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
21.7937 | 33.2904 | 5.0726 | 5.3336 | 24.9333 | -1.1851 | 0.02488 | 0.23158 | 0.22524 | -3.0244 | 0.03143 | -0.08575 | -105.9789 | -1.2938 | 66.4759 | 68.3492 | -19771.1541 | -4206.0772 | 0.00436 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00504 | 0 | 0
22.795 | 33.293 | 5.0701 | 5.3316 | 24.9397 | -1.1851 | 0.02432 | 0.23267 | 0.23135 | -3.0244 | 0.03221 | -0.08584 | -105.9305 | -1.2965 | 68.2792 | 68.6713 | -19773.1048 | -4205.8097 | 0.00437 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00505 | 0 | 0
23.7983 | 33.2956 | 5.0689 | 5.3284 | 24.9466 | -1.1851 | 0.02395 | 0.23105 | 0.23035 | -3.0244 | 0.03321 | -0.08584 | -105.8752 | -1.2864 | 67.9865 | 68.191 | -19775.1785 | -4205.5487 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00446 | 0.00504 | 0 | 0
24.8016 | 33.2991 | 5.0675 | 5.3276 | 24.9549 | -1.1851 | 0.02666 | 0.2366 | 0.22907 | -3.0244 | 0.03271 | -0.08569 | -105.8157 | -1.2893 | 67.6066 | 69.8312 | -19777.728 | -4205.4192 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00507 | 0 | 0
25.803 | 33.302 | 5.0657 | 5.3271 | 24.9637 | -1.1851 | 0.02558 | 0.23626 | 0.22612 | -3.0244 | 0.03543 | -0.08583 | -105.7403 | -1.2962 | 66.7379 | 69.7287 | -19780.2716 | -4205.279 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00506 | 0 | 0
26.8063 | 33.3043 | 5.0641 | 5.3247 | 24.9717 | -1.1851 | 0.02462 | 0.23469 | 0.23038 | -3.0244 | 0.03159 | -0.0857 | -105.6688 | -1.2922 | 67.9935 | 69.2649 | -19782.5104 | -4205.037 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00506 | 0 | 0
27.8096 | 33.3079 | 5.0624 | 5.3233 | 24.981 | -1.1851 | 0.02489 | 0.23298 | 0.23048 | -3.0244 | 0.03031 | -0.08571 | -105.5961 | -1.2931 | 68.0244 | 68.7605 | -19785.3076 | -4204.8523 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00505 | 0 | 0
28.8109 | 33.3094 | 5.06 | 5.322 | 24.9903 | -1.1851 | 0.02409 | 0.23256 | 0.22691 | -3.0244 | 0.02902 | -0.08571 | -105.4967 | -1.299 | 66.9704 | 68.6384 | -19787.6467 | -4204.6319 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00446 | 0.00505 | 0 | 0
29.8143 | 33.3119 | 5.0579 | 5.3207 | 24.9985 | -1.1851 | 0.02529 | 0.2318 | 0.22485 | -3.0244 | 0.03035 | -0.08571 | -105.4245 | -1.303 | 66.3633 | 68.4126 | -19789.9863 | -4204.4263 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00449 | 0.00504 | 0 | 0
30.8176 | 33.314 | 5.0562 | 5.3186 | 25.0057 | -1.1851 | 0.02502 | 0.23215 | 0.22441 | -3.0244 | 0.0292 | -0.08586 | -105.3596 | -1.3009 | 66.2314 | 68.5169 | -19792.0059 | -4204.1991 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00448 | 0.00504 | 0 | 0
31.8189 | 33.3165 | 5.0554 | 5.3162 | 25.0144 | -1.1851 | 0.02446 | 0.23109 | 0.22362 | -3.0244 | 0.03304 | -0.08581 | -105.2817 | -1.2928 | 66.0003 | 68.2042 | -19794.4137 | -4204.0031 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00447 | 0.00504 | 0 | 0
32.8212 | 33.3197 | 5.0523 | 5.3149 | 25.02 | -1.1851 | 0.02413 | 0.23042 | 0.22158 | -3.0244 | 0.03186 | -0.08573 | -105.2513 | -1.3018 | 65.3961 | 68.0062 | -19796.3646 | -4203.742 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00504 | 0 | 0
33.8265 | 33.3218 | 5.0507 | 5.3128 | 25.0247 | -1.1851 | 0.02401 | 0.22777 | 0.22143 | -3.0244 | 0.03209 | -0.08578 | -105.2188 | -1.2993 | 65.3516 | 67.2245 | -19797.8163 | -4203.5184 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00502 | 0 | 0
34.8298 | 33.3229 | 5.0493 | 5.3112 | 25.0293 | -1.1851 | 0.02671 | 0.22698 | 0.22025 | -3.0244 | 0.03129 | -0.08575 | -105.1735 | -1.2985 | 65.0056 | 66.9896 | -19799.0504 | -4203.3449 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00451 | 0.00502 | 0 | 0
35.8312 | 33.3265 | 5.0472 | 5.3094 | 25.031 | -1.1851 | 0.02302 | 0.22452 | 0.22129 | -3.0244 | 0.03213 | -0.08569 | -105.1989 | -1.2996 | 65.3125 | 66.2636 | -19800.2085 | -4203.108 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00501 | 0 | 0
36.8345 | 33.328 | 5.0453 | 5.3076 | 25.0334 | -1.1851 | 0.02336 | 0.22244 | 0.20958 | -3.0244 | 0.03206 | -0.0857 | -105.1868 | -1.3002 | 61.8538 | 65.6515 | -19801.0401 | -4202.8905 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.005 | 0 | 0
37.8378 | 33.3296 | 5.0437 | 5.3055 | 25.0329 | -1.1851 | 0.02334 | 0.22122 | 0.21927 | -3.0244 | 0.03211 | -0.08575 | -105.2131 | -1.2977 | 64.7162 | 65.2894 | -19801.3001 | -4202.6632 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00499 | 0 | 0
38.8391 | 33.332 | 5.0416 | 5.3034 | 25.0311 | -1.1851 | 0.02482 | 0.22048 | 0.21501 | -3.0244 | 0.03001 | -0.08575 | -105.2665 | -1.2974 | 63.4585 | 65.073 | -19801.4312 | -4202.4139 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00448 | 0.00499 | 0 | 0
39.8424 | 33.3332 | 5.0402 | 5.3019 | 25.0289 | -1.1851 | 0.02219 | 0.21989 | 0.20824 | -3.0244 | 0.02984 | -0.08568 | -105.3107 | -1.2971 | 61.4598 | 64.8966 | -19801.2011 | -4202.2398 | 0.00433 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00499 | 0 | 0
40.8447 | 33.3351 | 5.0384 | 5.2992 | 25.0254 | -1.1851 | 0.02097 | 0.21712 | 0.21755 | -3.0244 | 0.03258 | -0.08564 | -105.3787 | -1.2927 | 64.2079 | 64.0797 | -19800.8547 | -4201.969 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00498 | 0 | 0
41.846 | 33.3375 | 5.0372 | 5.2976 | 25.0205 | -1.1851 | 0.02188 | 0.21506 | 0.21169 | -3.0244 | 0.03021 | -0.08574 | -105.4716 | -1.291 | 62.4774 | 63.4713 | -19800.3324 | -4201.802 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00497 | 0 | 0
42.8494 | 33.3388 | 5.0356 | 5.2959 | 25.0149 | -1.1851 | 0.02269 | 0.21506 | 0.20611 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08579 | -105.5592 | -1.2902 | 60.8317 | 63.4727 | -19799.3828 | -4201.6072 | 0.00433 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00497 | 0 | 0
43.8527 | 33.3404 | 5.0336 | 5.2937 | 25.0075 | -1.1851 | 0.02211 | 0.21596 | 0.2085 | -3.0244 | 0.03109 | -0.08577 | -105.6741 | -1.2895 | 61.5355 | 63.7387 | -19798.1341 | -4201.3498 | 0.00433 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00497 | 0 | 0
44.854 | 33.3418 | 5.0315 | 5.2921 | 25.0007 | -1.1851 | 0.02154 | 0.21813 | 0.20961 | -3.0244 | 0.03086 | -0.0858 | -105.7767 | -1.2918 | 61.8627 | 64.3779 | -19796.952 | -4201.1312 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00498 | 0 | 0
45.8573 | 33.3435 | 5.0304 | 5.2903 | 24.9942 | -1.1851 | 0.02393 | 0.21947 | 0.21383 | -3.0244 | 0.0325 | -0.08574 | -105.8814 | -1.2882 | 63.1104 | 64.7752 | -19795.9291 | -4200.958 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00499 | 0 | 0
46.8606 | 33.3453 | 5.0277 | 5.2877 | 24.9877 | -1.1851 | 0.02404 | 0.22237 | 0.21228 | -3.0244 | 0.03102 | -0.08572 | -105.9867 | -1.2889 | 62.6509 | 65.6309 | -19794.8751 | -4200.635 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.005 | 0 | 0
47.861 | 33.3471 | 5.0269 | 5.2857 | 24.9826 | -1.1851 | 0.02346 | 0.22301 | 0.22005 | -3.0244 | 0.03022 | -0.08568 | -106.074 | -1.283 | 64.9453 | 65.8191 | -19794.1626 | -4200.4761 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.005 | 0 | 0
48.8643 | 33.3489 | 5.0244 | 5.2839 | 24.9794 | -1.1851 | 0.02594 | 0.22517 | 0.21789 | -3.0244 | 0.03217 | -0.08575 | -106.138 | -1.2867 | 64.3082 | 66.4553 | -19793.8803 | -4200.2163 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00501 | 0 | 0
49.8676 | 33.3511 | 5.023 | 5.282 | 24.9776 | -1.1851 | 0.02374 | 0.22625 | 0.21483 | -3.0244 | 0.0306 | -0.08575 | -106.1889 | -1.2838 | 63.405 | 66.7765 | -19793.9759 | -4200.0191 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00502 | 0 | 0
50.8679 | 33.3533 | 5.0214 | 5.2815 | 24.9783 | -1.1851 | 0.0227 | 0.22828 | 0.22088 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08569 | -106.2074 | -1.2892 | 65.191 | 67.3747 | -19794.5716 | -4199.8925 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00503 | 0 | 0
51.8713 | 33.3552 | 5.0201 | 5.2805 | 24.9786 | -1.1851 | 0.02413 | 0.22871 | 0.22185 | -3.0244 | 0.03252 | -0.08571 | -106.2272 | -1.2911 | 65.4752 | 67.5019 | -19795.0687 | -4199.7518 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00503 | 0 | 0
52.8746 | 33.3572 | 5.0182 | 5.2792 | 24.9821 | -1.1851 | 0.0243 | 0.22871 | 0.22435 | -3.0244 | 0.0319 | -0.08579 | -106.2101 | -1.2939 | 66.215 | 67.5001 | -19796.2589 | -4199.558 | 0.00436 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00503 | 0 | 0
53.8759 | 33.3586 | 5.016 | 5.2769 | 24.9861 | -1.1851 | 0.02346 | 0.22979 | 0.22703 | -3.0244 | 0.03151 | -0.08566 | -106.1761 | -1.2934 | 67.0056 | 67.8208 | -19797.4478 | -4199.2983 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00503 | 0 | 0
54.8772 | 33.361 | 5.014 | 5.2741 | 24.9902 | -1.1851 | 0.02332 | 0.23138 | 0.22278 | -3.0244 | 0.03093 | -0.08574 | -106.1544 | -1.2898 | 65.7515 | 68.2897 | -19798.8336 | -4199.0065 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
55.8805 | 33.3633 | 5.0128 | 5.2723 | 24.9966 | -1.1851 | 0.02468 | 0.23228 | 0.22465 | -3.0244 | 0.03438 | -0.0858 | -106.1033 | -1.2861 | 66.3016 | 68.5547 | -19800.7291 | -4198.8258 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00447 | 0.00505 | 0 | 0
56.8839 | 33.3657 | 5.011 | 5.2721 | 25.0034 | -1.1851 | 0.02197 | 0.23305 | 0.23216 | -3.0244 | 0.03257 | -0.08576 | -106.047 | -1.2946 | 68.5185 | 68.7828 | -19802.7401 | -4198.7085 | 0.00437 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00505 | 0 | 0
57.8852 | 33.3678 | 5.0096 | 5.2706 | 25.0109 | -1.1851 | 0.02328 | 0.23088 | 0.22332 | -3.0244 | 0.03237 | -0.0858 | -105.9782 | -1.2937 | 65.9103 | 68.1417 | -19804.8063 | -4198.5326 | 0.00436 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
58.8885 | 33.3698 | 5.0073 | 5.2684 | 25.0178 | -1.1851 | 0.02378 | 0.23295 | 0.22011 | -3.0244 | 0.03057 | -0.08583 | -105.9164 | -1.2943 | 64.9625 | 68.7512 | -19806.7534 | -4198.2682 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00505 | 0 | 0
59.8918 | 33.3723 | 5.0061 | 5.2666 | 25.0254 | -1.1851 | 0.02532 | 0.23691 | 0.23896 | -3.0244 | 0.03499 | -0.08548 | -105.8528 | -1.2917 | 70.5268 | 69.9215 | -19808.9453 | -4198.0822 | 0.00438 | 4e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00507 | 0 | 0
60.8931 | 33.3741 | 5.0041 | 5.2667 | 25.034 | -1.1851 | 0.02434 | 0.2346 | 0.23292 | -3.0244 | 0.03219 | -0.08561 | -105.7654 | -1.3015 | 68.745 | 69.2387 | -19811.2083 | -4197.968 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00506 | 0 | 0
61.8964 | 33.375 | 5.0029 | 5.2643 | 25.0412 | -1.1851 | 0.02408 | 0.23471 | 0.22756 | -3.0244 | 0.02901 | -0.08582 | -105.685 | -1.2957 | 67.1632 | 69.2724 | -19812.961 | -4197.7533 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00446 | 0.00506 | 0 | 0
62.8988 | 33.3776 | 5.0014 | 5.2636 | 25.0488 | -1.1851 | 0.02247 | 0.23346 | 0.22543 | -3.0244 | 0.03278 | -0.08572 | -105.6222 | -1.3 | 66.5322 | 68.9034 | -19815.1684 | -4197.6195 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00505 | 0 | 0
63.9001 | 33.3791 | 4.999 | 5.2617 | 25.058 | -1.1851 | 0.02333 | 0.23019 | 0.22886 | -3.0244 | 0.02993 | -0.08574 | -105.5255 | -1.3024 | 67.5454 | 67.9373 | -19817.497 | -4197.3631 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
64.9034 | 33.3817 | 4.9976 | 5.2592 | 25.0654 | -1.1851 | 0.02349 | 0.2306 | 0.2268 | -3.0244 | 0.03029 | -0.08571 | -105.4643 | -1.2969 | 66.9367 | 68.0584 | -19819.6652 | -4197.1353 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
65.9037 | 33.3827 | 4.9955 | 5.2574 | 25.0703 | -1.1851 | 0.02388 | 0.22984 | 0.21908 | -3.0244 | 0.03067 | -0.08566 | -105.4151 | -1.2986 | 64.6579 | 67.8345 | -19820.9416 | -4196.8998 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00503 | 0 | 0
66.905 | 33.3845 | 4.9943 | 5.2564 | 25.0745 | -1.1851 | 0.02398 | 0.22886 | 0.22344 | -3.0244 | 0.0306 | -0.08566 | -105.3844 | -1.2994 | 65.9449 | 67.5453 | -19822.2696 | -4196.7704 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00503 | 0 | 0
67.9084 | 33.3858 | 4.9922 | 5.2554 | 25.0795 | -1.1851 | 0.02222 | 0.2258 | 0.2211 | -3.0244 | 0.02893 | -0.08572 | -105.338 | -1.3046 | 65.2561 | 66.6423 | -19823.6432 | -4196.5818 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00443 | 0.00502 | 0 | 0
68.9117 | 33.3874 | 4.991 | 5.2532 | 25.0828 | -1.1851 | 0.0227 | 0.22687 | 0.21941 | -3.0244 | 0.0308 | -0.08576 | -105.3169 | -1.2997 | 64.7557 | 66.959 | -19824.698 | -4196.3787 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00502 | 0 | 0
69.913 | 33.3891 | 4.9892 | 5.2518 | 25.0841 | -1.1851 | 0.02258 | 0.22418 | 0.22136 | -3.0244 | 0.03242 | -0.08573 | -105.3221 | -1.3019 | 65.3321 | 66.1652 | -19825.3445 | -4196.1892 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00501 | 0 | 0
70.9153 | 33.3906 | 4.9878 | 5.2497 | 25.0833 | -1.1851 | 0.02374 | 0.22294 | 0.21421 | -3.0244 | 0.03169 | -0.08568 | -105.3511 | -1.2987 | 63.2203 | 65.7984 | -19825.5008 | -4195.9766 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.005 | 0 | 0
71.9186 | 33.3925 | 4.9858 | 5.2478 | 25.0837 | -1.1851 | 0.02274 | 0.22017 | 0.21387 | -3.0244 | 0.03066 | -0.08569 | -105.3706 | -1.2988 | 63.1222 | 64.9817 | -19826.0072 | -4195.7428 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00499 | 0 | 0
72.919 | 33.394 | 4.9833 | 5.2458 | 25.0825 | -1.1851 | 0.02101 | 0.22206 | 0.21072 | -3.0244 | 0.03283 | -0.08567 | -105.4041 | -1.3017 | 62.1903 | 65.5395 | -19826.0491 | -4195.4744 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0044 | 0.005 | 0 | 0
73.9223 | 33.3948 | 4.9819 | 5.2435 | 25.0784 | -1.1851 | 0.02212 | 0.21823 | 0.20776 | -3.0244 | 0.03065 | -0.08572 | -105.4657 | -1.2968 | 61.3182 | 64.4082 | -19825.3363 | -4195.2535 | 0.00433 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00498 | 0 | 0
74.9256 | 33.3959 | 4.9812 | 5.2429 | 25.0742 | -1.1851 | 0.02194 | 0.21668 | 0.21113 | -3.0244 | 0.03154 | -0.08566 | -105.5341 | -1.2975 | 62.3127 | 63.9502 | -19824.6612 | -4195.1722 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00497 | 0 | 0
75.9259 | 33.397 | 4.9786 | 5.2406 | 25.0673 | -1.1851 | 0.02125 | 0.2144 | 0.20347 | -3.0244 | 0.03237 | -0.0857 | -105.6353 | -1.299 | 60.0518 | 63.2788 | -19823.3984 | -4194.8787 | 0.00433 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00496 | 0 | 0
76.9282 | 33.397 | 4.9768 | 5.24 | 25.0624 | -1.1851 | 0.02213 | 0.21543 | 0.20728 | -3.0244 | 0.02989 | -0.08573 | -105.6977 | -1.3047 | 61.1754 | 63.581 | -19822.3476 | -4194.742 | 0.00433 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00497 | 0 | 0
77.9315 | 33.3986 | 4.9759 | 5.2377 | 25.0553 | -1.1851 | 0.02357 | 0.21703 | 0.21409 | -3.0244 | 0.0294 | -0.08584 | -105.8075 | -1.2979 | 63.1851 | 64.0535 | -19821.1378 | -4194.5459 | 0.00434 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00445 | 0.00498 | 0 | 0
78.9319 | 33.401 | 4.9742 | 5.2357 | 25.0471 | -1.1851 | 0.02257 | 0.21956 | 0.21414 | -3.0244 | 0.02993 | -0.08562 | -105.9419 | -1.2967 | 63.2017 | 64.7993 | -19819.902 | -4194.3272 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00499 | 0 | 0
79.9342 | 33.401 | 4.9719 | 5.2332 | 25.0406 | -1.1851 | 0.02391 | 0.22077 | 0.21126 | -3.0244 | 0.02768 | -0.08567 | -106.0249 | -1.2956 | 62.3522 | 65.1589 | -19818.4693 | -4194.042 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00446 | 0.00499 | 0 | 0
80.9375 | 33.403 | 4.9711 | 5.232 | 25.0344 | -1.1851 | 0.02307 | 0.22419 | 0.21895 | -3.0244 | 0.03207 | -0.08586 | -106.1283 | -1.293 | 64.6208 | 66.1676 | -19817.5749 | -4193.9198 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00501 | 0 | 0
81.9408 | 33.4053 | 4.9695 | 5.2303 | 25.0301 | -1.1851 | 0.02283 | 0.22355 | 0.22416 | -3.0244 | 0.03199 | -0.08562 | -106.2132 | -1.2926 | 66.1587 | 65.9771 | -19817.124 | -4193.7233 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00501 | 0 | 0
82.9411 | 33.4066 | 4.9678 | 5.2274 | 25.028 | -1.1851 | 0.02566 | 0.22604 | 0.22196 | -3.0244 | 0.03426 | -0.08564 | -106.2552 | -1.2865 | 65.5098 | 66.7143 | -19816.9476 | -4193.4465 | 0.00436 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00449 | 0.00502 | 0 | 0
83.9435 | 33.4085 | 4.9664 | 5.227 | 25.0256 | -1.1851 | 0.02207 | 0.22774 | 0.22391 | -3.0244 | 0.02751 | -0.08584 | -106.3104 | -1.2921 | 66.0836 | 67.2163 | -19816.8359 | -4193.3358 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00442 | 0.00502 | 0 | 0
84.9458 | 33.4101 | 4.965 | 5.2258 | 25.0266 | -1.1851 | 0.02331 | 0.22878 | 0.21817 | -3.0244 | 0.03346 | -0.08567 | -106.3185 | -1.293 | 64.3898 | 67.5221 | -19817.417 | -4193.183 | 0.00435 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00445 | 0.00503 | 0 | 0
85.9471 | 33.4117 | 4.9643 | 5.2245 | 25.0289 | -1.1851 | 0.02446 | 0.23025 | 0.2207 | -3.0244 | 0.03152 | -0.08574 | -106.3092 | -1.2899 | 65.1368 | 67.957 | -19818.2532 | -4193.0662 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00447 | 0.00504 | 0 | 0
86.9504 | 33.4138 | 4.9614 | 5.2238 | 25.0326 | -1.1851 | 0.02321 | 0.23102 | 0.22388 | -3.0244 | 0.02988 | -0.08572 | -106.2895 | -1.3007 | 66.076 | 68.1832 | -19819.5163 | -4192.8459 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
87.9537 | 33.4149 | 4.9609 | 5.2228 | 25.0372 | -1.1851 | 0.02216 | 0.23129 | 0.21555 | -3.0244 | 0.0313 | -0.08574 | -106.245 | -1.2981 | 63.6179 | 68.263 | -19820.7561 | -4192.7573 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00504 | 0 | 0
88.9551 | 33.4166 | 4.959 | 5.2218 | 25.0424 | -1.1851 | 0.02186 | 0.23167 | 0.22773 | -3.0244 | 0.0309 | -0.08574 | -106.2003 | -1.303 | 67.2123 | 68.3738 | -19822.243 | -4192.5878 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00504 | 0 | 0
89.9584 | 33.419 | 4.958 | 5.2198 | 25.0486 | -1.1851 | 0.02329 | 0.2339 | 0.22963 | -3.0244 | 0.03168 | -0.08567 | -106.1521 | -1.2979 | 67.7726 | 69.0343 | -19824.1246 | -4192.4082 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00505 | 0 | 0
90.9617 | 33.4211 | 4.9553 | 5.2182 | 25.0566 | -1.1851 | 0.02405 | 0.23194 | 0.22852 | -3.0244 | 0.02987 | -0.08581 | -106.0774 | -1.3034 | 67.4457 | 68.4548 | -19826.3295 | -4192.1461 | 0.00437 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00504 | 0 | 0
91.963 | 33.4228 | 4.9545 | 5.217 | 25.0636 | -1.1851 | 0.02198 | 0.23471 | 0.22633 | -3.0244 | 0.03176 | -0.08572 | -106.0096 | -1.3012 | 66.7998 | 69.272 | -19828.2081 | -4192.0296 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00506 | 0 | 0
92.9653 | 33.4253 | 4.9525 | 5.2161 | 25.0724 | -1.1851 | 0.02481 | 0.23595 | 0.22997 | -3.0244 | 0.02901 | -0.08573 | -105.9306 | -1.3064 | 67.8734 | 69.6393 | -19830.6574 | -4191.8561 | 0.00437 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00448 | 0.00506 | 0 | 0
93.9677 | 33.4271 | 4.9502 | 5.2137 | 25.08 | -1.1851 | 0.02371 | 0.23053 | 0.23252 | -3.0244 | 0.03067 | -0.08566 | -105.8571 | -1.3064 | 68.6262 | 68.0385 | -19832.69 | -4191.5779 | 0.00437 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00504 | 0 | 0
94.969 | 33.4286 | 4.9494 | 5.2112 | 25.0879 | -1.1851 | 0.02174 | 0.2321 | 0.23359 | -3.0244 | 0.02872 | -0.08582 | -105.7764 | -1.2982 | 68.9428 | 68.5015 | -19834.7563 | -4191.3774 | 0.00437 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00442 | 0.00504 | 0 | 0
95.9723 | 33.4293 | 4.9474 | 5.2101 | 25.0966 | -1.1851 | 0.02365 | 0.23064 | 0.22422 | -3.0244 | 0.03227 | -0.0856 | -105.6744 | -1.3024 | 66.1757 | 68.072 | -19836.7855 | -4191.1902 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
96.9756 | 33.4315 | 4.9457 | 5.2089 | 25.1024 | -1.1851 | 0.02387 | 0.22989 | 0.22564 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08579 | -105.6293 | -1.3048 | 66.5964 | 67.8482 | -19838.5432 | -4191.0243 | 0.00436 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00503 | 0 | 0
97.9769 | 33.4339 | 4.945 | 5.2078 | 25.1085 | -1.1851 | 0.02356 | 0.23069 | 0.21791 | -3.0244 | 0.03193 | -0.08577 | -105.5824 | -1.3028 | 64.3126 | 68.0864 | -19840.3824 | -4190.9112 | 0.00435 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00504 | 0 | 0
98.9802 | 33.434 | 4.9428 | 5.2064 | 25.1135 | -1.1851 | 0.02521 | 0.22811 | 0.22392 | -3.0244 | 0.03305 | -0.08578 | -105.5207 | -1.3064 | 66.0878 | 67.3227 | -19841.4851 | -4190.6956 | 0.00436 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00448 | 0.00503 | 0 | 0
99.9835 | 33.4364 | 4.9413 | 5.2044 | 25.1183 | -1.1851 | 0.02394 | 0.22809 | 0.21646 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08565 | -105.4896 | -1.3046 | 63.8847 | 67.3171 | -19843.051 | -4190.4889 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00503 | 0 | 0
100.9849 | 33.4376 | 4.9393 | 5.2029 | 25.1206 | -1.1851 | 0.02277 | 0.22558 | 0.21504 | -3.0244 | 0.03208 | -0.0858 | -105.4763 | -1.3066 | 63.4667 | 66.5764 | -19843.8241 | -4190.2795 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00501 | 0 | 0
101.9862 | 33.4382 | 4.938 | 5.2021 | 25.1228 | -1.1851 | 0.02148 | 0.22234 | 0.2192 | -3.0244 | 0.03127 | -0.08564 | -105.4561 | -1.3092 | 64.6954 | 65.6201 | -19844.4331 | -4190.1532 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.005 | 0 | 0
102.9895 | 33.4393 | 4.9357 | 5.1998 | 25.1238 | -1.1851 | 0.02405 | 0.22436 | 0.2104 | -3.0244 | 0.03248 | -0.08578 | -105.4578 | -1.3092 | 62.0979 | 66.2164 | -19844.8719 | -4189.8736 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00501 | 0 | 0
103.9909 | 33.4412 | 4.9336 | 5.1977 | 25.1227 | -1.1851 | 0.02386 | 0.22022 | 0.21703 | -3.0244 | 0.03149 | -0.08563 | -105.4948 | -1.309 | 64.0548 | 64.9957 | -19845.0637 | -4189.6248 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00446 | 0.00499 | 0 | 0
104.9932 | 33.4429 | 4.9331 | 5.1964 | 25.1215 | -1.1851 | 0.0234 | 0.21814 | 0.21821 | -3.0244 | 0.03203 | -0.08571 | -105.5316 | -1.305 | 64.4021 | 64.3824 | -19845.16 | -4189.5219 | 0.00435 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00445 | 0.00498 | 0 | 0
105.9965 | 33.4436 | 4.9324 | 5.1957 | 25.1182 | -1.1851 | 0.02171 | 0.21627 | 0.21432 | -3.0244 | 0.02988 | -0.08554 | -105.5822 | -1.3049 | 63.2532 | 63.8296 | -19844.6015 | -4189.4355 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00497 | 0 | 0
106.9998 | 33.4439 | 4.9301 | 5.1932 | 25.1124 | -1.1851 | 0.02261 | 0.21534 | 0.21046 | -3.0244 | 0.02962 | -0.08574 | -105.6604 | -1.3042 | 62.1164 | 63.5551 | -19843.3907 | -4189.1434 | 0.00434 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00443 | 0.00497 | 0 | 0
108.0011 | 33.4454 | 4.9306 | 5.1916 | 25.1076 | -1.1851 | 0.02133 | 0.21522 | 0.20192 | -3.0244 | 0.03423 | -0.08576 | -105.7411 | -1.2939 | 59.5935 | 63.5202 | -19842.689 | -4189.0881 | 0.00432 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00441 | 0.00497 | 0 | 0
109.0044 | 33.4463 | 4.9287 | 5.1904 | 25.0993 | -1.1851 | 0.023 | 0.21702 | 0.2126 | -3.0244 | 0.02998 | -0.08571 | -105.856 | -1.2977 | 62.746 | 64.0507 | -19841.0761 | -4188.8985 | 0.00434 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00498 | 0 | 0
110.0078 | 33.4473 | 4.9278 | 5.1893 | 25.0912 | -1.1851 | 0.02453 | 0.21899 | 0.20821 | -3.0244 | 0.02859 | -0.08562 | -105.9724 | -1.2962 | 61.4515 | 64.6317 | -19839.5504 | -4188.78 | 0.00433 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00447 | 0.00498 | 0 | 0
111.0091 | 33.449 | 4.9271 | 5.188 | 25.0838 | -1.1851 | 0.02311 | 0.218 | 0.21105 | -3.0244 | 0.03088 | -0.0858 | -106.0883 | -1.2934 | 62.2894 | 64.3404 | -19838.298 | -4188.6536 | 0.00434 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00498 | 0 | 0
112.0124 | 33.4496 | 4.9256 | 5.1863 | 25.0757 | -1.1851 | 0.02136 | 0.22372 | 0.22237 | -3.0244 | 0.03129 | -0.08561 | -106.1987 | -1.2923 | 65.6293 | 66.0279 | -19836.6656 | -4188.4651 | 0.00436 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00501 | 0 | 0
57.3813 | 33.3596 | 5.0121 | 5.2734 | 25.0238 | -1.1851 | 0.023326 | 0.22572 | 0.21944

## Mfr_26%
11/01/2024 11:17:59Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.757 | 33.2506 | 5.1301 | 5.3843 | 24.4079 | -1.1851 | 0.01848 | 0.18943 | 0.18023 | -3.0244 | 0.02816 | -0.08585 | -112.1335 | -1.2601 | 53.192 | 55.9078 | -19648.5836 | -4212.5701 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00435 | 0.00485 | 0 | 0
3.7574 | 33.2505 | 5.1298 | 5.3842 | 24.4062 | -1.1851 | 0.02052 | 0.19085 | 0.18062 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08571 | -112.1533 | -1.2611 | 53.3079 | 56.3262 | -19648.1968 | -4212.5482 | 0.00429 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00485 | 0 | 0
4.7581 | 33.2523 | 5.1284 | 5.3826 | 24.4054 | -1.1851 | 0.02117 | 0.19467 | 0.18587 | -3.0244 | 0.03163 | -0.08576 | -112.1866 | -1.2602 | 54.8565 | 57.4543 | -19648.4133 | -4212.3673 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00487 | 0 | 0
5.7576 | 33.2523 | 5.127 | 5.3825 | 24.4065 | -1.1851 | 0.02296 | 0.19282 | 0.18371 | -3.0244 | 0.03101 | -0.08585 | -112.173 | -1.2668 | 54.2206 | 56.9085 | -19648.6464 | -4212.2793 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00486 | 0 | 0
6.7594 | 33.2535 | 5.1266 | 5.382 | 24.408 | -1.1851 | 0.01972 | 0.1941 | 0.18514 | -3.0244 | 0.02833 | -0.08584 | -112.1688 | -1.2662 | 54.6429 | 57.2873 | -19649.2501 | -4212.2279 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00438 | 0.00487 | 0 | 0
7.7587 | 33.2547 | 5.1262 | 5.382 | 24.4115 | -1.1851 | 0.01996 | 0.19679 | 0.18495 | -3.0244 | 0.02729 | -0.08577 | -112.1398 | -1.268 | 54.5848 | 58.08 | -19650.2732 | -4212.1978 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00438 | 0.00488 | 0 | 0
8.7599 | 33.2559 | 5.1241 | 5.3801 | 24.4181 | -1.1851 | 0.02075 | 0.19775 | 0.18441 | -3.0244 | 0.0309 | -0.08581 | -112.0718 | -1.2691 | 54.4253 | 58.3637 | -19651.9513 | -4211.962 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00489 | 0 | 0
9.7621 | 33.2567 | 5.1233 | 5.3796 | 24.4233 | -1.1851 | 0.02155 | 0.19618 | 0.19088 | -3.0244 | 0.03202 | -0.08573 | -112.0159 | -1.2707 | 56.3359 | 57.9015 | -19653.2634 | -4211.877 | 0.00431 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00488 | 0 | 0
10.7643 | 33.2574 | 5.1226 | 5.3793 | 24.4297 | -1.1851 | 0.01963 | 0.19781 | 0.18669 | -3.0244 | 0.03344 | -0.08574 | -111.9436 | -1.2728 | 55.0981 | 58.3803 | -19654.7926 | -4211.8184 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00489 | 0 | 0
11.7661 | 33.2593 | 5.1219 | 5.3792 | 24.4372 | -1.1851 | 0.02309 | 0.1992 | 0.19456 | -3.0244 | 0.03294 | -0.08575 | -111.8729 | -1.2753 | 57.4232 | 58.7904 | -19656.8372 | -4211.772 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00444 | 0.00489 | 0 | 0
12.7661 | 33.261 | 5.1215 | 5.3777 | 24.4458 | -1.1851 | 0.0246 | 0.19788 | 0.18737 | -3.0244 | 0.0336 | -0.08587 | -111.7848 | -1.2702 | 55.3008 | 58.4011 | -19659.0386 | -4211.6634 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00447 | 0.00489 | 0 | 0
13.7674 | 33.2629 | 5.1206 | 5.3771 | 24.4546 | -1.1851 | 0.02312 | 0.19664 | 0.19532 | -3.0244 | 0.03053 | -0.08567 | -111.6978 | -1.2718 | 57.6464 | 58.0375 | -19661.3605 | -4211.569 | 0.00431 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00488 | 0 | 0
14.7694 | 33.2648 | 5.1195 | 5.3768 | 24.4632 | -1.1851 | 0.02211 | 0.19712 | 0.18896 | -3.0244 | 0.03169 | -0.08584 | -111.6124 | -1.2756 | 55.7682 | 58.1791 | -19663.6422 | -4211.485 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00488 | 0 | 0
15.7701 | 33.2668 | 5.1186 | 5.3758 | 24.4708 | -1.1851 | 0.02142 | 0.19636 | 0.18622 | -3.0244 | 0.03458 | -0.08575 | -111.5411 | -1.2752 | 54.9616 | 57.9543 | -19665.7315 | -4211.3677 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00441 | 0.00488 | 0 | 0
16.7721 | 33.2683 | 5.117 | 5.3749 | 24.4788 | -1.1851 | 0.02337 | 0.19457 | 0.1823 | -3.0244 | 0.02881 | -0.08588 | -111.4593 | -1.2789 | 53.8037 | 57.4241 | -19667.7997 | -4211.219 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00445 | 0.00487 | 0 | 0
17.7721 | 33.2704 | 5.117 | 5.3749 | 24.4855 | -1.1851 | 0.02086 | 0.19622 | 0.18679 | -3.0244 | 0.03219 | -0.08577 | -111.4022 | -1.2787 | 55.1288 | 57.913 | -19669.69 | -4211.2218 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00488 | 0 | 0
18.7721 | 33.2709 | 5.1155 | 5.3743 | 24.4909 | -1.1851 | 0.02107 | 0.19322 | 0.18677 | -3.0244 | 0.03504 | -0.08582 | -111.3398 | -1.2832 | 55.1234 | 57.0275 | -19670.9668 | -4211.0936 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0044 | 0.00487 | 0 | 0
19.7721 | 33.272 | 5.1155 | 5.373 | 24.496 | -1.1851 | 0.02247 | 0.19366 | 0.18295 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08575 | -111.2892 | -1.2765 | 53.9951 | 57.1579 | -19672.3084 | -4211.0188 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00487 | 0 | 0
20.7721 | 33.2739 | 5.115 | 5.3725 | 24.4994 | -1.1851 | 0.02182 | 0.19198 | 0.18079 | -3.0244 | 0.03121 | -0.0858 | -111.2695 | -1.2767 | 53.3572 | 56.6611 | -19673.4755 | -4210.959 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00486 | 0 | 0
21.7721 | 33.2752 | 5.1138 | 5.3714 | 24.5023 | -1.1851 | 0.01981 | 0.19057 | 0.17961 | -3.0244 | 0.03052 | -0.08575 | -111.2495 | -1.2768 | 53.0108 | 56.2446 | -19674.3634 | -4210.8204 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00485 | 0 | 0
22.7731 | 33.2762 | 5.1127 | 5.3702 | 24.5039 | -1.1851 | 0.01965 | 0.1922 | 0.17711 | -3.0244 | 0.03386 | -0.08562 | -111.2413 | -1.2763 | 52.272 | 56.7262 | -19674.9443 | -4210.6796 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00486 | 0 | 0
23.7732 | 33.2776 | 5.1126 | 5.3702 | 24.5046 | -1.1851 | 0.02062 | 0.18801 | 0.18369 | -3.0244 | 0.03195 | -0.08575 | -111.2507 | -1.2773 | 54.2131 | 55.4887 | -19675.4033 | -4210.6737 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00484 | 0 | 0
24.7744 | 33.2783 | 5.1117 | 5.3689 | 24.504 | -1.1851 | 0.01913 | 0.18769 | 0.17658 | -3.0244 | 0.02952 | -0.08589 | -111.2658 | -1.2748 | 52.1168 | 55.3941 | -19675.4169 | -4210.5461 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00437 | 0.00484 | 0 | 0
25.7763 | 33.2797 | 5.1105 | 5.3681 | 24.5018 | -1.1851 | 0.02023 | 0.18619 | 0.16973 | -3.0244 | 0.02957 | -0.08577 | -111.3126 | -1.277 | 50.0938 | 54.9526 | -19675.2411 | -4210.423 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00439 | 0.00483 | 0 | 0
26.7772 | 33.2809 | 5.1089 | 5.3673 | 24.4989 | -1.1851 | 0.02018 | 0.18491 | 0.17803 | -3.0244 | 0.03109 | -0.0858 | -111.3641 | -1.2811 | 52.5429 | 54.5736 | -19674.8636 | -4210.2799 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00483 | 0 | 0
27.7766 | 33.2818 | 5.1086 | 5.3637 | 24.4956 | -1.1851 | 0.01904 | 0.18307 | 0.17955 | -3.0244 | 0.03077 | -0.08585 | -111.4183 | -1.2644 | 52.9909 | 54.0317 | -19674.3497 | -4210.0475 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00482 | 0 | 0
28.7772 | 33.2822 | 5.1079 | 5.3636 | 24.4907 | -1.1851 | 0.01984 | 0.18251 | 0.17353 | -3.0244 | 0.03332 | -0.08579 | -111.4854 | -1.2677 | 51.2152 | 53.866 | -19673.3784 | -4209.9907 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00482 | 0 | 0
29.7772 | 33.2832 | 5.1067 | 5.3625 | 24.4853 | -1.1851 | 0.0206 | 0.18028 | 0.17146 | -3.0244 | 0.03076 | -0.0857 | -111.5668 | -1.2681 | 50.6046 | 53.2082 | -19672.4342 | -4209.8543 | 0.00427 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00481 | 0 | 0
30.7773 | 33.2836 | 5.1055 | 5.3613 | 24.4778 | -1.1851 | 0.01846 | 0.18078 | 0.17033 | -3.0244 | 0.0302 | -0.08581 | -111.6667 | -1.2679 | 50.2697 | 53.3557 | -19670.8878 | -4209.7113 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00481 | 0 | 0
31.7783 | 33.2838 | 5.1044 | 5.3598 | 24.4696 | -1.1851 | 0.02008 | 0.18303 | 0.16855 | -3.0244 | 0.03058 | -0.08576 | -111.7741 | -1.2659 | 49.7469 | 54.0205 | -19669.1492 | -4209.5613 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00482 | 0 | 0
32.779 | 33.2839 | 5.1032 | 5.3586 | 24.4605 | -1.1851 | 0.01945 | 0.18299 | 0.17801 | -3.0244 | 0.03205 | -0.08568 | -111.8901 | -1.2664 | 52.5383 | 54.0087 | -19667.1902 | -4209.4146 | 0.00428 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00482 | 0 | 0
33.7797 | 33.2848 | 5.102 | 5.3576 | 24.4528 | -1.1851 | 0.02131 | 0.18634 | 0.17436 | -3.0244 | 0.03103 | -0.08579 | -111.9992 | -1.2672 | 51.4599 | 54.9954 | -19665.7444 | -4209.2841 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00483 | 0 | 0
34.7801 | 33.2857 | 5.1016 | 5.3576 | 24.4458 | -1.1851 | 0.02221 | 0.18718 | 0.18097 | -3.0244 | 0.02979 | -0.08578 | -112.0992 | -1.2694 | 53.4121 | 55.243 | -19664.4146 | -4209.2604 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00484 | 0 | 0
35.7821 | 33.286 | 5.1012 | 5.3571 | 24.4399 | -1.1851 | 0.02063 | 0.18713 | 0.18124 | -3.0244 | 0.03336 | -0.08571 | -112.1779 | -1.2684 | 53.4911 | 55.2289 | -19663.1915 | -4209.2067 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0044 | 0.00484 | 0 | 0
36.7834 | 33.2873 | 5.1002 | 5.3552 | 24.4348 | -1.1851 | 0.02024 | 0.19115 | 0.17693 | -3.0244 | 0.03139 | -0.08577 | -112.2586 | -1.2642 | 52.2184 | 56.4166 | -19662.3641 | -4209.0334 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00486 | 0 | 0
37.7842 | 33.2877 | 5.0992 | 5.3545 | 24.4336 | -1.1851 | 0.02016 | 0.19183 | 0.1851 | -3.0244 | 0.03029 | -0.08566 | -112.279 | -1.2655 | 54.6308 | 56.6158 | -19662.2001 | -4208.9316 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00486 | 0 | 0
38.7842 | 33.2897 | 5.0987 | 5.3544 | 24.4332 | -1.1851 | 0.02132 | 0.19219 | 0.18093 | -3.0244 | 0.03166 | -0.0857 | -112.3108 | -1.2675 | 53.3993 | 56.7229 | -19662.5516 | -4208.8965 | 0.00429 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00486 | 0 | 0
39.7851 | 33.2905 | 5.098 | 5.355 | 24.4324 | -1.1851 | 0.01982 | 0.19358 | 0.18685 | -3.0244 | 0.0275 | -0.08572 | -112.3301 | -1.2738 | 55.1467 | 57.132 | -19662.5436 | -4208.8863 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00438 | 0.00487 | 0 | 0
40.7853 | 33.2921 | 5.0975 | 5.354 | 24.4358 | -1.1851 | 0.02071 | 0.19379 | 0.18702 | -3.0244 | 0.02909 | -0.08577 | -112.3075 | -1.2715 | 55.1964 | 57.1939 | -19663.6377 | -4208.7976 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0044 | 0.00487 | 0 | 0
41.7855 | 33.2927 | 5.0962 | 5.3538 | 24.4398 | -1.1851 | 0.02063 | 0.19588 | 0.18714 | -3.0244 | 0.03185 | -0.08586 | -112.2642 | -1.2771 | 55.2323 | 57.8115 | -19664.6275 | -4208.7077 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00488 | 0 | 0
42.786 | 33.2946 | 5.0958 | 5.3529 | 24.4438 | -1.1851 | 0.02135 | 0.1971 | 0.18938 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08569 | -112.2373 | -1.2743 | 55.8936 | 58.1733 | -19665.9007 | -4208.6307 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00488 | 0 | 0
43.787 | 33.297 | 5.0961 | 5.3538 | 24.4494 | -1.1851 | 0.01989 | 0.19848 | 0.19047 | -3.0244 | 0.03055 | -0.08588 | -112.1974 | -1.2776 | 56.2165 | 58.5792 | -19667.6236 | -4208.6973 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00489 | 0 | 0
44.7869 | 33.2977 | 5.0951 | 5.3529 | 24.4573 | -1.1851 | 0.02076 | 0.19626 | 0.18412 | -3.0244 | 0.03441 | -0.08581 | -112.1063 | -1.2781 | 54.3396 | 57.9241 | -19669.4928 | -4208.5847 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0044 | 0.00488 | 0 | 0
45.7869 | 33.2997 | 5.0942 | 5.3525 | 24.4639 | -1.1851 | 0.02035 | 0.19924 | 0.18231 | -3.0244 | 0.03032 | -0.08579 | -112.0475 | -1.2802 | 53.8072 | 58.8027 | -19671.3741 | -4208.5063 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00489 | 0 | 0
46.7868 | 33.3013 | 5.0925 | 5.3514 | 24.4721 | -1.1851 | 0.02042 | 0.19935 | 0.18487 | -3.0244 | 0.02932 | -0.08581 | -111.9637 | -1.2834 | 54.5626 | 58.8354 | -19673.4827 | -4208.3379 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00439 | 0.00489 | 0 | 0
47.7878 | 33.3021 | 5.0919 | 5.3505 | 24.481 | -1.1851 | 0.02083 | 0.19669 | 0.19123 | -3.0244 | 0.03107 | -0.08575 | -111.8617 | -1.2822 | 56.4405 | 58.051 | -19675.5968 | -4208.2486 | 0.00431 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00488 | 0 | 0
48.789 | 33.3032 | 5.0911 | 5.3503 | 24.4891 | -1.1851 | 0.02276 | 0.19707 | 0.18852 | -3.0244 | 0.03019 | -0.08578 | -111.7731 | -1.285 | 55.639 | 58.1616 | -19677.5927 | -4208.1921 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.00488 | 0 | 0
49.7901 | 33.3044 | 5.0907 | 5.3485 | 24.4965 | -1.1851 | 0.01988 | 0.19605 | 0.19448 | -3.0244 | 0.0315 | -0.08572 | -111.6939 | -1.2779 | 57.3973 | 57.8634 | -19679.4538 | -4208.0571 | 0.00431 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00488 | 0 | 0
50.7898 | 33.3057 | 5.0895 | 5.3478 | 24.5034 | -1.1851 | 0.02023 | 0.19586 | 0.18527 | -3.0244 | 0.03168 | -0.08579 | -111.6231 | -1.2804 | 54.6809 | 57.8059 | -19681.2206 | -4207.9481 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00488 | 0 | 0
51.7901 | 33.3062 | 5.0886 | 5.3471 | 24.5097 | -1.1851 | 0.02148 | 0.19436 | 0.19028 | -3.0244 | 0.03176 | -0.08578 | -111.5493 | -1.2812 | 56.1576 | 57.3632 | -19682.7034 | -4207.8491 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00487 | 0 | 0
52.7903 | 33.3073 | 5.0895 | 5.345 | 24.5138 | -1.1851 | 0.02011 | 0.19454 | 0.18027 | -3.0244 | 0.03202 | -0.0858 | -111.5111 | -1.2666 | 53.205 | 57.4162 | -19683.8308 | -4207.7738 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00487 | 0 | 0
53.7901 | 33.3089 | 5.0882 | 5.3456 | 24.5183 | -1.1851 | 0.02075 | 0.19354 | 0.18637 | -3.0244 | 0.03224 | -0.08578 | -111.4749 | -1.276 | 55.0036 | 57.1202 | -19685.1374 | -4207.7318 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00487 | 0 | 0
54.7894 | 33.309 | 5.0874 | 5.3449 | 24.5207 | -1.1851 | 0.01935 | 0.19094 | 0.18409 | -3.0244 | 0.03046 | -0.08581 | -111.4455 | -1.2764 | 54.3321 | 56.3545 | -19685.6745 | -4207.6447 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00485 | 0 | 0
55.7901 | 33.3101 | 5.0859 | 5.3444 | 24.5237 | -1.1851 | 0.02083 | 0.19013 | 0.18329 | -3.0244 | 0.03174 | -0.08581 | -111.4216 | -1.2814 | 54.0963 | 56.1135 | -19686.5964 | -4207.524 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00485 | 0 | 0
56.7901 | 33.3108 | 5.0851 | 5.3435 | 24.5245 | -1.1851 | 0.01887 | 0.18966 | 0.17611 | -3.0244 | 0.02745 | -0.0858 | -111.4209 | -1.2809 | 51.9781 | 55.9751 | -19686.9046 | -4207.4195 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00436 | 0.00485 | 0 | 0
57.7901 | 33.3104 | 5.0845 | 5.3427 | 24.5245 | -1.1851 | 0.0191 | 0.18638 | 0.17073 | -3.0244 | 0.0291 | -0.08588 | -111.4156 | -1.2798 | 50.3905 | 55.0069 | -19686.8213 | -4207.3379 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00437 | 0.00483 | 0 | 0
58.7922 | 33.3112 | 5.0841 | 5.342 | 24.5234 | -1.1851 | 0.02034 | 0.18548 | 0.17773 | -3.0244 | 0.03245 | -0.08568 | -111.4391 | -1.2787 | 52.4555 | 54.7416 | -19686.7615 | -4207.2692 | 0.00428 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00483 | 0 | 0
59.793 | 33.3114 | 5.0829 | 5.34 | 24.5204 | -1.1851 | 0.01806 | 0.18565 | 0.17684 | -3.0244 | 0.03258 | -0.08576 | -111.4801 | -1.2742 | 52.1922 | 54.793 | -19686.1494 | -4207.0816 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00483 | 0 | 0
60.7942 | 33.3111 | 5.0831 | 5.3386 | 24.5165 | -1.1851 | 0.01907 | 0.18424 | 0.16688 | -3.0244 | 0.03051 | -0.08588 | -111.5265 | -1.2669 | 49.2535 | 54.3759 | -19685.2291 | -4207.0071 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00482 | 0 | 0
61.7943 | 33.3111 | 5.0821 | 5.3384 | 24.513 | -1.1851 | 0.02219 | 0.18528 | 0.17326 | -3.0244 | 0.03379 | -0.08561 | -111.5708 | -1.2703 | 51.1365 | 54.6843 | -19684.4719 | -4206.9396 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00443 | 0.00483 | 0 | 0
62.7972 | 33.3108 | 5.0825 | 5.3384 | 24.5068 | -1.1851 | 0.01806 | 0.18153 | 0.17065 | -3.0244 | 0.02966 | -0.08582 | -111.6451 | -1.2685 | 50.364 | 53.5768 | -19683.0616 | -4206.9614 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00435 | 0.00481 | 0 | 0
63.7985 | 33.3111 | 5.0818 | 5.3386 | 24.5001 | -1.1851 | 0.02041 | 0.18064 | 0.16736 | -3.0244 | 0.03207 | -0.08591 | -111.7338 | -1.2731 | 49.3933 | 53.3143 | -19681.6637 | -4206.9361 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00481 | 0 | 0
64.7995 | 33.3096 | 5.081 | 5.337 | 24.4922 | -1.1851 | 0.02026 | 0.18212 | 0.16756 | -3.0244 | 0.03051 | -0.08575 | -111.8157 | -1.2689 | 49.4537 | 53.7521 | -19679.6516 | -4206.7883 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00481 | 0 | 0
65.8024 | 33.3093 | 5.0815 | 5.3365 | 24.4841 | -1.1851 | 0.02073 | 0.18362 | 0.17439 | -3.0244 | 0.03208 | -0.08582 | -111.9134 | -1.2638 | 51.469 | 54.1929 | -19677.8171 | -4206.7883 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00482 | 0 | 0
66.8033 | 33.3091 | 5.0809 | 5.3355 | 24.4756 | -1.1851 | 0.02109 | 0.18711 | 0.17461 | -3.0244 | 0.03159 | -0.08572 | -112.019 | -1.2621 | 51.5355 | 55.2232 | -19675.9368 | -4206.6975 | 0.00428 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00484 | 0 | 0
67.8029 | 33.3082 | 5.0801 | 5.3358 | 24.4686 | -1.1851 | 0.01771 | 0.1861 | 0.17721 | -3.0244 | 0.03168 | -0.08581 | -112.0965 | -1.2675 | 52.3024 | 54.9267 | -19674.2192 | -4206.6627 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00483 | 0 | 0
68.8038 | 33.3087 | 5.0785 | 5.3352 | 24.4612 | -1.1851 | 0.02106 | 0.1884 | 0.17732 | -3.0244 | 0.03095 | -0.08575 | -112.1977 | -1.2726 | 52.3327 | 55.6039 | -19672.7341 | -4206.5274 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00484 | 0 | 0
69.8054 | 33.3093 | 5.0782 | 5.3337 | 24.4577 | -1.1851 | 0.02042 | 0.18976 | 0.18323 | -3.0244 | 0.03147 | -0.08583 | -112.2492 | -1.2665 | 54.0784 | 56.0043 | -19672.082 | -4206.4255 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00485 | 0 | 0
70.8064 | 33.3097 | 5.078 | 5.3331 | 24.4547 | -1.1851 | 0.02028 | 0.19237 | 0.18636 | -3.0244 | 0.03468 | -0.08569 | -112.2917 | -1.2647 | 55.0023 | 56.7749 | -19671.5342 | -4206.3763 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00439 | 0.00486 | 0 | 0
71.8094 | 33.3102 | 5.0758 | 5.3322 | 24.4532 | -1.1851 | 0.02184 | 0.19259 | 0.17967 | -3.0244 | 0.0283 | -0.08594 | -112.317 | -1.2712 | 53.0287 | 56.8406 | -19671.3063 | -4206.1848 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00442 | 0.00486 | 0 | 0
72.8102 | 33.3106 | 5.0756 | 5.3321 | 24.4532 | -1.1851 | 0.02013 | 0.19444 | 0.1851 | -3.0244 | 0.02997 | -0.08574 | -112.322 | -1.2713 | 54.631 | 57.3873 | -19671.4074 | -4206.169 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00487 | 0 | 0
73.8121 | 33.3113 | 5.0756 | 5.3318 | 24.4551 | -1.1851 | 0.02199 | 0.19423 | 0.18565 | -3.0244 | 0.03188 | -0.08573 | -112.3073 | -1.2701 | 54.792 | 57.3236 | -19671.9545 | -4206.147 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00487 | 0 | 0
74.8143 | 33.312 | 5.0738 | 5.3311 | 24.4583 | -1.1851 | 0.02038 | 0.19645 | 0.18575 | -3.0244 | 0.02931 | -0.08575 | -112.276 | -1.2754 | 54.8215 | 57.9806 | -19672.8094 | -4205.9999 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00439 | 0.00488 | 0 | 0
75.8139 | 33.313 | 5.0729 | 5.3293 | 24.4625 | -1.1851 | 0.01988 | 0.19541 | 0.18869 | -3.0244 | 0.03045 | -0.08575 | -112.2352 | -1.2711 | 55.6885 | 57.6739 | -19673.9521 | -4205.843 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00488 | 0 | 0
76.815 | 33.3143 | 5.0726 | 5.3294 | 24.4683 | -1.1851 | 0.0202 | 0.19715 | 0.18957 | -3.0244 | 0.03053 | -0.0857 | -112.1775 | -1.2729 | 55.9489 | 58.1876 | -19675.4833 | -4205.8257 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00488 | 0 | 0
77.8144 | 33.3155 | 5.0715 | 5.3288 | 24.4743 | -1.1851 | 0.02179 | 0.19621 | 0.19484 | -3.0244 | 0.03247 | -0.08577 | -112.1171 | -1.2752 | 57.5039 | 57.9079 | -19677.0533 | -4205.727 | 0.00431 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00488 | 0 | 0
78.8151 | 33.316 | 5.0712 | 5.3291 | 24.4815 | -1.1851 | 0.0221 | 0.19726 | 0.19036 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08576 | -112.032 | -1.2785 | 56.1841 | 58.219 | -19678.7152 | -4205.7312 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00488 | 0 | 0
79.816 | 33.3173 | 5.0697 | 5.3286 | 24.4898 | -1.1851 | 0.02305 | 0.2004 | 0.19189 | -3.0244 | 0.03124 | -0.08568 | -111.9436 | -1.2839 | 56.6331 | 59.1461 | -19680.7718 | -4205.6066 | 0.00431 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00444 | 0.0049 | 0 | 0
80.8174 | 33.3183 | 5.0698 | 5.3279 | 24.4977 | -1.1851 | 0.02397 | 0.19779 | 0.19051 | -3.0244 | 0.03402 | -0.08565 | -111.8565 | -1.2797 | 56.2266 | 58.3751 | -19682.709 | -4205.571 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00446 | 0.00489 | 0 | 0
81.8179 | 33.3194 | 5.0691 | 5.3274 | 24.5046 | -1.1851 | 0.02146 | 0.19682 | 0.18646 | -3.0244 | 0.03195 | -0.08578 | -111.7823 | -1.2804 | 55.0331 | 58.0892 | -19684.4449 | -4205.4954 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00488 | 0 | 0
82.8179 | 33.3209 | 5.0689 | 5.3271 | 24.5124 | -1.1851 | 0.01892 | 0.19623 | 0.19258 | -3.0244 | 0.02811 | -0.08583 | -111.7027 | -1.2799 | 56.8391 | 57.9141 | -19686.4816 | -4205.4673 | 0.00431 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00436 | 0.00488 | 0 | 0
83.8192 | 33.3214 | 5.0684 | 5.3266 | 24.519 | -1.1851 | 0.02112 | 0.19532 | 0.18529 | -3.0244 | 0.03052 | -0.08583 | -111.626 | -1.2797 | 54.687 | 57.6452 | -19688.0018 | -4205.4076 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00488 | 0 | 0
84.8198 | 33.3223 | 5.0672 | 5.3252 | 24.5262 | -1.1851 | 0.02151 | 0.19381 | 0.18355 | -3.0244 | 0.03497 | -0.08571 | -111.5453 | -1.2793 | 54.1714 | 57.2015 | -19689.7717 | -4205.2533 | 0.00429 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00441 | 0.00487 | 0 | 0
85.8202 | 33.3232 | 5.067 | 5.3245 | 24.5298 | -1.1851 | 0.02005 | 0.19141 | 0.18491 | -3.0244 | 0.02951 | -0.08577 | -111.5105 | -1.2762 | 54.5745 | 56.4911 | -19690.7389 | -4205.1984 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00438 | 0.00486 | 0 | 0
86.8207 | 33.3244 | 5.0675 | 5.3241 | 24.5336 | -1.1851 | 0.02162 | 0.19375 | 0.18756 | -3.0244 | 0.03526 | -0.08567 | -111.4788 | -1.2719 | 55.356 | 57.1838 | -19691.8246 | -4205.2035 | 0.0043 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00442 | 0.00487 | 0 | 0
87.8222 | 33.3257 | 5.0672 | 5.3252 | 24.5367 | -1.1851 | 0.02117 | 0.19205 | 0.17771 | -3.0244 | 0.02958 | -0.08573 | -111.4553 | -1.279 | 52.4504 | 56.6804 | -19692.7876 | -4205.251 | 0.00428 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00441 | 0.00486 | 0 | 0
88.8242 | 33.3256 | 5.067 | 5.3256 | 24.5387 | -1.1851 | 0.0216 | 0.19112 | 0.17979 | -3.0244 | 0.03404 | -0.08579 | -111.4296 | -1.2823 | 53.0641 | 56.4064 | -19693.195 | -4205.2654 | 0.00429 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00441 | 0.00486 | 0 | 0
89.8256 | 33.3267 | 5.0665 | 5.3252 | 24.5389 | -1.1851 | 0.02236 | 0.18922 | 0.17599 | -3.0244 | 0.02927 | -0.08585 | -111.4403 | -1.2829 | 51.9405 | 55.8458 | -19693.4943 | -4205.2117 | 0.00428 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00443 | 0.00485 | 0 | 0
90.8262 | 33.3266 | 5.0664 | 5.3254 | 24.5388 | -1.1851 | 0.02231 | 0.18709 | 0.17933 | -3.0244 | 0.03119 | -0.08576 | -111.4408 | -1.2838 | 52.926 | 55.2162 | -19693.419 | -4205.2195 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00484 | 0 | 0
91.8261 | 33.328 | 5.0656 | 5.3239 | 24.5356 | -1.1851 | 0.02202 | 0.18757 | 0.17843 | -3.0244 | 0.03017 | -0.08578 | -111.4995 | -1.2804 | 52.6614 | 55.3582 | -19693.0326 | -4205.079 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00484 | 0 | 0
92.8262 | 33.328 | 5.0658 | 5.3234 | 24.5343 | -1.1851 | 0.02178 | 0.18438 | 0.1709 | -3.0244 | 0.03098 | -0.08585 | -111.5149 | -1.2773 | 50.438 | 54.4179 | -19692.742 | -4205.0577 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00482 | 0 | 0
93.8277 | 33.3284 | 5.0655 | 5.3227 | 24.5311 | -1.1851 | 0.01995 | 0.18445 | 0.17595 | -3.0244 | 0.03131 | -0.08582 | -111.5617 | -1.2752 | 51.9299 | 54.4397 | -19692.1458 | -4205.0016 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00482 | 0 | 0
94.8293 | 33.3279 | 5.0644 | 5.3219 | 24.5264 | -1.1851 | 0.02045 | 0.18469 | 0.17285 | -3.0244 | 0.03262 | -0.08567 | -111.6143 | -1.2764 | 51.0141 | 54.5102 | -19691.0079 | -4204.8903 | 0.00428 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00483 | 0 | 0
95.8288 | 33.3282 | 5.0642 | 5.3213 | 24.5187 | -1.1851 | 0.02107 | 0.18115 | 0.16843 | -3.0244 | 0.0317 | -0.08579 | -111.7153 | -1.2749 | 49.7089 | 53.4638 | -19689.4067 | -4204.841 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00481 | 0 | 0
96.8323 | 33.3282 | 5.0638 | 5.3196 | 24.511 | -1.1851 | 0.02014 | 0.17861 | 0.17198 | -3.0244 | 0.03035 | -0.08582 | -111.8142 | -1.2682 | 50.7568 | 52.7134 | -19687.7402 | -4204.7102 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.0048 | 0 | 0
97.8331 | 33.3283 | 5.0627 | 5.3201 | 24.5036 | -1.1851 | 0.01906 | 0.1812 | 0.17365 | -3.0244 | 0.03097 | -0.08572 | -111.9079 | -1.2757 | 51.2495 | 53.4789 | -19686.162 | -4204.6774 | 0.00428 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00481 | 0 | 0
98.8332 | 33.3278 | 5.0618 | 5.3181 | 24.4954 | -1.1851 | 0.01982 | 0.18505 | 0.17219 | -3.0244 | 0.03116 | -0.08575 | -112.0064 | -1.2706 | 50.8202 | 54.6152 | -19684.2891 | -4204.5031 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00483 | 0 | 0
99.8337 | 33.3282 | 5.0619 | 5.3168 | 24.487 | -1.1851 | 0.02135 | 0.18409 | 0.17811 | -3.0244 | 0.03156 | -0.0858 | -112.1177 | -1.2638 | 52.5667 | 54.333 | -19682.561 | -4204.4298 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00482 | 0 | 0
100.8351 | 33.3282 | 5.0613 | 5.3161 | 24.4794 | -1.1851 | 0.02167 | 0.18599 | 0.17673 | -3.0244 | 0.03155 | -0.0858 | -112.2145 | -1.2631 | 52.1596 | 54.8929 | -19680.9178 | -4204.3566 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00442 | 0.00483 | 0 | 0
101.8356 | 33.3279 | 5.0602 | 5.3161 | 24.473 | -1.1851 | 0.01981 | 0.18995 | 0.18345 | -3.0244 | 0.03002 | -0.08572 | -112.2917 | -1.2688 | 54.1437 | 56.0617 | -19679.4525 | -4204.2892 | 0.00429 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00485 | 0 | 0
102.8361 | 33.3279 | 5.0593 | 5.3151 | 24.4687 | -1.1851 | 0.02013 | 0.19026 | 0.18055 | -3.0244 | 0.03104 | -0.08582 | -112.3467 | -1.2683 | 53.2859 | 56.154 | -19678.5239 | -4204.1768 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00485 | 0 | 0
103.8368 | 33.329 | 5.0594 | 5.3141 | 24.4643 | -1.1851 | 0.0215 | 0.18934 | 0.18016 | -3.0244 | 0.03223 | -0.08578 | -112.4164 | -1.2625 | 53.1726 | 55.8802 | -19677.7954 | -4204.1193 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00485 | 0 | 0
104.8376 | 33.3302 | 5.0584 | 5.314 | 24.4636 | -1.1851 | 0.01898 | 0.19281 | 0.18484 | -3.0244 | 0.03194 | -0.08572 | -112.4398 | -1.2673 | 54.5536 | 56.9044 | -19677.9045 | -4204.055 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00486 | 0 | 0
105.8378 | 33.3312 | 5.0586 | 5.3134 | 24.4649 | -1.1851 | 0.02047 | 0.19451 | 0.18253 | -3.0244 | 0.03181 | -0.08573 | -112.436 | -1.2632 | 53.8706 | 57.4076 | -19678.4142 | -4204.0348 | 0.00429 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00487 | 0 | 0
106.8394 | 33.3316 | 5.0574 | 5.3129 | 24.4676 | -1.1851 | 0.02084 | 0.19427 | 0.18767 | -3.0244 | 0.03269 | -0.08572 | -112.407 | -1.2667 | 55.3893 | 57.3356 | -19679.079 | -4203.9343 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00487 | 0 | 0
107.8389 | 33.3319 | 5.0567 | 5.3128 | 24.4703 | -1.1851 | 0.02279 | 0.19523 | 0.18656 | -3.0244 | 0.0344 | -0.08583 | -112.3772 | -1.2696 | 55.0607 | 57.6185 | -19679.742 | -4203.8826 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00444 | 0.00487 | 0 | 0
108.8386 | 33.334 | 5.0568 | 5.3119 | 24.4743 | -1.1851 | 0.0213 | 0.19751 | 0.18721 | -3.0244 | 0.0331 | -0.08581 | -112.352 | -1.2649 | 55.2529 | 58.2937 | -19681.0451 | -4203.8335 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00441 | 0.00489 | 0 | 0
109.8391 | 33.3345 | 5.0565 | 5.3119 | 24.4796 | -1.1851 | 0.02143 | 0.19704 | 0.17486 | -3.0244 | 0.03249 | -0.08578 | -112.2919 | -1.2662 | 51.6068 | 58.1539 | -19682.3001 | -4203.8137 | 0.00428 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00488 | 0 | 0
110.8386 | 33.336 | 5.0549 | 5.3112 | 24.4856 | -1.1851 | 0.02223 | 0.19614 | 0.18664 | -3.0244 | 0.02978 | -0.08575 | -112.2344 | -1.2709 | 55.0836 | 57.8897 | -19683.9346 | -4203.6781 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00488 | 0 | 0
111.8393 | 33.3376 | 5.0558 | 5.312 | 24.4942 | -1.1851 | 0.02089 | 0.19887 | 0.19405 | -3.0244 | 0.02983 | -0.08568 | -112.1465 | -1.2699 | 57.2718 | 58.6936 | -19686.1495 | -4203.7798 | 0.00431 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00489 | 0 | 0
112.8384 | 33.3387 | 5.0544 | 5.3123 | 24.5013 | -1.1851 | 0.02046 | 0.19887 | 0.18172 | -3.0244 | 0.03197 | -0.08582 | -112.0707 | -1.2786 | 53.6324 | 58.6947 | -19687.9339 | -4203.7126 | 0.00429 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00489 | 0 | 0
113.8396 | 33.341 | 5.0545 | 5.313 | 24.5097 | -1.1851 | 0.02071 | 0.19633 | 0.19042 | -3.0244 | 0.03244 | -0.08572 | -111.9936 | -1.2812 | 56.1992 | 57.9451 | -19690.2361 | -4203.7606 | 0.0043 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00488 | 0 | 0
114.8414 | 33.3419 | 5.0547 | 5.3132 | 24.5176 | -1.1851 | 0.02127 | 0.19761 | 0.1904 | -3.0244 | 0.03072 | -0.08578 | -111.9048 | -1.2817 | 56.1934 | 58.3226 | -19692.1562 | -4203.7854 | 0.0043 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00489 | 0 | 0
| 33.3022 | 5.0873 | 5.3441 | 24.4812 | -1.1851 | 0.02077 | 0.19143 | 0.18196 | -3.0244 | 0.031292 | -0.085772 | -111.8598 | -1.2731 | 53.7045 | 56.4973 | -19675.6534 | -4207.5872 | 0.004291 | 2.292e-05 | 0.0040999 | 0.0043988 | 0.0048572

## Mfr_24%
11/01/2024 12:45:09Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7488 | 33.1921 | 4.9483 | 5.1988 | 23.8651 | -1.1851 | 0.01704 | 0.16502 | 0.15612 | -3.0244 | 0.03396 | -0.0857 | -118.2837 | -1.2419 | 46.076 | 48.7043 | -19518.463 | -4190.5762 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00474 | 0 | 0
3.7509 | 33.193 | 4.948 | 5.1984 | 23.8635 | -1.1851 | 0.01926 | 0.1626 | 0.15221 | -3.0244 | 0.03243 | -0.08574 | -118.3171 | -1.2415 | 44.9237 | 47.9884 | -19518.3091 | -4190.5282 | 0.00424 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00472 | 0 | 0
4.7517 | 33.1951 | 4.9468 | 5.1981 | 23.859 | -1.1851 | 0.01765 | 0.16207 | 0.14612 | -3.0244 | 0.03222 | -0.08576 | -118.3999 | -1.2455 | 43.1265 | 47.8328 | -19517.7875 | -4190.4401 | 0.00423 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00472 | 0 | 0
5.7529 | 33.196 | 4.9464 | 5.197 | 23.8534 | -1.1851 | 0.01915 | 0.16041 | 0.15025 | -3.0244 | 0.02993 | -0.08571 | -118.4827 | -1.2422 | 44.3436 | 47.3445 | -19516.7944 | -4190.3492 | 0.00424 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00471 | 0 | 0
6.7528 | 33.1971 | 4.9461 | 5.197 | 23.8483 | -1.1851 | 0.01877 | 0.15897 | 0.14933 | -3.0244 | 0.03382 | -0.08565 | -118.5612 | -1.2436 | 44.0733 | 46.9184 | -19515.9087 | -4190.3297 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00436 | 0.00471 | 0 | 0
7.7548 | 33.1978 | 4.9465 | 5.1966 | 23.8429 | -1.1851 | 0.01869 | 0.15813 | 0.1505 | -3.0244 | 0.02927 | -0.0858 | -118.6395 | -1.2401 | 44.4194 | 46.6711 | -19514.8905 | -4190.3309 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00436 | 0.0047 | 0 | 0
8.7542 | 33.1993 | 4.9453 | 5.196 | 23.8351 | -1.1851 | 0.01786 | 0.15892 | 0.15273 | -3.0244 | 0.03012 | -0.08576 | -118.7566 | -1.2428 | 45.0772 | 46.9029 | -19513.5168 | -4190.2286 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00471 | 0 | 0
9.7555 | 33.1991 | 4.944 | 5.1948 | 23.8274 | -1.1851 | 0.01979 | 0.16118 | 0.15554 | -3.0244 | 0.03375 | -0.08578 | -118.8508 | -1.2436 | 45.905 | 47.5703 | -19511.8313 | -4190.0733 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00472 | 0 | 0
10.7563 | 33.2001 | 4.9439 | 5.1938 | 23.8198 | -1.1851 | 0.01845 | 0.16327 | 0.15387 | -3.0244 | 0.03312 | -0.08584 | -118.9612 | -1.2391 | 45.4125 | 48.1878 | -19510.4063 | -4190.0075 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.00473 | 0 | 0
11.7567 | 33.2024 | 4.9432 | 5.191 | 23.8137 | -1.1851 | 0.01741 | 0.16553 | 0.14855 | -3.0244 | 0.03159 | -0.08588 | -119.0682 | -1.2285 | 43.8439 | 48.8558 | -19509.5888 | -4189.7985 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00474 | 0 | 0
12.7567 | 33.2035 | 4.9418 | 5.1917 | 23.8077 | -1.1851 | 0.01996 | 0.16812 | 0.15181 | -3.0244 | 0.03096 | -0.08575 | -119.1576 | -1.2388 | 44.8043 | 49.6176 | -19508.5359 | -4189.7636 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00475 | 0 | 0
13.7566 | 33.2052 | 4.9419 | 5.1922 | 23.8044 | -1.1851 | 0.0202 | 0.16717 | 0.15809 | -3.0244 | 0.03437 | -0.08584 | -119.2215 | -1.2412 | 46.6579 | 49.3393 | -19508.1711 | -4189.7937 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00439 | 0.00475 | 0 | 0
14.7571 | 33.2053 | 4.9418 | 5.1921 | 23.8028 | -1.1851 | 0.01944 | 0.16934 | 0.16103 | -3.0244 | 0.03373 | -0.08568 | -119.2416 | -1.2406 | 47.5273 | 49.9789 | -19507.8444 | -4189.7822 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00437 | 0.00476 | 0 | 0
15.7573 | 33.2081 | 4.9416 | 5.1918 | 23.8027 | -1.1851 | 0.0193 | 0.16903 | 0.16894 | -3.0244 | 0.03203 | -0.08581 | -119.2795 | -1.2403 | 49.86 | 49.8882 | -19508.4461 | -4189.7545 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00475 | 0 | 0
16.7573 | 33.2093 | 4.9409 | 5.1907 | 23.8047 | -1.1851 | 0.02236 | 0.16976 | 0.15708 | -3.0244 | 0.03091 | -0.08572 | -119.2695 | -1.2385 | 46.3602 | 50.1031 | -19509.1181 | -4189.6426 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00443 | 0.00476 | 0 | 0
17.7572 | 33.2107 | 4.94 | 5.1902 | 23.8081 | -1.1851 | 0.01913 | 0.17125 | 0.16267 | -3.0244 | 0.03204 | -0.08583 | -119.2439 | -1.2403 | 48.0091 | 50.5414 | -19510.1764 | -4189.5629 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00476 | 0 | 0
18.7578 | 33.2126 | 4.9397 | 5.1911 | 23.813 | -1.1851 | 0.0198 | 0.1715 | 0.16063 | -3.0244 | 0.03145 | -0.08572 | -119.206 | -1.2462 | 47.4068 | 50.6149 | -19511.631 | -4189.5997 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00477 | 0 | 0
19.7572 | 33.215 | 4.9392 | 5.1917 | 23.8186 | -1.1851 | 0.02115 | 0.17367 | 0.1653 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08586 | -119.1656 | -1.2519 | 48.7857 | 51.2579 | -19513.3731 | -4189.6037 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00478 | 0 | 0
20.7587 | 33.2159 | 4.9388 | 5.1912 | 23.8261 | -1.1851 | 0.01716 | 0.17236 | 0.1632 | -3.0244 | 0.03173 | -0.08581 | -119.082 | -1.2511 | 48.1676 | 50.8698 | -19515.1878 | -4189.5487 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00477 | 0 | 0
21.7617 | 33.2176 | 4.939 | 5.1915 | 23.8341 | -1.1851 | 0.01938 | 0.17302 | 0.16542 | -3.0244 | 0.03057 | -0.08579 | -119.0024 | -1.2516 | 48.8219 | 51.0649 | -19517.272 | -4189.5826 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
22.7621 | 33.2196 | 4.9388 | 5.191 | 23.8421 | -1.1851 | 0.02001 | 0.17446 | 0.16488 | -3.0244 | 0.03213 | -0.08573 | -118.9256 | -1.2504 | 48.6626 | 51.4885 | -19519.434 | -4189.5353 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00478 | 0 | 0
23.7626 | 33.2216 | 4.9389 | 5.1914 | 23.8497 | -1.1851 | 0.01985 | 0.17326 | 0.16671 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08575 | -118.8538 | -1.2519 | 49.204 | 51.1365 | -19521.5046 | -4189.5679 | 0.00427 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00477 | 0 | 0
24.7638 | 33.2227 | 4.9382 | 5.1913 | 23.8602 | -1.1851 | 0.02055 | 0.17512 | 0.16349 | -3.0244 | 0.03098 | -0.08576 | -118.7358 | -1.2552 | 48.2525 | 51.6838 | -19524.0106 | -4189.5193 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00478 | 0 | 0
25.7632 | 33.2248 | 4.9382 | 5.1913 | 23.8688 | -1.1851 | 0.01988 | 0.17127 | 0.15991 | -3.0244 | 0.03309 | -0.08581 | -118.6526 | -1.2547 | 47.195 | 50.5483 | -19526.3383 | -4189.5241 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00476 | 0 | 0
26.7632 | 33.2264 | 4.9373 | 5.1921 | 23.8759 | -1.1851 | 0.01962 | 0.1718 | 0.15963 | -3.0244 | 0.03149 | -0.08583 | -118.5826 | -1.2633 | 47.1123 | 50.7055 | -19528.2033 | -4189.5149 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00477 | 0 | 0
27.7636 | 33.227 | 4.9379 | 5.1912 | 23.8831 | -1.1851 | 0.01965 | 0.17089 | 0.16206 | -3.0244 | 0.0313 | -0.08583 | -118.4995 | -1.2558 | 47.83 | 50.4376 | -19529.9014 | -4189.4977 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00476 | 0 | 0
28.764 | 33.2296 | 4.9365 | 5.1898 | 23.8894 | -1.1851 | 0.02116 | 0.17067 | 0.15891 | -3.0244 | 0.03067 | -0.08564 | -118.4529 | -1.2559 | 46.9015 | 50.3728 | -19531.8318 | -4189.3296 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00441 | 0.00476 | 0 | 0
29.7647 | 33.2303 | 4.9363 | 5.1893 | 23.8939 | -1.1851 | 0.01928 | 0.16915 | 0.15983 | -3.0244 | 0.03119 | -0.08575 | -118.4034 | -1.2541 | 47.1707 | 49.9242 | -19532.9483 | -4189.2815 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00475 | 0 | 0
30.765 | 33.2314 | 4.9363 | 5.1877 | 23.8986 | -1.1851 | 0.01739 | 0.16968 | 0.16356 | -3.0244 | 0.03123 | -0.08573 | -118.3586 | -1.2463 | 48.273 | 50.0797 | -19534.1868 | -4189.1876 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00476 | 0 | 0
31.766 | 33.2334 | 4.9351 | 5.1878 | 23.9025 | -1.1851 | 0.02057 | 0.1669 | 0.1577 | -3.0244 | 0.03393 | -0.08574 | -118.3348 | -1.2526 | 46.5424 | 49.259 | -19535.4784 | -4189.1204 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00439 | 0.00474 | 0 | 0
32.7652 | 33.2349 | 4.9353 | 5.1875 | 23.9057 | -1.1851 | 0.02008 | 0.16665 | 0.15853 | -3.0244 | 0.03153 | -0.08578 | -118.3136 | -1.2502 | 46.7874 | 49.1861 | -19536.503 | -4189.1142 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00474 | 0 | 0
33.7676 | 33.2357 | 4.9358 | 5.1872 | 23.9067 | -1.1851 | 0.01891 | 0.16558 | 0.15613 | -3.0244 | 0.03171 | -0.0857 | -118.3108 | -1.2464 | 46.0808 | 48.8695 | -19536.8862 | -4189.1339 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00474 | 0 | 0
34.769 | 33.2373 | 4.9353 | 5.1868 | 23.9065 | -1.1851 | 0.0185 | 0.16384 | 0.15317 | -3.0244 | 0.03096 | -0.08573 | -118.3342 | -1.2469 | 45.206 | 48.3547 | -19537.1812 | -4189.0779 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00473 | 0 | 0
35.7708 | 33.2382 | 4.9346 | 5.1867 | 23.9052 | -1.1851 | 0.01842 | 0.16373 | 0.15235 | -3.0244 | 0.03245 | -0.08581 | -118.3617 | -1.2499 | 44.9634 | 48.323 | -19537.1088 | -4189.0268 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00473 | 0 | 0
36.7735 | 33.2395 | 4.9351 | 5.1861 | 23.9024 | -1.1851 | 0.01937 | 0.16244 | 0.14993 | -3.0244 | 0.03041 | -0.08578 | -118.4139 | -1.2444 | 44.2514 | 47.9419 | -19536.785 | -4189.0178 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00472 | 0 | 0
37.7751 | 33.2401 | 4.9342 | 5.1862 | 23.8986 | -1.1851 | 0.01777 | 0.15918 | 0.15187 | -3.0244 | 0.02899 | -0.08577 | -118.469 | -1.2493 | 44.822 | 46.9816 | -19536.0781 | -4188.9711 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00434 | 0.00471 | 0 | 0
38.7759 | 33.2412 | 4.9335 | 5.1855 | 23.8938 | -1.1851 | 0.01887 | 0.15954 | 0.14886 | -3.0244 | 0.03097 | -0.08569 | -118.5443 | -1.2493 | 43.9341 | 47.0873 | -19535.2962 | -4188.896 | 0.00424 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00471 | 0 | 0
39.7761 | 33.2428 | 4.9336 | 5.1849 | 23.8881 | -1.1851 | 0.01902 | 0.15976 | 0.15534 | -3.0244 | 0.03174 | -0.08559 | -118.6371 | -1.2458 | 45.8455 | 47.1515 | -19534.3885 | -4188.8629 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00471 | 0 | 0
40.7761 | 33.2435 | 4.9328 | 5.1841 | 23.8816 | -1.1851 | 0.01881 | 0.16038 | 0.1468 | -3.0244 | 0.03246 | -0.08582 | -118.7283 | -1.2457 | 43.3254 | 47.335 | -19533.1243 | -4188.762 | 0.00423 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00471 | 0 | 0
41.7765 | 33.2438 | 4.9322 | 5.1833 | 23.874 | -1.1851 | 0.01714 | 0.16043 | 0.14997 | -3.0244 | 0.03242 | -0.08588 | -118.8286 | -1.2449 | 44.2632 | 47.3499 | -19531.5512 | -4188.6872 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00471 | 0 | 0
42.7769 | 33.246 | 4.9323 | 5.1835 | 23.8656 | -1.1851 | 0.01744 | 0.16294 | 0.14865 | -3.0244 | 0.03465 | -0.0858 | -118.9627 | -1.2452 | 43.8719 | 48.0903 | -19530.2182 | -4188.7007 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00473 | 0 | 0
43.7761 | 33.2473 | 4.9319 | 5.1822 | 23.8578 | -1.1851 | 0.01899 | 0.16373 | 0.14701 | -3.0244 | 0.0301 | -0.08588 | -119.0786 | -1.2407 | 43.3883 | 48.3243 | -19528.8166 | -4188.6019 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00473 | 0 | 0
44.7775 | 33.2474 | 4.932 | 5.1824 | 23.8512 | -1.1851 | 0.01997 | 0.16477 | 0.14739 | -3.0244 | 0.03032 | -0.0858 | -119.1637 | -1.2412 | 43.4997 | 48.63 | -19527.4141 | -4188.6167 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00473 | 0 | 0
45.7775 | 33.2491 | 4.9319 | 5.183 | 23.8467 | -1.1851 | 0.01763 | 0.16643 | 0.16208 | -3.0244 | 0.03368 | -0.08566 | -119.2425 | -1.245 | 47.8357 | 49.1209 | -19526.8007 | -4188.6504 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00474 | 0 | 0
46.7777 | 33.2501 | 4.9313 | 5.1832 | 23.8433 | -1.1851 | 0.01904 | 0.16818 | 0.16311 | -3.0244 | 0.03221 | -0.0857 | -119.2979 | -1.249 | 48.141 | 49.6366 | -19526.3015 | -4188.6256 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00475 | 0 | 0
47.7787 | 33.2516 | 4.9316 | 5.1832 | 23.8416 | -1.1851 | 0.01926 | 0.16695 | 0.15859 | -3.0244 | 0.0313 | -0.0858 | -119.3379 | -1.2469 | 46.8049 | 49.274 | -19526.2527 | -4188.6399 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00474 | 0 | 0
48.7807 | 33.254 | 4.9315 | 5.183 | 23.8419 | -1.1851 | 0.01773 | 0.17006 | 0.16913 | -3.0244 | 0.03331 | -0.08573 | -119.3638 | -1.2466 | 49.9165 | 50.1909 | -19526.8246 | -4188.626 | 0.00427 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00476 | 0 | 0
49.7807 | 33.2554 | 4.9305 | 5.1821 | 23.8434 | -1.1851 | 0.01935 | 0.17128 | 0.16285 | -3.0244 | 0.03182 | -0.08576 | -119.3639 | -1.2469 | 48.0632 | 50.5502 | -19527.4589 | -4188.5093 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00476 | 0 | 0
50.7828 | 33.2565 | 4.9302 | 5.1806 | 23.8465 | -1.1851 | 0.01753 | 0.17222 | 0.15931 | -3.0244 | 0.03052 | -0.08582 | -119.3383 | -1.2411 | 47.0182 | 50.828 | -19528.3556 | -4188.3986 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00477 | 0 | 0
51.7827 | 33.2581 | 4.9296 | 5.1814 | 23.8521 | -1.1851 | 0.01871 | 0.17316 | 0.16375 | -3.0244 | 0.03025 | -0.08572 | -119.2874 | -1.2479 | 48.3299 | 51.1051 | -19529.9183 | -4188.4128 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00477 | 0 | 0
52.7821 | 33.2589 | 4.9298 | 5.1808 | 23.8575 | -1.1851 | 0.02078 | 0.17305 | 0.16371 | -3.0244 | 0.02895 | -0.08576 | -119.2284 | -1.2444 | 48.3185 | 51.0743 | -19531.2658 | -4188.3872 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0044 | 0.00477 | 0 | 0
53.7834 | 33.2604 | 4.9295 | 5.1819 | 23.8646 | -1.1851 | 0.02007 | 0.17444 | 0.16253 | -3.0244 | 0.03156 | -0.08576 | -119.1578 | -1.2513 | 47.97 | 51.4827 | -19533.1101 | -4188.4356 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00478 | 0 | 0
54.7833 | 33.2609 | 4.9292 | 5.1814 | 23.8728 | -1.1851 | 0.01999 | 0.17404 | 0.16414 | -3.0244 | 0.03327 | -0.08581 | -119.0598 | -1.2503 | 48.4445 | 51.3657 | -19535.001 | -4188.3884 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00478 | 0 | 0
55.7861 | 33.2623 | 4.9288 | 5.1815 | 23.8806 | -1.1851 | 0.01929 | 0.17294 | 0.1571 | -3.0244 | 0.02843 | -0.08579 | -118.9805 | -1.2532 | 46.3657 | 51.0418 | -19536.9917 | -4188.3737 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
56.7873 | 33.2634 | 4.9286 | 5.1809 | 23.8891 | -1.1851 | 0.01896 | 0.17341 | 0.16164 | -3.0244 | 0.03252 | -0.08577 | -118.8862 | -1.2505 | 47.7053 | 51.1801 | -19539.0601 | -4188.3216 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00477 | 0 | 0
57.7877 | 33.2646 | 4.9294 | 5.1817 | 23.8976 | -1.1851 | 0.0192 | 0.17277 | 0.15545 | -3.0244 | 0.02976 | -0.0859 | -118.7924 | -1.2506 | 45.8794 | 50.9905 | -19541.1721 | -4188.4175 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
58.7873 | 33.2653 | 4.9286 | 5.1824 | 23.9051 | -1.1851 | 0.0189 | 0.17006 | 0.16137 | -3.0244 | 0.03101 | -0.0857 | -118.7055 | -1.2581 | 47.6273 | 50.19 | -19542.9351 | -4188.4109 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00476 | 0 | 0
59.7882 | 33.2661 | 4.9286 | 5.1814 | 23.9127 | -1.1851 | 0.01932 | 0.17239 | 0.1582 | -3.0244 | 0.03099 | -0.08574 | -118.6197 | -1.2529 | 46.6916 | 50.8795 | -19544.7525 | -4188.3534 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
60.79 | 33.2673 | 4.9283 | 5.1819 | 23.92 | -1.1851 | 0.01954 | 0.16969 | 0.16158 | -3.0244 | 0.02899 | -0.08564 | -118.5439 | -1.2575 | 47.6892 | 50.0831 | -19546.5835 | -4188.3684 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00438 | 0.00476 | 0 | 0
61.7911 | 33.2679 | 4.9292 | 5.182 | 23.9243 | -1.1851 | 0.01752 | 0.16744 | 0.16536 | -3.0244 | 0.02806 | -0.08567 | -118.4962 | -1.2536 | 48.8036 | 49.4167 | -19547.6568 | -4188.4267 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00434 | 0.00475 | 0 | 0
62.7911 | 33.2688 | 4.9293 | 5.1819 | 23.9305 | -1.1851 | 0.01872 | 0.16841 | 0.1536 | -3.0244 | 0.0302 | -0.08576 | -118.4295 | -1.2523 | 45.3325 | 49.703 | -19549.1947 | -4188.4273 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00475 | 0 | 0
63.7912 | 33.2697 | 4.9295 | 5.1821 | 23.9349 | -1.1851 | 0.01771 | 0.16923 | 0.162 | -3.0244 | 0.03092 | -0.08578 | -118.3839 | -1.252 | 47.8128 | 49.9457 | -19550.3296 | -4188.4468 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00475 | 0 | 0
64.7918 | 33.2714 | 4.9294 | 5.1821 | 23.9371 | -1.1851 | 0.01883 | 0.16922 | 0.15801 | -3.0244 | 0.03069 | -0.08561 | -118.3774 | -1.2529 | 46.6361 | 49.9445 | -19551.1755 | -4188.4438 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00475 | 0 | 0
65.7925 | 33.2717 | 4.9295 | 5.1817 | 23.9394 | -1.1851 | 0.01844 | 0.16712 | 0.1573 | -3.0244 | 0.0303 | -0.08579 | -118.3523 | -1.2498 | 46.4241 | 49.3238 | -19551.7416 | -4188.4265 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00475 | 0 | 0
66.7938 | 33.2727 | 4.9283 | 5.1812 | 23.9402 | -1.1851 | 0.0182 | 0.16527 | 0.1553 | -3.0244 | 0.03529 | -0.08573 | -118.3548 | -1.2536 | 45.8362 | 48.7769 | -19552.1245 | -4188.3251 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.00474 | 0 | 0
67.794 | 33.2731 | 4.927 | 5.1809 | 23.9402 | -1.1851 | 0.01758 | 0.16502 | 0.15901 | -3.0244 | 0.02944 | -0.08573 | -118.3607 | -1.2586 | 46.9295 | 48.7034 | -19552.2219 | -4188.2265 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00434 | 0.00474 | 0 | 0
68.798 | 33.2738 | 4.9289 | 5.1814 | 23.9393 | -1.1851 | 0.01738 | 0.16243 | 0.15555 | -3.0244 | 0.03105 | -0.08571 | -118.3813 | -1.2519 | 45.9101 | 47.9393 | -19552.1709 | -4188.3715 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00472 | 0 | 0
69.7983 | 33.2745 | 4.9294 | 5.1818 | 23.9375 | -1.1851 | 0.01719 | 0.16262 | 0.147 | -3.0244 | 0.02839 | -0.08588 | -118.4121 | -1.2513 | 43.3854 | 47.995 | -19551.9209 | -4188.4267 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00433 | 0.00472 | 0 | 0
70.8007 | 33.2745 | 4.9301 | 5.1823 | 23.9351 | -1.1851 | 0.01756 | 0.16108 | 0.15575 | -3.0244 | 0.02981 | -0.0858 | -118.4419 | -1.2503 | 45.9688 | 47.5419 | -19551.4122 | -4188.5026 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00472 | 0 | 0
71.8004 | 33.2756 | 4.9307 | 5.1832 | 23.9294 | -1.1851 | 0.01956 | 0.1617 | 0.14705 | -3.0244 | 0.03104 | -0.0858 | -118.5286 | -1.252 | 43.399 | 47.7232 | -19550.4054 | -4188.5856 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00472 | 0 | 0
72.8003 | 33.2757 | 4.9301 | 5.1824 | 23.9245 | -1.1851 | 0.01912 | 0.16041 | 0.14213 | -3.0244 | 0.02695 | -0.08576 | -118.5926 | -1.2509 | 41.9472 | 47.3444 | -19549.3888 | -4188.5065 | 0.00423 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00437 | 0.00471 | 0 | 0
73.8003 | 33.2761 | 4.9295 | 5.1818 | 23.9185 | -1.1851 | 0.01858 | 0.15857 | 0.14902 | -3.0244 | 0.02779 | -0.08571 | -118.6742 | -1.2509 | 43.9825 | 46.7996 | -19548.18 | -4188.4279 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00436 | 0.00471 | 0 | 0
74.8007 | 33.276 | 4.9298 | 5.1809 | 23.9124 | -1.1851 | 0.01785 | 0.15934 | 0.1457 | -3.0244 | 0.0324 | -0.08579 | -118.7486 | -1.2447 | 43.0021 | 47.0288 | -19546.8301 | -4188.3961 | 0.00423 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00471 | 0 | 0
75.8011 | 33.2764 | 4.9295 | 5.1812 | 23.9037 | -1.1851 | 0.01768 | 0.16134 | 0.14701 | -3.0244 | 0.03295 | -0.08575 | -118.8654 | -1.2478 | 43.3878 | 47.617 | -19545.0248 | -4188.3919 | 0.00424 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00472 | 0 | 0
76.8019 | 33.2768 | 4.9303 | 5.1813 | 23.8951 | -1.1851 | 0.0186 | 0.16006 | 0.15114 | -3.0244 | 0.03102 | -0.08578 | -118.9787 | -1.2442 | 44.6073 | 47.2407 | -19543.2688 | -4188.4508 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00471 | 0 | 0
77.8022 | 33.2769 | 4.9302 | 5.1804 | 23.8879 | -1.1851 | 0.01767 | 0.16238 | 0.15443 | -3.0244 | 0.02985 | -0.08583 | -119.0713 | -1.2403 | 45.5769 | 47.9233 | -19541.7261 | -4188.3946 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00472 | 0 | 0
78.8034 | 33.278 | 4.9299 | 5.1809 | 23.8813 | -1.1851 | 0.01901 | 0.1646 | 0.16034 | -3.0244 | 0.03193 | -0.08578 | -119.1693 | -1.2441 | 47.3221 | 48.5809 | -19540.5221 | -4188.4012 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00473 | 0 | 0
79.8037 | 33.2792 | 4.9289 | 5.1797 | 23.877 | -1.1851 | 0.01754 | 0.16671 | 0.1614 | -3.0244 | 0.02976 | -0.08579 | -119.2383 | -1.2435 | 47.6346 | 49.2024 | -19539.8627 | -4188.274 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00474 | 0 | 0
80.804 | 33.2797 | 4.9293 | 5.1798 | 23.8727 | -1.1851 | 0.01845 | 0.16773 | 0.15572 | -3.0244 | 0.03082 | -0.08577 | -119.3 | -1.2419 | 45.9595 | 49.5037 | -19539.0619 | -4188.3 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00475 | 0 | 0
81.8034 | 33.2811 | 4.9296 | 5.18 | 23.8708 | -1.1851 | 0.01878 | 0.17 | 0.15981 | -3.0244 | 0.03308 | -0.08572 | -119.342 | -1.2411 | 47.1661 | 50.1746 | -19538.9389 | -4188.3314 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00436 | 0.00476 | 0 | 0
82.8041 | 33.2818 | 4.9299 | 5.1803 | 23.8716 | -1.1851 | 0.01749 | 0.1695 | 0.15863 | -3.0244 | 0.03216 | -0.08574 | -119.3411 | -1.2414 | 46.8168 | 50.0259 | -19539.2579 | -4188.3621 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00476 | 0 | 0
83.8045 | 33.2831 | 4.9301 | 5.1811 | 23.8734 | -1.1851 | 0.01933 | 0.16983 | 0.15749 | -3.0244 | 0.03054 | -0.08583 | -119.334 | -1.2444 | 46.4823 | 50.1231 | -19539.9288 | -4188.4304 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00476 | 0 | 0
84.8047 | 33.2848 | 4.9282 | 5.1808 | 23.8774 | -1.1851 | 0.01837 | 0.17218 | 0.16053 | -3.0244 | 0.03259 | -0.0859 | -119.3059 | -1.2523 | 47.3774 | 50.8175 | -19541.1665 | -4188.2909 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00477 | 0 | 0
85.8044 | 33.2851 | 4.9286 | 5.1805 | 23.8814 | -1.1851 | 0.01902 | 0.1698 | 0.1625 | -3.0244 | 0.03128 | -0.08566 | -119.2583 | -1.2486 | 47.9609 | 50.1154 | -19542.0958 | -4188.3034 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00476 | 0 | 0
86.8059 | 33.2862 | 4.9288 | 5.1811 | 23.8866 | -1.1851 | 0.01956 | 0.17086 | 0.16227 | -3.0244 | 0.03136 | -0.08571 | -119.2069 | -1.251 | 47.8911 | 50.4271 | -19543.4524 | -4188.3494 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00476 | 0 | 0
87.8054 | 33.2873 | 4.9281 | 5.1819 | 23.8926 | -1.1851 | 0.01885 | 0.17321 | 0.16721 | -3.0244 | 0.02863 | -0.0858 | -119.1448 | -1.2583 | 49.3508 | 51.1202 | -19544.9992 | -4188.3511 | 0.00427 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00436 | 0.00477 | 0 | 0
88.8065 | 33.2883 | 4.9281 | 5.1815 | 23.8986 | -1.1851 | 0.01914 | 0.17209 | 0.16665 | -3.0244 | 0.03159 | -0.08571 | -119.0807 | -1.2562 | 49.184 | 50.791 | -19546.5242 | -4188.3265 | 0.00427 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
89.8061 | 33.2904 | 4.9289 | 5.1819 | 23.907 | -1.1851 | 0.01746 | 0.17253 | 0.16242 | -3.0244 | 0.03348 | -0.08565 | -119.0012 | -1.2542 | 47.9371 | 50.9215 | -19548.7772 | -4188.3994 | 0.00426 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00477 | 0 | 0
90.8062 | 33.2923 | 4.9291 | 5.1823 | 23.915 | -1.1851 | 0.01909 | 0.17159 | 0.15952 | -3.0244 | 0.0323 | -0.0858 | -118.9236 | -1.2553 | 47.0816 | 50.6423 | -19550.9315 | -4188.4432 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
91.8072 | 33.2934 | 4.9293 | 5.1839 | 23.9235 | -1.1851 | 0.02025 | 0.17193 | 0.1602 | -3.0244 | 0.03014 | -0.08574 | -118.8296 | -1.262 | 47.2825 | 50.7425 | -19553.0026 | -4188.5472 | 0.00426 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00439 | 0.00477 | 0 | 0
92.8076 | 33.2941 | 4.93 | 5.1838 | 23.9326 | -1.1851 | 0.01712 | 0.17213 | 0.16664 | -3.0244 | 0.03093 | -0.08574 | -118.7223 | -1.2585 | 49.1806 | 50.8029 | -19555.1095 | -4188.5804 | 0.00427 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00477 | 0 | 0
93.8078 | 33.2954 | 4.9295 | 5.1838 | 23.9404 | -1.1851 | 0.01773 | 0.1711 | 0.16145 | -3.0244 | 0.03138 | -0.08569 | -118.6398 | -1.2609 | 47.6499 | 50.4975 | -19557.0811 | -4188.5489 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00476 | 0 | 0
94.8093 | 33.2967 | 4.9304 | 5.1841 | 23.9466 | -1.1851 | 0.01831 | 0.16988 | 0.16502 | -3.0244 | 0.03174 | -0.08562 | -118.5787 | -1.2576 | 48.7044 | 50.1369 | -19558.7137 | -4188.624 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00476 | 0 | 0
95.8107 | 33.2967 | 4.93 | 5.1845 | 23.9531 | -1.1851 | 0.0206 | 0.17207 | 0.15709 | -3.0244 | 0.02951 | -0.08572 | -118.4956 | -1.2617 | 46.3637 | 50.7843 | -19560.121 | -4188.6199 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00409 | 0.0044 | 0.00477 | 0 | 0
96.8105 | 33.298 | 4.9305 | 5.1831 | 23.9594 | -1.1851 | 0.01835 | 0.16826 | 0.15491 | -3.0244 | 0.02988 | -0.08591 | -118.4325 | -1.2521 | 45.7187 | 49.661 | -19561.7669 | -4188.5712 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00475 | 0 | 0
97.8107 | 33.2987 | 4.9299 | 5.1835 | 23.9629 | -1.1851 | 0.01961 | 0.16854 | 0.15918 | -3.0244 | 0.03489 | -0.08588 | -118.3977 | -1.2571 | 46.9792 | 49.744 | -19562.6753 | -4188.5541 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00438 | 0.00475 | 0 | 0
98.8107 | 33.2999 | 4.93 | 5.1835 | 23.9661 | -1.1851 | 0.01947 | 0.16896 | 0.15499 | -3.0244 | 0.03183 | -0.08579 | -118.3715 | -1.2569 | 45.7431 | 49.868 | -19563.6005 | -4188.563 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00475 | 0 | 0
99.8119 | 33.3013 | 4.9305 | 5.1841 | 23.9684 | -1.1851 | 0.01903 | 0.16694 | 0.15277 | -3.0244 | 0.02983 | -0.08571 | -118.3603 | -1.2572 | 45.0896 | 49.2709 | -19564.4103 | -4188.6307 | 0.00424 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00474 | 0 | 0
100.8119 | 33.3021 | 4.9314 | 5.1843 | 23.9704 | -1.1851 | 0.01955 | 0.16803 | 0.15395 | -3.0244 | 0.0307 | -0.08581 | -118.345 | -1.2537 | 45.4363 | 49.5928 | -19565.0279 | -4188.6922 | 0.00425 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00475 | 0 | 0
101.8124 | 33.3037 | 4.9312 | 5.1848 | 23.9714 | -1.1851 | 0.01836 | 0.16562 | 0.15281 | -3.0244 | 0.03133 | -0.08577 | -118.3527 | -1.2571 | 45.1 | 48.8823 | -19565.5888 | -4188.7115 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00474 | 0 | 0
102.8127 | 33.3042 | 4.9318 | 5.1843 | 23.9711 | -1.1851 | 0.01618 | 0.16485 | 0.15743 | -3.0244 | 0.03403 | -0.08572 | -118.3634 | -1.2517 | 46.4628 | 48.6544 | -19565.6337 | -4188.7149 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00473 | 0 | 0
103.8137 | 33.3053 | 4.9315 | 5.183 | 23.9692 | -1.1851 | 0.01779 | 0.16318 | 0.15651 | -3.0244 | 0.03092 | -0.0857 | -118.4009 | -1.2469 | 46.191 | 48.1595 | -19565.4448 | -4188.6245 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00473 | 0 | 0
104.8131 | 33.3071 | 4.9307 | 5.1837 | 23.9661 | -1.1851 | 0.01749 | 0.16256 | 0.15421 | -3.0244 | 0.03098 | -0.08568 | -118.4628 | -1.2542 | 45.5128 | 47.9766 | -19565.1789 | -4188.6199 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00472 | 0 | 0
105.8141 | 33.3078 | 4.9307 | 5.1833 | 23.9632 | -1.1851 | 0.01877 | 0.16227 | 0.15652 | -3.0244 | 0.03383 | -0.08574 | -118.5088 | -1.2523 | 46.1956 | 47.8932 | -19564.6985 | -4188.5954 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00436 | 0.00472 | 0 | 0
106.817 | 33.3079 | 4.9313 | 5.1834 | 23.9591 | -1.1851 | 0.0177 | 0.1602 | 0.15019 | -3.0244 | 0.031 | -0.08581 | -118.5611 | -1.2498 | 44.3283 | 47.2813 | -19563.8361 | -4188.6354 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00471 | 0 | 0
107.8168 | 33.3079 | 4.9318 | 5.1845 | 23.9539 | -1.1851 | 0.01839 | 0.15931 | 0.14989 | -3.0244 | 0.03074 | -0.08572 | -118.6282 | -1.2525 | 44.2377 | 47.0181 | -19562.7172 | -4188.7313 | 0.00424 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00471 | 0 | 0
108.8189 | 33.3092 | 4.932 | 5.1847 | 23.9477 | -1.1851 | 0.01809 | 0.15986 | 0.14785 | -3.0244 | 0.0301 | -0.08588 | -118.7226 | -1.2527 | 43.636 | 47.1816 | -19561.6583 | -4188.7597 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00471 | 0 | 0
109.8208 | 33.3086 | 4.9315 | 5.1843 | 23.9403 | -1.1851 | 0.01865 | 0.15909 | 0.1473 | -3.0244 | 0.02994 | -0.08578 | -118.8099 | -1.2534 | 43.4726 | 46.9532 | -19559.912 | -4188.7025 | 0.00424 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00471 | 0 | 0
110.8208 | 33.3096 | 4.9313 | 5.1842 | 23.9339 | -1.1851 | 0.01826 | 0.16116 | 0.1512 | -3.0244 | 0.03608 | -0.0857 | -118.9041 | -1.254 | 44.6258 | 47.5643 | -19558.7547 | -4188.6818 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00412 | 0.00435 | 0.00472 | 0 | 0
111.8218 | 33.3104 | 4.9324 | 5.1843 | 23.9243 | -1.1851 | 0.01845 | 0.16134 | 0.1535 | -3.0244 | 0.02999 | -0.08568 | -119.0355 | -1.2492 | 45.3037 | 47.6177 | -19556.841 | -4188.755 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00472 | 0 | 0
112.823 | 33.3104 | 4.932 | 5.1842 | 23.9166 | -1.1851 | 0.0184 | 0.16202 | 0.15211 | -3.0244 | 0.0286 | -0.08572 | -119.1329 | -1.2505 | 44.8943 | 47.818 | -19555.1735 | -4188.7258 | 0.00424 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00435 | 0.00472 | 0 | 0
113.8237 | 33.3114 | 4.9315 | 5.184 | 23.9111 | -1.1851 | 0.02124 | 0.16555 | 0.15333 | -3.0244 | 0.03295 | -0.08576 | -119.2157 | -1.2518 | 45.2539 | 48.8598 | -19554.2138 | -4188.6789 | 0.00425 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00441 | 0.00474 | 0 | 0
114.8249 | 33.3118 | 4.9309 | 5.1844 | 23.9065 | -1.1851 | 0.01982 | 0.16624 | 0.15671 | -3.0244 | 0.0308 | -0.08572 | -119.2794 | -1.257 | 46.2498 | 49.0647 | -19553.2996 | -4188.6688 | 0.00425 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00438 | 0.00474 | 0 | 0
115.8257 | 33.3141 | 4.9315 | 5.1838 | 23.903 | -1.1851 | 0.01815 | 0.16816 | 0.15411 | -3.0244 | 0.02936 | -0.08572 | -119.3516 | -1.2505 | 45.4846 | 49.6301 | -19553.0426 | -4188.6726 | 0.00425 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00435 | 0.00475 | 0 | 0
116.8271 | 33.3147 | 4.931 | 5.1835 | 23.9017 | -1.1851 | 0.01786 | 0.16613 | 0.16425 | -3.0244 | 0.03249 | -0.08571 | -119.3763 | -1.2517 | 48.4766 | 49.0329 | -19552.8656 | -4188.6252 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00474 | 0 | 0
117.8288 | 33.3149 | 4.9307 | 5.1827 | 23.9016 | -1.1851 | 0.02095 | 0.17304 | 0.16128 | -3.0244 | 0.03393 | -0.08577 | -119.3793 | -1.2495 | 47.6003 | 51.0721 | -19552.9095 | -4188.5574 | 0.00426 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0044 | 0.00477 | 0 | 0
118.8286 | 33.3158 | 4.9321 | 5.1838 | 23.9032 | -1.1851 | 0.01941 | 0.16907 | 0.17042 | -3.0244 | 0.03217 | -0.08573 | -119.3717 | -1.248 | 50.2973 | 49.8979 | -19553.453 | -4188.7033 | 0.00427 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00475 | 0 | 0
119.8308 | 33.3166 | 4.932 | 5.1858 | 23.9082 | -1.1851 | 0.0195 | 0.17198 | 0.16267 | -3.0244 | 0.03088 | -0.08569 | -119.3181 | -1.2579 | 48.011 | 50.7568 | -19554.6901 | -4188.8213 | 0.00426 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00437 | 0.00477 | 0 | 0
| 33.2614 | 4.9333 | 5.1853 | 23.8922 | -1.1851 | 0.018833 | 0.16695 | 0.15708

## Mfr_22%
11/01/2024 12:58:11Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7462 | 33.2213 | 5.0522 | 5.2972 | 23.2277 | -1.1851 | 0.01395 | 0.14615 | 0.13769 | -3.0244 | 0.02935 | -0.08573 | -126.7328 | -1.2147 | 40.6383 | 43.1342 | -19387.1436 | -4202.678 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00427 | 0.00465 | 0 | 0
3.7462 | 33.222 | 5.0516 | 5.2961 | 23.2275 | -1.1851 | 0.01806 | 0.14544 | 0.13146 | -3.0244 | 0.03001 | -0.08577 | -126.7439 | -1.2118 | 38.7975 | 42.9236 | -19387.2376 | -4202.5738 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00465 | 0 | 0
4.7477 | 33.2241 | 5.0504 | 5.2943 | 23.2299 | -1.1851 | 0.01656 | 0.14562 | 0.12983 | -3.0244 | 0.03038 | -0.0858 | -126.7405 | -1.2092 | 38.317 | 42.9785 | -19388.2106 | -4202.4001 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00465 | 0 | 0
5.7477 | 33.2252 | 5.0494 | 5.2933 | 23.2324 | -1.1851 | 0.01667 | 0.1467 | 0.13736 | -3.0244 | 0.03112 | -0.08572 | -126.7234 | -1.2091 | 40.5401 | 43.2983 | -19388.9956 | -4202.2758 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00465 | 0 | 0
6.7496 | 33.2274 | 5.0471 | 5.2916 | 23.2365 | -1.1851 | 0.01645 | 0.14885 | 0.1397 | -3.0244 | 0.02956 | -0.0857 | -126.6989 | -1.2121 | 41.2297 | 43.9305 | -19390.3358 | -4202.0319 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00432 | 0.00466 | 0 | 0
7.7503 | 33.2286 | 5.0456 | 5.29 | 23.2425 | -1.1851 | 0.01825 | 0.1497 | 0.13804 | -3.0244 | 0.02997 | -0.0858 | -126.6377 | -1.212 | 40.7398 | 44.1829 | -19391.8889 | -4201.849 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00466 | 0 | 0
8.7504 | 33.2307 | 5.0434 | 5.2893 | 23.2497 | -1.1851 | 0.0178 | 0.14965 | 0.13659 | -3.0244 | 0.03091 | -0.08577 | -126.5732 | -1.2189 | 40.314 | 44.1663 | -19393.9196 | -4201.6818 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00466 | 0 | 0
9.7502 | 33.2331 | 5.0428 | 5.2887 | 23.2571 | -1.1851 | 0.01719 | 0.14875 | 0.14259 | -3.0244 | 0.03196 | -0.08578 | -126.5101 | -1.2194 | 42.084 | 43.903 | -19396.003 | -4201.6049 | 0.00423 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00466 | 0 | 0
10.7507 | 33.2345 | 5.0412 | 5.2882 | 23.2644 | -1.1851 | 0.0179 | 0.14865 | 0.13371 | -3.0244 | 0.03183 | -0.0858 | -126.4357 | -1.2245 | 39.4641 | 43.8736 | -19397.8984 | -4201.4791 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00466 | 0 | 0
11.7507 | 33.2354 | 5.0408 | 5.2873 | 23.2727 | -1.1851 | 0.01664 | 0.14711 | 0.13688 | -3.0244 | 0.03089 | -0.08577 | -126.3408 | -1.2217 | 40.3974 | 43.419 | -19399.8863 | -4201.4017 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00465 | 0 | 0
12.7517 | 33.2374 | 5.0402 | 5.2859 | 23.2822 | -1.1851 | 0.01587 | 0.14844 | 0.14078 | -3.0244 | 0.03068 | -0.08566 | -126.2463 | -1.2179 | 41.5496 | 43.8092 | -19402.3557 | -4201.2799 | 0.00423 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00466 | 0 | 0
13.7533 | 33.2395 | 5.0394 | 5.2855 | 23.2899 | -1.1851 | 0.01772 | 0.14661 | 0.13535 | -3.0244 | 0.03222 | -0.08572 | -126.1755 | -1.2199 | 39.948 | 43.271 | -19404.4852 | -4201.2083 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00465 | 0 | 0
14.7533 | 33.2401 | 5.0376 | 5.2841 | 23.2964 | -1.1851 | 0.01824 | 0.14602 | 0.13544 | -3.0244 | 0.03247 | -0.08569 | -126.101 | -1.222 | 39.9732 | 43.096 | -19406.0093 | -4201.0214 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00465 | 0 | 0
15.7533 | 33.2424 | 5.0363 | 5.283 | 23.3036 | -1.1851 | 0.0184 | 0.14661 | 0.13884 | -3.0244 | 0.03015 | -0.08579 | -126.0385 | -1.2227 | 40.9771 | 43.2711 | -19408.0498 | -4200.873 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00465 | 0 | 0
16.7553 | 33.2434 | 5.0349 | 5.2821 | 23.3092 | -1.1851 | 0.01747 | 0.14546 | 0.13103 | -3.0244 | 0.03141 | -0.08573 | -125.9797 | -1.2252 | 38.672 | 42.9308 | -19409.4771 | -4200.7361 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00465 | 0 | 0
17.755 | 33.2456 | 5.0336 | 5.279 | 23.3142 | -1.1851 | 0.01707 | 0.14554 | 0.13139 | -3.0244 | 0.0325 | -0.08585 | -125.9458 | -1.2162 | 38.7788 | 42.9547 | -19411.0319 | -4200.4707 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00465 | 0 | 0
18.7562 | 33.2474 | 5.0327 | 5.278 | 23.3175 | -1.1851 | 0.01731 | 0.14609 | 0.13406 | -3.0244 | 0.03325 | -0.08575 | -125.9258 | -1.2164 | 39.5663 | 43.1183 | -19412.1452 | -4200.3574 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00465 | 0 | 0
19.7573 | 33.2477 | 5.0322 | 5.2781 | 23.3213 | -1.1851 | 0.01823 | 0.144 | 0.13085 | -3.0244 | 0.03237 | -0.0858 | -125.8805 | -1.2188 | 38.6182 | 42.4995 | -19413.0214 | -4200.3347 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00464 | 0 | 0
20.7574 | 33.2489 | 5.0301 | 5.277 | 23.3231 | -1.1851 | 0.01652 | 0.14454 | 0.12794 | -3.0244 | 0.03089 | -0.08585 | -125.8744 | -1.2238 | 37.7603 | 42.6592 | -19413.667 | -4200.1436 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00464 | 0 | 0
21.7593 | 33.2502 | 5.0295 | 5.2752 | 23.3242 | -1.1851 | 0.01672 | 0.14193 | 0.13059 | -3.0244 | 0.03175 | -0.08577 | -125.8768 | -1.2178 | 38.5429 | 41.8881 | -19414.2 | -4200.0011 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00463 | 0 | 0
22.761 | 33.2513 | 5.0292 | 5.274 | 23.324 | -1.1851 | 0.0164 | 0.14204 | 0.13145 | -3.0244 | 0.03207 | -0.08583 | -125.8932 | -1.2134 | 38.797 | 41.9229 | -19414.3842 | -4199.912 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00463 | 0 | 0
23.7609 | 33.2524 | 5.0285 | 5.2731 | 23.3242 | -1.1851 | 0.01598 | 0.14007 | 0.13114 | -3.0244 | 0.03255 | -0.08572 | -125.9043 | -1.2129 | 38.7049 | 41.3404 | -19414.6779 | -4199.815 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00462 | 0 | 0
24.7618 | 33.2527 | 5.0279 | 5.2725 | 23.322 | -1.1851 | 0.01868 | 0.14004 | 0.1249 | -3.0244 | 0.03074 | -0.08581 | -125.9372 | -1.2127 | 36.8639 | 41.3318 | -19414.2535 | -4199.7459 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00462 | 0 | 0
25.7622 | 33.2537 | 5.0259 | 5.2713 | 23.3192 | -1.1851 | 0.01635 | 0.13961 | 0.12472 | -3.0244 | 0.02887 | -0.08579 | -125.985 | -1.2165 | 36.8111 | 41.2048 | -19413.872 | -4199.5506 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00431 | 0.00462 | 0 | 0
26.7618 | 33.2544 | 5.0245 | 5.2701 | 23.3166 | -1.1851 | 0.01583 | 0.13889 | 0.12823 | -3.0244 | 0.03258 | -0.08573 | -126.0264 | -1.2172 | 37.8469 | 40.9931 | -19413.4535 | -4199.3968 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00462 | 0 | 0
27.7617 | 33.256 | 5.0233 | 5.2689 | 23.3119 | -1.1851 | 0.01528 | 0.13788 | 0.12502 | -3.0244 | 0.03237 | -0.08568 | -126.106 | -1.2178 | 36.8994 | 40.6952 | -19412.7857 | -4199.2527 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00461 | 0 | 0
28.7646 | 33.2556 | 5.0224 | 5.2684 | 23.307 | -1.1851 | 0.01691 | 0.13615 | 0.12693 | -3.0244 | 0.0293 | -0.08564 | -126.1639 | -1.2196 | 37.4623 | 40.1819 | -19411.6233 | -4199.1656 | 0.0042 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00432 | 0.0046 | 0 | 0
29.7653 | 33.2562 | 5.0211 | 5.2669 | 23.3006 | -1.1851 | 0.01729 | 0.13515 | 0.12718 | -3.0244 | 0.03339 | -0.08579 | -126.2524 | -1.2188 | 37.536 | 39.8875 | -19410.3732 | -4199.0008 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.0046 | 0 | 0
30.7653 | 33.2565 | 5.0205 | 5.265 | 23.2933 | -1.1851 | 0.01617 | 0.13588 | 0.12058 | -3.0244 | 0.03309 | -0.08579 | -126.3497 | -1.2124 | 35.5879 | 40.1042 | -19408.8738 | -4198.8477 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.0046 | 0 | 0
31.7654 | 33.2583 | 5.0197 | 5.263 | 23.2844 | -1.1851 | 0.01808 | 0.13627 | 0.12081 | -3.0244 | 0.03312 | -0.08581 | -126.4844 | -1.206 | 35.6567 | 40.2183 | -19407.3471 | -4198.6779 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.0046 | 0 | 0
32.7654 | 33.2573 | 5.0181 | 5.2626 | 23.2759 | -1.1851 | 0.01562 | 0.13705 | 0.12194 | -3.0244 | 0.0278 | -0.0858 | -126.5799 | -1.2122 | 35.9887 | 40.448 | -19405.304 | -4198.566 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0043 | 0.00461 | 0 | 0
33.7653 | 33.258 | 5.0169 | 5.261 | 23.2682 | -1.1851 | 0.01502 | 0.13959 | 0.12562 | -3.0244 | 0.03048 | -0.08573 | -126.687 | -1.21 | 37.0765 | 41.1974 | -19403.8012 | -4198.3904 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00462 | 0 | 0
34.7651 | 33.2586 | 5.0154 | 5.2599 | 23.2614 | -1.1851 | 0.01578 | 0.14086 | 0.13007 | -3.0244 | 0.03269 | -0.0858 | -126.7803 | -1.2124 | 38.3901 | 41.5741 | -19402.432 | -4198.2399 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00462 | 0 | 0
35.7674 | 33.2592 | 5.0146 | 5.2587 | 23.2543 | -1.1851 | 0.01558 | 0.14082 | 0.13108 | -3.0244 | 0.02887 | -0.08575 | -126.879 | -1.2103 | 38.6872 | 41.5607 | -19401.0468 | -4198.1233 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0043 | 0.00462 | 0 | 0
36.7676 | 33.2602 | 5.0132 | 5.2575 | 23.2502 | -1.1851 | 0.01633 | 0.14186 | 0.13011 | -3.0244 | 0.0345 | -0.08573 | -126.943 | -1.2112 | 38.4018 | 41.8685 | -19400.3668 | -4197.9664 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00463 | 0 | 0
37.7674 | 33.2604 | 5.0116 | 5.2574 | 23.2476 | -1.1851 | 0.01813 | 0.1431 | 0.1302 | -3.0244 | 0.0272 | -0.08586 | -126.9786 | -1.2188 | 38.4285 | 42.2341 | -19399.875 | -4197.8619 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00435 | 0.00463 | 0 | 0
38.7685 | 33.2619 | 5.0109 | 5.257 | 23.2466 | -1.1851 | 0.01612 | 0.1444 | 0.13332 | -3.0244 | 0.03332 | -0.08571 | -127.0097 | -1.22 | 39.3473 | 42.6168 | -19399.9608 | -4197.8008 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00464 | 0 | 0
39.7685 | 33.2621 | 5.0092 | 5.2551 | 23.2471 | -1.1851 | 0.01703 | 0.14477 | 0.13409 | -3.0244 | 0.03215 | -0.0858 | -127.0069 | -1.219 | 39.5759 | 42.727 | -19400.1047 | -4197.5824 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
40.7697 | 33.2639 | 5.0094 | 5.2546 | 23.2499 | -1.1851 | 0.01602 | 0.14499 | 0.13647 | -3.0244 | 0.03114 | -0.08585 | -126.9937 | -1.2158 | 40.277 | 42.7917 | -19401.1306 | -4197.5625 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00464 | 0 | 0
41.7716 | 33.2644 | 5.0085 | 5.2538 | 23.2539 | -1.1851 | 0.01627 | 0.14665 | 0.1367 | -3.0244 | 0.03328 | -0.08577 | -126.9485 | -1.2158 | 40.3468 | 43.2832 | -19402.0799 | -4197.4614 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00465 | 0 | 0
42.7733 | 33.2655 | 5.008 | 5.2531 | 23.2588 | -1.1851 | 0.01602 | 0.14671 | 0.13791 | -3.0244 | 0.03302 | -0.08577 | -126.9021 | -1.2152 | 40.7013 | 43.3011 | -19403.3822 | -4197.3909 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00465 | 0 | 0
43.7728 | 33.2666 | 5.0055 | 5.2528 | 23.2657 | -1.1851 | 0.01584 | 0.14991 | 0.13616 | -3.0244 | 0.03045 | -0.08583 | -126.8284 | -1.2262 | 40.1872 | 44.2453 | -19405.0884 | -4197.2254 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00467 | 0 | 0
44.7735 | 33.2689 | 5.0053 | 5.2505 | 23.2726 | -1.1851 | 0.01757 | 0.14956 | 0.13968 | -3.0244 | 0.03207 | -0.0858 | -126.769 | -1.216 | 41.2243 | 44.1415 | -19407.0761 | -4197.0723 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00466 | 0 | 0
45.7736 | 33.2691 | 5.0036 | 5.2496 | 23.28 | -1.1851 | 0.01891 | 0.14888 | 0.14113 | -3.0244 | 0.03585 | -0.08564 | -126.6785 | -1.2192 | 41.6532 | 43.9395 | -19408.7435 | -4196.9176 | 0.00423 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00436 | 0.00466 | 0 | 0
46.7734 | 33.2702 | 5.0026 | 5.2493 | 23.2873 | -1.1851 | 0.0183 | 0.14703 | 0.14125 | -3.0244 | 0.03191 | -0.08567 | -126.5997 | -1.2234 | 41.6884 | 43.3957 | -19410.5321 | -4196.8374 | 0.00423 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00465 | 0 | 0
47.7748 | 33.2718 | 5.0015 | 5.2494 | 23.2955 | -1.1851 | 0.01612 | 0.14616 | 0.1355 | -3.0244 | 0.03053 | -0.0857 | -126.5153 | -1.2289 | 39.9916 | 43.1363 | -19412.6518 | -4196.7832 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00465 | 0 | 0
48.7749 | 33.2726 | 5.0007 | 5.2482 | 23.3044 | -1.1851 | 0.01583 | 0.14637 | 0.13717 | -3.0244 | 0.02892 | -0.08582 | -126.413 | -1.2269 | 40.4848 | 43.1994 | -19414.7504 | -4196.664 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0043 | 0.00465 | 0 | 0
49.7751 | 33.2732 | 5.0003 | 5.2475 | 23.3117 | -1.1851 | 0.01595 | 0.14632 | 0.14112 | -3.0244 | 0.03052 | -0.0858 | -126.3279 | -1.2257 | 41.6505 | 43.1853 | -19416.4382 | -4196.5924 | 0.00423 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00465 | 0 | 0
50.7754 | 33.2743 | 4.9992 | 5.2463 | 23.3192 | -1.1851 | 0.0166 | 0.14706 | 0.13209 | -3.0244 | 0.02876 | -0.08578 | -126.2483 | -1.2254 | 38.9845 | 43.4035 | -19418.3106 | -4196.4561 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00432 | 0.00465 | 0 | 0
51.7753 | 33.2749 | 4.9983 | 5.2453 | 23.3249 | -1.1851 | 0.01597 | 0.14629 | 0.13212 | -3.0244 | 0.03416 | -0.08571 | -126.1821 | -1.2243 | 38.9942 | 43.1761 | -19419.6709 | -4196.3418 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00465 | 0 | 0
52.7751 | 33.2764 | 4.997 | 5.244 | 23.3307 | -1.1851 | 0.01658 | 0.14416 | 0.13691 | -3.0244 | 0.03154 | -0.08571 | -126.1292 | -1.2248 | 40.4072 | 42.5465 | -19421.2499 | -4196.1876 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00464 | 0 | 0
53.7773 | 33.278 | 4.9971 | 5.2432 | 23.3361 | -1.1851 | 0.01709 | 0.14443 | 0.13286 | -3.0244 | 0.03346 | -0.08572 | -126.0798 | -1.2199 | 39.2128 | 42.6263 | -19422.7578 | -4196.1489 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
54.7774 | 33.2782 | 4.9961 | 5.2422 | 23.3393 | -1.1851 | 0.01664 | 0.14463 | 0.12599 | -3.0244 | 0.03011 | -0.08582 | -126.0425 | -1.2199 | 37.1835 | 42.687 | -19423.5022 | -4196.0265 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00464 | 0 | 0
55.7785 | 33.2788 | 4.9945 | 5.2412 | 23.3425 | -1.1851 | 0.01777 | 0.14227 | 0.12851 | -3.0244 | 0.03178 | -0.08573 | -126.0081 | -1.223 | 37.9293 | 41.9904 | -19424.3091 | -4195.8723 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00463 | 0 | 0
56.7787 | 33.2807 | 4.9936 | 5.2405 | 23.3449 | -1.1851 | 0.01789 | 0.14389 | 0.13138 | -3.0244 | 0.03318 | -0.08574 | -126.0028 | -1.2241 | 38.7742 | 42.4689 | -19425.2425 | -4195.774 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00464 | 0 | 0
57.7794 | 33.2812 | 4.993 | 5.2393 | 23.3448 | -1.1851 | 0.01847 | 0.1432 | 0.13094 | -3.0244 | 0.03402 | -0.08577 | -126.0097 | -1.221 | 38.6456 | 42.2629 | -19425.3181 | -4195.6689 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.00463 | 0 | 0
58.7796 | 33.2814 | 4.9919 | 5.2386 | 23.3452 | -1.1851 | 0.01625 | 0.1409 | 0.13116 | -3.0244 | 0.03409 | -0.08583 | -126.0084 | -1.2229 | 38.7113 | 41.5863 | -19425.4416 | -4195.5574 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00462 | 0 | 0
59.7797 | 33.282 | 4.9904 | 5.2379 | 23.3439 | -1.1851 | 0.01514 | 0.14074 | 0.12998 | -3.0244 | 0.03183 | -0.08569 | -126.032 | -1.2269 | 38.3632 | 41.5387 | -19425.3064 | -4195.4284 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00462 | 0 | 0
60.78 | 33.2827 | 4.9908 | 5.2369 | 23.343 | -1.1851 | 0.01595 | 0.14071 | 0.12556 | -3.0244 | 0.02981 | -0.08578 | -126.0527 | -1.2198 | 37.0583 | 41.5291 | -19425.2606 | -4195.39 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00462 | 0 | 0
61.7807 | 33.2829 | 4.9903 | 5.236 | 23.3402 | -1.1851 | 0.01718 | 0.13928 | 0.12191 | -3.0244 | 0.03378 | -0.08583 | -126.0907 | -1.2177 | 35.9814 | 41.1057 | -19424.6751 | -4195.3076 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00462 | 0 | 0
62.7824 | 33.2842 | 4.9904 | 5.2352 | 23.3359 | -1.1851 | 0.01561 | 0.13855 | 0.13218 | -3.0244 | 0.03096 | -0.08568 | -126.1615 | -1.2134 | 39.0112 | 40.8924 | -19424.0415 | -4195.2638 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00461 | 0 | 0
63.7823 | 33.2832 | 4.9887 | 5.2344 | 23.3318 | -1.1851 | 0.01538 | 0.13809 | 0.12861 | -3.0244 | 0.03248 | -0.08568 | -126.2014 | -1.2178 | 37.959 | 40.7562 | -19422.9402 | -4195.1158 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00461 | 0 | 0
64.7826 | 33.2837 | 4.9883 | 5.2333 | 23.3253 | -1.1851 | 0.01675 | 0.13506 | 0.12136 | -3.0244 | 0.03163 | -0.08573 | -126.2898 | -1.2147 | 35.8172 | 39.8609 | -19421.6537 | -4195.027 | 0.00419 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.0046 | 0 | 0
65.7829 | 33.2839 | 4.9872 | 5.2339 | 23.32 | -1.1851 | 0.01708 | 0.13722 | 0.12021 | -3.0244 | 0.03057 | -0.08577 | -126.3588 | -1.223 | 35.4778 | 40.4997 | -19420.5468 | -4194.9969 | 0.00419 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00461 | 0 | 0
66.7833 | 33.2849 | 4.9875 | 5.2327 | 23.3143 | -1.1851 | 0.01716 | 0.13492 | 0.12205 | -3.0244 | 0.0316 | -0.08576 | -126.4442 | -1.2153 | 36.0219 | 39.8212 | -19419.5325 | -4194.941 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.0046 | 0 | 0
67.7833 | 33.2846 | 4.9859 | 5.2314 | 23.3055 | -1.1851 | 0.01652 | 0.13765 | 0.12274 | -3.0244 | 0.03232 | -0.08575 | -126.5532 | -1.2171 | 36.2243 | 40.6267 | -19417.5724 | -4194.7644 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00461 | 0 | 0
68.7826 | 33.2841 | 4.9845 | 5.2303 | 23.2967 | -1.1851 | 0.01435 | 0.13721 | 0.12636 | -3.0244 | 0.03176 | -0.08573 | -126.6579 | -1.2187 | 37.2926 | 40.4965 | -19415.5867 | -4194.6183 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00461 | 0 | 0
69.7832 | 33.2846 | 4.9832 | 5.2281 | 23.288 | -1.1851 | 0.01633 | 0.13968 | 0.12426 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08575 | -126.7741 | -1.2143 | 36.6735 | 41.2253 | -19413.7833 | -4194.4072 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00462 | 0 | 0
70.7843 | 33.2852 | 4.9825 | 5.2276 | 23.2805 | -1.1851 | 0.0151 | 0.1406 | 0.13284 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08568 | -126.8766 | -1.2151 | 39.2062 | 41.4954 | -19412.3072 | -4194.3373 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00462 | 0 | 0
71.7842 | 33.2854 | 4.9825 | 5.2266 | 23.2735 | -1.1851 | 0.01728 | 0.14235 | 0.12557 | -3.0244 | 0.03227 | -0.08573 | -126.969 | -1.2105 | 37.0616 | 42.0121 | -19410.834 | -4194.2792 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00463 | 0 | 0
72.7855 | 33.2859 | 4.9804 | 5.2251 | 23.2684 | -1.1851 | 0.01752 | 0.14154 | 0.13064 | -3.0244 | 0.03277 | -0.08575 | -127.0394 | -1.2129 | 38.5555 | 41.7751 | -19409.8599 | -4194.0655 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00463 | 0 | 0
73.7853 | 33.2866 | 4.9796 | 5.2239 | 23.2664 | -1.1851 | 0.01742 | 0.14443 | 0.13002 | -3.0244 | 0.03156 | -0.08582 | -127.0742 | -1.2112 | 38.3742 | 42.6279 | -19409.5781 | -4193.9414 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
74.7853 | 33.2869 | 4.979 | 5.2239 | 23.2654 | -1.1851 | 0.01814 | 0.14463 | 0.13354 | -3.0244 | 0.03163 | -0.08579 | -127.0914 | -1.2138 | 39.4133 | 42.6871 | -19409.4136 | -4193.9069 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00435 | 0.00464 | 0 | 0
75.7849 | 33.2873 | 4.977 | 5.222 | 23.2659 | -1.1851 | 0.01651 | 0.14598 | 0.1309 | -3.0244 | 0.03071 | -0.08583 | -127.0893 | -1.2142 | 38.6324 | 43.0853 | -19409.6129 | -4193.6746 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00465 | 0 | 0
76.7861 | 33.2887 | 4.9762 | 5.2212 | 23.2677 | -1.1851 | 0.01888 | 0.14677 | 0.13198 | -3.0244 | 0.03183 | -0.08577 | -127.0841 | -1.2145 | 38.9527 | 43.3174 | -19410.3094 | -4193.5784 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00465 | 0 | 0
77.7869 | 33.2891 | 4.9757 | 5.221 | 23.2707 | -1.1851 | 0.01591 | 0.14731 | 0.13739 | -3.0244 | 0.02979 | -0.08573 | -127.0519 | -1.2158 | 40.5495 | 43.4766 | -19411.0278 | -4193.5401 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00465 | 0 | 0
78.7875 | 33.2902 | 4.9755 | 5.2214 | 23.2763 | -1.1851 | 0.01897 | 0.14735 | 0.13136 | -3.0244 | 0.03125 | -0.08578 | -126.9952 | -1.2192 | 38.7698 | 43.4887 | -19412.4821 | -4193.5513 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00436 | 0.00465 | 0 | 0
79.7875 | 33.2903 | 4.9743 | 5.2197 | 23.2821 | -1.1851 | 0.01711 | 0.14768 | 0.13847 | -3.0244 | 0.03178 | -0.08577 | -126.9223 | -1.2167 | 40.869 | 43.5863 | -19413.7521 | -4193.3778 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00466 | 0 | 0
80.7874 | 33.2916 | 4.973 | 5.2203 | 23.29 | -1.1851 | 0.01682 | 0.14757 | 0.13624 | -3.0244 | 0.03195 | -0.08567 | -126.8385 | -1.2259 | 40.2108 | 43.5525 | -19415.7306 | -4193.3336 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00466 | 0 | 0
81.7883 | 33.2927 | 4.9729 | 5.2195 | 23.2965 | -1.1851 | 0.01857 | 0.14883 | 0.13821 | -3.0244 | 0.03494 | -0.08575 | -126.7705 | -1.2225 | 40.7922 | 43.9251 | -19417.3788 | -4193.2748 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00436 | 0.00466 | 0 | 0
82.7893 | 33.2935 | 4.9727 | 5.2196 | 23.3045 | -1.1851 | 0.01703 | 0.14696 | 0.12977 | -3.0244 | 0.03018 | -0.08568 | -126.6792 | -1.2242 | 38.301 | 43.3741 | -19419.284 | -4193.2729 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00465 | 0 | 0
83.7912 | 33.2959 | 4.973 | 5.2188 | 23.3126 | -1.1851 | 0.01567 | 0.14764 | 0.13486 | -3.0244 | 0.03034 | -0.08581 | -126.6074 | -1.2186 | 39.8038 | 43.5746 | -19421.5412 | -4193.2467 | 0.00422 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00466 | 0 | 0
84.7918 | 33.296 | 4.9719 | 5.2186 | 23.3212 | -1.1851 | 0.01642 | 0.14546 | 0.13066 | -3.0244 | 0.0288 | -0.08593 | -126.4985 | -1.223 | 38.5621 | 42.9316 | -19423.4361 | -4193.1627 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00432 | 0.00465 | 0 | 0
85.7922 | 33.2961 | 4.9712 | 5.2179 | 23.3283 | -1.1851 | 0.01801 | 0.14444 | 0.13538 | -3.0244 | 0.03319 | -0.08579 | -126.4102 | -1.223 | 39.9558 | 42.63 | -19424.9737 | -4193.0778 | 0.00422 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.00464 | 0 | 0
86.7924 | 33.2966 | 4.9703 | 5.2171 | 23.3347 | -1.1851 | 0.01781 | 0.14599 | 0.13265 | -3.0244 | 0.0304 | -0.08577 | -126.3353 | -1.2234 | 39.1498 | 43.0871 | -19426.4694 | -4192.986 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00465 | 0 | 0
87.7925 | 33.2974 | 4.9705 | 5.2175 | 23.3407 | -1.1851 | 0.0178 | 0.14517 | 0.13252 | -3.0244 | 0.02958 | -0.0858 | -126.2696 | -1.2247 | 39.1115 | 42.8464 | -19427.9369 | -4193.0176 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00434 | 0.00464 | 0 | 0
88.7936 | 33.2987 | 4.9705 | 5.218 | 23.346 | -1.1851 | 0.01781 | 0.14651 | 0.13247 | -3.0244 | 0.03317 | -0.08575 | -126.219 | -1.227 | 39.0961 | 43.2399 | -19429.3468 | -4193.0477 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00465 | 0 | 0
89.7953 | 33.2999 | 4.9704 | 5.2173 | 23.3498 | -1.1851 | 0.01713 | 0.14322 | 0.12969 | -3.0244 | 0.03123 | -0.08568 | -126.1864 | -1.2241 | 38.2775 | 42.2703 | -19430.4411 | -4193.0017 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
90.7964 | 33.3002 | 4.9714 | 5.2168 | 23.3534 | -1.1851 | 0.01804 | 0.14303 | 0.13394 | -3.0244 | 0.03586 | -0.08576 | -126.1433 | -1.2168 | 39.5297 | 42.2135 | -19431.267 | -4193.0288 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.00463 | 0 | 0
91.7974 | 33.3001 | 4.9701 | 5.2165 | 23.3549 | -1.1851 | 0.017 | 0.14167 | 0.1292 | -3.0244 | 0.03341 | -0.08582 | -126.1232 | -1.2214 | 38.1313 | 41.8128 | -19431.5942 | -4192.9318 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00463 | 0 | 0
92.7985 | 33.3009 | 4.9699 | 5.2169 | 23.3556 | -1.1851 | 0.01664 | 0.14201 | 0.12656 | -3.0244 | 0.02949 | -0.08588 | -126.125 | -1.2245 | 37.3515 | 41.9117 | -19431.8942 | -4192.9466 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00432 | 0.00463 | 0 | 0
93.7993 | 33.3009 | 4.9683 | 5.2164 | 23.3551 | -1.1851 | 0.01642 | 0.14036 | 0.1296 | -3.0244 | 0.03319 | -0.08575 | -126.1313 | -1.2297 | 38.2506 | 41.4254 | -19431.8087 | -4192.8215 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00432 | 0.00462 | 0 | 0
94.799 | 33.301 | 4.9675 | 5.2151 | 23.3538 | -1.1851 | 0.01636 | 0.14109 | 0.13474 | -3.0244 | 0.03492 | -0.08574 | -126.1499 | -1.2278 | 39.7655 | 41.6418 | -19431.5387 | -4192.6946 | 0.00422 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00463 | 0 | 0
95.7994 | 33.302 | 4.9674 | 5.2144 | 23.3512 | -1.1851 | 0.01705 | 0.13949 | 0.12934 | -3.0244 | 0.03289 | -0.08571 | -126.1937 | -1.2245 | 38.1722 | 41.1701 | -19431.1923 | -4192.6474 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00462 | 0 | 0
96.7988 | 33.302 | 4.9663 | 5.214 | 23.3481 | -1.1851 | 0.01669 | 0.13946 | 0.1279 | -3.0244 | 0.03225 | -0.08572 | -126.234 | -1.2282 | 37.748 | 41.16 | -19430.5341 | -4192.5553 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00462 | 0 | 0
97.8004 | 33.3024 | 4.9659 | 5.213 | 23.3443 | -1.1851 | 0.01615 | 0.13748 | 0.12647 | -3.0244 | 0.03302 | -0.08588 | -126.2876 | -1.225 | 37.3257 | 40.5766 | -19429.7957 | -4192.4735 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00461 | 0 | 0
98.7999 | 33.3023 | 4.9661 | 5.2125 | 23.3386 | -1.1851 | 0.01748 | 0.13821 | 0.12492 | -3.0244 | 0.03401 | -0.08582 | -126.3586 | -1.2219 | 36.8689 | 40.7899 | -19428.5556 | -4192.4536 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00434 | 0.00461 | 0 | 0
99.8 | 33.3025 | 4.965 | 5.2111 | 23.3319 | -1.1851 | 0.01841 | 0.13731 | 0.12479 | -3.0244 | 0.03371 | -0.08575 | -126.4467 | -1.22 | 36.8299 | 40.5258 | -19427.1427 | -4192.3068 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00435 | 0.00461 | 0 | 0
100.8003 | 33.3023 | 4.9637 | 5.2105 | 23.3248 | -1.1851 | 0.01703 | 0.13518 | 0.12476 | -3.0244 | 0.03077 | -0.08567 | -126.5343 | -1.2235 | 36.8205 | 39.8976 | -19425.5567 | -4192.1911 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.0046 | 0 | 0
101.7999 | 33.3023 | 4.9637 | 5.2085 | 23.3185 | -1.1851 | 0.01521 | 0.13909 | 0.12144 | -3.0244 | 0.03151 | -0.08583 | -126.6131 | -1.2136 | 35.8406 | 41.0523 | -19424.2145 | -4192.0675 | 0.00419 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00462 | 0 | 0
102.8006 | 33.3028 | 4.9627 | 5.2078 | 23.31 | -1.1851 | 0.0146 | 0.13923 | 0.12559 | -3.0244 | 0.03241 | -0.08568 | -126.7276 | -1.2148 | 37.067 | 41.0931 | -19422.473 | -4191.9689 | 0.0042 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00462 | 0 | 0
103.8013 | 33.3028 | 4.9625 | 5.2079 | 23.3019 | -1.1851 | 0.01661 | 0.14104 | 0.12385 | -3.0244 | 0.0293 | -0.08581 | -126.8304 | -1.2165 | 36.5532 | 41.6249 | -19420.7328 | -4191.9608 | 0.0042 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00432 | 0.00462 | 0 | 0
104.8017 | 33.3031 | 4.9621 | 5.2082 | 23.2944 | -1.1851 | 0.01617 | 0.14063 | 0.128 | -3.0244 | 0.02998 | -0.08579 | -126.9298 | -1.2197 | 37.7786 | 41.5047 | -19419.158 | -4191.9573 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00462 | 0 | 0
105.8033 | 33.3025 | 4.9607 | 5.2074 | 23.2888 | -1.1851 | 0.0174 | 0.14335 | 0.13135 | -3.0244 | 0.02825 | -0.08568 | -126.9933 | -1.2227 | 38.7655 | 42.3083 | -19417.8313 | -4191.8264 | 0.00421 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
106.8047 | 33.3026 | 4.961 | 5.2066 | 23.2846 | -1.1851 | 0.0174 | 0.14412 | 0.12836 | -3.0244 | 0.03029 | -0.08575 | -127.0481 | -1.218 | 37.8843 | 42.5346 | -19416.9483 | -4191.7957 | 0.00421 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
107.8068 | 33.3039 | 4.9601 | 5.2056 | 23.2833 | -1.1851 | 0.01601 | 0.14251 | 0.1387 | -3.0244 | 0.03203 | -0.08572 | -127.0796 | -1.2171 | 40.9346 | 42.0611 | -19416.9467 | -4191.6869 | 0.00422 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00463 | 0 | 0
108.8075 | 33.3043 | 4.9598 | 5.206 | 23.2834 | -1.1851 | 0.01733 | 0.14517 | 0.1328 | -3.0244 | 0.03364 | -0.08575 | -127.0838 | -1.2208 | 39.1942 | 42.8441 | -19417.056 | -4191.6909 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00464 | 0 | 0
109.8093 | 33.3048 | 4.9599 | 5.2051 | 23.285 | -1.1851 | 0.01794 | 0.14569 | 0.13375 | -3.0244 | 0.02893 | -0.08581 | -127.0708 | -1.2157 | 39.4747 | 42.9989 | -19417.5118 | -4191.6402 | 0.00421 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00434 | 0.00465 | 0 | 0
110.81 | 33.3054 | 4.9596 | 5.2051 | 23.2874 | -1.1851 | 0.01508 | 0.14955 | 0.12587 | -3.0244 | 0.03001 | -0.08582 | -127.0478 | -1.217 | 37.1502 | 44.1384 | -19418.1554 | -4191.6246 | 0.0042 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00466 | 0 | 0
111.81 | 33.3069 | 4.9581 | 5.2042 | 23.2929 | -1.1851 | 0.01708 | 0.1479 | 0.13392 | -3.0244 | 0.03064 | -0.08573 | -126.9965 | -1.2202 | 39.5242 | 43.6502 | -19419.6631 | -4191.478 | 0.00421 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00433 | 0.00466 | 0 | 0
| 33.2741 | 4.9977 | 5.2436 | 23.3001 | -1.1851 | 0.016829 | 0.14326 | 0.13117

## Mfr_20%
11/01/2024 13:13:36Time | T_hot_in(C) | T_cold_in(C) | T_cold_out(C) | T_hot_out(C) | mdot_cold(kg/s) | ASFASIFUAS(kg/s) | Diferencial_cold(bar) | Diferencial_hot(bar) | mdot_hot(kg/s) | ABS_cold(bar) | ABS_hot(bar) | q_cold(kW) | q_hot(kW) | ASFASYFY | Tau_cold_haste | Re_hot | Re_cold | U_global | PSIG_cold(bar) | R_fouling | PSIG_hot(bar) | PSID_hot(bar) | m_dot_hot | PSID_cold(bar) | m_dot_cold
2.7495 | 33.241 | 4.9512 | 5.1924 | 22.6024 | -1.1851 | 0.01596 | 0.12078 | 0.10254 | -3.0244 | 0.02927 | -0.08572 | -134.9189 | -1.1957 | 30.2648 | 35.648 | -19256.673 | -4190.3662 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00431 | 0.00453 | 0 | 0
3.75 | 33.2418 | 4.9508 | 5.1913 | 22.6031 | -1.1851 | 0.01447 | 0.11909 | 0.10931 | -3.0244 | 0.03272 | -0.08569 | -134.9192 | -1.1925 | 32.263 | 35.1494 | -19256.9768 | -4190.273 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00452 | 0 | 0
4.7498 | 33.243 | 4.9503 | 5.1906 | 22.6018 | -1.1851 | 0.01486 | 0.11891 | 0.10157 | -3.0244 | 0.03026 | -0.08574 | -134.9519 | -1.1916 | 29.9766 | 35.0952 | -19256.9771 | -4190.2019 | 0.00416 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00452 | 0 | 0
5.751 | 33.2433 | 4.9501 | 5.1909 | 22.5999 | -1.1851 | 0.01563 | 0.11668 | 0.10392 | -3.0244 | 0.03378 | -0.08584 | -134.9799 | -1.1937 | 30.6696 | 34.4357 | -19256.6234 | -4190.2061 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00411 | 0.0043 | 0.00451 | 0 | 0
6.7511 | 33.2433 | 4.9501 | 5.1914 | 22.5958 | -1.1851 | 0.01415 | 0.11621 | 0.11536 | -3.0244 | 0.03193 | -0.08571 | -135.0305 | -1.1959 | 34.0477 | 34.2978 | -19255.7319 | -4190.2352 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00451 | 0 | 0
7.7517 | 33.2436 | 4.9505 | 5.1891 | 22.5922 | -1.1851 | 0.01521 | 0.11505 | 0.10077 | -3.0244 | 0.03319 | -0.08588 | -135.0816 | -1.1827 | 29.7416 | 33.9563 | -19255.0349 | -4190.1227 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00451 | 0 | 0
8.7539 | 33.2447 | 4.9497 | 5.1896 | 22.5865 | -1.1851 | 0.01625 | 0.11705 | 0.10492 | -3.0244 | 0.02999 | -0.0858 | -135.1667 | -1.1893 | 30.9655 | 34.5468 | -19254.0274 | -4190.1101 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00451 | 0 | 0
9.7549 | 33.2444 | 4.9498 | 5.1889 | 22.5802 | -1.1851 | 0.01631 | 0.11764 | 0.09891 | -3.0244 | 0.03262 | -0.08587 | -135.2441 | -1.1855 | 29.1916 | 34.7202 | -19252.6165 | -4190.0662 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00452 | 0 | 0
10.7559 | 33.2447 | 4.9493 | 5.1879 | 22.5743 | -1.1851 | 0.01384 | 0.11595 | 0.0994 | -3.0244 | 0.03032 | -0.0858 | -135.3224 | -1.1828 | 29.338 | 34.2223 | -19251.422 | -4189.9736 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00451 | 0 | 0
11.7583 | 33.2442 | 4.9488 | 5.1872 | 22.5658 | -1.1851 | 0.01355 | 0.11552 | 0.09913 | -3.0244 | 0.0313 | -0.08573 | -135.4237 | -1.1822 | 29.2564 | 34.0935 | -19249.482 | -4189.9096 | 0.00416 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00426 | 0.00451 | 0 | 0
12.7592 | 33.2445 | 4.9485 | 5.1865 | 22.5564 | -1.1851 | 0.01372 | 0.11761 | 0.09877 | -3.0244 | 0.03355 | -0.08581 | -135.5463 | -1.1799 | 29.1522 | 34.7116 | -19247.5187 | -4189.8501 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00426 | 0.00452 | 0 | 0
13.7597 | 33.2447 | 4.948 | 5.1863 | 22.5485 | -1.1851 | 0.01315 | 0.11685 | 0.10633 | -3.0244 | 0.03269 | -0.0857 | -135.6497 | -1.1813 | 31.3826 | 34.4873 | -19245.8593 | -4189.811 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00425 | 0.00451 | 0 | 0
14.7603 | 33.2445 | 4.9475 | 5.1864 | 22.5413 | -1.1851 | 0.0143 | 0.11854 | 0.10397 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08576 | -135.7389 | -1.1846 | 30.6845 | 34.9843 | -19244.2706 | -4189.7819 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00452 | 0 | 0
15.7606 | 33.2452 | 4.9477 | 5.1861 | 22.5342 | -1.1851 | 0.01424 | 0.12105 | 0.1026 | -3.0244 | 0.03176 | -0.08572 | -135.837 | -1.182 | 30.2822 | 35.7254 | -19242.8998 | -4189.7733 | 0.00416 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00453 | 0 | 0
16.7613 | 33.2444 | 4.9478 | 5.1861 | 22.5295 | -1.1851 | 0.01557 | 0.12126 | 0.11017 | -3.0244 | 0.03125 | -0.08574 | -135.8863 | -1.1817 | 32.5153 | 35.79 | -19241.73 | -4189.7836 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00453 | 0 | 0
17.7629 | 33.2458 | 4.9478 | 5.1868 | 22.527 | -1.1851 | 0.01103 | 0.12204 | 0.10954 | -3.0244 | 0.03061 | -0.0857 | -135.9361 | -1.1845 | 32.3285 | 36.0173 | -19241.4858 | -4189.8237 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00421 | 0.00454 | 0 | 0
18.7639 | 33.2466 | 4.9478 | 5.1859 | 22.5251 | -1.1851 | 0.01414 | 0.12226 | 0.10997 | -3.0244 | 0.03061 | -0.08581 | -135.9697 | -1.1802 | 32.4556 | 36.0836 | -19241.2358 | -4189.7663 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00454 | 0 | 0
19.7639 | 33.2473 | 4.947 | 5.1852 | 22.5276 | -1.1851 | 0.01618 | 0.1249 | 0.10887 | -3.0244 | 0.0305 | -0.08581 | -135.948 | -1.1804 | 32.1313 | 36.8625 | -19241.9278 | -4189.6808 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00455 | 0 | 0
20.764 | 33.2484 | 4.9463 | 5.1853 | 22.5285 | -1.1851 | 0.01482 | 0.12545 | 0.10906 | -3.0244 | 0.03033 | -0.08571 | -135.95 | -1.185 | 32.1887 | 37.0266 | -19242.361 | -4189.6481 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00455 | 0 | 0
21.7639 | 33.2486 | 4.9463 | 5.1846 | 22.5321 | -1.1851 | 0.01625 | 0.12415 | 0.11412 | -3.0244 | 0.03264 | -0.08585 | -135.9061 | -1.1814 | 33.6798 | 36.6409 | -19243.1656 | -4189.5998 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00455 | 0 | 0
22.764 | 33.25 | 4.9456 | 5.1849 | 22.5377 | -1.1851 | 0.01631 | 0.12525 | 0.11579 | -3.0244 | 0.02945 | -0.0857 | -135.8534 | -1.1865 | 34.1734 | 36.9661 | -19244.6973 | -4189.5841 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00431 | 0.00455 | 0 | 0
23.765 | 33.2502 | 4.9463 | 5.1856 | 22.5434 | -1.1851 | 0.01553 | 0.12542 | 0.10777 | -3.0244 | 0.0311 | -0.08591 | -135.7835 | -1.1866 | 31.8063 | 37.0178 | -19245.945 | -4189.6639 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00455 | 0 | 0
24.7654 | 33.2519 | 4.9468 | 5.1856 | 22.5518 | -1.1851 | 0.01357 | 0.12545 | 0.12087 | -3.0244 | 0.03325 | -0.08566 | -135.6986 | -1.1842 | 35.6724 | 37.0244 | -19248.1189 | -4189.6938 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00426 | 0.00455 | 0 | 0
25.7663 | 33.2528 | 4.9458 | 5.186 | 22.5597 | -1.1851 | 0.01459 | 0.12565 | 0.113 | -3.0244 | 0.03094 | -0.08576 | -135.6092 | -1.1911 | 33.3521 | 37.083 | -19250.0141 | -4189.6541 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00455 | 0 | 0
26.7669 | 33.254 | 4.9455 | 5.187 | 22.5675 | -1.1851 | 0.01409 | 0.1251 | 0.11455 | -3.0244 | 0.03071 | -0.08585 | -135.5257 | -1.1973 | 33.8095 | 36.9232 | -19251.951 | -4189.6975 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00455 | 0 | 0
27.767 | 33.2533 | 4.9463 | 5.1874 | 22.5754 | -1.1851 | 0.01567 | 0.12405 | 0.109 | -3.0244 | 0.03036 | -0.08574 | -135.4173 | -1.1953 | 32.1698 | 36.6116 | -19253.4866 | -4189.7685 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00455 | 0 | 0
28.7679 | 33.2549 | 4.9454 | 5.1873 | 22.5834 | -1.1851 | 0.01304 | 0.12459 | 0.11383 | -3.0244 | 0.02956 | -0.08573 | -135.3356 | -1.1992 | 33.5957 | 36.7718 | -19255.5782 | -4189.7064 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00425 | 0.00455 | 0 | 0
29.7693 | 33.2562 | 4.9458 | 5.1868 | 22.5888 | -1.1851 | 0.01409 | 0.12356 | 0.11183 | -3.0244 | 0.03174 | -0.08581 | -135.2843 | -1.1946 | 33.0061 | 36.4677 | -19257.0066 | -4189.7041 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00454 | 0 | 0
30.7701 | 33.2572 | 4.9462 | 5.1869 | 22.595 | -1.1851 | 0.01442 | 0.12311 | 0.10709 | -3.0244 | 0.03384 | -0.08585 | -135.2184 | -1.1937 | 31.6071 | 36.334 | -19258.5642 | -4189.7337 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00428 | 0.00454 | 0 | 0
31.7709 | 33.2582 | 4.9459 | 5.1862 | 22.601 | -1.1851 | 0.01717 | 0.12464 | 0.10702 | -3.0244 | 0.03312 | -0.08578 | -135.1558 | -1.1915 | 31.5868 | 36.7857 | -19260.0631 | -4189.6737 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00455 | 0 | 0
32.7705 | 33.2591 | 4.9451 | 5.1871 | 22.6059 | -1.1851 | 0.01746 | 0.12406 | 0.10288 | -3.0244 | 0.02985 | -0.08582 | -135.1042 | -1.1994 | 30.3625 | 36.6158 | -19261.2983 | -4189.6802 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00455 | 0 | 0
33.7704 | 33.2604 | 4.9457 | 5.1875 | 22.6101 | -1.1851 | 0.01615 | 0.12077 | 0.11087 | -3.0244 | 0.03243 | -0.08572 | -135.0667 | -1.1988 | 32.7219 | 35.6439 | -19262.4877 | -4189.7439 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00453 | 0 | 0
34.7714 | 33.2609 | 4.9461 | 5.1873 | 22.6139 | -1.1851 | 0.01455 | 0.122 | 0.10685 | -3.0244 | 0.02972 | -0.08573 | -135.0247 | -1.1954 | 31.5342 | 36.0063 | -19263.417 | -4189.7536 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00454 | 0 | 0
35.7714 | 33.2619 | 4.947 | 5.1867 | 22.6162 | -1.1851 | 0.01695 | 0.12074 | 0.10971 | -3.0244 | 0.03517 | -0.08575 | -135.0077 | -1.1881 | 32.379 | 35.6364 | -19264.1336 | -4189.7708 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00433 | 0.00453 | 0 | 0
36.7723 | 33.2619 | 4.9459 | 5.188 | 22.6176 | -1.1851 | 0.01421 | 0.12016 | 0.1093 | -3.0244 | 0.03141 | -0.08577 | -134.9902 | -1.2005 | 32.2592 | 35.4648 | -19264.4365 | -4189.7821 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00453 | 0 | 0
37.7741 | 33.2624 | 4.9459 | 5.1878 | 22.619 | -1.1851 | 0.01583 | 0.11989 | 0.1049 | -3.0244 | 0.03189 | -0.08581 | -134.9791 | -1.1995 | 30.9592 | 35.3833 | -19264.8315 | -4189.7716 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00453 | 0 | 0
38.775 | 33.263 | 4.9458 | 5.1878 | 22.6186 | -1.1851 | 0.01564 | 0.119 | 0.11217 | -3.0244 | 0.03126 | -0.08572 | -134.9922 | -1.1995 | 33.1054 | 35.1229 | -19264.8716 | -4189.7656 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00452 | 0 | 0
39.7761 | 33.2629 | 4.9466 | 5.188 | 22.6179 | -1.1851 | 0.0151 | 0.11975 | 0.109 | -3.0244 | 0.03133 | -0.08578 | -134.9995 | -1.1966 | 32.1715 | 35.343 | -19264.7119 | -4189.8265 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00453 | 0 | 0
40.7772 | 33.2638 | 4.9455 | 5.1881 | 22.6166 | -1.1851 | 0.01471 | 0.11749 | 0.10976 | -3.0244 | 0.03423 | -0.08577 | -135.0269 | -1.2025 | 32.3934 | 34.6763 | -19264.6365 | -4189.7676 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00428 | 0.00452 | 0 | 0
41.778 | 33.264 | 4.9473 | 5.1864 | 22.614 | -1.1851 | 0.01461 | 0.11729 | 0.10994 | -3.0244 | 0.03322 | -0.08587 | -135.0636 | -1.1852 | 32.4489 | 34.618 | -19264.1281 | -4189.7735 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00428 | 0.00452 | 0 | 0
42.7781 | 33.2641 | 4.9478 | 5.1867 | 22.6106 | -1.1851 | 0.01454 | 0.11771 | 0.10573 | -3.0244 | 0.03072 | -0.08574 | -135.1077 | -1.1843 | 31.2064 | 34.7395 | -19263.4132 | -4189.8209 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00452 | 0 | 0
43.779 | 33.2641 | 4.9483 | 5.1871 | 22.6074 | -1.1851 | 0.01608 | 0.11678 | 0.10421 | -3.0244 | 0.0328 | -0.08578 | -135.1489 | -1.1843 | 30.7569 | 34.4654 | -19262.7163 | -4189.8734 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00451 | 0 | 0
44.7789 | 33.2643 | 4.9468 | 5.1863 | 22.6012 | -1.1851 | 0.01433 | 0.11544 | 0.10353 | -3.0244 | 0.03419 | -0.0857 | -135.2294 | -1.1874 | 30.5566 | 34.0711 | -19261.4376 | -4189.7363 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00428 | 0.00451 | 0 | 0
45.7787 | 33.2642 | 4.9467 | 5.1866 | 22.596 | -1.1851 | 0.01495 | 0.11588 | 0.0986 | -3.0244 | 0.03346 | -0.08575 | -135.2944 | -1.1896 | 29.1013 | 34.2005 | -19260.2838 | -4189.7452 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00451 | 0 | 0
46.7792 | 33.2644 | 4.9467 | 5.1862 | 22.5905 | -1.1851 | 0.01754 | 0.11625 | 0.09822 | -3.0244 | 0.03108 | -0.0858 | -135.3663 | -1.1872 | 28.9873 | 34.31 | -19259.1466 | -4189.723 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00434 | 0.00451 | 0 | 0
47.7819 | 33.2651 | 4.947 | 5.1863 | 22.5831 | -1.1851 | 0.01351 | 0.11471 | 0.09971 | -3.0244 | 0.0314 | -0.08579 | -135.4683 | -1.1862 | 29.4277 | 33.855 | -19257.7078 | -4189.7494 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00426 | 0.0045 | 0 | 0
48.7819 | 33.2636 | 4.9468 | 5.1854 | 22.5748 | -1.1851 | 0.01502 | 0.11633 | 0.10188 | -3.0244 | 0.02939 | -0.08572 | -135.5546 | -1.1825 | 30.0679 | 34.3342 | -19255.5925 | -4189.6804 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00429 | 0.00451 | 0 | 0
49.7819 | 33.2641 | 4.9469 | 5.1854 | 22.5671 | -1.1851 | 0.01409 | 0.11618 | 0.10407 | -3.0244 | 0.03175 | -0.08569 | -135.6588 | -1.1824 | 30.7155 | 34.2907 | -19254.0358 | -4189.6862 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00451 | 0 | 0
50.7818 | 33.2636 | 4.946 | 5.1847 | 22.5591 | -1.1851 | 0.01596 | 0.11738 | 0.09632 | -3.0244 | 0.0361 | -0.08587 | -135.7543 | -1.1835 | 28.4292 | 34.6444 | -19252.2028 | -4189.59 | 0.00415 | 2e-05 | 0.00412 | 0.00431 | 0.00452 | 0 | 0
51.7832 | 33.2637 | 4.9459 | 5.1836 | 22.5509 | -1.1851 | 0.01572 | 0.11987 | 0.10744 | -3.0244 | 0.03106 | -0.08583 | -135.8599 | -1.1784 | 31.7085 | 35.379 | -19250.4752 | -4189.5189 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00453 | 0 | 0
52.7841 | 33.2643 | 4.9459 | 5.1842 | 22.5437 | -1.1851 | 0.0137 | 0.11866 | 0.09704 | -3.0244 | 0.03101 | -0.08583 | -135.9593 | -1.1811 | 28.6397 | 35.02 | -19249.0555 | -4189.5585 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00426 | 0.00452 | 0 | 0
53.7848 | 33.2647 | 4.946 | 5.1842 | 22.5385 | -1.1851 | 0.01373 | 0.11841 | 0.10339 | -3.0244 | 0.03341 | -0.08564 | -136.03 | -1.1813 | 30.5146 | 34.946 | -19248.0013 | -4189.5625 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00426 | 0.00452 | 0 | 0
54.785 | 33.2648 | 4.9463 | 5.1846 | 22.5355 | -1.1851 | 0.01363 | 0.12184 | 0.1086 | -3.0244 | 0.02958 | -0.08573 | -136.0692 | -1.1815 | 32.051 | 35.9602 | -19247.3895 | -4189.6057 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00426 | 0.00454 | 0 | 0
55.785 | 33.2651 | 4.946 | 5.1844 | 22.5333 | -1.1851 | 0.01503 | 0.12149 | 0.10791 | -3.0244 | 0.02975 | -0.08583 | -136.1009 | -1.1815 | 31.8481 | 35.8559 | -19246.9878 | -4189.5747 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00453 | 0 | 0
56.7844 | 33.2667 | 4.9456 | 5.1857 | 22.5331 | -1.1851 | 0.01537 | 0.12232 | 0.11007 | -3.0244 | 0.03068 | -0.08575 | -136.1228 | -1.1901 | 32.4872 | 36.1024 | -19247.2835 | -4189.625 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00454 | 0 | 0
57.7864 | 33.266 | 4.9455 | 5.1849 | 22.534 | -1.1851 | 0.01486 | 0.12304 | 0.10823 | -3.0244 | 0.03145 | -0.08576 | -136.1033 | -1.187 | 31.9443 | 36.3125 | -19247.321 | -4189.5766 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00454 | 0 | 0
58.7863 | 33.267 | 4.9445 | 5.1855 | 22.5368 | -1.1851 | 0.01558 | 0.12411 | 0.11054 | -3.0244 | 0.03009 | -0.08582 | -136.0812 | -1.195 | 32.6249 | 36.6307 | -19248.147 | -4189.5473 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00455 | 0 | 0
59.7872 | 33.2676 | 4.9447 | 5.186 | 22.5423 | -1.1851 | 0.01571 | 0.1233 | 0.11133 | -3.0244 | 0.02965 | -0.08562 | -136.0181 | -1.1962 | 32.8571 | 36.391 | -19249.443 | -4189.5893 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00409 | 0.0043 | 0.00454 | 0 | 0
60.7882 | 33.2692 | 4.9452 | 5.1848 | 22.5478 | -1.1851 | 0.01496 | 0.12325 | 0.11788 | -3.0244 | 0.03293 | -0.08568 | -135.9693 | -1.1882 | 34.7907 | 36.3764 | -19250.9744 | -4189.551 | 0.00419 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00454 | 0 | 0
61.7881 | 33.2698 | 4.9454 | 5.1868 | 22.5544 | -1.1851 | 0.01636 | 0.12652 | 0.11312 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08577 | -135.8931 | -1.1972 | 33.3849 | 37.3419 | -19252.5437 | -4189.6814 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00456 | 0 | 0
62.7883 | 33.2711 | 4.9462 | 5.1877 | 22.5617 | -1.1851 | 0.01553 | 0.124 | 0.11264 | -3.0244 | 0.02905 | -0.08578 | -135.8169 | -1.1972 | 33.2445 | 36.5977 | -19254.3918 | -4189.7801 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00409 | 0.0043 | 0.00455 | 0 | 0
63.7909 | 33.2715 | 4.9467 | 5.1881 | 22.5695 | -1.1851 | 0.01524 | 0.12516 | 0.11599 | -3.0244 | 0.03345 | -0.08582 | -135.7222 | -1.1968 | 34.2323 | 36.941 | -19256.1447 | -4189.8367 | 0.00419 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00455 | 0 | 0
64.7914 | 33.2726 | 4.9454 | 5.1884 | 22.5796 | -1.1851 | 0.01615 | 0.12523 | 0.10542 | -3.0244 | 0.03032 | -0.08579 | -135.6089 | -1.2048 | 31.1128 | 36.9591 | -19258.5522 | -4189.7802 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00455 | 0 | 0
65.7916 | 33.2732 | 4.9458 | 5.1883 | 22.587 | -1.1851 | 0.01462 | 0.12438 | 0.10931 | -3.0244 | 0.03199 | -0.08572 | -135.5229 | -1.2021 | 32.2605 | 36.7099 | -19260.2828 | -4189.7955 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00455 | 0 | 0
66.7919 | 33.2742 | 4.9456 | 5.1876 | 22.5947 | -1.1851 | 0.01386 | 0.12446 | 0.11245 | -3.0244 | 0.02937 | -0.0857 | -135.437 | -1.2 | 33.1887 | 36.7317 | -19262.1531 | -4189.7407 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00427 | 0.00455 | 0 | 0
67.7928 | 33.2751 | 4.9456 | 5.1872 | 22.6017 | -1.1851 | 0.01576 | 0.1235 | 0.10862 | -3.0244 | 0.03178 | -0.08575 | -135.3605 | -1.1977 | 32.0572 | 36.4489 | -19263.8624 | -4189.7126 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00454 | 0 | 0
68.7939 | 33.2757 | 4.9457 | 5.1873 | 22.6082 | -1.1851 | 0.01612 | 0.1234 | 0.10692 | -3.0244 | 0.02912 | -0.08567 | -135.2849 | -1.1978 | 31.5562 | 36.4199 | -19265.3802 | -4189.7272 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00409 | 0.00431 | 0.00454 | 0 | 0
69.7941 | 33.2768 | 4.9458 | 5.1867 | 22.6138 | -1.1851 | 0.0167 | 0.12314 | 0.11202 | -3.0244 | 0.03202 | -0.08569 | -135.2289 | -1.1942 | 33.0616 | 36.3447 | -19266.8296 | -4189.6995 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00432 | 0.00454 | 0 | 0
70.7939 | 33.2773 | 4.9468 | 5.1872 | 22.6189 | -1.1851 | 0.01501 | 0.12297 | 0.10743 | -3.0244 | 0.03155 | -0.08572 | -135.169 | -1.1916 | 31.7065 | 36.2934 | -19268.0266 | -4189.7884 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00454 | 0 | 0
71.7941 | 33.2791 | 4.9459 | 5.1865 | 22.623 | -1.1851 | 0.01334 | 0.12194 | 0.10831 | -3.0244 | 0.02773 | -0.08583 | -135.1403 | -1.1929 | 31.9651 | 35.9894 | -19269.3108 | -4189.6936 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00426 | 0.00454 | 0 | 0
72.7939 | 33.2787 | 4.9447 | 5.1861 | 22.6267 | -1.1851 | 0.01508 | 0.12112 | 0.1086 | -3.0244 | 0.03507 | -0.08564 | -135.0885 | -1.1967 | 32.053 | 35.7461 | -19270.0113 | -4189.593 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00453 | 0 | 0
73.794 | 33.2795 | 4.9445 | 5.1862 | 22.6289 | -1.1851 | 0.01551 | 0.12047 | 0.10812 | -3.0244 | 0.03169 | -0.0857 | -135.0716 | -1.198 | 31.911 | 35.5557 | -19270.6632 | -4189.5901 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00453 | 0 | 0
74.7933 | 33.2802 | 4.9451 | 5.1853 | 22.6301 | -1.1851 | 0.01405 | 0.11966 | 0.10254 | -3.0244 | 0.02975 | -0.08569 | -135.0643 | -1.1907 | 30.2638 | 35.3154 | -19271.0576 | -4189.5747 | 0.00416 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00453 | 0 | 0
75.7939 | 33.2805 | 4.945 | 5.1854 | 22.6307 | -1.1851 | 0.01608 | 0.12048 | 0.0999 | -3.0244 | 0.03307 | -0.08582 | -135.0603 | -1.1916 | 29.4832 | 35.5596 | -19271.2438 | -4189.5739 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00431 | 0.00453 | 0 | 0
76.7952 | 33.2807 | 4.9449 | 5.1852 | 22.6314 | -1.1851 | 0.01533 | 0.1198 | 0.10951 | -3.0244 | 0.03439 | -0.08568 | -135.0537 | -1.1911 | 32.3207 | 35.3581 | -19271.4444 | -4189.5567 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00453 | 0 | 0
77.795 | 33.2814 | 4.9447 | 5.1848 | 22.6307 | -1.1851 | 0.01681 | 0.11777 | 0.10502 | -3.0244 | 0.03361 | -0.08571 | -135.072 | -1.1905 | 30.9941 | 34.7572 | -19271.4527 | -4189.5177 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00432 | 0.00452 | 0 | 0
78.795 | 33.2813 | 4.9445 | 5.1844 | 22.6287 | -1.1851 | 0.01423 | 0.11645 | 0.10477 | -3.0244 | 0.03079 | -0.08571 | -135.0955 | -1.189 | 30.9205 | 34.3696 | -19270.9968 | -4189.4826 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00451 | 0 | 0
79.7959 | 33.2802 | 4.9447 | 5.1851 | 22.626 | -1.1851 | 0.01281 | 0.11782 | 0.10426 | -3.0244 | 0.03338 | -0.08569 | -135.1172 | -1.1917 | 30.7711 | 34.7722 | -19270.1895 | -4189.5352 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00425 | 0.00452 | 0 | 0
80.7964 | 33.2805 | 4.9453 | 5.1849 | 22.6222 | -1.1851 | 0.01392 | 0.11779 | 0.09815 | -3.0244 | 0.03414 | -0.08574 | -135.1686 | -1.1877 | 28.968 | 34.7658 | -19269.4436 | -4189.5608 | 0.00416 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00427 | 0.00452 | 0 | 0
81.7972 | 33.2815 | 4.9455 | 5.1849 | 22.6185 | -1.1851 | 0.01521 | 0.11601 | 0.1008 | -3.0244 | 0.03407 | -0.08582 | -135.2282 | -1.187 | 29.7511 | 34.2403 | -19268.8332 | -4189.5758 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00451 | 0 | 0
82.7978 | 33.2816 | 4.945 | 5.1847 | 22.6136 | -1.1851 | 0.01584 | 0.1177 | 0.10126 | -3.0244 | 0.03103 | -0.08577 | -135.2926 | -1.1883 | 29.8847 | 34.7385 | -19267.8193 | -4189.529 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00452 | 0 | 0
83.7973 | 33.282 | 4.9447 | 5.1847 | 22.6079 | -1.1851 | 0.015 | 0.11506 | 0.10569 | -3.0244 | 0.0332 | -0.0857 | -135.3685 | -1.1897 | 31.1923 | 33.959 | -19266.6854 | -4189.5158 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00451 | 0 | 0
84.7974 | 33.2822 | 4.9452 | 5.1846 | 22.6014 | -1.1851 | 0.0144 | 0.11649 | 0.1066 | -3.0244 | 0.03156 | -0.08578 | -135.4542 | -1.1867 | 31.4607 | 34.3796 | -19265.3197 | -4189.5373 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00451 | 0 | 0
85.7985 | 33.2817 | 4.9453 | 5.184 | 22.5943 | -1.1851 | 0.01415 | 0.11556 | 0.10442 | -3.0244 | 0.03165 | -0.0857 | -135.537 | -1.1833 | 30.8175 | 34.1071 | -19263.6881 | -4189.504 | 0.00417 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00451 | 0 | 0
86.7988 | 33.2811 | 4.9448 | 5.1841 | 22.5869 | -1.1851 | 0.01311 | 0.11455 | 0.0986 | -3.0244 | 0.03259 | -0.08575 | -135.6239 | -1.1864 | 29.1002 | 33.807 | -19261.9429 | -4189.4874 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00425 | 0.0045 | 0 | 0
87.7984 | 33.2809 | 4.9456 | 5.1834 | 22.5779 | -1.1851 | 0.014 | 0.11712 | 0.10386 | -3.0244 | 0.03 | -0.0858 | -135.7348 | -1.179 | 30.6532 | 34.5678 | -19259.9794 | -4189.4923 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00451 | 0 | 0
88.7988 | 33.2812 | 4.9454 | 5.1843 | 22.5691 | -1.1851 | 0.01518 | 0.11756 | 0.10193 | -3.0244 | 0.03042 | -0.08574 | -135.8512 | -1.1844 | 30.0849 | 34.6962 | -19258.1491 | -4189.5292 | 0.00416 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00452 | 0 | 0
89.7994 | 33.2805 | 4.945 | 5.1835 | 22.5622 | -1.1851 | 0.01352 | 0.11802 | 0.09852 | -3.0244 | 0.02968 | -0.08583 | -135.9296 | -1.182 | 29.0758 | 34.8326 | -19256.5003 | -4189.4607 | 0.00416 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00426 | 0.00452 | 0 | 0
90.7999 | 33.2804 | 4.9447 | 5.184 | 22.5564 | -1.1851 | 0.01462 | 0.11995 | 0.10174 | -3.0244 | 0.03083 | -0.08584 | -136.0018 | -1.1862 | 30.0283 | 35.4009 | -19255.2274 | -4189.4739 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00428 | 0.00453 | 0 | 0
91.8001 | 33.2809 | 4.9457 | 5.1836 | 22.5523 | -1.1851 | 0.01568 | 0.12141 | 0.11079 | -3.0244 | 0.03235 | -0.08571 | -136.0594 | -1.1793 | 32.6987 | 35.8329 | -19254.4648 | -4189.5061 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00453 | 0 | 0
92.8021 | 33.2811 | 4.9448 | 5.183 | 22.55 | -1.1851 | 0.01421 | 0.12136 | 0.11427 | -3.0244 | 0.03118 | -0.08583 | -136.0917 | -1.1812 | 33.7264 | 35.8166 | -19254.0055 | -4189.4202 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00453 | 0 | 0
93.8019 | 33.2815 | 4.945 | 5.1831 | 22.5504 | -1.1851 | 0.01626 | 0.12361 | 0.11271 | -3.0244 | 0.03053 | -0.0858 | -136.0911 | -1.1804 | 33.2641 | 36.4833 | -19254.1874 | -4189.4358 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00454 | 0 | 0
94.8018 | 33.2814 | 4.9457 | 5.1838 | 22.5511 | -1.1851 | 0.016 | 0.12337 | 0.11384 | -3.0244 | 0.03719 | -0.08573 | -136.0826 | -1.1805 | 33.5999 | 36.4101 | -19254.329 | -4189.5211 | 0.00418 | 3e-05 | 0.00412 | 0.00431 | 0.00454 | 0 | 0
95.8019 | 33.2825 | 4.9446 | 5.1852 | 22.5536 | -1.1851 | 0.01523 | 0.12502 | 0.1114 | -3.0244 | 0.03158 | -0.08583 | -136.0646 | -1.1926 | 32.878 | 36.8976 | -19255.0969 | -4189.5362 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00455 | 0 | 0
96.8015 | 33.2827 | 4.9454 | 5.1846 | 22.558 | -1.1851 | 0.01358 | 0.12484 | 0.11512 | -3.0244 | 0.02997 | -0.08587 | -136.0112 | -1.186 | 33.9761 | 36.8456 | -19256.0845 | -4189.5498 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00426 | 0.00455 | 0 | 0
97.8029 | 33.284 | 4.9447 | 5.1851 | 22.5635 | -1.1851 | 0.01622 | 0.12669 | 0.10416 | -3.0244 | 0.02987 | -0.08577 | -135.9565 | -1.192 | 30.7431 | 37.3924 | -19257.547 | -4189.5341 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00456 | 0 | 0
98.8039 | 33.285 | 4.9443 | 5.1847 | 22.5709 | -1.1851 | 0.01539 | 0.12621 | 0.1126 | -3.0244 | 0.02996 | -0.08577 | -135.8774 | -1.192 | 33.2327 | 37.2504 | -19259.3553 | -4189.4898 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00456 | 0 | 0
99.8039 | 33.2861 | 4.9445 | 5.1834 | 22.5785 | -1.1851 | 0.01333 | 0.12718 | 0.11086 | -3.0244 | 0.02861 | -0.08583 | -135.7946 | -1.1842 | 32.7199 | 37.5348 | -19261.2258 | -4189.4249 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00409 | 0.00426 | 0.00456 | 0 | 0
100.8051 | 33.2859 | 4.9434 | 5.1835 | 22.5868 | -1.1851 | 0.01431 | 0.12173 | 0.11287 | -3.0244 | 0.02994 | -0.08575 | -135.6862 | -1.1903 | 33.312 | 35.9281 | -19262.9643 | -4189.3596 | 0.00418 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00454 | 0 | 0
101.8062 | 33.2867 | 4.9433 | 5.1833 | 22.5949 | -1.1851 | 0.0133 | 0.12403 | 0.10693 | -3.0244 | 0.03314 | -0.08576 | -135.5934 | -1.1899 | 31.5589 | 36.6063 | -19264.8917 | -4189.3488 | 0.00417 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00426 | 0.00455 | 0 | 0
102.8067 | 33.2878 | 4.9437 | 5.1831 | 22.6031 | -1.1851 | 0.01389 | 0.12352 | 0.11247 | -3.0244 | 0.03465 | -0.08579 | -135.5026 | -1.1866 | 33.1957 | 36.457 | -19266.8921 | -4189.362 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00427 | 0.00454 | 0 | 0
103.8071 | 33.289 | 4.944 | 5.1837 | 22.6103 | -1.1851 | 0.01588 | 0.12287 | 0.10852 | -3.0244 | 0.03284 | -0.08573 | -135.4271 | -1.1882 | 32.0295 | 36.2623 | -19268.7065 | -4189.4099 | 0.00417 | 3e-05 | 0.00411 | 0.0043 | 0.00454 | 0 | 0
104.8077 | 33.2893 | 4.9438 | 5.1833 | 22.6166 | -1.1851 | 0.01495 | 0.12256 | 0.11134 | -3.0244 | 0.03227 | -0.08571 | -135.3519 | -1.1872 | 32.862 | 36.1721 | -19270.1228 | -4189.3755 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00429 | 0.00454 | 0 | 0
105.8075 | 33.2904 | 4.9438 | 5.1846 | 22.6224 | -1.1851 | 0.01498 | 0.12223 | 0.11349 | -3.0244 | 0.034 | -0.08574 | -135.2926 | -1.1934 | 33.4962 | 36.0736 | -19271.5941 | -4189.4529 | 0.00418 | 2e-05 | 0.00411 | 0.00429 | 0.00454 | 0 | 0
106.8081 | 33.2915 | 4.9442 | 5.1843 | 22.6264 | -1.1851 | 0.01591 | 0.1212 | 0.11127 | -3.0244 | 0.0324 | -0.08567 | -135.2543 | -1.1902 | 32.8413 | 35.7722 | -19272.7056 | -4189.4573 | 0.00418 | 3e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00453 | 0 | 0
107.8091 | 33.2916 | 4.9442 | 5.186 | 22.6313 | -1.1851 | 0.01567 | 0.12257 | 0.10396 | -3.0244 | 0.03104 | -0.08575 | -135.194 | -1.1989 | 30.6841 | 36.1755 | -19273.772 | -4189.5625 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.0043 | 0.00454 | 0 | 0
108.8099 | 33.2927 | 4.9441 | 5.1841 | 22.6347 | -1.1851 | 0.01626 | 0.12239 | 0.10366 | -3.0244 | 0.03223 | -0.08583 | -135.1657 | -1.1897 | 30.5952 | 36.1223 | -19274.745 | -4189.4471 | 0.00417 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00431 | 0.00454 | 0 | 0
109.811 | 33.2924 | 4.9447 | 5.1835 | 22.6367 | -1.1851 | 0.01404 | 0.12198 | 0.10286 | -3.0244 | 0.032 | -0.08578 | -135.136 | -1.1839 | 30.3571 | 36.0018 | -19275.1003 | -4189.439 | 0.00416 | 2e-05 | 0.0041 | 0.00427 | 0.00454 | 0 | 0
| 33.2675 | 4.9461 | 5.186 | 22.5837 | -1.1851 | 0.014947 | 0.1208 | 0.10722